## ГРЭС ГВС
Номер источника | Наименование источника | Эксплуатирующая организация | Год ввода в эксплуатацию | Год замены план | Год замены факт | Количество аварий | Год аварии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК12 | ТК13 | 91.77 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.6184 | -2.7902 | 0.097 | 0.075 | 0.903 | 0.726 | 0.204 | -0.158 | 0.002 | 0.001 | 2559.72 | 1096.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.42 | 36.35 | 35.96 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК1 | ТК2 | 57.65 | 0.3 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 61.5271 | -30.5551 | 0.031 | 0.233 | 0.339 | 3.21 | 0.248 | -0.493 | 0.01 | 0.002 | 2869.23 | 1231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.92 | 37.53 | 37.49 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК3 | ТК23 | 22.78 | 0.2 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 21.2091 | -10.5254 | 0.01 | 0.01 | 0.338 | 0.381 | 0.192 | -0.17 | 0.002 | 0.001 | 904.28 | 387.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.76 | 59.72 | 36.11 | 36.07 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК | ТК3 | 34.83 | 0.2 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 21.2118 | -10.5239 | 0.014 | 0.015 | 0.338 | 0.381 | 0.192 | -0.17 | 0.003 | 0.002 | 1382.76 | 592.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 59.76 | 36.07 | 36.01 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК2 | ТК | 40.73 | 0.3 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 21.2188 | -10.5221 | 0.002 | 0.017 | 0.04 | 0.381 | 0.086 | -0.17 | 0.007 | 0.002 | 2029.96 | 854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.83 | 36.01 | 35.93 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК1 | ТК12 | 18.31 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.6188 | -2.79 | 0.019 | 0.015 | 0.903 | 0.726 | 0.204 | -0.158 | 0 | 0 | 519.14 | 218.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.88 | 35.96 | 35.88 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2006 |  |  |  |  | ТК23 | Пионерская 42 | 49.31 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.281 | -0.6371 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.026 | 0.046 | -0.036 | 0.001 | 0.001 | 1157.36 | 507.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 58.82 | 39.04 | 38.24 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 |  |  |  |  | Переход | ТК10 | 73.06 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 2.6142 | -1.2992 | 0.016 | 0.025 | 0.196 | 0.317 | 0.095 | -0.096 | 0.001 | 0.001 | 1664.27 | 712.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.98 | 57.34 | 35.75 | 35.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК4 | Пионерская 33 | 10.63 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.6256 | -0.8098 | 0.006 | 0.008 | 0.492 | 0.721 | 0.12 | -0.117 | 0 | 0 | 241.72 | 107.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 59.4 | 39.4 | 39.26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК4 | ТК22 | 16.89 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 15.9885 | -7.9347 | 0.004 | 0.005 | 0.192 | 0.216 | 0.145 | -0.128 | 0.001 | 0.001 | 669.22 | 284.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 59.51 | 35.37 | 35.33 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК23 | ТК4 | 86.59 | 0.2 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 19.9264 | -9.8893 | 0.032 | 0.034 | 0.299 | 0.336 | 0.181 | -0.159 | 0.007 | 0.004 | 3437.07 | 1470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 59.55 | 36.12 | 35.97 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК5 | ТК6 | 54.02 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.6415 | -6.7704 | 0.043 | 0.084 | 0.634 | 1.324 | 0.22 | -0.246 | 0.002 | 0.001 | 1792.58 | 762.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 59.19 | 35 | 34.89 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК6 | ТК | 73.79 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3392 | -1.1645 | 0.041 | 0.116 | 0.505 | 1.491 | 0.133 | -0.169 | 0.001 | 0 | 1800.52 | 796.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.19 | 58.43 | 38.56 | 37.88 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК22 | ТК5 | 85.99 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.9508 | -7.9173 | 0.087 | 0.172 | 0.866 | 1.811 | 0.257 | -0.287 | 0.004 | 0.002 | 2854.25 | 1222.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.51 | 59.33 | 35.52 | 35.37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2002 |  |  |  |  | ТК22 | Пионерская 33б магазин "Фламин | 5.75 | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0364 | -0.0181 | 0 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | -0.011 | 0 | 0 | 86.4 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.51 | 57.13 | 37.43 | 35.39 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК4 | Пионерская 35 | 11.17 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.3057 | -1.1486 | 0.006 | 0.018 | 0.491 | 1.451 | 0.131 | -0.167 | 0 | 0 | 277.09 | 123.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 59.43 | 39.45 | 39.34 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК5 | Пионерская 33а | 10.97 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3056 | -1.1486 | 0.006 | 0.018 | 0.491 | 1.451 | 0.131 | -0.167 | 0 | 0 | 269.65 | 120.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 59.21 | 39.35 | 39.24 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК | Ленина 28 | 9.42 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3383 | -1.1649 | 0.006 | 0.016 | 0.505 | 1.492 | 0.133 | -0.169 | 0 | 0 | 237.12 | 101.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.43 | 58.32 | 38.65 | 38.56 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 |  |  |  |  | ТК10 | ТК11 | 17.46 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 2.6128 | -1.2999 | 0.004 | 0.006 | 0.195 | 0.318 | 0.095 | -0.096 | 0 | 0 | 397.33 | 170.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.34 | 57.19 | 35.88 | 35.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 |  |  |  |  | ТК11 | Строительная 5а | 4.9 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0983 | -0.5471 | 0.002 | 0.003 | 0.224 | 0.329 | 0.081 | -0.079 | 0 | 0 | 90.5 | 39.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.11 | 37.66 | 37.59 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК6 | ТК8 | 16.95 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.2999 | -5.6069 | 0.009 | 0.018 | 0.435 | 0.908 | 0.182 | -0.203 | 0.001 | 0 | 558.35 | 237.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.19 | 59.15 | 34.45 | 34.41 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК8 | ТК45 | 15.34 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.2992 | -5.6072 | 0.008 | 0.016 | 0.435 | 0.908 | 0.182 | -0.203 | 0.001 | 0 | 501.85 | 215.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 59.1 | 34.49 | 34.45 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК44 | ТК25/74 | 115.49 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.8396 | -2.8918 | 0.016 | 0.032 | 0.116 | 0.242 | 0.094 | -0.105 | 0.005 | 0.002 | 3776.65 | 1540.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | 58.23 | 31.09 | 30.56 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 |  |  |  |  | ТК25/74 | Переход | 29.88 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.6148 | -1.2988 | 0.006 | 0.005 | 0.196 | 0.157 | 0.095 | -0.074 | 0.001 | 0 | 650.46 | 291.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.23 | 57.98 | 35.2 | 34.98 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  | 2011 | 5 | 2011 | ТК62 | ТК-62.1 | 277.35 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.8405 | -3.3933 | 0.383 | 0.305 | 1.339 | 1.074 | 0.248 | -0.192 | 0.005 | 0.003 | 15482.68 | 6379.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.98 | 56.72 | 34.21 | 32.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК62 | Строительная 23 | 14.01 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.3531 | -2.1684 | 0.011 | 0.009 | 0.542 | 0.438 | 0.158 | -0.123 | 0 | 0 | 782.09 | 348.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.98 | 58.8 | 38.97 | 38.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2015 |  |  |  | ТК1 | ТК2 | 23.56 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 9.2951 | -4.6137 | 0.008 | 0.101 | 0.294 | 4.001 | 0.15 | -0.342 | 0.001 | 0 | 1564.86 | 651.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.78 | 31.55 | 31.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2015 |  |  |  | ТК2 | ТК38 | 22.31 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 9.294 | -4.6139 | 0.008 | 0.096 | 0.294 | 4.001 | 0.15 | -0.342 | 0.001 | 0 | 1440.09 | 616.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.78 | 59.62 | 31.68 | 31.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 2015 |  |  |  | ТК1 | ТК59 | 81.48 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.0842 | -8.4879 | 0.753 | 0.188 | 8.351 | 2.082 | 0.62 | -0.308 | 0.002 | 0.002 | 4523.91 | 1967.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.68 | 35.46 | 35.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  | 2008 |  |  | ТК59 | Советский 6 Дом отдыха | 30.58 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 2016 |  |  |  | ТК38 | ТК39 | 96.34 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 7.5054 | -3.7257 | 0.021 | 0.266 | 0.192 | 2.609 | 0.121 | -0.276 | 0.004 | 0.001 | 3071.45 | 1318.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.62 | 59.21 | 32.29 | 31.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТУ | Советский 5 | 9.66 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.0143 | -6.4663 | 0.12 | 0.083 | 4.846 | 3.899 | 0.472 | -0.367 | 0 | 0 | 411.33 | 237.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.51 | 59.48 | 34.9 | 34.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  | 2007 |  |  | ТК59 | ТК60 | 47.44 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.0826 | -8.4895 | 0.284 | 0.071 | 5.585 | 1.379 | 0.62 | -0.308 | 0.001 | 0.001 | 1105.12 | 473.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.68 | 59.62 | 35.51 | 35.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Советский 5 | 36.31 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.4407 | -1.2152 | 0.007 | 0.006 | 0.17 | 0.138 | 0.089 | -0.069 | 0.001 | 0 | 1546.12 | 1019.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.51 | 58.88 | 39.11 | 38.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 |  | 2011 |  |  | ТК38 | ТК64 | 37.6 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.7877 | -0.8884 | 0.004 | 0.003 | 0.091 | 0.074 | 0.065 | -0.05 | 0.001 | 0 | 2028.3 | 856.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.62 | 58.49 | 31.58 | 30.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2016 |  |  |  | ТК64 | ТК65 | 47.22 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.4778 | -0.735 | 0.02 | 0.029 | 0.406 | 0.594 | 0.109 | -0.107 | 0 | 0 | 2115.93 | 891.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.49 | 57.06 | 31.63 | 30.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2016 |  |  |  | ТК65 | ТК69 | 68.77 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7319 | -0.3639 | 0.007 | 0.034 | 0.1 | 0.47 | 0.054 | -0.082 | 0.001 | 0 | 3031.24 | 1206.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.06 | 52.91 | 29.94 | 26.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2016 |  |  |  | ТК69 | ТК66 | 20.09 | 0.05 | 0.025 | 0.032 | 0.032 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2766 | -0.1376 | 0.002 | 0.016 | 0.083 | 0.792 | 0.04 | -0.08 | 0 | 0 | 719.22 | 281.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.91 | 50.31 | 26.01 | 23.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 2016 |  |  |  | ТК66 | ТК67 | 21.48 | 0.05 | 0.025 | 0.032 | 0.032 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2765 | -0.1376 | 0.002 | 0.017 | 0.083 | 0.793 | 0.04 | -0.08 | 0 | 0 | 704.67 | 299.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.31 | 47.77 | 28.19 | 26.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2016 |  |  |  | ТК65 | Советская 17 | 10.71 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7455 | -0.3713 | 0.008 | 0.002 | 0.605 | 0.152 | 0.108 | -0.054 | 0 | 0 | 412.19 | 186.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.06 | 56.5 | 37.03 | 36.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК60 | Советский 4 | 13.32 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.626 | -0.8093 | 0.004 | 0.001 | 0.244 | 0.061 | 0.092 | -0.046 | 0 | 0 | 632.41 | 276.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.62 | 59.23 | 37.75 | 37.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1990 | 2016 |  |  |  | ТК69 | Советская 15 | 10.47 | 0.05 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4546 | -0.2264 | 0.003 | 0.007 | 0.225 | 0.587 | 0.066 | -0.08 | 0 | 0 | 184.59 | 82.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.91 | 52.51 | 33.93 | 33.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 2016 |  |  |  | ТК67 | Советская 13 | 10.91 | 0.04 | 0.025 | 0.032 | 0.032 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2764 | -0.1377 | 0.003 | 0.01 | 0.268 | 0.793 | 0.063 | -0.08 | 0 | 0 | 286.85 | 122.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.77 | 46.73 | 29.08 | 28.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК61 | Советский 5 | 18.64 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.4554 | -7.6813 | 0.143 | 0.114 | 6.835 | 5.501 | 0.561 | -0.435 | 0 | 0 | 1047.72 | 448.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.59 | 59.52 | 35.39 | 35.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  | 2007 |  |  | ТК60 | ТК61 | 15.97 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.4557 | -7.6811 | 0.089 | 0.069 | 4.572 | 3.644 | 0.561 | -0.435 | 0 | 0 | 371.99 | 159.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.62 | 59.59 | 35.33 | 35.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК22 | ТК21 | 66.69 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.3786 | -0.6827 | 0.004 | 0.006 | 0.054 | 0.088 | 0.05 | -0.051 | 0.001 | 0.001 | 3350.91 | 1349.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.24 | 51.8 | 28.92 | 26.94 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | ТК25/74 | ТК27 | 49.08 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.2199 | -1.5952 | 0.015 | 0.024 | 0.297 | 0.478 | 0.117 | -0.118 | 0.001 | 0 | 2584.09 | 1063.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.23 | 57.42 | 28.59 | 27.92 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК21 | Ленина 13б | 10.99 | 0.05 | 0.05 | 0.032 | 0.032 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4875 | -0.2426 | 0.003 | 0.001 | 0.259 | 0.065 | 0.071 | -0.035 | 0 | 0 | 381.85 | 165.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 51.02 | 30.37 | 29.69 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК22 | Строительная 15 ЦСЭН | 30.53 | 0.04 | 0.04 | 0.032 | 0.032 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8183 | -0.9058 | 0.376 | 0.096 | 11.616 | 2.911 | 0.412 | -0.205 | 0 | 0 | 909.3 | 405.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.24 | 53.74 | 34.99 | 34.55 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | ТК27 | ТК22 | 201.76 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.2008 | -1.5866 | 0.062 | 0.098 | 0.293 | 0.473 | 0.116 | -0.117 | 0.004 | 0.002 | 10201.44 | 4345.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.42 | 54.24 | 31.28 | 28.54 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1980 |  |  |  |  | ТК47 | Железнодорожная 9а | 37.74 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8481 | -0.4216 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | -0.024 | 0.001 | 0 | 1761.77 | 749.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.83 | 48.75 | 30.62 | 28.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | ТК45 | ТК47 | 50.65 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8491 | -0.421 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | -0.024 | 0.001 | 0.001 | 2376.78 | 1010.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.63 | 50.83 | 28.84 | 26.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | ТК43 | ТК44 | 6.87 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8494 | -0.4208 | 0.001 | 0.002 | 0.134 | 0.195 | 0.063 | -0.061 | 0 | 0 | 272.58 | 116.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.42 | 55.1 | 25.17 | 24.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 2017 |  |  |  | ТК39 | ТК40 | 42.51 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 7.5012 | -3.7266 | 0.072 | 0.058 | 1.61 | 1.295 | 0.272 | -0.211 | 0.001 | 0.001 | 1129.2 | 483.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.21 | 59.06 | 32.42 | 32.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2017 |  |  |  | ТК40 | ТК42 | 22.18 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.5004 | -3.7272 | 0.039 | 0.031 | 1.61 | 1.295 | 0.272 | -0.211 | 0 | 0 | 1198.94 | 513.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.06 | 58.9 | 32.56 | 32.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 |  | 2009 |  |  | ТК42 | Советская 14а | 16.7 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.6499 | -3.3069 | 0.024 | 0.019 | 1.265 | 1.02 | 0.241 | -0.187 | 0 | 0 | 902.49 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 58.77 | 33.99 | 33.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | ТУ | ТУ | 7.44 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.4587 | -1.2243 | 0.002 | 0.001 | 0.173 | 0.14 | 0.089 | -0.069 | 0 | 0 | 312.2 | 199.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.72 | 58.6 | 37.58 | 37.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Советская 14а | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3273 | -0.6613 | 0.001 | 0 | 0.163 | 0.041 | 0.075 | -0.037 | 0 | 0 | 74.84 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 58.54 | 38.84 | 38.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | ТК44 | ТК45 | 31.61 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8494 | -0.4208 | 0.004 | 0.006 | 0.134 | 0.195 | 0.063 | -0.061 | 0 | 0 | 1253.46 | 534.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 53.63 | 26.44 | 25.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | ТК42 | ТК43 | 64.92 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.85 | -0.4205 | 0.009 | 0.013 | 0.134 | 0.194 | 0.063 | -0.061 | 0.001 | 0 | 2956.7 | 1101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 55.42 | 24.9 | 22.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2017 |  |  |  | ТК57 | Советская 12а Школа № 83 | 32.57 | 0.032 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.6074 | -0.8007 | 0.994 | 2.906 | 29.294 | 86.563 | 0.569 | -0.726 | 0 | 0 | 1034.53 | 463.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 57.76 | 36.84 | 36.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2017 |  |  |  | ТУ | Советская 14а | 6.96 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.1908 | -2.0829 | 0.005 | 0.004 | 0.503 | 0.405 | 0.152 | -0.118 | 0 | 0 | 292.05 | 155.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.72 | 58.65 | 32.13 | 32.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | ТУ | Советская 14а | 45.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1312 | -0.5631 | 0.067 | 0.017 | 1.393 | 0.349 | 0.164 | -0.082 | 0 | 0 | 1144.94 | 727.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 57.58 | 37.49 | 36.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2018 |  | 1 | 2013 | ТК57 | ТК57/1 | 178.63 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.5829 | -1.2826 | 0.117 | 0.335 | 0.616 | 1.809 | 0.146 | -0.186 | 0.002 | 0.001 | 8066.86 | 3334.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 55.28 | 32.49 | 29.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 |  |  |  |  | ТК26 | ТК24 | 82.56 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1176 | -0.5523 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.018 | -0.02 | 0.004 | 0.002 | 2615.93 | 1038.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.79 | 53.45 | 31.11 | 29.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 |  |  |  |  | ТК26 | Строительная 29 | 76.24 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9823 | -1.4851 | 0.8 | 0.201 | 9.684 | 2.425 | 0.433 | -0.215 | 0 | 0 | 1232.69 | 532.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.79 | 55.37 | 36.19 | 35.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 |  |  |  |  | ТК26 | Строительная 25 | 13.9 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.731 | -1.3605 | 0.132 | 0.035 | 8.121 | 2.035 | 0.396 | -0.197 | 0 | 0 | 270.05 | 117.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.79 | 55.69 | 36.55 | 36.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 |  |  |  |  | ТК24 | ТК25 | 48.4 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.114 | -0.5539 | 0.006 | 0.017 | 0.115 | 0.337 | 0.063 | -0.08 | 0.001 | 0 | 1052.8 | 450.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.45 | 52.5 | 31.92 | 31.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 |  |  |  |  | ТК25 | Советская 3а | 40.36 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1134 | -0.5542 | 0.005 | 0.015 | 0.114 | 0.338 | 0.063 | -0.08 | 0 | 0 | 876.45 | 374.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 51.71 | 32.6 | 31.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2008 |  |  | ТК5 | ТК25 | 31.77 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3237 | -0.1612 | 0.012 | 0.01 | 0.368 | 0.297 | 0.073 | -0.057 | 0 | 0 | 599.19 | 201.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.44 | 53.59 | 34.53 | 33.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК25 | Первомайская 8 | 2.65 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3236 | -0.1612 | 0.002 | 0.001 | 0.368 | 0.298 | 0.073 | -0.057 | 0 | 0 | 55.22 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.59 | 53.42 | 34.65 | 34.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК1 | ТК2 | 53.04 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 8.9732 | -4.4538 | 0.018 | 0.005 | 0.274 | 0.068 | 0.145 | -0.072 | 0.002 | 0.002 | 2251.11 | 757.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.82 | 59.57 | 35.65 | 35.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК | ТК23 | 62.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6123 | -0.303 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.003 | 0.022 | -0.011 | 0.001 | 0.001 | 2164.29 | 694.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 54.97 | 34.13 | 31.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК23 | Железнодорожная 33 | 30.65 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6111 | -0.3042 | 0.013 | 0.003 | 0.407 | 0.102 | 0.089 | -0.044 | 0 | 0 | 729.52 | 248.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.97 | 53.77 | 34.95 | 34.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК2 | ТК | 33.39 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1004 | -0.5451 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0.009 | 0.04 | -0.02 | 0.001 | 0.001 | 1172.82 | 386.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.57 | 58.5 | 34.54 | 33.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2008 |  |  | ТК3 | ТК | 44.68 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7099 | -0.3527 | 0.025 | 0.006 | 0.549 | 0.137 | 0.103 | -0.051 | 0 | 0 | 942.38 | 300.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 57.01 | 31.28 | 30.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК4 | Первомайская 6 | 5.06 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0618 | -0.0308 | 0 | 0 | 0.043 | 0.04 | 0.022 | -0.018 | 0 | 0 | 104.61 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 54.27 | 34.98 | 33.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК | Первомайская 4 | 11.17 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2008 |  |  | ТК4 | ТК5 | 16.63 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6477 | -0.3222 | 0.008 | 0.006 | 0.457 | 0.368 | 0.094 | -0.073 | 0 | 0 | 335.7 | 110.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 55.44 | 32.13 | 31.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК2 | Железнодорожная 31 | 32.31 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.0674 | -1.5259 | 0.009 | 0.007 | 0.269 | 0.217 | 0.111 | -0.086 | 0.001 | 0 | 1134.89 | 386.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.57 | 59.2 | 36.67 | 36.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТУ | Железнодорожная 31 | 13.18 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.0337 | -0.5137 | 0.016 | 0.004 | 1.164 | 0.29 | 0.15 | -0.075 | 0 | 0 | 214.33 | 106.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.17 | 58.96 | 32.48 | 32.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК3 | Первомайская 2 | 3.01 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3236 | -0.1612 | 0.005 | 0.005 | 1.188 | 1.088 | 0.115 | -0.094 | 0 | 0 | 65.02 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 58.13 | 38.44 | 38.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2015 |  |  | ТК8 | ТК9 | 28.07 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5399 | -0.2673 | 0 | 0 | 0.008 | 0.013 | 0.02 | -0.02 | 0.001 | 0 | 958.36 | 288.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.98 | 56.21 | 27.08 | 26 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК8 | РЭБ дист. пути | 31.38 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.1347 | -1.0634 | 0.168 | 0.135 | 4.962 | 4.012 | 0.31 | -0.241 | 0 | 0 | 790.27 | 276.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.98 | 57.61 | 38.09 | 37.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК10 | Железнодорожная 25 | 110.62 | 0.05 | 0.032 | 0 | 0 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2187 | -0.1085 | 0.006 | 0.015 | 0.052 | 0.135 | 0.032 | -0.038 | 0.001 | 0 | 2590.74 | 674.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 42.29 | 25.83 | 19.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК10 | Железнодорожная 27 | 9.71 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.32 | -0.1594 | 0.143 | 0.037 | 13.692 | 3.432 | 0.29 | -0.145 | 0 | 0 | 178.57 | 61.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 53.57 | 34.71 | 34.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2011 |  |  | ТК9 | ТК10 | 33.88 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5394 | -0.2676 | 0 | 0 | 0.008 | 0.013 | 0.02 | -0.02 | 0.001 | 0 | 1119.38 | 344.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.21 | 54.13 | 28.37 | 27.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК28 | Первомайская 5 | 3.35 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3237 | -0.1612 | 0.002 | 0.002 | 0.368 | 0.298 | 0.073 | -0.057 | 0 | 0 | 67.59 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.77 | 33.36 | 33.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2008 |  |  | ТК5 | ТК28 | 59.33 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3238 | -0.1611 | 0.022 | 0.018 | 0.368 | 0.297 | 0.073 | -0.057 | 0 | 0 | 1118.99 | 362.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.44 | 51.98 | 33.22 | 30.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2015 |  |  | ТК29 | ТК8 | 94.57 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 2.6764 | -1.3296 | 0.02 | 0.016 | 0.205 | 0.165 | 0.097 | -0.075 | 0.002 | 0.001 | 3301.22 | 1100.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 57.98 | 35.45 | 34.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Железнодорожная 31 | 22.4 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.033 | -1.0127 | 0.009 | 0.027 | 0.382 | 1.128 | 0.115 | -0.147 | 0 | 0 | 450.78 | 225.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.17 | 58.94 | 39.16 | 38.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК29 | Железнодорожная 29 | 33.5 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.0341 | -1.012 | 0.015 | 0.042 | 0.382 | 1.126 | 0.115 | -0.147 | 0 | 0 | 1042.05 | 360.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 58.7 | 37.97 | 37.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
7 | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 |  |  |  |  | ТК1 | Ленина 36 | 9.81 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7855 | -0.3913 | 0.007 | 0.002 | 0.672 | 0.168 | 0.114 | -0.057 | 0 | 0 | 197.33 | 68.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.77 | 55.52 | 36.39 | 36.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
7 | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 |  |  |  |  | Ленина 36 | ИТП Ленина 36 | 3.81 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7855 | -0.3913 | 0.004 | 0.003 | 0.672 | 0.543 | 0.114 | -0.089 | 0 | 0 | 27.45 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.52 | 55.48 | 36.42 | 36.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
7 | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 |  |  |  |  | ТК1 | Ленина 36а | 35.89 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9349 | -0.4654 | 0.006 | 0.009 | 0.163 | 0.238 | 0.069 | -0.068 | 0 | 0 | 803.43 | 276.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.77 | 54.91 | 35.9 | 35.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
7 | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 |  |  |  |  | Ленина 36а | ИТП Ленина 36а | 4.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9346 | -0.4656 | 0.006 | 0.002 | 0.951 | 0.238 | 0.136 | -0.068 | 0 | 0 | 29.18 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.91 | 54.88 | 35.94 | 35.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
7 | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1987 |  |  |  |  | ТК | ИТП Ленина 38 | 12.49 | 0.05 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2437 | -1.1178 | 0.082 | 0.204 | 5.481 | 14.306 | 0.326 | -0.396 | 0 | 0 | 323.16 | 175.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.76 | 39.81 | 39.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
7 | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1987 |  |  |  |  | ТК | Пристроенный гараж | 47.09 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.7226 | -0.8558 | 0.005 | 0.043 | 0.085 | 0.805 | 0.062 | -0.124 | 0.001 | 0 | 3386.68 | 1099.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 57.94 | 34.27 | 32.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
7 | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1987 |  |  |  |  | ЦТП № 50 | ТК | 5.44 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.9664 | -1.9736 | 0.003 | 0.003 | 0.45 | 0.363 | 0.144 | -0.112 | 0 | 0 | 391.92 | 133.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.9 | 36.76 | 36.69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2007 |  |  | ТК15 | ТК16 | 55.31 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3441 | -0.1708 | 0.024 | 0.006 | 0.416 | 0.103 | 0.078 | -0.039 | 0 | 0 | 1021.5 | 333.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.63 | 51.66 | 31.67 | 29.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК16 | ТК17 | 33.81 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3439 | -0.171 | 0.014 | 0.004 | 0.416 | 0.104 | 0.078 | -0.039 | 0 | 0 | 676.29 | 232.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.66 | 49.69 | 33.02 | 31.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК17 | ТК18 | 48.81 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1802 | -0.0895 | 0.006 | 0.001 | 0.114 | 0.028 | 0.041 | -0.02 | 0 | 0 | 939.16 | 337.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.69 | 44.48 | 38.89 | 35.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК17 | Островского 36 | 4.96 | 0.032 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1637 | -0.0815 | 0.002 | 0.005 | 0.304 | 0.897 | 0.058 | -0.074 | 0 | 0 | 90.45 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.69 | 49.14 | 31.11 | 30.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 |  | 2006 |  |  | ТК4 | Северный 23 | 48.81 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 6.6 |  | 6.8 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.4155 | -1.2025 | 0.048 | 0.064 | 0.76 | 1.102 | 0.179 | -0.174 | 0 | 0 | 1144.18 | 401.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.79 | 58.31 | 37.88 | 37.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 2011 | 2011 |  |  | ТК3 | ТК4 | 54.02 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.4166 | -1.2015 | 0.01 | 0.003 | 0.167 | 0.042 | 0.088 | -0.044 | 0.001 | 0.001 | 1878.09 | 650.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.56 | 58.79 | 37.55 | 37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 |  |  |  |  | ТК1 | ТК2 | 12.41 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 13.0802 | -6.4983 | 0.009 | 0.018 | 0.583 | 1.22 | 0.211 | -0.236 | 0.001 | 0 | 522.52 | 180.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.92 | 36.66 | 36.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 |  |  |  |  | ТК2 | ТК3 | 50.03 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.8313 | -2.8992 | 0.007 | 0.014 | 0.116 | 0.243 | 0.094 | -0.105 | 0.002 | 0.001 | 2105.09 | 731.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.56 | 37.6 | 37.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2003 |  |  |  |  | ТК4 | Вахта 80 | 33.18 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 |  | 2006 |  |  | ТК3 | ТК5 | 82.34 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.8 |  | 4 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.2086 | -0.601 | 0.009 | 0.024 | 0.094 | 0.275 | 0.068 | -0.087 | 0.001 | 0 | 2054.89 | 704.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.56 | 57.86 | 37.45 | 36.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 |  | 2006 |  |  | ТК5 | Школьная 16 | 27.46 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.2075 | -0.6014 | 0.006 | 0.009 | 0.19 | 0.276 | 0.089 | -0.087 | 0 | 0 | 633.59 | 223.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.86 | 57.34 | 37.82 | 37.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2007 |  |  | ТК3 | Островского 44 | 39.67 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.204 | -1.0977 | 0.039 | 0.057 | 0.904 | 1.325 | 0.163 | -0.159 | 0 | 0 | 942.22 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.56 | 59.13 | 39.28 | 38.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 |  |  |  |  | ТК1 | Школьная 13 | 35.6 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3205 | -1.1556 | 0.039 | 0.057 | 1.002 | 1.468 | 0.172 | -0.168 | 0 | 0 | 1017.79 | 359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.52 | 39.29 | 38.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 |  | 2009 |  |  | ТК8 | Островского 46 | 43 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.3059 | -1.1482 | 0.046 | 0.012 | 0.99 | 0.248 | 0.171 | -0.085 | 0 | 0 | 1174.07 | 413.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.27 | 56.76 | 37.4 | 37.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2006 |  |  | ТК2 | ТК6 | 80 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 7.2484 | -3.5993 | 0.14 | 0.11 | 1.503 | 1.208 | 0.263 | -0.204 | 0.002 | 0.001 | 2953.13 | 1012.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.52 | 36.4 | 36.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 |  | 2007 |  |  | ТК10 | ТК11 | 52.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.8 |  | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.6081 | -2.2951 | 0.081 | 0.222 | 1.311 | 3.836 | 0.261 | -0.333 | 0.001 | 0 | 1286.03 | 454.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.92 | 58.64 | 38.62 | 38.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 |  |  |  |  | ТК11 | Островского 35 | 9.55 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0255 | -0.0126 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | -0.003 | 0 | 0 | 216.86 | 63.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.64 | 50.14 | 29.42 | 24.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТК11 | Островского 37 | 6.22 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.582 | -2.2827 | 0.197 | 0.159 | 22.859 | 18.488 | 0.665 | -0.518 | 0 | 0 | 157.05 | 55.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.64 | 58.61 | 38.72 | 38.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК1 | ТК12 | 40.69 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.8139 | -1.895 | 0.018 | 0.165 | 0.416 | 3.949 | 0.138 | -0.275 | 0.001 | 0 | 1424.17 | 490.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.59 | 36.78 | 36.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК12 | ТК13 | 59.63 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5074 | -0.7468 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | -0.027 | 0.003 | 0.001 | 2495.06 | 825.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.59 | 57.93 | 34.11 | 33.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК13 | Школьная 10а | 28.36 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8329 | -0.4147 | 0.023 | 0.006 | 0.755 | 0.189 | 0.121 | -0.06 | 0 | 0 | 707.41 | 247.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.93 | 57.09 | 37.56 | 36.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2007 |  |  | ТК13 | ТК14 | 33.95 | 0.07 | 0.07 | 0.032 | 0.032 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.672 | -0.3332 | 0.003 | 0.001 | 0.084 | 0.021 | 0.05 | -0.025 | 0 | 0 | 784.32 | 255.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.93 | 56.77 | 31.33 | 30.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2007 |  |  | ТК14 | ТК15 | 53.45 | 0.05 | 0.05 | 0.032 | 0.032 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.508 | -0.252 | 0.016 | 0.004 | 0.281 | 0.07 | 0.074 | -0.037 | 0 | 0 | 1087.19 | 352.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.77 | 54.63 | 31.2 | 29.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК14 | Островского 40 | 5.19 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1637 | -0.0815 | 0.001 | 0 | 0.094 | 0.024 | 0.037 | -0.018 | 0 | 0 | 114.08 | 39.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.77 | 56.07 | 36.52 | 36.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1994 |  |  |  |  | ТК15 | Островского 38 | 6.07 | 0.04 | 0.032 | 0.025 | 0.025 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1637 | -0.0815 | 0.001 | 0.001 | 0.094 | 0.076 | 0.037 | -0.029 | 0 | 0 | 128.39 | 44.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.63 | 53.84 | 34.87 | 34.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 |  | 2006 |  |  | ТК7 | ТК8 | 74.96 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 3.8 |  | 4 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.6337 | -1.3074 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.034 | 0.042 | -0.047 | 0.003 | 0.001 | 2407.03 | 818.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.18 | 57.27 | 35.1 | 34.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 |  | 2007 |  |  | ТК9 | ТК10 | 37.18 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.6086 | -2.2949 | 0.052 | 0.149 | 1.312 | 3.835 | 0.261 | -0.333 | 0 | 0 | 921.04 | 324.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.12 | 58.92 | 38.42 | 38.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2006 |  |  | ТК6 | ТК7 | 84.25 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 2.6373 | -1.3058 | 0.002 | 0.005 | 0.024 | 0.049 | 0.043 | -0.047 | 0.004 | 0.002 | 3520.85 | 1174.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.52 | 58.18 | 34.47 | 33.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 |  | 2007 |  |  | ТК6 | ТК9 | 72.5 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.8 |  | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.6094 | -2.2946 | 0.108 | 0.3 | 1.312 | 3.834 | 0.261 | -0.333 | 0.001 | 0 | 1807.91 | 634.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.52 | 59.12 | 38.28 | 38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 |  |  |  |  | ТК8 | Переход | 99.03 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 4 |  | 4.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3246 | -0.1606 | 0.012 | 0.009 | 0.115 | 0.092 | 0.047 | -0.036 | 0 | 0 | 2032.03 | 576.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.27 | 51.01 | 24.81 | 21.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 2014 |  |  |  | ТК23 | Строительная 12 к.1 | 7.9 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5856 | -0.7898 | 0.003 | 0.008 | 0.239 | 0.701 | 0.09 | -0.115 | 0 | 0 | 405.45 | 172.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.96 | 58.71 | 37.56 | 37.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 2014 |  |  |  | ТК23 | Строительная 12 к.2 | 37.48 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0222 | -1.007 | 0.179 | 0.145 | 4.491 | 3.636 | 0.293 | -0.228 | 0 | 0 | 1608.79 | 675.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.96 | 58.17 | 36.71 | 36.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 2014 |  |  |  | ТК23 | Ленина 21/1 | 22.93 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8983 | -1.9421 | 0.421 | 0.34 | 16.618 | 13.455 | 0.566 | -0.44 | 0 | 0 | 943.61 | 408.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.96 | 58.72 | 38.94 | 38.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 2010 | 2010 |  |  | ТК22 | Строительная 19 | 6 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0219 | -1.0073 | 0.004 | 0.01 | 0.386 | 1.134 | 0.115 | -0.146 | 0 | 0 | 277.17 | 118.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.16 | 57.02 | 37.51 | 37.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 2010 | 2010 |  |  | ТК21 | ТК22 | 60 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0227 | -1.007 | 0.026 | 0.072 | 0.386 | 1.134 | 0.115 | -0.146 | 0.001 | 0 | 2796.15 | 1187.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.54 | 57.16 | 37.39 | 36.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  | 2006 |  |  | ТК20 | ТК21 | 48.07 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.0275 | -2.5023 | 0.027 | 0.007 | 0.534 | 0.138 | 0.182 | -0.091 | 0.001 | 0.001 | 2818.39 | 1207.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 58.54 | 36.8 | 36.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  | 2006 |  |  | ТК21 | Строительная 14 | 13.98 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0039 | -1.4962 | 0.122 | 0.033 | 7.043 | 1.787 | 0.436 | -0.217 | 0 | 0 | 580.54 | 249.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.54 | 58.35 | 37.35 | 37.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 2013 | 2013 | 1 | 2009 | ТК1 | ТК3 | 69.31 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 88.5258 | -44.0234 | 0.177 | 0.563 | 1.835 | 6.685 | 0.514 | -0.71 | 0.008 | 0.003 | 6264.19 | 2686.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.91 | 36.4 | 36.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | ТУ | Ленина 29 | 31.98 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0623 | -1.0267 | 0.015 | 0.004 | 0.401 | 0.102 | 0.117 | -0.058 | 0 | 0 | 1871.1 | 1076.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.09 | 56.19 | 35.8 | 34.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТУ | Ленина 27 | 32.42 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1251 | -2.0531 | 0.062 | 0.016 | 1.588 | 0.401 | 0.234 | -0.116 | 0 | 0 | 1935.15 | 1080.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.14 | 57.68 | 35.49 | 34.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 |  |  |  |  | ТК3 | Ленина 23 к.2 | 15.96 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.7978 | -4.8739 | 0.05 | 0.013 | 2.766 | 0.696 | 0.355 | -0.177 | 0 | 0 | 945.59 | 402.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.81 | 35.93 | 35.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 |  |  |  |  | ТУ | ТУ | 3.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.2117 | -4.0846 | 0.01 | 0.003 | 1.946 | 0.49 | 0.298 | -0.148 | 0 | 0 | 213.6 | 116.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.74 | 59.71 | 35.64 | 35.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 |  |  |  |  | ТУ | Ленина 23 к.2 | 6.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5856 | -0.7898 | 0.024 | 0.007 | 2.768 | 0.7 | 0.23 | -0.115 | 0 | 0 | 307.38 | 181.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.74 | 59.55 | 38.28 | 38.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Ленина 23 к.2 | 16.26 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0219 | -1.0072 | 0.084 | 0.022 | 4.489 | 1.134 | 0.293 | -0.146 | 0 | 0 | 789.2 | 483.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 59.32 | 39.46 | 38.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Ленина 27 | 2.67 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0618 | -1.0272 | 0.024 | 0.054 | 4.668 | 12.161 | 0.299 | -0.364 | 0 | 0 | 125.88 | 63.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.14 | 58.08 | 38.48 | 38.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Ленина 29 | 2.89 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0618 | -1.0272 | 0.025 | 0.057 | 4.668 | 12.161 | 0.299 | -0.364 | 0 | 0 | 133.55 | 67.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.09 | 57.03 | 37.64 | 37.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 2013 | 2013 |  |  | ТК3 | ТК4 | 79.89 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 71.2116 | -35.414 | 0.127 | 0.411 | 1.189 | 4.33 | 0.413 | -0.571 | 0.01 | 0.003 | 7225.46 | 3096.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.8 | 36.5 | 36.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | ТК4 | Строительная 12 Д/с Рябинушка | 10.52 | 0.08 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.491 | -0.7428 | 0.003 | 0.078 | 0.211 | 6.375 | 0.085 | -0.263 | 0 | 0 | 500.64 | 220.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 59.47 | 39.28 | 38.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 2013 | 2013 |  |  | ТК4 | ТК5 | 37.77 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 69.711 | -34.6747 | 0.051 | 0.175 | 1.139 | 4.151 | 0.405 | -0.559 | 0.005 | 0.002 | 3416.18 | 1463.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 59.75 | 36.49 | 36.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | ТК19 | ТК20 | 46.36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.9929 | -4.9739 | 0.14 | 0.036 | 2.877 | 0.725 | 0.362 | -0.18 | 0.001 | 0.001 | 2723.35 | 1164.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 59.1 | 36.26 | 36.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | ТК5 | ТК18 | 22.5 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.0405 | -6.9871 | 0.018 | 0.112 | 0.679 | 4.579 | 0.226 | -0.396 | 0.001 | 0 | 1470.73 | 626.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 59.65 | 36.1 | 36.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | ТК18 | ТК19 | 50.58 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.0175 | -5.9803 | 0.032 | 0.193 | 0.498 | 3.358 | 0.194 | -0.339 | 0.002 | 0.001 | 3287.93 | 1405.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 | 59.38 | 36.16 | 35.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | ТК18 | Строительная 14 к.3 | 17.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0221 | -1.007 | 0.088 | 0.023 | 4.49 | 1.134 | 0.293 | -0.146 | 0 | 0 | 750.39 | 325.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 | 59.28 | 37.47 | 37.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  | 2008 |  |  | ТК19 | Строительная 14 к.2 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0224 | -1.007 | 0.078 | 0.02 | 4.492 | 1.134 | 0.293 | -0.146 | 0 | 0 | 680.83 | 293.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 59.04 | 37.11 | 36.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | ТК20 | Строительная 14 к.1 | 15.57 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.9645 | -2.4725 | 0.517 | 0.131 | 26.925 | 6.767 | 0.72 | -0.359 | 0 | 0 | 696.59 | 298.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 58.96 | 36.32 | 36.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  | 2008 |  |  | ТУ | Строительная 14 к.1 | 34.85 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.0224 | -1.0071 | 0.185 | 0.45 | 4.492 | 11.69 | 0.293 | -0.357 | 0 | 0 | 1655.76 | 740.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | 57.74 | 34.7 | 33.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Строительная 14 к.1 | 4.44 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9418 | -1.4657 | 0.065 | 0.154 | 9.478 | 24.707 | 0.427 | -0.519 | 0 | 0 | 210.95 | 107.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | 58.49 | 38.8 | 38.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2013 | 2013 |  |  | ТК5 | ТК6 | 68.32 | 0.25 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 55.6659 | -27.6892 | 0.069 | 0.221 | 0.728 | 2.65 | 0.323 | -0.446 | 0.008 | 0.003 | 6175.24 | 2649.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 59.64 | 36.71 | 36.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  |  |  |  | ТК17 | Комсомольская 25 | 21.19 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.1351 | -3.0562 | 0.032 | 0.258 | 1.089 | 10.325 | 0.223 | -0.443 | 0 | 0 | 1171.66 | 502.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 58.71 | 38.6 | 38.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1989 | 2010 | 2010 |  |  | ТК17 | Комсомольская 23 | 19.7 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1747 | -1.5815 | 0.228 | 0.058 | 11.033 | 2.779 | 0.461 | -0.229 | 0 | 0 | 830.8 | 355.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 58.64 | 38.36 | 38.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  | 2013 |  |  | ТК6 | ТК14 | 70.27 | 0.1 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 19.4236 | -9.6705 | 0.855 | 0.675 | 10.831 | 8.757 | 0.705 | -0.548 | 0.001 | 0.001 | 4044.68 | 1752.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.64 | 59.44 | 37.94 | 37.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТК14 | ТК15 | 67.5 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.9309 | -8.9288 | 0.703 | 0.178 | 9.233 | 2.321 | 0.65 | -0.324 | 0.001 | 0.001 | 4046.75 | 1739.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.44 | 59.21 | 38.44 | 38.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТК15 | ТК16 | 31.8 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.515 | -8.7236 | 0.3 | 0.076 | 8.811 | 2.216 | 0.635 | -0.316 | 0.001 | 0.001 | 1912.18 | 819.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.21 | 59.1 | 38.53 | 38.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТК16 | ТК17 | 30.63 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.3104 | -4.6371 | 0.082 | 0.021 | 2.499 | 0.63 | 0.338 | -0.168 | 0.001 | 0.001 | 1841.52 | 785.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 58.9 | 38.34 | 38.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТК14 | Комсомольская 21 Д/с Родничок | 47.03 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4914 | -0.7426 | 0.131 | 0.323 | 2.45 | 6.372 | 0.216 | -0.263 | 0 | 0 | 1910.45 | 783.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.44 | 58.15 | 35.33 | 34.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТК16 | Комсомольская 27 Школа № 10 | 26.33 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.204 | -4.0871 | 0.175 | 0.506 | 6.247 | 18.44 | 0.465 | -0.593 | 0 | 0 | 1365.66 | 587.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 58.93 | 39.09 | 38.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2014 |  |  |  | Ленина 21 к.2 | Ленина 21 к.2 | 82.22 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.508 | -3.7384 | 0.138 | 1.287 | 1.628 | 15.434 | 0.272 | -0.542 | 0.002 | 0 | 5752.91 | 2312.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.1 | 37.59 | 36.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТК | Ленина 27 | 33.18 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.1877 | -3.0795 | 0.039 | 0.01 | 1.108 | 0.28 | 0.224 | -0.112 | 0.001 | 0.001 | 1846.53 | 790.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 58.3 | 35.94 | 35.68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2014 |  |  |  | ТК3 | Ленина 21 к.2 | 4.97 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.5081 | -3.7384 | 0.012 | 0.094 | 1.628 | 15.433 | 0.272 | -0.542 | 0 | 0 | 271.98 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.87 | 36.97 | 36.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТУ | Ленина 23 к.2 | 68.33 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.1898 | -3.0775 | 0.092 | 0.023 | 1.109 | 0.28 | 0.225 | -0.112 | 0.001 | 0.001 | 4767.46 | 2578.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 58.94 | 35.39 | 34.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2015 |  | 1 | 2013 | ТК2 | Ленина 19/10 | 111.19 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.8543 | -1.9173 | 0.055 | 0.479 | 0.433 | 4.077 | 0.14 | -0.278 | 0.002 | 0.001 | 6095.13 | 2558.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 58.22 | 36.4 | 35.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1987 | 2013 |  |  |  | ТК2 | Ленина 21 | 3.59 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1748 | -1.5815 | 0.066 | 0.053 | 11.033 | 8.934 | 0.461 | -0.359 | 0 | 0 | 147.38 | 64.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 59.75 | 38.63 | 38.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК24 | ТК25 | 25.76 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.0625 | -1.0271 | 0.004 | 0.032 | 0.126 | 1.179 | 0.075 | -0.149 | 0 | 0 | 1391.59 | 610.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.39 | 58.72 | 38.49 | 37.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК27 | Комсомольская 19 ЧП Меркурий | 74.29 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Ленина 23 | 2.37 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0618 | -1.0272 | 0.003 | 0.001 | 0.401 | 0.102 | 0.117 | -0.058 | 0 | 0 | 145.57 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.69 | 59.62 | 39.7 | 39.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК25 | Ленина 25 | 9.27 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.062 | -1.0272 | 0.004 | 0.012 | 0.401 | 1.179 | 0.117 | -0.149 | 0 | 0 | 462.73 | 198.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.72 | 58.49 | 38.69 | 38.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2014 |  |  |  | ТК1 | ТК2 | 22.75 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.0295 | -3.4987 | 0.036 | 0.323 | 1.428 | 13.522 | 0.255 | -0.508 | 0 | 0 | 1244.1 | 534.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.8 | 36.66 | 36.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2013 | 2013 |  |  | ТК1 | Ленина 23 | 53.13 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.4456 | -8.1753 | 0.063 | 0.121 | 0.93 | 1.947 | 0.265 | -0.297 | 0.002 | 0.001 | 3552.44 | 1513.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.76 | 35.95 | 35.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2013 | 2013 |  |  | ТУ | Ленина 23 | 34.65 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.3809 | -7.1494 | 0.027 | 0.056 | 0.712 | 1.491 | 0.232 | -0.259 | 0.001 | 0.001 | 3119.66 | 1320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.69 | 59.47 | 35.68 | 35.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК25 | ТК26 | 36.31 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК26 | ТК27 | 49.49 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 |  | 2004 |  |  | ТК24 | ТК28 | 53.47 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.3163 | -6.1233 | 0.035 | 0.068 | 0.523 | 1.095 | 0.199 | -0.222 | 0.002 | 0.001 | 3531.72 | 1506.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.39 | 59.11 | 35.63 | 35.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 |  |  |  |  | ТК28 | ТК32 | 3.59 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.0619 | -1.0272 | 0.021 | 0.017 | 4.668 | 3.783 | 0.299 | -0.233 | 0 | 0 | 155.33 | 68.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.11 | 59.03 | 38.79 | 38.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 |  |  |  |  | ТК32 | Ленина 26 | 8.99 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0619 | -1.0272 | 0.046 | 0.012 | 4.668 | 1.179 | 0.299 | -0.149 | 0 | 0 | 400.81 | 171.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.03 | 58.84 | 38.96 | 38.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  |  |  |  | ТК32 | Ленина 24 Дом быта | 123.46 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 |  |  |  |  | ТК28 | ТК29 | 106.71 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.2521 | -5.0971 | 0.048 | 0.093 | 0.363 | 0.761 | 0.165 | -0.185 | 0.005 | 0.002 | 7016.5 | 2982.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.11 | 58.42 | 35.59 | 35.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТК29 | Спорткомплекс Энергетик | 11.2 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7965 | -0.8949 | 0.004 | 0.011 | 0.305 | 0.897 | 0.102 | -0.13 | 0 | 0 | 539.49 | 237.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42 | 58.12 | 38.31 | 38.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 2013 |  |  |  | ТК29 | ТК30 | 65.35 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.4509 | -4.2042 | 0.02 | 0.12 | 0.248 | 1.665 | 0.136 | -0.238 | 0.003 | 0.001 | 4166.18 | 1773.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42 | 57.93 | 35.49 | 35.07 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | Профком ПГРЭС | 1981 |  |  |  |  | ТК30 | Спорткомплекс Энергетик | 25.7 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.6365 | -1.8116 | 0.406 | 0.329 | 14.466 | 11.713 | 0.528 | -0.411 | 0 | 0 | 1095.51 | 481.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.93 | 57.63 | 38 | 37.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 2013 | 2013 |  |  | ТУ | Поионерская 39 | 49.53 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9036 | -0.4485 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.02 | 0.033 | -0.025 | 0.001 | 0.001 | 3215.42 | 1257.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.91 | 52.35 | 28.23 | 25.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 2013 | 2013 |  |  | ТК | Поионерская 39 | 15.76 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8567 | -1.4212 | 0.013 | 0.038 | 0.765 | 2.247 | 0.162 | -0.206 | 0 | 0 | 716.24 | 306.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 56.1 | 32.91 | 32.69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 2013 |  |  |  | ТУ | Поионерская 37 | 38.99 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8574 | -1.4209 | 0.031 | 0.09 | 0.766 | 2.246 | 0.162 | -0.206 | 0 | 0 | 2296.57 | 923.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.44 | 56.64 | 32.44 | 31.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1983 | 2013 |  |  |  | ТК30 | Поионерская 37 | 25.84 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.8116 | -2.3934 | 0.002 | 0.015 | 0.081 | 0.544 | 0.078 | -0.136 | 0.001 | 0 | 1636.25 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.93 | 57.59 | 34.08 | 33.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Поионерская 39 | 3.28 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9527 | -0.9729 | 0.069 | 0.019 | 13.473 | 3.395 | 0.443 | -0.221 | 0 | 0 | 134.37 | 81.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.91 | 55.84 | 36.7 | 36.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Поионерская 37 | 6.59 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9527 | -0.9729 | 0.113 | 0.03 | 13.473 | 3.395 | 0.443 | -0.221 | 0 | 0 | 278.1 | 169.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.44 | 57.3 | 37.86 | 37.68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Энергетик | ИП Гасишвили | 1984 |  |  |  |  | ТК27 | Комсомольская 19 Казино Парма | 9.4 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  |  |  |  | Комсомольская 31 | ИТП Комсомольская 31 | 24.99 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.251 | -1.1214 | 0.152 | 0.123 | 5.56 | 4.504 | 0.327 | -0.254 | 0 | 0 | 1095.76 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.43 | 53.94 | 35.19 | 34.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТУ | Строительная 20 к.2 | 41.88 | 0.05 | 0.032 | 0.02 | 0.02 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1966 | -0.0977 | 0.001 | 0.003 | 0.031 | 0.066 | 0.029 | -0.035 | 0 | 0 | 1992.15 | 724.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.62 | 48.49 | 29.18 | 21.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК13 | Строительная 20а Магазин | 17.44 | 0.032 | 0.032 | 0.015 | 0.015 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1273 | -0.0634 | 0.002 | 0.001 | 0.122 | 0.027 | 0.045 | -0.022 | 0 | 0 | 623.19 | 241.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.12 | 53.22 | 32.86 | 29.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТУ | Строительная 20 | 29.51 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7784 | -0.3876 | 0.068 | 0.055 | 2.159 | 1.751 | 0.176 | -0.137 | 0 | 0 | 1247.32 | 603.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 55.92 | 33.59 | 32.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 2012 | 2012 | 2 | 2010 | ТК8 | ТК12 | 123 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.4521 | -5.6975 | 0.067 | 0.131 | 0.453 | 0.949 | 0.185 | -0.207 | 0.005 | 0.002 | 8174.74 | 3494.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 58.61 | 36.86 | 36.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | Комсомольская 35 | ИТП Комсомольская 35 | 48.55 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5675 | -1.7771 | 0.709 | 0.181 | 13.923 | 3.505 | 0.518 | -0.258 | 0 | 0 | 2306.74 | 1396.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | 57.91 | 38.34 | 37.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 2010 | 2010 |  |  | ТК13 | Строительная 20 | 39.04 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.5935 | -1.7896 | 0.055 | 0.152 | 1.207 | 3.555 | 0.204 | -0.26 | 0 | 0 | 1858.7 | 794.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.12 | 57.6 | 36.51 | 36.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Строительная 20 п.1 | 6.6 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8146 | -1.4023 | 0.078 | 0.063 | 8.678 | 7.03 | 0.408 | -0.318 | 0 | 0 | 307.54 | 170.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 57.42 | 37.95 | 37.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТК12 | Строительная 20 к.1 | 23.73 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9097 | -2.4455 | 0.018 | 0.015 | 0.7 | 0.567 | 0.178 | -0.139 | 0 | 0 | 1301.82 | 566.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.61 | 58.35 | 38.45 | 38.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 |  | 2007 |  |  | ТК9 | Комсомольская 35 | 7.19 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.5676 | -1.777 | 0.004 | 0.003 | 0.371 | 0.302 | 0.129 | -0.101 | 0 | 0 | 384.41 | 168.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.67 | 58.56 | 37.56 | 37.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТК8 | ТК11 | 57.78 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.4823 | -5.7187 | 0.252 | 0.393 | 3.795 | 6.181 | 0.417 | -0.423 | 0.001 | 0.001 | 3249.92 | 1420.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 59.05 | 38.44 | 38.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТК11 | Строительная 20 к.2 | 35.3 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.1064 | -2.5434 | 0.028 | 0.261 | 0.756 | 7.159 | 0.185 | -0.369 | 0.001 | 0 | 1957.08 | 832.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 58.66 | 38.14 | 37.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Строительная 20 к.2 | 3.81 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9091 | -2.4458 | 0.018 | 0.132 | 2.245 | 21.314 | 0.278 | -0.555 | 0 | 0 | 229.46 | 100.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.62 | 58.58 | 38.87 | 38.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 |  |  |  |  | ТК11 | Строительная 20 к.3 | 4.77 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.3747 | -3.1759 | 0.025 | 0.012 | 3.778 | 1.915 | 0.361 | -0.235 | 0 | 0 | 247.75 | 106.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 59.01 | 38.98 | 38.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 |  |  |  |  | Строительная 20 к.3 | ИТП Строительная 20 к.3 | 15.3 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.3747 | -3.1759 | 0.144 | 0.634 | 7.603 | 35.901 | 0.472 | -0.72 | 0 | 0 | 864.16 | 408.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 58.87 | 39.1 | 38.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТК7 | Строительная 19 Д/с Светлячок | 44.53 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8257 | -0.9093 | 0.172 | 0.044 | 3.664 | 0.926 | 0.265 | -0.132 | 0 | 0 | 1940.72 | 838.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.43 | 58.36 | 38.17 | 37.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК13 | Строительная 20 | 50.35 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.8152 | -1.402 | 0.042 | 0.118 | 0.743 | 2.187 | 0.16 | -0.203 | 0.001 | 0 | 2518.8 | 1084.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.12 | 57.22 | 37.61 | 36.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2014 |  |  |  | ТК6 | ТК7 | 101.9 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 36.2341 | -18.0216 | 0.137 | 1.104 | 0.995 | 9.417 | 0.329 | -0.654 | 0.008 | 0.002 | 7912.02 | 3368.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.64 | 59.43 | 36.33 | 36.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 2014 |  |  |  | ТК7 | ТК8 | 50.34 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 34.4006 | -17.1143 | 0.262 | 0.504 | 4.047 | 8.495 | 0.555 | -0.621 | 0.002 | 0.001 | 3347.99 | 1433.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.43 | 59.33 | 36.36 | 36.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 |  | 2007 |  |  | ТК8 | ТК9 | 91.53 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.4641 | -5.6991 | 0.036 | 0.069 | 0.319 | 0.658 | 0.185 | -0.207 | 0.004 | 0.002 | 7580.1 | 3225.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 58.67 | 35.21 | 34.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  | 2007 |  |  | ТК9 | ТК10 | 49.68 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.8925 | -3.9238 | 0.008 | 0.017 | 0.155 | 0.319 | 0.127 | -0.142 | 0.002 | 0.001 | 4031.36 | 1728.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.67 | 58.16 | 34.64 | 34.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  | 2007 |  |  | ТК10 | Комсомольская 29 | 118.55 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 6.6 |  | 6.8 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.5078 | -2.2401 | 0.008 | 0.015 | 0.053 | 0.109 | 0.073 | -0.081 | 0.005 | 0.002 | 9530.62 | 4094.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.16 | 56.04 | 34.72 | 32.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  | 2007 |  |  | ТУ | Комсомольская 29 | 42.8 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2514 | -1.1212 | 0.169 | 0.136 | 3.832 | 3.096 | 0.327 | -0.254 | 0 | 0 | 1930.75 | 973.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.85 | 54.99 | 34.07 | 33.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Комсомольская 29 | 3.48 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2509 | -1.1214 | 0.033 | 0.009 | 5.559 | 1.404 | 0.327 | -0.163 | 0 | 0 | 156.99 | 95.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.85 | 55.78 | 36.65 | 36.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  | 2007 |  |  | ТК10 | Комсомольская 33 | 15.57 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.3825 | -1.6846 | 0.021 | 0.059 | 1.07 | 3.152 | 0.192 | -0.244 | 0 | 0 | 728.05 | 320.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.16 | 57.94 | 37.15 | 36.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 2011 | 2011 | 2 | 2011 | ТК12 | ТК13 | 57.21 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.5371 | -3.2543 | 0.081 | 0.064 | 1.236 | 1.001 | 0.237 | -0.184 | 0.001 | 0.001 | 3261.08 | 1380.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.61 | 58.12 | 36.26 | 35.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Строительная 20 | ИТП Строительная 20 п.2 | 5.38 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8146 | -1.4023 | 0.007 | 0.054 | 0.743 | 7.03 | 0.16 | -0.318 | 0 | 0 | 315.55 | 137.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.22 | 57.11 | 37.71 | 37.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | Строительная 20 к.1 | ИТП Строительная 20 к.1 | 11.58 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9092 | -2.4458 | 0.036 | 0.297 | 2.245 | 21.314 | 0.278 | -0.555 | 0 | 0 | 693.87 | 304.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 58.21 | 38.58 | 38.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 |  |  |  |  | ТК2 | ТК20 | 110.72 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 |  | 2008 |  |  | ТК2 | ТК3 | 53.17 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3332 | -0.164 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.03 | 0.019 | -0.024 | 0.001 | 0 | 1172.92 | 315.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.49 | 48.97 | 19.21 | 17.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 |  | 2008 |  |  | ТК3 | ТК4 | 51.8 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3325 | -0.1642 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.03 | 0.019 | -0.024 | 0.001 | 0 | 1061.42 | 300.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.97 | 45.78 | 21.04 | 19.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1992 |  |  |  |  | ТК8 | Восточная 8а | 24.83 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.331 | -0.1648 | 0.01 | 0.008 | 0.385 | 0.311 | 0.075 | -0.058 | 0 | 0 | 395.62 | 128.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.68 | 40.48 | 24.35 | 23.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 |  | 2008 |  |  | ТК7 | ТК8 | 44.34 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3315 | -0.1646 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 0.019 | -0.024 | 0.001 | 0 | 812.93 | 250.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.13 | 41.68 | 23.57 | 22.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 |  |  |  |  | ТК20 | ТК10 | 26.23 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1986 |  | 2006 |  |  | ТК16 | ТК19 | 45.48 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1986 |  | 2006 |  |  | ТК19 | Восточная 21 | 5.02 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 |  | 2006 |  |  | ТК10 | ТК14 | 19.96 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 |  | 2006 |  |  | ТК14 | ТК16 | 56.4 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТК19 | Восточная 19 | 9.2 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Восточная 19 п.2 | 1.77 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Восточная 19 п.1 | 1.78 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 |  |  |  |  | ТК12 | Островского 42 | 6.17 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3057 | -1.1484 | 0.008 | 0.002 | 0.989 | 0.248 | 0.171 | -0.085 | 0 | 0 | 175.3 | 62.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.59 | 59.51 | 39.28 | 39.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2007 |  |  | ТК45 | ТК44 | 100.73 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.2986 | -5.6075 | 0.04 | 0.075 | 0.291 | 0.602 | 0.182 | -0.203 | 0.004 | 0.002 | 2590.03 | 1109.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 58.87 | 34.68 | 34.49 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2008 |  |  | ТК | ТК4 | 36.13 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7097 | -0.3529 | 0.02 | 0.016 | 0.548 | 0.442 | 0.103 | -0.08 | 0 | 0 | 743.77 | 241.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.01 | 55.96 | 31.96 | 31.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК5 | ТК18 | 17.66 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК5 | ТК6 | 31.5 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0263 | -0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК6 | ТК7 | 22.67 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0259 | -0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК2 | ТК15 | 17.35 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1989 |  |  |  |  | ТК11 | ТК12 | 86.81 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.3902 | -1.688 | 0.198 | 0.284 | 2.139 | 3.133 | 0.251 | -0.245 | 0.001 | 0 | 2990.39 | 2057.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.18 | 57.3 | 37.48 | 36.26 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1989 |  |  | 2 | 2009 | ТК12 | Островского 49 | 29.67 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.3894 | -1.6884 | 0.071 | 0.103 | 2.138 | 3.134 | 0.251 | -0.245 | 0 | 0 | 817.15 | 286.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 57.06 | 37.65 | 37.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 |  | 2006 |  |  | ТК11 | ТК13 | 17.43 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3565 | -0.6757 | 0.026 | 0.021 | 1.403 | 1.123 | 0.197 | -0.153 | 0 | 0 | 366.62 | 127.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.18 | 57.91 | 37.99 | 37.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 |  | 2006 |  |  | ТК13 | Островского 33а | 12.76 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3564 | -0.6757 | 0.023 | 0.018 | 1.402 | 1.123 | 0.197 | -0.153 | 0 | 0 | 267.08 | 93.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.91 | 57.71 | 38.13 | 37.99 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 2007 |  |  |  |  | Переход | Островского 50 | 100.06 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3241 | -0.1609 | 0.012 | 0.009 | 0.114 | 0.092 | 0.047 | -0.036 | 0 | 0 | 1828.73 | 566.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.01 | 45.36 | 28.33 | 24.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК1 | ТК2 | 15.67 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2647 | -0.1291 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | -0.007 | 0 | 0 | 1126.55 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 55.62 | 11.59 | 9.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТК1 | ТК17 | 50.63 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.7479 | -2.363 | 0.219 | 0.318 | 4.196 | 6.14 | 0.351 | -0.343 | 0 | 0 | 3144.61 | 1894.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.22 | 35.42 | 34.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТК17 | ТК11 | 79.72 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.7475 | -2.3633 | 0.358 | 0.513 | 4.195 | 6.141 | 0.351 | -0.343 | 0.001 | 0 | 4919.5 | 3031.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 58.18 | 36.7 | 35.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК2 | ТК3 | 15.44 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2644 | -0.1293 | 0 | 0 | 0.006 | 0.018 | 0.015 | -0.019 | 0 | 0 | 865.49 | 209.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.62 | 52.35 | 13.21 | 11.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК3 | ТК4 | 38.02 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2642 | -0.1294 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0.018 | 0.015 | -0.019 | 0 | 0 | 1998.65 | 483.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 44.79 | 16.95 | 13.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК4 | ТК5 | 83.07 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0273 | -0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002 | 0.001 | 0 | 3697.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК4 | Островского 37а КВД | 49.32 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2365 | -0.1177 | 0.032 | 0.029 | 0.634 | 0.58 | 0.084 | -0.068 | 0 | 0 | 1544.08 | 432.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 38.26 | 22.34 | 18.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК18 | Островского 37 Гл. корпус п.2 | 13.76 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК15 | Островского 37а Прачечная | 4.64 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ТК7 | Островского 37 Поликлиника п.2 | 51.71 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0256 | -0.0125 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 |  | 2008 |  |  | ТК4 | ТК7 | 28.66 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3319 | -0.1645 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 0.019 | -0.024 | 0 | 0 | 546.49 | 164.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 44.13 | 22.04 | 21.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1980 |  |  |  |  | ТУ | ИТП Железнодорожная 9а | 3.63 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8473 | -0.4221 | 0 | 0 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | -0.024 | 0 | 0 | 123.84 | 77.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.68 | 48.53 | 30.9 | 30.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП "Энергетик" | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | ЦТП "Энергетик" | Выход с ЦТП "Энергетик" | 3.22 | 0.2 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 112.0052 | -55.6955 | 0.082 | 0.189 | 9.454 | 27.821 | 1.016 | -1.293 | 0 | 0 | 361.26 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 36.24 | 36.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | ЦТП № 16 | ЦТП № 16 | 16.7 | 0.15 | 0.07 | 0.125 | 0.125 | 2 |  | 2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 26.3802 | -13.1014 | 0.058 | 0.632 | 2.37 | 32.262 | 0.425 | -0.97 | 0.001 | 0 | 1109.31 | 475.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 33.87 | 33.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ЦТП № 14 | ЦТП № 14 | 39.59 | 0.3 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 5 |  | 5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 67.1534 | -33.3432 | 0.034 | 0.223 | 0.404 | 3.823 | 0.271 | -0.538 | 0.007 | 0.002 | 1824.6 | 717.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 37.35 | 37.33 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 |  |  |  |  | Северный 23 | ИТП Северный 23 | 54.84 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.4151 | -1.2027 | 0.061 | 0.089 | 1.086 | 1.591 | 0.179 | -0.175 | 0.001 | 0 | 1012.04 | 542.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.31 | 57.89 | 38.33 | 37.88 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | Строительная 14 | ИТП Строительная 14 | 42.31 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0038 | -1.4963 | 0.427 | 0.108 | 9.88 | 2.489 | 0.436 | -0.217 | 0 | 0 | 2002.41 | 1210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 57.68 | 38.16 | 37.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | ЦТП "Восточный" | ОАО ТСК | 1982 |  |  |  |  | ЦТП Восточный | Выход с ЦТП Восточный | 6.67 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3348 | -0.1637 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.095 | 0.012 | -0.037 | 0 | 0 | 286.54 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.14 | 13.97 | 13.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ЦТП № 24 | ЦТП № 24 | 6.41 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 5.013 | -2.4921 | 0.001 | 0.005 | 0.086 | 0.579 | 0.081 | -0.141 | 0 | 0 | 552.45 | 181.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.89 | 33.31 | 33.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ЦТП № 27 | ЦТП № 27 | 30.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 8.9749 | -4.4522 | 0.009 | 0.002 | 0.274 | 0.068 | 0.145 | -0.072 | 0.001 | 0.001 | 1283.74 | 431.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.86 | 35.46 | 35.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 |  |  |  |  | ЦТП № 6 | ЦТП № 6 | 10.71 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 19.2154 | -9.5486 | 0.018 | 0.035 | 1.257 | 2.635 | 0.31 | -0.346 | 0 | 0 | 451.22 | 156.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 36.89 | 36.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | Островского 37 Поликлиника п.2 | ИТП Островского 37а Поликлиник | 2.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0255 | -0.0127 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | Островского 37 Гл. корпус п.2 | ИТП Островского 37а Гл. корпус | 2.3 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | Островского 37а КВД | ИТП Островского 37а КВД | 3.75 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2364 | -0.1178 | 0.003 | 0.002 | 0.633 | 0.58 | 0.084 | -0.068 | 0 | 0 | 49.52 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.26 | 38.05 | 22.56 | 22.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | Островского 37а Прачечная | ИТП Островского 37а Прачечная | 1.24 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | Островского 33а | ИТП Островского 33а | 1.88 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3564 | -0.6758 | 0.015 | 0.011 | 6.464 | 5.228 | 0.308 | -0.239 | 0 | 0 | 39.35 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.71 | 57.68 | 38.17 | 38.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1989 |  |  |  |  | Островского 49 | ИТП Островского 49 | 1.8 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.3891 | -1.6885 | 0.005 | 0.001 | 2.138 | 0.536 | 0.251 | -0.125 | 0 | 0 | 32.35 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.06 | 57.05 | 37.66 | 37.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 |  |  |  |  | Островского 50 | ИТП Островского 50 | 1.86 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3236 | -0.1612 | 0 | 0 | 0.114 | 0.092 | 0.047 | -0.037 | 0 | 0 | 11.03 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 45.33 | 28.36 | 28.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 |  | 2009 |  |  | Островского 46 | ИТП Островского 46 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.3055 | -1.1486 | 0.003 | 0.001 | 0.989 | 0.248 | 0.171 | -0.085 | 0 | 0 | 35.93 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.76 | 56.74 | 37.42 | 37.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2003 |  |  |  |  | Вахта 80 | ИТП ул. Школьная 15 Вахта 80 | 20.43 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 |  |  |  |  | Школьная 16 | ИТП Школьная 16 | 2.94 | 0.05 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.2073 | -0.6015 | 0.005 | 0.013 | 1.587 | 4.142 | 0.175 | -0.213 | 0 | 0 | 46.39 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.34 | 57.3 | 37.86 | 37.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 |  |  |  |  | Школьная 13 | ИТП Школьная 13 | 22.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3202 | -1.1558 | 0.023 | 0.033 | 1.002 | 1.469 | 0.172 | -0.168 | 0 | 0 | 415.39 | 224.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.52 | 59.35 | 39.48 | 39.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Школьная 10а | ИТП Школьная 10а | 3.34 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8327 | -0.4149 | 0.003 | 0.001 | 0.755 | 0.189 | 0.121 | -0.06 | 0 | 0 | 52.47 | 32.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.09 | 57.02 | 37.64 | 37.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 |  |  |  |  | Островского 42 | ИТП Островского 42 | 19.86 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3056 | -1.1485 | 0.02 | 0.005 | 0.989 | 0.248 | 0.171 | -0.085 | 0 | 0 | 374.06 | 234.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.51 | 59.35 | 39.49 | 39.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Островского 44 | ИТП Островского 44 | 2.36 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.2036 | -1.0979 | 0.015 | 0.004 | 5.287 | 1.325 | 0.32 | -0.159 | 0 | 0 | 38.41 | 23.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.13 | 59.12 | 39.3 | 39.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Островского 40 | ИТП Островского 40 | 2.05 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1636 | -0.0815 | 0 | 0 | 0.094 | 0.024 | 0.037 | -0.018 | 0 | 0 | 29.26 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | 55.89 | 36.74 | 36.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1994 |  |  |  |  | Островского 38 | ИТП Островского 38 | 1.63 | 0.04 | 0.032 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1636 | -0.0815 | 0 | 0 | 0.094 | 0.076 | 0.037 | -0.029 | 0 | 0 | 22.34 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.84 | 53.71 | 35.01 | 34.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Островского 36 | ИТП Островского 36 | 2.31 | 0.032 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1636 | -0.0815 | 0.001 | 0.002 | 0.304 | 0.897 | 0.058 | -0.074 | 0 | 0 | 24.21 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 48.99 | 31.26 | 31.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | Островского 37 | ИТП Островского 37 | 26 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5819 | -2.2827 | 0.605 | 0.487 | 22.859 | 18.488 | 0.665 | -0.518 | 0 | 0 | 419.37 | 239.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.61 | 58.52 | 38.83 | 38.72 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 |  |  |  |  | Островского 35 | ИТП Островского 35 | 2.81 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0255 | -0.0127 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | -0.003 | 0 | 0 | 35.86 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.14 | 48.73 | 31.06 | 29.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Первомайская 5 | ИТП Первомайская 5 | 1.57 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3236 | -0.1612 | 0.001 | 0.001 | 0.368 | 0.298 | 0.073 | -0.057 | 0 | 0 | 20.39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.77 | 51.71 | 33.42 | 33.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Первомайская 8 | ИТП Первомайская 8 | 1.78 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3236 | -0.1612 | 0.001 | 0.001 | 0.368 | 0.298 | 0.073 | -0.057 | 0 | 0 | 23.93 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.42 | 53.34 | 34.72 | 34.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Первомайская 6 | ИТП Первомайская 6 | 1.28 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0618 | -0.0308 | 0 | 0 | 0.043 | 0.04 | 0.022 | -0.018 | 0 | 0 | 14.67 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.27 | 54.03 | 35.26 | 34.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Первомайская 4 | ИТП Первомайская 4 | 1.24 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Первомайская 2 | ИТП Первомайская 2 | 1.06 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3236 | -0.1612 | 0.002 | 0.001 | 1.187 | 1.088 | 0.115 | -0.094 | 0 | 0 | 13.1 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.13 | 58.09 | 38.49 | 38.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  | 2008 |  |  | Железнодорожная 31 | ТК3 | 30.35 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.0337 | -0.5138 | 0.036 | 0.009 | 1.163 | 0.29 | 0.15 | -0.075 | 0 | 0 | 647.38 | 211.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.96 | 58.33 | 32.89 | 32.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Железнодорожная 31 | ТУ | 4 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.0668 | -1.5263 | 0.001 | 0.001 | 0.269 | 0.217 | 0.111 | -0.087 | 0 | 0 | 90.3 | 45.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 59.17 | 36.7 | 36.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Железнодорожная 33 | ИТП Железнодорожная 33 | 2.38 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6109 | -0.3044 | 0.001 | 0 | 0.406 | 0.102 | 0.089 | -0.044 | 0 | 0 | 34.85 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.77 | 53.71 | 35.01 | 34.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Железнодорожная 29 | ИТП Железнодорожная 29 | 48.72 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.0337 | -1.0122 | 0.006 | 0.005 | 0.118 | 0.096 | 0.074 | -0.057 | 0.001 | 0.001 | 1089.89 | 587.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 58.17 | 38.55 | 37.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | РЭБ дист. пути | ИТП РЭБ ПЧ-33 | 1.52 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.1346 | -1.0635 | 0.01 | 0.008 | 4.961 | 4.013 | 0.31 | -0.241 | 0 | 0 | 24.01 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.61 | 57.6 | 38.1 | 38.09 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Железнодорожная 27 | ИТП Железнодорожная 27 | 3.15 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.32 | -0.1594 | 0.045 | 0.011 | 13.691 | 3.432 | 0.29 | -0.145 | 0 | 0 | 32.16 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.57 | 53.47 | 34.82 | 34.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Железнодорожная 25 | ИТП Железнодорожная 25 | 1.22 | 0.05 | 0.032 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2182 | -0.1087 | 0 | 0 | 0.052 | 0.135 | 0.032 | -0.039 | 0 | 0 | 13.66 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 42.22 | 25.89 | 25.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2006 |  |  |  |  | Пионерская 42 | ИТП Пионерская 42 | 1.3 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.28 | -0.6377 | 0 | 0 | 0.047 | 0.038 | 0.046 | -0.036 | 0 | 0 | 14.44 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 58.8 | 39.05 | 39.04 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Пионерская 35 | ИТП Пионерская 35 | 6.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.3055 | -1.1486 | 0.003 | 0.009 | 0.491 | 1.451 | 0.131 | -0.167 | 0 | 0 | 122.13 | 61.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.43 | 59.37 | 39.5 | 39.45 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1990 |  |  |  |  | Пионерская 33 | ИТП Пионерская 33 | 5.95 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.6255 | -0.8098 | 0.003 | 0.005 | 0.492 | 0.721 | 0.12 | -0.118 | 0 | 0 | 111.75 | 60.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 59.33 | 39.47 | 39.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2002 |  |  |  |  | Пионерская 33б магазин "Фламин | ИТП Пионерская 33б магазин "Фл | 1.17 | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0364 | -0.0181 | 0 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | -0.011 | 0 | 0 | 6.18 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.13 | 56.96 | 37.59 | 37.43 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Пионерская 33а | ИТП Пионерская 33а | 1.79 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3055 | -1.1486 | 0.001 | 0.01 | 0.491 | 4.681 | 0.131 | -0.26 | 0 | 0 | 36.05 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.21 | 59.19 | 39.36 | 39.35 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Ленина 28 | ИТП Ленина 28 | 1.87 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3382 | -1.1649 | 0.014 | 0.011 | 5.953 | 4.815 | 0.339 | -0.264 | 0 | 0 | 29.94 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.32 | 58.31 | 38.66 | 38.65 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | Комсомольская 15 | ИТП Пионерская 15 Поликлиника | 37.34 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9023 | -0.4492 | 0.003 | 0.028 | 0.079 | 0.733 | 0.051 | -0.102 | 0 | 0 | 1927.39 | 763.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.96 | 48.82 | 31.12 | 29.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | Поионерская 39 | Комсомольская 15 | 31.42 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9027 | -0.4491 | 0.003 | 0.023 | 0.079 | 0.733 | 0.051 | -0.102 | 0 | 0 | 1256.83 | 537.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 50.96 | 29.42 | 28.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 2013 | 2013 |  |  | Поионерская 39 | ТУ | 8.21 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8565 | -1.4213 | 0.002 | 0.002 | 0.239 | 0.194 | 0.104 | -0.081 | 0 | 0 | 534.94 | 252.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 55.91 | 33.08 | 32.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 2013 | 2013 |  |  | Поионерская 37 | ТК | 18.4 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8569 | -1.4211 | 0.015 | 0.042 | 0.765 | 2.247 | 0.162 | -0.206 | 0 | 0 | 836.63 | 358.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.64 | 56.35 | 32.69 | 32.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 2013 |  |  |  | Поионерская 37 | ТУ | 8.09 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.8105 | -2.3937 | 0.001 | 0.005 | 0.081 | 0.544 | 0.078 | -0.136 | 0 | 0 | 700.42 | 258.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.59 | 57.44 | 34.18 | 34.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | Профком ПГРЭС | 1981 |  |  |  |  | Спорткомплекс Энергетик | ИТП Спорткомплекс Энергетик | 4.6 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.6364 | -1.8117 | 0.073 | 0.058 | 14.465 | 11.714 | 0.528 | -0.411 | 0 | 0 | 214.75 | 119.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.63 | 57.57 | 38.07 | 38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | Спорткомплекс Энергетик | ИТП Ленина 30 | 3.36 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7964 | -0.895 | 0.001 | 0.003 | 0.305 | 0.897 | 0.102 | -0.13 | 0 | 0 | 200.47 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.12 | 58.01 | 38.42 | 38.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 |  |  |  |  | Ленина 26 | ИТП Ленина 26 | 2.78 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0618 | -1.0272 | 0.015 | 0.037 | 4.668 | 12.161 | 0.299 | -0.364 | 0 | 0 | 132.77 | 67.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.84 | 58.77 | 39.03 | 38.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  |  |  |  | Ленина 24 Дом быта | ИТП Ленина 24 Дом быта | 5.12 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2013 | 2013 |  |  | Ленина 23 | ТК24 | 16.83 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.3794 | -7.15 | 0.013 | 0.027 | 0.712 | 1.491 | 0.232 | -0.259 | 0.001 | 0 | 1111.76 | 476.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.47 | 59.39 | 35.75 | 35.68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | Ленина 25 | ИТП Ленина 25 | 2.28 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0618 | -1.0272 | 0.001 | 0.003 | 0.401 | 1.179 | 0.117 | -0.149 | 0 | 0 | 136.99 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.49 | 58.43 | 38.75 | 38.69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Энергетик | ИП Гасишвили | 1984 |  |  |  |  | Комсомольская 19 Казино Парма | ИТП Комсомольская 19 Казин Пар | 1.59 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | Комсомольская 19 ЧП Меркурий | ИТП Комсомольская 19 ЧП Меркур | 2.66 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2013 | 2013 |  |  | Ленина 23 | ТУ | 13.38 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.4434 | -8.1763 | 0.014 | 0.028 | 0.929 | 1.947 | 0.265 | -0.297 | 0.001 | 0 | 1206.26 | 515.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.76 | 59.69 | 36.01 | 35.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1987 | 2013 |  |  |  | Ленина 21 | ИТП Ленина 21 | 40.27 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1747 | -1.5815 | 0.45 | 0.363 | 11.033 | 8.934 | 0.461 | -0.359 | 0 | 0 | 1955.97 | 1081.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 59.14 | 39.32 | 38.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | Ленина 19/10 | ИТП Ленина 19/10 | 67.17 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.8522 | -1.9178 | 0.03 | 0.024 | 0.432 | 0.351 | 0.14 | -0.109 | 0.001 | 0.001 | 4558.42 | 2397.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.22 | 57.03 | 37.65 | 36.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 |  |  |  |  | Ленина 23 к.1 | ИТП Ленина 23 к.1 | 12.43 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5855 | -0.7899 | 0.036 | 0.009 | 2.767 | 0.701 | 0.23 | -0.115 | 0 | 0 | 598.15 | 365.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 58.87 | 39.1 | 38.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 |  |  |  |  | Ленина 23 к.2 | Ленина 23 к.1 | 9.82 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5856 | -0.7898 | 0.028 | 0.007 | 2.767 | 0.701 | 0.23 | -0.115 | 0 | 0 | 475.17 | 285.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 59.25 | 38.64 | 38.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 |  |  |  |  | Ленина 23 к.2 | ТУ | 9.73 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.7975 | -4.8742 | 0.03 | 0.008 | 2.766 | 0.696 | 0.355 | -0.177 | 0 | 0 | 680.06 | 374.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.81 | 59.74 | 36.01 | 35.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | Ленина 23 к.2 | ТК | 38.32 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.1885 | -3.0788 | 0.044 | 0.011 | 1.108 | 0.28 | 0.224 | -0.112 | 0.001 | 0.001 | 2133.74 | 913.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.94 | 58.6 | 35.68 | 35.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | Ленина 27 | ТУ | 16.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.1871 | -3.0801 | 0.06 | 0.015 | 3.56 | 0.897 | 0.351 | -0.175 | 0 | 0 | 960.22 | 545.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 58.14 | 36.12 | 35.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 |  | 2004 |  |  | Ленина 27 | Ленина 29 | 22.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1247 | -2.0535 | 0.036 | 0.009 | 1.588 | 0.401 | 0.234 | -0.116 | 0 | 0 | 1308.69 | 746.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.68 | 57.36 | 35.86 | 35.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | Ленина 29 | ТУ | 18.62 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1244 | -2.0538 | 0.031 | 0.008 | 1.588 | 0.402 | 0.234 | -0.116 | 0 | 0 | 1094.98 | 634.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.36 | 57.09 | 36.16 | 35.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1987 |  | 2004 |  |  | Ленина 29 | Ленина 31 | 23.18 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0619 | -1.0271 | 0.11 | 0.028 | 4.668 | 1.179 | 0.299 | -0.149 | 0 | 0 | 1052.53 | 628.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.19 | 55.68 | 36.41 | 35.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1987 |  |  |  |  | Ленина 31 | ИТП Ленина 31 | 3.54 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0618 | -1.0272 | 0.019 | 0.005 | 4.668 | 1.179 | 0.299 | -0.149 | 0 | 0 | 159.14 | 96.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.68 | 55.6 | 36.51 | 36.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 2014 |  |  |  | Ленина 21 к.2 | ТК23 | 20.64 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.5064 | -3.7388 | 0.112 | 0.326 | 5.233 | 15.437 | 0.425 | -0.542 | 0 | 0 | 1059.54 | 453.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 58.96 | 37.71 | 37.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 2014 |  |  |  | Строительная 12 к.1 | ИТП Строительная 12 к.1 | 28.17 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5855 | -0.7899 | 0.814 | 0.205 | 28.624 | 7.205 | 0.562 | -0.28 | 0 | 0 | 1114.17 | 673.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.71 | 58 | 38.42 | 37.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 |  |  |  |  | Строительная 12 к.2 | ИТП Строительная 12 к.2 | 39.39 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.022 | -1.0071 | 0.179 | 0.045 | 4.49 | 1.134 | 0.293 | -0.146 | 0 | 0 | 1857.79 | 1115.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.17 | 57.25 | 37.82 | 36.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | Строительная 12 Д/с Рябинушка | ИТП Строительная 12 Д/с Рябину | 5.49 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4909 | -0.7428 | 0.146 | 0.037 | 25.318 | 6.375 | 0.528 | -0.263 | 0 | 0 | 220.22 | 135.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.47 | 59.32 | 39.46 | 39.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | Комсомольская 21 Д/с Родничок | ИТП Комсомольская 21 Д/с Родни | 57.14 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4912 | -0.7427 | 0.141 | 0.366 | 2.45 | 6.374 | 0.216 | -0.263 | 0 | 0 | 2694.37 | 1313.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.15 | 56.35 | 37.1 | 35.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | Строительная 14 к.3 | ИТП Строительная 14 к.3 | 41.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.022 | -1.0071 | 0.187 | 0.047 | 4.49 | 1.134 | 0.293 | -0.146 | 0 | 0 | 1980.46 | 1194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 58.3 | 38.65 | 37.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | Строительная 14 к.2 | ИТП Строительная 14 к.2 | 40.74 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0223 | -1.0071 | 0.016 | 0.047 | 0.386 | 1.134 | 0.115 | -0.146 | 0 | 0 | 2472.73 | 1169.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 57.82 | 38.27 | 37.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  | 2008 |  |  | Строительная 14 к.1 | ТУ | 42.12 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.9645 | -2.4726 | 1.147 | 0.288 | 26.924 | 6.767 | 0.72 | -0.359 | 0 | 0 | 2016.34 | 1155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.96 | 58.56 | 36.79 | 36.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | Строительная 14 к.1 | Строительная 16 | 44.63 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.0223 | -1.0071 | 0.203 | 0.525 | 4.491 | 11.692 | 0.293 | -0.357 | 0 | 0 | 2088.01 | 979.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.74 | 56.71 | 35.67 | 34.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  |  |  |  | Строительная 16 |  | 41.04 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.022 | -1.0072 | 0.186 | 0.483 | 4.49 | 11.694 | 0.293 | -0.357 | 0 | 0 | 1882.46 | 928.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.71 | 55.78 | 36.6 | 35.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 |  |  |  |  | Строительная 19 | ИТП Строительная 19 | 2.48 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0218 | -1.0073 | 0.001 | 0.003 | 0.386 | 1.134 | 0.115 | -0.146 | 0 | 0 | 144.91 | 69.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.02 | 56.95 | 37.58 | 37.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Строительная 20 | ТУ | 4.34 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.593 | -1.7898 | 0.006 | 0.017 | 1.207 | 3.555 | 0.204 | -0.26 | 0 | 0 | 256.39 | 118.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 57.53 | 36.57 | 36.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Строительная 20 | Строительная 18 ГИБДД | 28.27 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7783 | -0.3876 | 0.062 | 0.05 | 2.159 | 1.751 | 0.176 | -0.137 | 0 | 0 | 1158.45 | 610.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.92 | 54.44 | 35.17 | 33.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Строительная 18 ГИБДД | ИТП Строительная 18 ГИБДД | 4.31 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7782 | -0.3877 | 0.01 | 0.008 | 2.158 | 1.752 | 0.176 | -0.137 | 0 | 0 | 171.45 | 93.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.44 | 54.22 | 35.41 | 35.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Строительная 20а Магазин | ИТП Строительная 20а Магазин | 3.21 | 0.032 | 0.032 | 0.015 | 0.015 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1273 | -0.0634 | 0 | 0 | 0.122 | 0.027 | 0.045 | -0.022 | 0 | 0 | 113.99 | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.22 | 52.33 | 33.91 | 32.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | Строительная 19 Д/с Светлячок | ИТП Строительная 19 Д/с Светля | 13.32 | 0.032 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8255 | -0.9095 | 0.516 | 1.509 | 37.921 | 111.987 | 0.647 | -0.825 | 0 | 0 | 523.46 | 271.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.36 | 58.08 | 38.47 | 38.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | Строительная 20 к.2 | ТУ | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.1058 | -2.5436 | 0.003 | 0.025 | 0.756 | 7.16 | 0.185 | -0.369 | 0 | 0 | 205.29 | 85.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.66 | 58.62 | 38.17 | 38.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  |  |  |  | Комсомольская 33 | ИТП Комсомольская 33 | 39.42 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.3823 | -1.6847 | 0.043 | 0.126 | 1.07 | 3.152 | 0.192 | -0.244 | 0 | 0 | 2343.96 | 1116.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.94 | 57.25 | 37.82 | 37.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  |  |  |  | Комсомольская 29 | ТУ | 10.19 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.5027 | -2.2424 | 0.001 | 0.002 | 0.071 | 0.15 | 0.073 | -0.081 | 0 | 0 | 856.3 | 378.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.04 | 55.85 | 34.88 | 34.72 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  |  |  |  | Комсомольская 25 | ИТП Комсомольская 25 | 23.85 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.1347 | -3.0563 | 1 | 0.251 | 41.084 | 10.326 | 0.89 | -0.443 | 0 | 0 | 1136.41 | 696.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.71 | 58.53 | 38.83 | 38.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1989 |  |  |  |  | Комсомольская 23 | ИТП Комсомольская 23 | 19.56 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1746 | -1.5816 | 0.221 | 0.178 | 11.032 | 8.935 | 0.461 | -0.359 | 0 | 0 | 930.77 | 515.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.64 | 58.35 | 38.69 | 38.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | Комсомольская 27 Школа № 10 | ИТП Комсомольская 27 школа № 1 | 4.88 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.2037 | -4.0872 | 0.036 | 0.099 | 6.247 | 18.441 | 0.465 | -0.593 | 0 | 0 | 295.61 | 143.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.93 | 58.9 | 39.13 | 39.09 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1998 |  |  |  |  | Строительная 5а | ИТП Строительная 5а | 2.99 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0982 | -0.5471 | 0.001 | 0.002 | 0.224 | 0.329 | 0.081 | -0.079 | 0 | 0 | 25.14 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.11 | 57.08 | 37.69 | 37.66 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1980 |  |  |  |  | Железнодорожная 9а | ТУ | 1.85 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8474 | -0.4221 | 0 | 0 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | -0.024 | 0 | 0 | 63.22 | 39.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 48.68 | 30.71 | 30.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2017 |  |  |  | Советская 14а | ТУ | 7.04 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.6496 | -3.3071 | 0.01 | 0.008 | 1.265 | 1.02 | 0.241 | -0.187 | 0 | 0 | 295.66 | 168.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.77 | 58.72 | 34.04 | 33.99 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2017 |  |  |  | Советская 14а | ТК57 | 19.76 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.1907 | -2.083 | 0.011 | 0.008 | 0.502 | 0.405 | 0.152 | -0.118 | 0 | 0 | 1059.28 | 453.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.65 | 58.4 | 32.34 | 32.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1993 |  |  |  |  | Советская 14а | Железнодорожная 7б | 10.38 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.131 | -0.5633 | 0.015 | 0.004 | 1.393 | 0.349 | 0.164 | -0.082 | 0 | 0 | 163.86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.58 | 57.44 | 37.67 | 37.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1993 |  |  |  |  | Железнодорожная 7б | ИТП Железнодорожная 7б | 10.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.131 | -0.5634 | 0.015 | 0.004 | 1.393 | 0.349 | 0.164 | -0.082 | 0 | 0 | 166.09 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.44 | 57.29 | 37.85 | 37.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2017 |  |  |  | Советская 12а Школа № 83 | ИТП Советская 12а Школа № 83 | 51.27 | 0.032 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.6074 | -0.8007 | 1.51 | 1.381 | 29.292 | 26.828 | 0.569 | -0.465 | 0 | 0 | 1074.05 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.76 | 57.09 | 37.69 | 36.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | Железнодорожная 5 | ИТП Железнодорожная 5 | 1.28 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1127 | -0.5544 | 0.002 | 0.001 | 1.348 | 0.338 | 0.161 | -0.08 | 0 | 0 | 29.44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.81 | 53.78 | 35.07 | 35.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | Ленина 13б | ИТП Ленина 13б | 27.84 | 0.05 | 0.05 | 0.032 | 0.032 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4874 | -0.2426 | 0.007 | 0.002 | 0.259 | 0.065 | 0.071 | -0.035 | 0 | 0 | 603.81 | 369.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.02 | 49.78 | 31.89 | 30.37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | Строительная 15 ЦСЭН | ИТП Строительная 15 ЦСЭН | 1.56 | 0.05 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8182 | -0.9059 | 0.007 | 0.017 | 3.599 | 9.395 | 0.264 | -0.321 | 0 | 0 | 35.83 | 18.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.74 | 53.72 | 35.02 | 34.99 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2015 |  |  |  | ЦТП № 16 | ТК1 | 5.03 | 0.15 | 0.07 | 0.125 | 0.125 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 26.3795 | -13.1016 | 0.016 | 0.186 | 2.369 | 32.262 | 0.425 | -0.97 | 0 | 0 | 334.1 | 143.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 33.88 | 33.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2016 |  |  |  | Советская 17 | ИТП Советская 17 | 2.83 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7455 | -0.3714 | 0.002 | 0.001 | 0.605 | 0.152 | 0.108 | -0.054 | 0 | 0 | 68.69 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 56.41 | 37.15 | 37.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | Советский 4 | ИТП Советский 4 | 30.91 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6258 | -0.8095 | 0.008 | 0.002 | 0.244 | 0.061 | 0.092 | -0.046 | 0 | 0 | 1170.26 | 860.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.23 | 58.51 | 38.82 | 37.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1990 | 2016 |  |  |  | Советская 15 | ИТП Советская 15 | 2.42 | 0.05 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4546 | -0.2265 | 0.001 | 0.002 | 0.225 | 0.587 | 0.066 | -0.08 | 0 | 0 | 34.52 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.51 | 52.43 | 34 | 33.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 2016 |  |  |  | Советская 13 | ИТП Советская 13 | 3.27 | 0.04 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2764 | -0.1377 | 0.001 | 0.001 | 0.268 | 0.217 | 0.063 | -0.049 | 0 | 0 | 54.18 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.73 | 46.53 | 29.31 | 29.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | Советский 6 Дом отдыха | ИТП Советский 6 Дом отдыха | 8.07 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | Советский 5 | ТУ | 3.28 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.4551 | -7.6815 | 0.03 | 0.023 | 6.835 | 5.502 | 0.561 | -0.435 | 0 | 0 | 139.69 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.52 | 59.51 | 35.4 | 35.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | Советский 5 | ТК62 | 116.66 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.0141 | -6.4664 | 0.571 | 0.923 | 4.846 | 7.859 | 0.472 | -0.479 | 0.002 | 0.001 | 6517.48 | 2790.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.48 | 58.98 | 35.33 | 34.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | Строительная 23 | ИТП Строительная 23 | 3.85 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.3528 | -2.1686 | 0.003 | 0.002 | 0.542 | 0.438 | 0.158 | -0.123 | 0 | 0 | 161.8 | 107.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.77 | 39.02 | 38.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 |  |  |  |  | Строительная 25 | ИТП Строительная 25 | 2.6 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7309 | -1.3606 | 0.025 | 0.006 | 8.12 | 2.036 | 0.396 | -0.197 | 0 | 0 | 39.57 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.69 | 55.67 | 36.57 | 36.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 |  |  |  |  | Строительная 29 | ИТП Строительная 29 | 36.16 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9819 | -1.4855 | 1.141 | 0.286 | 31.241 | 7.83 | 0.676 | -0.337 | 0 | 0 | 218.74 | 120.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.37 | 55.3 | 36.27 | 36.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 |  |  |  |  | Советская 3а | ИТП Советская 3а | 38.89 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1129 | -0.5543 | 0.053 | 0.503 | 1.349 | 12.858 | 0.161 | -0.322 | 0 | 0 | 545.4 | 244.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.71 | 51.22 | 33.04 | 32.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
7 | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1988 |  |  |  |  | Пристроенный гараж | ТК1 | 133.79 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.7217 | -0.8561 | 0.074 | 0.108 | 0.552 | 0.806 | 0.127 | -0.124 | 0.001 | 0.001 | 3727.93 | 1243.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.94 | 55.77 | 35.72 | 34.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
6 | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 |  |  |  |  | ЦТП № 28 | Федосеева 1 | 16.92 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9347 | -0.4655 | 0.017 | 0.013 | 0.951 | 0.769 | 0.136 | -0.106 | 0 | 0 | 440.61 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.38 | 38.75 | 38.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
6 | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 |  |  |  |  | Федосеева 1 | ИТП Федосеева 1 | 22.54 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9347 | -0.4655 | 0.022 | 0.018 | 0.951 | 0.769 | 0.136 | -0.106 | 0 | 0 | 368 | 209.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 58.99 | 39.2 | 38.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 |  | 2008 |  |  | Выход с ЦТП Восточный | ТК2 | 75.88 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3346 | -0.1637 | 0 | 0.007 | 0.003 | 0.095 | 0.012 | -0.037 | 0.001 | 0 | 2226.33 | 541.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.14 | 52.49 | 17.28 | 13.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1992 |  |  |  |  | Восточная 8а | ИТП Восточная 8а ДДИУОД | 3.1 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3309 | -0.1649 | 0.001 | 0.001 | 0.385 | 0.311 | 0.075 | -0.058 | 0 | 0 | 30.55 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 40.39 | 24.43 | 24.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | Восточная 19 | ТУ | 2.67 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1986 |  |  |  |  | Восточная 21 | ИТП Восточная 21 | 5.85 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 2013 | 2013 |  |  | Выход с ЦТП "Энергетик" | ТК1 | 23.17 | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 112.0049 | -55.6956 | 0.031 | 0.061 | 1.129 | 2.366 | 0.451 | -0.505 | 0.004 | 0.002 | 2308.98 | 989.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 36.26 | 36.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ЦТП № 14 | ТК1 | 4.11 | 0.3 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 67.1466 | -33.3449 | 0.003 | 0.023 | 0.403 | 3.823 | 0.271 | -0.538 | 0.001 | 0 | 204.56 | 87.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 37.35 | 37.35 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 |  |  |  |  | ЦТП № 24 | ТК1 | 0.59 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 5.0127 | -2.4922 | 0 | 0.001 | 0.086 | 0.579 | 0.081 | -0.141 | 0 | 0 | 50.75 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.88 | 33.32 | 33.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ЦТП № 27 | ТК1 | 8.48 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 8.9736 | -4.4535 | 0.003 | 0.001 | 0.274 | 0.068 | 0.145 | -0.072 | 0 | 0 | 360.16 | 121.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.82 | 35.48 | 35.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 |  |  |  |  | ЦТП № 6 | ТК1 | 6.03 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 19.2149 | -9.5488 | 0.01 | 0.019 | 1.257 | 2.635 | 0.31 | -0.346 | 0 | 0 | 253.95 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 36.9 | 36.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 |  |  | 2 | 2013 | Комсомольская 29 | Комсомольская 31 | 28.74 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2512 | -1.1213 | 0.162 | 0.131 | 5.56 | 4.504 | 0.327 | -0.254 | 0 | 0 | 1274.62 | 667.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.99 | 54.43 | 34.66 | 34.07 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | Инвалиды | 1991 |  | 2013 |  |  | Строительная 20 к.2 | Дом престарелых | 4.78 | 0.032 | 0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1964 | -0.0978 | 0.002 | 0.001 | 0.453 | 0.246 | 0.07 | -0.057 | 0 | 0 | 135.32 | 57.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.49 | 47.8 | 29.77 | 29.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | Дом престарелых | ИТП Строительная 20 к.2 Дом пр | 1.81 | 0.032 | 0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1964 | -0.0978 | 0.001 | 0.001 | 0.453 | 0.246 | 0.07 | -0.057 | 0 | 0 | 57.05 | 29.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 47.51 | 30.08 | 29.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК2 | ТК29 | 39.79 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 4.8032 | -2.3851 | 0.003 | 0.001 | 0.079 | 0.02 | 0.077 | -0.038 | 0.002 | 0.002 | 1681.3 | 567.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.57 | 59.22 | 35.82 | 35.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ИП Власова Л.Н. | 2006 |  |  |  |  | ТК27 | ИТП Ленина 19к | 0.76 | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0182 | -0.0091 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | -0.005 | 0 | 0 | 4.04 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.42 | 57.2 | 37.78 | 37.57 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
6 | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1996 |  |  |  |  | ЦТП № 28 | ЦТП № 28 | 5.24 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9348 | -0.4655 | 0.006 | 0.005 | 0.951 | 0.769 | 0.136 | -0.106 | 0 | 0 | 136.81 | 47.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.85 | 38.42 | 38.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2014 |  |  |  | ТК57/1 | Железнодорожная 5 | 42.99 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1129 | -0.5542 | 0.06 | 0.015 | 1.349 | 0.338 | 0.161 | -0.08 | 0 | 0 | 1636.18 | 709.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.28 | 53.81 | 35.03 | 33.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1996 | 2019 |  |  |  | ТК57/1 | Железнодорожная 3 | 184.6 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.4677 | -0.7292 | 0.037 | 0.109 | 0.199 | 0.585 | 0.083 | -0.106 | 0.002 | 0.001 | 4179.83 | 1759.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.28 | 52.43 | 33.95 | 31.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | ТК62 | Ввод Советская 11а | 30.08 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8183 | -0.9058 | 0.362 | 0.295 | 11.616 | 9.394 | 0.412 | -0.321 | 0 | 0 | 995.35 | 440.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.98 | 58.44 | 38.72 | 38.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 |  |  |  |  | ТК21 | ТК17 | 134.8 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8899 | -0.4408 | 0.003 | 0.005 | 0.023 | 0.037 | 0.032 | -0.033 | 0.003 | 0.001 | 2631.62 | 1115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 48.85 | 31.02 | 28.49 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК | ТК6 | 2.23 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4874 | -0.2427 | 0 | 0 | 0.007 | 0.065 | 0.018 | -0.035 | 0 | 0 | 76.85 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 58.34 | 38.02 | 37.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ШЧ-17 | ИТП Адм. ШЧ-17 | 2.19 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4873 | -0.2428 | 0 | 0 | 0.007 | 0.065 | 0.018 | -0.035 | 0 | 0 | 48.36 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.01 | 57.91 | 38.34 | 38.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК6 | ШЧ-17 | 4.75 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4874 | -0.2427 | 0 | 0 | 0.007 | 0.065 | 0.018 | -0.035 | 0 | 0 | 163.23 | 57.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.34 | 58.01 | 38.25 | 38.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | Первомайская 24 | ИТП Первомайская 24 | 9.66 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8983 | -0.9457 | 0.008 | 0.012 | 0.671 | 0.983 | 0.141 | -0.137 | 0 | 0 | 85.05 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.56 | 59.52 | 39.62 | 39.57 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2010 |  |  |  |  | Первомайская 25 | ИТП Первомайская 25 | 37.84 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8985 | -0.9455 | 0.027 | 0.04 | 0.671 | 0.983 | 0.141 | -0.137 | 0 | 0 | 332.62 | 169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.47 | 59.3 | 39.44 | 39.27 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | Первомайская 16/42 | Советская 44 | 42.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8987 | -0.9455 | 0.02 | 0.03 | 0.449 | 0.651 | 0.141 | -0.137 | 0 | 0 | 811.08 | 347.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.71 | 58.29 | 38.59 | 38.22 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТК71 | Первомайская 23 | 11.05 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.4195 | -6.1757 | 0.009 | 0.018 | 0.525 | 1.102 | 0.2 | -0.224 | 0 | 0 | 298.1 | 127.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.51 | 59.48 | 38.28 | 38.26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТК69 | ТК71 | 63.45 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.3208 | -7.1201 | 0.048 | 0.101 | 0.698 | 1.465 | 0.231 | -0.258 | 0.003 | 0.001 | 1714.7 | 733.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.63 | 59.51 | 38.39 | 38.28 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | Пионерская 22 | ИТП Пионерская 22 | 66.33 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.6444 | -1.3168 | 0.03 | 0.088 | 0.432 | 1.263 | 0.15 | -0.191 | 0.001 | 0 | 653.34 | 289.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.57 | 58.32 | 38.67 | 38.45 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК15 | ТК43 | 56.94 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 33.2097 | -16.5122 | 0.164 | 0.342 | 2.512 | 5.219 | 0.535 | -0.599 | 0.002 | 0.001 | 1542.44 | 660.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 59.79 | 38.4 | 38.36 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | к ИТП Первомайская 23 | ИТП Первомайская 23 | 36.7 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8985 | -0.9455 | 0.026 | 0.038 | 0.671 | 0.983 | 0.141 | -0.137 | 0 | 0 | 322.58 | 164.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.47 | 59.3 | 39.45 | 39.27 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | Первомайская 23 | к ИТП Первомайская 23 | 11.8 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.4191 | -6.176 | 0.009 | 0.019 | 0.525 | 1.102 | 0.2 | -0.224 | 0.001 | 0 | 164.06 | 81.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.48 | 59.47 | 38.29 | 38.28 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТК83 | ТК84 | 43.87 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.8168 | -2.3976 | 0.022 | 0.018 | 0.444 | 0.355 | 0.175 | -0.136 | 0.001 | 0.001 | 1049.18 | 448.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.08 | 58.86 | 38.51 | 38.33 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТУ83/1 | ИТП Первомайская 17/38 | 2.4 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8982 | -0.9457 | 0.001 | 0.004 | 0.223 | 0.651 | 0.108 | -0.137 | 0 | 0 | 23.83 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58.98 | 39.2 | 39.18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК26 | Московская 27а | 107.1 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.0928 | -3.5321 | 0.345 | 1.006 | 3.107 | 9.086 | 0.402 | -0.513 | 0.001 | 0.001 | 2198.74 | 944.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.44 | 59.13 | 39.2 | 38.93 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТК69 | Первомайская 24 | 6.49 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8983 | -0.9456 | 0.006 | 0.009 | 0.671 | 0.983 | 0.141 | -0.137 | 0 | 0 | 126.72 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.63 | 59.56 | 39.57 | 39.51 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТК84 | Пионерская 22 | 38.13 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.6449 | -1.3166 | 0.018 | 0.053 | 0.432 | 1.262 | 0.15 | -0.191 | 0 | 0 | 776.48 | 331.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.86 | 58.57 | 38.45 | 38.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2009 |  |  |  |  | Московская 27а | ИТП Московская 27а | 48.41 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.0915 | -3.5326 | 0.162 | 0.473 | 3.106 | 9.088 | 0.402 | -0.513 | 0.001 | 0 | 481.85 | 215.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.13 | 59.06 | 39.26 | 39.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | Советская 36/24 | ИТП Советская 36/24 | 2.91 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.1709 | -1.0816 | 0.017 | 0.015 | 3.432 | 2.749 | 0.315 | -0.245 | 0 | 0 | 22.31 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 58.74 | 39 | 38.99 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТУ83/3 | Первомайская 16/42 | 4.66 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8987 | -0.9455 | 0.004 | 0.005 | 0.449 | 0.651 | 0.141 | -0.137 | 0 | 0 | 40.41 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.74 | 58.71 | 38.22 | 38.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | Первомайская 17/38 | ТУ83/1 | 7.96 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.6962 | -2.8362 | 0.008 | 0.007 | 0.621 | 0.497 | 0.207 | -0.161 | 0 | 0 | 88.74 | 48.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 59 | 38.63 | 38.61 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТК84 | Советская 36/24 | 12.1 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.171 | -1.0815 | 0.009 | 0.013 | 0.587 | 0.852 | 0.161 | -0.157 | 0 | 0 | 234.51 | 100.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.86 | 58.75 | 38.99 | 38.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТК71 | Первомайская 25 | 3.29 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8986 | -0.9455 | 0.004 | 0.006 | 0.671 | 0.983 | 0.141 | -0.137 | 0 | 0 | 64.13 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.51 | 59.47 | 39.27 | 39.24 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТК83 | Первомайская 17/38 | 15.6 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.6965 | -2.836 | 0.013 | 0.011 | 0.621 | 0.497 | 0.207 | -0.161 | 0 | 0 | 373.09 | 160.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.08 | 59.01 | 38.61 | 38.56 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТУ83/1 | ТУ83/2 | 4.32 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.7978 | -1.8906 | 0.003 | 0.002 | 0.276 | 0.221 | 0.138 | -0.107 | 0 | 0 | 48.15 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58.98 | 38.37 | 38.35 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2008 |  |  |  |  | Московская 33 | ИТП Московская 33 | 2.23 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8982 | -0.9457 | 0.003 | 0.005 | 0.671 | 0.983 | 0.141 | -0.137 | 0 | 0 | 18.9 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 57.52 | 38.03 | 38.02 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК13 | ТК14 | 86.28 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.6167 | -2.7913 | 0.081 | 0.021 | 0.903 | 0.225 | 0.204 | -0.101 | 0.002 | 0.002 | 4714.58 | 2017.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.42 | 58.58 | 37.08 | 36.35 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 |  |  |  |  | ТК33.1 | ТК33 | 7.85 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.1356 | -2.0594 | 0.004 | 0.004 | 0.327 | 0.262 | 0.15 | -0.117 | 0 | 0 | 183.27 | 78.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | 57.81 | 37.65 | 37.61 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 |  |  |  |  | ТК33.2 | ТК33.1 | 41.26 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.7328 | -2.356 | 0.02 | 0.016 | 0.429 | 0.343 | 0.172 | -0.134 | 0.001 | 0.001 | 963.59 | 412.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.06 | 57.85 | 37.5 | 37.32 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | Отдел образования | 1986 |  |  |  |  | ТК33.1 | Стадионная 13 Д/с "Золотая рыб | 12.77 | 0.05 | 0.04 | 0.032 | 0.032 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5964 | -0.2971 | 0.006 | 0.005 | 0.387 | 0.313 | 0.087 | -0.067 | 0 | 0 | 530.61 | 225.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | 56.96 | 37.48 | 36.72 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 |  |  |  |  | ТК14 | ТК33.2 | 106.45 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.7349 | -2.3547 | 0.048 | 0.039 | 0.429 | 0.342 | 0.172 | -0.133 | 0.002 | 0.001 | 2493.84 | 1065.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.58 | 58.06 | 37.32 | 36.87 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 |  |  |  |  | 8 Марта 1 | ИТП 8 Марта 1 | 2.62 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.2364 | -1.1142 | 0.002 | 0.007 | 0.462 | 1.365 | 0.127 | -0.162 | 0 | 0 | 25.24 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.38 | 57.37 | 37.91 | 37.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | Отдел образования | 1986 |  |  |  |  | Стадионная 13 Д/с "Золотая рыб | ИТП Стадионная 13 Д/с "Золотая | 1.61 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5964 | -0.2971 | 0.01 | 0.003 | 4.032 | 1.011 | 0.211 | -0.105 | 0 | 0 | 33.22 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.96 | 56.91 | 37.55 | 37.48 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК14 | Стадионная 8 | 5 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8802 | -0.4383 | 0 | 0 | 0.022 | 0.018 | 0.032 | -0.025 | 0 | 0 | 272.86 | 118.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.58 | 58.27 | 38.45 | 38.18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | Стадионная 8 | ИТП Стадионная 8 | 3.79 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8801 | -0.4384 | 0 | 0 | 0.022 | 0.018 | 0.032 | -0.025 | 0 | 0 | 84.1 | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.27 | 58.18 | 38.56 | 38.45 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 |  |  |  |  | ТК32 | 8 Марта 1 | 32.8 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.2368 | -1.114 | 0.011 | 0.033 | 0.309 | 0.904 | 0.127 | -0.162 | 0 | 0 | 652.97 | 279.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.67 | 57.38 | 37.9 | 37.65 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 |  |  |  |  | ТК33 | ТК32 | 15.25 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.237 | -1.1139 | 0.006 | 0.003 | 0.309 | 0.154 | 0.127 | -0.082 | 0 | 0 | 304.04 | 130.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.81 | 57.67 | 37.65 | 37.54 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 |  |  |  |  | ТК33 | Московская 33 | 27.92 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8985 | -0.9456 | 0.014 | 0.021 | 0.449 | 0.651 | 0.141 | -0.137 | 0 | 0 | 529.77 | 227.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.81 | 57.53 | 38.02 | 37.78 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | 8 Марта 9 Д/с Теремок | ИТП 8 Марта 3б Д/с Теремок | 8.48 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.0728 | -0.5344 | 0.027 | 0.008 | 2.704 | 0.671 | 0.243 | -0.121 | 0 | 0 | 54 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.02 | 57.97 | 38.39 | 38.34 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ООО "Печораторгсервис" | 2009 |  |  |  |  | 8 Марта 4 | ИТП 8 Марта 4 | 40.28 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8113 | -0.902 | 0.018 | 0.026 | 0.408 | 0.593 | 0.134 | -0.131 | 0 | 0 | 351.72 | 178.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.11 | 58.92 | 39.14 | 38.95 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | Стадионная 6 | ТУ26/1 | 4.6 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.2393 | -3.6041 | 0.01 | 0.009 | 1.003 | 0.802 | 0.263 | -0.204 | 0 | 0 | 110.41 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 59.37 | 38.49 | 38.48 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | 8 Марта 11 | ИТП 8 Марта 11 | 1.3 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.6436 | -1.3171 | 0.004 | 0.006 | 0.87 | 1.263 | 0.196 | -0.191 | 0 | 0 | 11.45 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.59 | 59.58 | 39.67 | 39.66 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК17 | ТК26 | 73.3 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.3339 | -7.1351 | 0.308 | 0.251 | 3.933 | 3.144 | 0.52 | -0.404 | 0.001 | 0.001 | 1766.98 | 756.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.56 | 59.44 | 38.68 | 38.57 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТУ26/1 | ИТП Стадионная 6 | 2.29 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8982 | -0.9457 | 0.002 | 0.004 | 0.449 | 0.651 | 0.141 | -0.137 | 0 | 0 | 20.09 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.37 | 59.35 | 39.49 | 39.48 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК2 | ТК15 | 132.74 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 40.2984 | -20.0354 | 0.523 | 1.086 | 3.699 | 7.683 | 0.65 | -0.727 | 0.006 | 0.003 | 3563.62 | 1541.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.83 | 38.44 | 38.36 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК15 | ТК16 | 74.61 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.439 | -2.2088 | 0.03 | 0.024 | 0.377 | 0.301 | 0.161 | -0.125 | 0.001 | 0.001 | 1798.88 | 770.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 59.43 | 38.8 | 38.45 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК16 | 8 Марта 9 Д/с Теремок | 77.1 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | .05 | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.0735 | -0.5341 | 0.011 | 0.017 | 0.143 | 0.208 | 0.079 | -0.077 | 0.001 | 0 | 1508.29 | 633.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.43 | 58.02 | 38.34 | 37.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТУ26/1 | Стадионная 6 | 10 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.341 | -2.6584 | 0.008 | 0.014 | 0.546 | 0.88 | 0.194 | -0.197 | 0 | 0 | 240.02 | 102.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.37 | 59.32 | 38.18 | 38.14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК27.1 | 8 Марта 4 | 17.8 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8115 | -0.902 | 0.009 | 0.013 | 0.408 | 0.592 | 0.134 | -0.131 | 0 | 0 | 345.46 | 148.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 59.11 | 38.95 | 38.78 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК27.1 | ТК30.1 | 94.3 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.5293 | -1.7566 | 0.076 | 0.22 | 0.769 | 2.247 | 0.2 | -0.255 | 0.001 | 0 | 1923.01 | 820.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 58.76 | 38.37 | 37.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | 8 Марта 3 | ИТП 8 Марта 3 | 23.1 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.3639 | -1.6757 | 0.019 | 0.055 | 0.699 | 2.045 | 0.191 | -0.243 | 0 | 0 | 230.93 | 103.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.36 | 59.3 | 39.44 | 39.38 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК15 | 8 Марта 11 | 33.67 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.644 | -1.317 | 0.032 | 0.047 | 0.87 | 1.263 | 0.196 | -0.191 | 0 | 0 | 658.99 | 285.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 59.59 | 39.66 | 39.45 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК26 | Стадионная 6 | 17.7 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.2396 | -3.6039 | 0.023 | 0.019 | 1.003 | 0.802 | 0.263 | -0.204 | 0 | 0 | 426.03 | 182.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.44 | 59.38 | 38.48 | 38.43 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | Стадионная 6 | ТК27.1 | 4 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.3408 | -2.6585 | 0.005 | 0.008 | 0.546 | 0.88 | 0.194 | -0.197 | 0 | 0 | 95.64 | 40.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.32 | 59.3 | 38.2 | 38.18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК16 | 8 Марта 3 | 10.6 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.364 | -1.6757 | 0.01 | 0.029 | 0.699 | 2.045 | 0.191 | -0.243 | 0 | 0 | 217.88 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.43 | 59.36 | 39.38 | 39.33 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2009 |  |  |  |  | Московская 42 | ИТП Московская 42 | 4.25 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.5273 | -1.7574 | 0.006 | 0.018 | 0.768 | 2.249 | 0.2 | -0.255 | 0 | 0 | 41.71 | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.38 | 58.36 | 38.7 | 38.69 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2010 |  |  |  |  | ТУ83/3 | ИТП Первомайская 16/42 | 3.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8982 | -0.9457 | 0.003 | 0.004 | 0.449 | 0.651 | 0.141 | -0.137 | 0 | 0 | 26.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.74 | 58.72 | 38.99 | 38.97 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТУ83/2 | Первомайская 17/38 | 1.67 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.7978 | -1.8906 | 0.002 | 0.002 | 0.276 | 0.221 | 0.138 | -0.107 | 0 | 0 | 18.61 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.98 | 58.98 | 38.37 | 38.37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | Первомайская 16/42 | ТУ83/3 | 8.34 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.7971 | -1.8911 | 0.004 | 0.003 | 0.276 | 0.221 | 0.138 | -0.107 | 0 | 0 | 92.54 | 51.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.76 | 58.74 | 38.59 | 38.56 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТК11 | Пионерская 19а Д/с "Гвоздичка" | 155.9 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5142 | -0.7529 | 0.045 | 0.066 | 0.285 | 0.413 | 0.112 | -0.109 | 0.001 | 0.001 | 2879.22 | 1212.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 55.29 | 36.25 | 34.64 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | Советская 44 | ИТП Советская 44 | 6.23 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8983 | -0.9457 | 0.002 | 0.006 | 0.223 | 0.651 | 0.108 | -0.137 | 0 | 0 | 61.05 | 27.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.29 | 58.26 | 38.62 | 38.59 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | Первомайская 17/38 | Первомайская 16/42 | 34.7 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.7977 | -1.8907 | 0.016 | 0.013 | 0.413 | 0.333 | 0.138 | -0.107 | 0.001 | 0 | 828.27 | 354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.98 | 58.76 | 38.56 | 38.37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 |  |  |  |  | Ленина 11 | ИТП Ленина 11 | 2.37 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8873 | -0.4421 | 0.029 | 0.008 | 8.925 | 2.237 | 0.314 | -0.157 | 0 | 0 | 10.51 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.78 | 48.77 | 31.09 | 31.08 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | 8 Марта 8 | ИТП 8 Марта 8 | 9.27 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.6437 | -1.3171 | 0.005 | 0.014 | 0.432 | 1.263 | 0.15 | -0.191 | 0 | 0 | 92.77 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.42 | 59.39 | 39.52 | 39.48 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК43 | ТК17 | 141.64 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.9839 | -8.4494 | 0.099 | 0.205 | 0.657 | 1.366 | 0.274 | -0.306 | 0.006 | 0.003 | 3833.17 | 1644.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.79 | 59.56 | 38.69 | 38.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК17 | 8 Марта 8 | 18 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.644 | -1.317 | 0.011 | 0.029 | 0.432 | 1.263 | 0.15 | -0.191 | 0 | 0 | 370.1 | 159.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.56 | 59.42 | 39.48 | 39.36 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | ТК43 | ТК69 | 96.8 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 1.5 |  | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.2234 | -8.0639 | 0.063 | 0.131 | 0.6 | 1.245 | 0.262 | -0.293 | 0.004 | 0.002 | 2619.68 | 1121.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.79 | 59.63 | 38.43 | 38.29 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | ТК15 | Ввод на гараж | 12.78 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4146 | -0.2065 | 0.028 | 0.007 | 1.982 | 0.504 | 0.147 | -0.073 | 0 | 0 | 180.82 | 77.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.21 | 58.77 | 38.8 | 38.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 |  |  |  |  | Ввод на гараж | ИТП Комсомольская 27 Гараж | 3.67 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0 | ,5 | 0 | ,5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4146 | -0.2065 | 0.007 | 0.002 | 1.982 | 0.504 | 0.147 | -0.073 | 0 | 0 | 46.89 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.77 | 58.66 | 38.94 | 38.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 2014 |  |  |  | Ленина 21/1 | ИТП Ленина 21 к.1 | 4.67 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.8982 | -1.9422 | 0.008 | 0.022 | 1.419 | 4.183 | 0.221 | -0.282 | 0 | 0 | 94.34 | 44.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.72 | 58.7 | 38.97 | 38.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1996 |  |  |  |  | Железнодорожная 3 | ИТП Железнодорожная 3 | 2.64 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.4655 | -0.7301 | 0.007 | 0.018 | 2.338 | 6.103 | 0.213 | -0.259 | 0 | 0 | 37.59 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.43 | 52.4 | 33.97 | 33.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | ТК44 | Ввод Советская 16а | 13.64 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1991 |  |  |  |  | Ввод Советская 16а | ИТП Советская 16а К-р им. Горь | 4.86 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  |  |  |  | Ввод Советская 11а | ИТП Советская 11а | 1.58 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8182 | -0.9059 | 0.039 | 0.032 | 11.615 | 9.395 | 0.412 | -0.321 | 0 | 0 | 33.53 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.44 | 58.42 | 38.75 | 38.72 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 |  |  |  |  | ТК17 | Ленина 11 | 3.61 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8873 | -0.442 | 0.001 | 0.001 | 0.147 | 0.215 | 0.066 | -0.064 | 0 | 0 | 56.56 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.85 | 48.78 | 31.08 | 31.02 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК23 | ТК24 | 24.14 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК29 | Гараж | 23.09 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.091 | -0.0452 | 0.002 | 0.001 | 0.094 | 0.023 | 0.032 | -0.016 | 0 | 0 | 506.75 | 158.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 53.64 | 34.44 | 30.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | ЦТП № 27 | ОАО РЖД | 1990 |  |  |  |  | Гараж | ИТП Железнодорожная Гараж | 2.13 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0909 | -0.0453 | 0 | 0 | 0.094 | 0.023 | 0.032 | -0.016 | 0 | 0 | 24.11 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.64 | 53.38 | 34.75 | 34.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | Управление образования | 2010 |  |  |  |  | Пионерская 19а Д/с "Гвоздичка" | ИТП Пионерская 19а Д/с "Гвозди | 1.27 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5127 | -0.7537 | 0.013 | 0.003 | 8.04 | 2.015 | 0.343 | -0.171 | 0 | 0 | 7.67 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.29 | 55.28 | 36.26 | 36.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | к ИТП Первомайская 23 | Первомайская 23 | 5.68 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.52 | -5.2306 | 0.002 | 0.004 | 0.252 | 0.524 | 0.17 | -0.19 | 0 | 0 | 78.95 | 38.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.47 | 59.46 | 38.12 | 38.11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 |  |  |  |  | ТК30.1 | Московская 42 | 66.2 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Глина, суглинок. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.5281 | -1.757 | 0.056 | 0.159 | 0.769 | 2.248 | 0.2 | -0.255 | 0.001 | 0 | 1344.42 | 575.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.76 | 58.38 | 38.69 | 38.37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 |  |  |  |  | Первомайская 23 | ТК83 | 150.7 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.5198 | -5.2307 | 0.039 | 0.082 | 0.252 | 0.524 | 0.17 | -0.19 | 0.006 | 0.003 | 4051.67 | 1735.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.46 | 59.08 | 38.45 | 38.12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО "ТСК" | 2010 |  |  |  |  | ТК64 | Советская 19 | 16 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3092 | -0.1539 | 0.001 | 0 | 0.07 | 0.017 | 0.045 | -0.022 | 0 | 0 | 256.57 | 117.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.49 | 57.66 | 37.91 | 37.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО "ТСК" | 2010 |  |  |  |  | Советская 19 | ИТП Советская 19 | 4.93 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 1 |  | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3091 | -0.154 | 0 | 0 | 0.07 | 0.017 | 0.045 | -0.022 | 0 | 0 | 37.02 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.66 | 57.54 | 38.05 | 37.91 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ИП Дин-Юн | 2010 |  |  |  |  | ТК44 | Ленина 22 | 4.13 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.4546 | -2.7176 | 0.167 | 0.379 | 21.667 | 55.998 | 0.791 | -0.963 | 0 | 0 | 68.92 | 31.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | 58.86 | 39.09 | 39.07 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
1 | ЦТП № 14 | ИП Дин-Юн | 2010 |  |  |  |  | Ленина 22 | ИТП Ленина 22 | 4.98 | 0.05 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 |  | 3.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.4546 | -2.7176 | 0.186 | 0.426 | 21.667 | 55.998 | 0.791 | -0.963 | 0 | 0 | 38.25 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.86 | 58.85 | 39.09 | 39.09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 |  |  |  |  | ТК18 |  | 4.48 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.18 | -0.0897 | 0.001 | 0 | 0.114 | 0.029 | 0.041 | -0.02 | 0 | 0 | 77.16 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.48 | 44.05 | 39.23 | 38.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | [8 empty] | ИТП | 2.5 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 2.5 |  | 3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.18 | -0.0897 | 0 | 0 | 0.114 | 0.029 | 0.041 | -0.02 | 0 | 0 | 42.64 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.05 | 43.81 | 39.43 | 39.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  | 2014 | 1 | 2013 | замена | ТК26 | 137.34 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 6.8325 | -3.3974 | 0.592 | 1.743 | 4.31 | 12.691 | 0.387 | -0.493 | 0.002 | 0.001 | 3225.92 | 1380.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.26 | 55.79 | 35.01 | 34.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 |  | 2011 | 8 | 2011 | ТК-62.1 | замена | 141.81 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.8352 | -3.3967 | 0.127 | 1.191 | 0.894 | 8.402 | 0.248 | -0.493 | 0.003 | 0.001 | 3148.22 | 1347.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.72 | 56.26 | 34.61 | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК |  | 2014 |  |  |  | ТК12 |  | 26.39 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК |  | 2014 | [5 empty] | 36.06 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | [5 empty] | ИТП Строительная 16 | 2.35 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.0218 | -1.0073 | 0.001 | 0.002 | 0.63 | 0.916 | 0.15 | -0.146 | 0 | 0 | 56.14 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.78 | 55.75 | 36.62 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ГРЭС расппред сети отопление
Номер источника | Балансодержатель | Наименование источника | Эксплуатирующая организация | Год ввода в эксплуатацию | Год замены (план) | Год замены (факт) | Износ, % | Количество аварий | Год аварии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Толщина стенки трубопровода, мм | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/час | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/час | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Сортамент
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2010 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ленина 22 | ИТП Ленина 22 | 4.98 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.1107 | -9.0953 | 0.059 | 0.068 | 5.126 | 5.109 | 0.516 | -0.516 | 0 | 0 | 257.78 | 182.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 107.27 | 78.85 | 78.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | Лесокомбинатовская 37 | 10.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8474 | -0.8459 | 0.01 | 0.01 | 0.782 | 0.787 | 0.123 | -0.123 | 0 | 0 | 792.85 | 606.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.91 | 101.98 | 74.18 | 73.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 8 Марта 4 | ИТП 8 Марта 4 | 3.06 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.4243 | -15.3983 | 0.036 | 0.04 | 6.807 | 6.851 | 0.56 | -0.559 | 0 | 0 | 417.61 | 297.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.52 | 107.49 | 79.05 | 79.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ТК14 | НО | 14.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 4 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0 | 4.3 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 46.1183 | -46.0028 | 0.18 | 0.187 | 4.845 | 4.821 | 0.744 | -0.742 | 0.001 | 0.001 | 2132.99 | 1563.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.47 | 108.42 | 75.84 | 75.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Яцишин | 2007 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ТК23 | Пионерская 42а Магазин ИП Яцыш | 21.53 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5215 | -0.5205 | 0.016 | 0.017 | 0.669 | 0.666 | 0.118 | -0.118 | 0 | 0 | 1701.25 | 1266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 105.44 | 77.27 | 74.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | Лесокомбинатовская 35а | 36.51 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4239 | -0.4228 | 0.008 | 0.008 | 0.196 | 0.197 | 0.062 | -0.061 | 0 | 0 | 2886.05 | 2065.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.91 | 96.1 | 69.11 | 64.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | Московская 33 | ИТП Московская 33 | 2.23 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.1365 | -13.1144 | 0.022 | 0.025 | 4.938 | 4.97 | 0.477 | -0.476 | 0 | 0 | 304.66 | 216.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.62 | 107.6 | 79.14 | 79.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 Марта 9 Д/с Теремок | ИТП 8 Марта 3б Д/с Теремок | 8.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.9072 | -6.8954 | 0.043 | 0.045 | 4.405 | 4.433 | 0.391 | -0.391 | 0 | 0 | 962.49 | 683.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.78 | 106.64 | 78.38 | 78.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТУ | ИТП 8 Марта 11 | 8.61 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.8319 | -14.8068 | 0.069 | 0.072 | 6.295 | 6.335 | 0.538 | -0.537 | 0 | 0 | 1178.26 | 838.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 107.72 | 79.23 | 79.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ЦТП № 14 | ЦТП № 14 | 41.52 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8 | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 264.758 | -263.9296 | 0.543 | 0.543 | 6.272 | 6.295 | 1.067 | -1.064 | 0.007 | 0.007 | 12410.4 | 8496.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 108.96 | 77.16 | 77.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1998 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | Строительная 5а | ИТП Строительная 5а | 2.99 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6442 | -3.6381 | 0.05 | 0.05 | 14.46 | 14.553 | 0.529 | -0.528 | 0 | 0 | 266.6 | 188.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 101.02 | 73.92 | 73.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | Лесокомбинатовская 35 | 25.58 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8475 | -0.8458 | 0.022 | 0.023 | 0.782 | 0.787 | 0.123 | -0.123 | 0 | 0 | 2022.06 | 1523.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.91 | 100.53 | 73.1 | 71.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТК26 | ТК32 | 177.59 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК8/2 | Замена | 45.41 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 25.9114 | -25.8273 | 0.13 | 0.131 | 1.601 | 1.59 | 0.418 | -0.416 | 0.002 | 0.002 | 6396.6 | 4652.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 107.61 | 75.98 | 75.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК33 | ТК32 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.8147 | -13.7889 | 0.067 | 0.07 | 3.653 | 3.639 | 0.501 | -0.5 | 0 | 0 | 1707.09 | 1300.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.88 | 107.76 | 78.15 | 78.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК3 | Пионерская 42 | 83.15 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 33.1 | Стадионная 13 Д/с "Золотая рыб | 12.77 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.1871 | -11.1681 | 0.198 | 0.214 | 11.555 | 11.629 | 0.634 | -0.633 | 0 | 0 | 1349.57 | 1012.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 107.8 | 79.27 | 79.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Строительная 8 | ИТП Строительная 8 | 49.56 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.1383 | -13.112 | 0.03 | 0.03 | 0.588 | 0.591 | 0.212 | -0.211 | 0.002 | 0.002 | 8612.18 | 6085.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.21 | 105.56 | 77.52 | 77.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Ленина 28 | ТУ | 1.7 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 13.772 | -13.7485 | 0.086 | 0.086 | 35.301 | 35.527 | 1.02 | -1.018 | 0 | 0 | 190.54 | 134.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.56 | 107.54 | 78.66 | 78.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2006 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Пионерская 42 | ИТП Пионерская 42 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.9498 | -11.9298 | 0.024 | 0.024 | 9.592 | 9.56 | 0.677 | -0.676 | 0 | 0 | 157.5 | 112.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.26 | 108.25 | 79.65 | 79.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 8 Марта 11 | ТУ | 2.08 | 0.3 | 0.3 | 0.125 | 0.125 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 15.0461 | -15.0075 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.061 | -0.06 | 0 | 0 | 614.75 | 432.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.84 | 107.8 | 78.37 | 78.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 8 Марта 11 | ТК19 | 39.17 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2125 | -0.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.005 | 0.005 | 4709.44 | 3149.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.72 | 72.55 | 37.03 | 21.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1995 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 Марта 11а магазин | ИТП 8 Марта 11а магазин | 2.8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2076 | -0.2073 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.03 | -0.03 | 0 | 0 | 153.15 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.95 | 63.21 | 43.87 | 43.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Стадионная 8 | ИТП Стадионная 8 | 3.79 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.9159 | -4.9076 | 0.003 | 0.003 | 0.691 | 0.696 | 0.178 | -0.178 | 0 | 0 | 521.44 | 371.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.35 | 108.24 | 79.65 | 79.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ГСК Спартак | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ГСК "Спартак" | ИТП ГК "Алмаз" | 2.94 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.1693 | -5.1605 | 0.003 | 0.003 | 0.765 | 0.77 | 0.188 | -0.187 | 0 | 0 | 402.4 | 286.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.81 | 107.74 | 79.2 | 79.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Пионерская 33а | ТУ | 1.49 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 13.815 | -13.7909 | 0.041 | 0.042 | 17.621 | 17.733 | 0.783 | -0.782 | 0 | 0 | 180.3 | 127.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.14 | 108.13 | 78.93 | 78.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Пионерская 33 | ТК | 25.66 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Черница | 2002 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Пионерская 33б магазин "Фламин | ИТП Пионерская 33б магазин "Фл | 1.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5252 | -0.5243 | 0 | 0 | 0.3 | 0.302 | 0.076 | -0.076 | 0 | 0 | 111.3 | 79.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.53 | 107.31 | 79.08 | 78.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Пионерская 33 | ТК | 24.48 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.1363 | -13.1132 | 0.127 | 0.127 | 4.938 | 4.969 | 0.477 | -0.476 | 0 | 0 | 2957.45 | 2210.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.41 | 108.18 | 79.55 | 79.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Пионерская 35 | ТУ | 8.84 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.425 | -10.4057 | 0.031 | 0.031 | 3.11 | 3.129 | 0.378 | -0.377 | 0 | 0 | 1216.58 | 850.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.38 | 108.26 | 78.33 | 78.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Яцишин | 2007 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Пионерская 42а Магазин ИП Яцыш | Магазин | 0.6 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5215 | -0.5206 | 0.001 | 0.001 | 0.669 | 0.667 | 0.118 | -0.118 | 0 | 0 | 50.75 | 36.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.44 | 105.34 | 77.34 | 77.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ЦБ МТС Гараж | ИТП ЦБ МТС Гараж | 0.94 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.4496 | -5.4404 | 0.002 | 0.002 | 0.85 | 0.855 | 0.198 | -0.197 | 0 | 0 | 129.62 | 92.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.58 | 108.56 | 79.86 | 79.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ЦБ МТС Административное здание | ИТП ЦБ МТС Административное зд | 1.43 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ЦБ МТС сторожка | ИТП ЦБ МТС сторожка | 1.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ЦБ МТС Склад | ТУ | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.937 | -2.9318 | 0.001 | 0.001 | 0.247 | 0.248 | 0.107 | -0.106 | 0 | 0 | 168.78 | 118.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.53 | 102.47 | 74.61 | 74.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК34/1 | ТК | 5.7 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК |  | 2.74 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК |  | 23.96 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК32 | 8 Марта 1 | 33 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.8144 | -13.7892 | 0.133 | 0.135 | 3.653 | 3.639 | 0.501 | -0.5 | 0.001 | 0.001 | 3746.17 | 2860.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.76 | 107.48 | 78.36 | 78.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТК | ИТП 8 Марта 1 п.1 | 30.29 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6045 | -4.5965 | 0.755 | 0.777 | 23.085 | 23.231 | 0.668 | -0.667 | 0 | 0 | 2568.28 | 1931.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 106.92 | 78.59 | 78.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 2000 | 28 | 0 | 0 | ТК27 | 8 Марта 4 | 23.25 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.4247 | -15.3979 | 0.197 | 0.21 | 6.808 | 6.851 | 0.56 | -0.559 | 0 | 0 | 2779.22 | 2085.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 107.52 | 79.03 | 78.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТК33 | Московская 33 | 28 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.1371 | -13.1139 | 0.166 | 0.176 | 4.938 | 4.969 | 0.477 | -0.476 | 0.001 | 0.001 | 3356.03 | 2514.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.88 | 107.62 | 79.12 | 78.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТК | ТК | 5.34 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.2093 | -9.1934 | 0.055 | 0.058 | 7.83 | 7.88 | 0.522 | -0.521 | 0 | 0 | 562.02 | 420.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 107.41 | 78.51 | 78.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТК | ИТП 8 Марта 1 п.3 | 29.63 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6048 | -4.5968 | 0.74 | 0.761 | 23.088 | 23.234 | 0.668 | -0.667 | 0 | 0 | 2513.49 | 1888.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.41 | 106.87 | 78.55 | 78.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТК | ИТП 8 Марта 1 п.2 | 3.49 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6044 | -4.5967 | 0.136 | 0.154 | 23.084 | 23.233 | 0.668 | -0.667 | 0 | 0 | 296.05 | 223.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.41 | 107.35 | 78.93 | 78.88 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | 33.1 | ТК33 | 7.85 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 26.9521 | -26.9025 | 0.022 | 0.024 | 1.655 | 1.649 | 0.435 | -0.434 | 0 | 0 | 1167.39 | 856.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 107.88 | 78.48 | 78.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК34/2 | ТК | 88.77 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.9702 | -7.9411 | 0.177 | 0.178 | 1.818 | 1.822 | 0.289 | -0.288 | 0.002 | 0.002 | 9795.67 | 7311.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.69 | 105.46 | 66.28 | 65.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | Переход | ТК10 | 73.06 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 3.6511 | -3.6311 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.033 | -0.033 | 0.006 | 0.006 | 11824.9 | 8453.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 101.97 | 73.23 | 70.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК | ИТП Пионерская 33 | 3.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.1358 | -13.1137 | 0.043 | 0.052 | 4.937 | 4.969 | 0.476 | -0.476 | 0 | 0 | 370.77 | 277.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.18 | 108.16 | 79.57 | 79.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК4 | Пионерская 33 | 10.63 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.1365 | -13.113 | 0.064 | 0.066 | 4.938 | 4.969 | 0.477 | -0.476 | 0 | 0 | 1271.3 | 960.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.51 | 108.41 | 79.38 | 79.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК4 | ТК22 | 16.89 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 54.033 | -53.8814 | 0.049 | 0.051 | 2.195 | 2.205 | 0.49 | -0.489 | 0.001 | 0.001 | 2891.96 | 2071.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.51 | 108.45 | 76.91 | 76.88 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК23 | ТК4 | 86.59 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 77.6013 | -77.3933 | 0.486 | 0.492 | 4.528 | 4.548 | 0.704 | -0.702 | 0.007 | 0.007 | 14851.2 | 10655.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 108.51 | 77.46 | 77.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 24.72 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.8187 | -7.8042 | 0.149 | 0.152 | 5.644 | 5.679 | 0.443 | -0.442 | 0 | 0 | 2994.81 | 2092.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.26 | 107.88 | 78.2 | 77.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 25.62 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2121 | -5.2026 | 0.137 | 0.139 | 5.056 | 5.087 | 0.386 | -0.385 | 0 | 0 | 2880.49 | 2016.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.88 | 107.33 | 78.07 | 77.68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Пионерская 35 п.3 | 2.7 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.606 | -2.6016 | 0.038 | 0.043 | 7.395 | 7.442 | 0.378 | -0.377 | 0 | 0 | 256.35 | 182.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.33 | 107.23 | 78.84 | 78.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Пионерская 33а п.2 | 25.81 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.9072 | -6.8952 | 0.262 | 0.273 | 8.88 | 8.936 | 0.511 | -0.51 | 0 | 0 | 2908.88 | 2063.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.13 | 107.71 | 79.22 | 78.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК14 | Стадионная 8 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.916 | -4.9075 | 0.007 | 0.009 | 0.692 | 0.696 | 0.178 | -0.178 | 0 | 0 | 593.54 | 452.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.47 | 108.35 | 79.57 | 79.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Пионерская 35 п.1 | 2.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6061 | -2.6017 | 0.035 | 0.041 | 7.395 | 7.443 | 0.378 | -0.377 | 0 | 0 | 223.25 | 158.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.26 | 108.18 | 79.59 | 79.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Пионерская 35 п.4 | 28.38 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6058 | -2.6012 | 0.228 | 0.235 | 7.394 | 7.44 | 0.378 | -0.377 | 0 | 0 | 2694.56 | 1896.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.33 | 106.29 | 78.09 | 77.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 Марта 3 | ТУ | 19.81 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.1764 | -15.1473 | 0.138 | 0.139 | 6.59 | 6.63 | 0.551 | -0.549 | 0 | 0 | 2724.35 | 1902.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 108.13 | 78.17 | 78.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Студенников | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Лесокомбинатовская, магазин | ИТП Лесокомбинатовская, магази | 3.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5257 | -1.5231 | 0.009 | 0.009 | 2.535 | 2.551 | 0.221 | -0.221 | 0 | 0 | 271.27 | 191.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.17 | 100.99 | 73.9 | 73.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО Жилкомстрой | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Лесокомбинатовская 14 | ИТП Лесокомбинатовская 14 | 3.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5086 | -0.5077 | 0.001 | 0.001 | 0.282 | 0.283 | 0.074 | -0.074 | 0 | 0 | 249.9 | 174.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.88 | 93.39 | 67.87 | 67.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  | ИТП Лесокомбинатовская 1 | 1.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  | ИТП Лесокомбинатовская 33 | 2.3 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Лесокомбинатовская 37 | ИТП Лесокомбинатовская 37 | 3.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8474 | -0.846 | 0.003 | 0.003 | 0.782 | 0.787 | 0.123 | -0.123 | 0 | 0 | 277.14 | 195.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.98 | 101.65 | 74.41 | 74.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Московская 29 | ИТП Московская 29 | 3.16 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5422 | -2.538 | 0.026 | 0.026 | 7.037 | 7.082 | 0.369 | -0.368 | 0 | 0 | 296.89 | 210.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.26 | 106.14 | 77.97 | 77.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 8 Марта 2/31 | ИТП 8 Марта 2/31 | 2.77 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5423 | -2.5381 | 0.023 | 0.023 | 7.038 | 7.083 | 0.369 | -0.368 | 0 | 0 | 261.68 | 185.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.81 | 106.71 | 78.43 | 78.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Стадионная 4 | ИТП Стадионная 4 | 2.24 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4578 | -2.4537 | 0.018 | 0.018 | 6.577 | 6.62 | 0.357 | -0.356 | 0 | 0 | 211.63 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.82 | 106.73 | 78.45 | 78.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Стадионная 6 | ТК27 | 4.04 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 45.0902 | -45.006 | 0.041 | 0.041 | 6.923 | 6.965 | 0.727 | -0.726 | 0 | 0 | 576.2 | 419.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.71 | 107.7 | 78.18 | 78.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 1 | 2013 | Стадионная 6 | ТУ | 3.03 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 56.9974 | -56.892 | 0.055 | 0.055 | 11.061 | 11.129 | 0.919 | -0.917 | 0 | 0 | 534.57 | 376.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.76 | 107.75 | 78.36 | 78.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Пионерская 35 п.2 | 2.38 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6063 | -2.602 | 0.035 | 0.041 | 7.396 | 7.444 | 0.378 | -0.378 | 0 | 0 | 227.19 | 161.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.88 | 107.79 | 79.29 | 79.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Лесокомбинатовская 15в Гараж | ИТП Лесокомбинатовская 15в Гар | 2.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4619 | -0.4611 | 0.001 | 0.001 | 0.232 | 0.234 | 0.067 | -0.067 | 0 | 0 | 232.88 | 162.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.94 | 96.43 | 70.28 | 69.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Лесокомбинатовская 15 | ИТП Лесокомбинатовская 15 | 3.55 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3477 | -3.342 | 0.005 | 0.005 | 1.035 | 1.041 | 0.19 | -0.189 | 0 | 0 | 383.09 | 269.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.98 | 96.87 | 70.62 | 70.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Лесокомбинатовская 15 | ИТП Лесокомбинатовская 15 | 2.98 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Лесокомбинатовская 15 | ИТП Лесокомбинатовская 15 | 15.57 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Лесокомбинатовская, цыгане | ИТП Лесокомбинатовская, цыгане | 3.64 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Лесокомбинатовская 35 | ИТП Лесокомбинатовская 35 | 2.68 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8474 | -0.8459 | 0.002 | 0.002 | 0.782 | 0.787 | 0.123 | -0.123 | 0 | 0 | 237.54 | 167.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.53 | 100.25 | 73.3 | 73.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Лесокомбинатовская 35а | ИТП Лесокомбинатовская 35а | 3.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4238 | -0.423 | 0.001 | 0.001 | 0.196 | 0.197 | 0.061 | -0.061 | 0 | 0 | 256.14 | 178.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 95.5 | 69.54 | 69.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Стадионная 13 Д/с "Золотая рыб | ИТП Стадионная 13 Д/с "Золотая | 1.61 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.187 | -11.1682 | 0.029 | 0.029 | 11.555 | 11.63 | 0.634 | -0.633 | 0 | 0 | 194.18 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 107.78 | 79.28 | 79.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 8 Марта 1 | ТК | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.8138 | -13.7899 | 0.013 | 0.013 | 5.46 | 5.495 | 0.501 | -0.5 | 0 | 0 | 155.37 | 116.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 107.47 | 78.37 | 78.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Московская 42 | ИТП Московская 42 | 4.25 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.1193 | -22.0821 | 0.075 | 0.076 | 13.999 | 14.09 | 0.802 | -0.801 | 0 | 0 | 576.54 | 410.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 106.88 | 78.56 | 78.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Пионерская 33а п.1 | 24.67 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.9077 | -6.8957 | 0.252 | 0.263 | 8.881 | 8.937 | 0.511 | -0.51 | 0 | 0 | 2780.4 | 1972.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.13 | 107.73 | 79.24 | 78.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 28 п.1 | 38.98 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8864 | -6.8745 | 2.137 | 2.189 | 51.634 | 51.963 | 0.999 | -0.997 | 0 | 0 | 3708.9 | 2624.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.54 | 107.01 | 78.66 | 78.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК13 | ТК14 | 86.28 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 51.0381 | -50.9065 | 0.64 | 0.643 | 5.934 | 5.903 | 0.823 | -0.821 | 0.004 | 0.004 | 11689.52 | 8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 108.47 | 76.16 | 75.99 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ГСК Спартак | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК13 | ГСК "Спартак" | 38.45 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.17 | -5.1598 | 0.034 | 0.035 | 0.765 | 0.769 | 0.188 | -0.187 | 0.001 | 0.001 | 4579.66 | 3457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 107.81 | 79.14 | 78.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК12 | ТК13 | 91.77 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 61.6618 | -61.5027 | 1.512 | 1.526 | 12.946 | 13.006 | 0.994 | -0.992 | 0.004 | 0.004 | 13045.53 | 9489.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.91 | 108.7 | 76.53 | 76.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК1 | ТК2 | 68.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 203.0876 | -202.4356 | 0.379 | 0.386 | 3.691 | 3.703 | 0.819 | -0.816 | 0.012 | 0.012 | 14649.21 | 10209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.95 | 108.88 | 77.46 | 77.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК2 | ТК15 | 132.12 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 112.9929 | -112.6141 | 0.219 | 0.221 | 1.142 | 1.146 | 0.455 | -0.454 | 0.023 | 0.023 | 28331.71 | 19714.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.88 | 108.63 | 77.65 | 77.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК19 | ТК3 | 71.51 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1995 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ТК19 | 8 Марта 11а магазин | 36.62 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2078 | -0.2071 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.047 | 0.03 | -0.03 | 0 | 0 | 1788.36 | 1318.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.55 | 63.95 | 43.39 | 37.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК19 | Пионерская 33 | 83.24 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК15 | ТК18 | 50.98 | 0.2 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 15.0526 | -15.0011 | 0.012 | 0.012 | 0.17 | 0.171 | 0.137 | -0.136 | 0.004 | 0.004 | 8744.42 | 6283.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.63 | 108.05 | 78.19 | 77.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК18 | 8 Марта 11 | 14.82 | 0.3 | 0.3 | 0.125 | 0.125 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 15.0487 | -15.005 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.061 | -0.06 | 0.003 | 0.003 | 3176.21 | 2210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.05 | 107.84 | 78.34 | 78.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТУ | 8 Марта 11 | 10.88 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 7 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2138 | -0.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 2797.01 | 442.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 94.72 | 21.47 | 19.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК15 | ТК24 | 15.6 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 97.9175 | -97.6358 | 0.021 | 0.023 | 0.858 | 0.861 | 0.395 | -0.394 | 0.003 | 0.003 | 3344.16 | 2327.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.63 | 108.6 | 77.66 | 77.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК24 | ТУ24/1 | 57.29 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 94.975 | -94.7096 | 0.074 | 0.075 | 0.807 | 0.811 | 0.383 | -0.382 | 0.01 | 0.01 | 12279.28 | 8556.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 108.47 | 77.98 | 77.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ24/1 | ТК16 | 10.28 | 0.2 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 22.0884 | -22.0379 | 0.006 | 0.006 | 0.367 | 0.369 | 0.2 | -0.2 | 0.001 | 0.001 | 1764.88 | 1266.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.47 | 108.39 | 77.72 | 77.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТУ24/1 | ТК27 | 64.99 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 8 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 72.8768 | -72.6815 | 0.047 | 0.048 | 0.475 | 0.477 | 0.294 | -0.293 | 0.011 | 0.011 | 13944.38 | 9708.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.47 | 108.28 | 78.21 | 78.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК27 | ТК17/1 | 93.45 | 0.3 | 0.3 | 0.175 | 0.175 | 8 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 57.0169 | -56.8725 | 0.037 | 0.038 | 0.291 | 0.292 | 0.23 | -0.229 | 0.016 | 0.016 | 20055.19 | 13934.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.28 | 107.92 | 78.23 | 77.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК3 | ТК23 | 22.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 90.0749 | -89.8412 | 0.172 | 0.179 | 6.101 | 6.129 | 0.817 | -0.815 | 0.002 | 0.002 | 3907.3 | 2808.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.74 | 108.7 | 77.57 | 77.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | ТК3 | 34.83 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 90.0776 | -89.8386 | 0.246 | 0.253 | 6.101 | 6.129 | 0.817 | -0.815 | 0.003 | 0.003 | 5974.77 | 4293.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.81 | 108.74 | 77.54 | 77.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК21 | ТК17/1 | 5.34 | 0.3 | 0.3 | 0.175 | 0.175 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | -56.9999 | 56.8895 | 0.004 | 0.005 | 0.291 | 0.292 | -0.23 | 0.229 | 0.001 | 0.001 | 1143.89 | 796.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 107.9 | 78.24 | 78.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | ЦБ МТС Административное здание | 56.31 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК16 | 8 Марта 3 | 10.36 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.1766 | -15.1471 | 0.083 | 0.087 | 6.59 | 6.63 | 0.551 | -0.549 | 0 | 0 | 1239.96 | 928.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.39 | 108.3 | 78.04 | 77.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ИТП 8 Марта 3 п.3 | 3.42 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.0557 | -5.0472 | 0.162 | 0.184 | 27.83 | 28.01 | 0.734 | -0.732 | 0 | 0 | 325.41 | 231.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.55 | 107.48 | 79.04 | 79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 24.88 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.1161 | -10.0972 | 0.08 | 0.081 | 2.928 | 2.946 | 0.367 | -0.366 | 0 | 0 | 3407.6 | 2385.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.88 | 107.55 | 78.07 | 77.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ИТП 8 Марта 3 п.2 | 3.51 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5297 | -2.5254 | 0.041 | 0.047 | 6.968 | 7.013 | 0.367 | -0.366 | 0 | 0 | 335.07 | 238.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.88 | 107.75 | 79.25 | 79.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК12 | ЦБ МТС сторожка | 3.64 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП ЦБ МТС Склад | 6.64 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.937 | -2.9318 | 0.003 | 0.004 | 0.247 | 0.248 | 0.107 | -0.106 | 0 | 0 | 861.57 | 608.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.47 | 102.18 | 74.82 | 74.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | ЦБ МТС Склад | 3.44 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.937 | -2.9317 | 0.001 | 0.002 | 0.247 | 0.248 | 0.107 | -0.106 | 0 | 0 | 391.21 | 292.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.66 | 102.53 | 74.57 | 74.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 28.82 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.06 | -5.0505 | 0.072 | 0.073 | 2.364 | 2.378 | 0.287 | -0.286 | 0 | 0 | 3467.31 | 2420.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.55 | 106.86 | 77.62 | 77.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 1 | 2013 | ТК27 | 8 Марта 8 | 4.74 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.8487 | -15.8202 | 0.075 | 0.088 | 7.187 | 7.232 | 0.575 | -0.574 | 0 | 0 | 568.52 | 427.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.28 | 108.24 | 79.05 | 79.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК16 | 150-80 | 42.54 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.08 | 6 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 6.9109 | -6.8916 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.036 | 0.063 | -0.062 | 0.003 | 0.003 | 7289.41 | 5213.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.39 | 107.33 | 77.89 | 77.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК2 | ТК | 30.78 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 90.0829 | -89.8333 | 0.029 | 0.03 | 0.726 | 0.729 | 0.363 | -0.362 | 0.005 | 0.005 | 6600.44 | 4593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.88 | 108.81 | 77.49 | 77.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК1 | ТК12 | 18.31 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 61.6626 | -61.5019 | 0.286 | 0.297 | 12.946 | 13.006 | 0.994 | -0.992 | 0.001 | 0.001 | 2614.89 | 1893.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.95 | 108.91 | 76.38 | 76.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК24 | ТК | 145.68 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.9398 | -2.9289 | 0.04 | 0.04 | 0.247 | 0.248 | 0.107 | -0.106 | 0.003 | 0.003 | 17450.8 | 12388.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 102.66 | 74.47 | 70.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК13 | ЦБ МТС Гараж | 5.44 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.4497 | -5.4403 | 0.009 | 0.011 | 0.85 | 0.855 | 0.198 | -0.197 | 0 | 0 | 647.94 | 493.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 108.58 | 79.84 | 79.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ИТП 8 Марта 3 п.1 | 3.29 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5298 | -2.5256 | 0.04 | 0.045 | 6.968 | 7.013 | 0.367 | -0.366 | 0 | 0 | 314.81 | 223.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.13 | 108 | 79.45 | 79.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 22.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.6462 | -12.6222 | 0.113 | 0.116 | 4.576 | 4.604 | 0.459 | -0.458 | 0 | 0 | 3075.19 | 2148.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.13 | 107.88 | 78.1 | 77.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ИТП 8 Марта 3 п.5 | 30.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5296 | -2.5251 | 0.226 | 0.233 | 6.967 | 7.011 | 0.367 | -0.366 | 0 | 0 | 2840.13 | 1995.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.86 | 105.74 | 77.66 | 76.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ИТП 8 Марта 3 п.4 | 3.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.53 | -2.5257 | 0.038 | 0.043 | 6.969 | 7.014 | 0.367 | -0.366 | 0 | 0 | 287.32 | 204.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.86 | 106.75 | 78.46 | 78.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2006 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ТК23 | Пионерская 42 | 49.31 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.9504 | -11.9291 | 0.53 | 0.546 | 9.593 | 9.559 | 0.677 | -0.676 | 0.001 | 0.001 | 5202.08 | 3926.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 108.26 | 79.64 | 79.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК21 | ТК26 | 48.2 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 56.9999 | -56.8895 | 0.575 | 0.587 | 11.062 | 11.128 | 0.919 | -0.917 | 0.002 | 0.002 | 6884.68 | 5008.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 107.78 | 78.33 | 78.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК27 | ТК28 | 38.89 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 29.6653 | -29.6083 | 1.037 | 1.054 | 25.18 | 25.331 | 1.076 | -1.074 | 0.001 | 0.001 | 4648.77 | 3468.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 107.54 | 77.93 | 77.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Котельная № 14 | ЦТП № 14 | 20 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 5 |  | 8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 150-80 | 8 Марта 9 Д/с Теремок | 43.9 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 | 0.0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0 | 3 | 0.0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.9077 | -6.8949 | 0.212 | 0.217 | 4.406 | 4.432 | 0.392 | -0.391 | 0.001 | 0.001 | 3788.13 | 2638.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.33 | 106.78 | 78.28 | 77.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК5 | ТК6 | 54.02 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 39.6877 | -39.5714 | 0.367 | 0.372 | 5.363 | 5.384 | 0.64 | -0.638 | 0.002 | 0.002 | 7679.39 | 5566.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.22 | 108.03 | 76.58 | 76.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | НО | ТК33.2 | 13.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 46.1137 | -46.0074 | 0.065 | 0.065 | 4.844 | 4.822 | 0.743 | -0.742 | 0.001 | 0.001 | 1980.94 | 1455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.12 | 108.08 | 76.09 | 76.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК33.2 | 33.1 | 41.26 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 38.141 | -38.0688 | 0.156 | 0.159 | 3.314 | 3.301 | 0.615 | -0.614 | 0.002 | 0.002 | 6053.95 | 4507.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.08 | 107.92 | 78.66 | 78.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК33.2 |  | 28 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 2.3 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.9721 | -7.9392 | 0.044 | 0.047 | 1.216 | 1.206 | 0.289 | -0.288 | 0.001 | 0.001 | 3315.35 | 2313.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.08 | 107.67 | 64.63 | 64.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТК6 | ТК | 56.16 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 13.7726 | -13.7479 | 2.179 | 2.201 | 35.304 | 35.524 | 1.02 | -1.018 | 0.001 | 0.001 | 5573.79 | 4234.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.03 | 107.63 | 78.6 | 78.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК22 | ТК5 | 85.99 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 53.5065 | -53.3584 | 0.979 | 0.989 | 9.748 | 9.79 | 0.863 | -0.86 | 0.004 | 0.004 | 12229.28 | 8894.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.45 | 108.22 | 77.07 | 76.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Черница | 2002 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ТК22 | Пионерская 33б магазин "Фламин | 5.75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5252 | -0.5243 | 0.002 | 0.003 | 0.3 | 0.302 | 0.076 | -0.076 | 0 | 0 | 486.25 | 368.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.45 | 107.53 | 78.93 | 78.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | НО | НО | 94 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 46.1177 | -46.0034 | 0.483 | 0.48 | 4.845 | 4.821 | 0.744 | -0.742 | 0.004 | 0.004 | 13799.31 | 10132.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.42 | 108.12 | 76.06 | 75.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Замена | ТК8/1 | 17.09 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1.5 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 25.9078 | -25.8309 | 0.027 | 0.027 | 1.6 | 1.591 | 0.418 | -0.416 | 0.001 | 0.001 | 2298.57 | 1644.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.41 | 107.32 | 76.19 | 76.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | Замена | Замена | 38.22 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1.5 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 25.9094 | -25.8292 | 0.066 | 0.065 | 1.6 | 1.59 | 0.418 | -0.416 | 0.002 | 0.002 | 5142.13 | 3678.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.61 | 107.41 | 76.13 | 75.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК4 | Пионерская 35 | 11.17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.4252 | -10.4055 | 0.042 | 0.043 | 3.11 | 3.129 | 0.378 | -0.377 | 0 | 0 | 1335.88 | 1002.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.51 | 108.38 | 78.25 | 78.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК5 | Пионерская 33а | 10.97 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 13.8151 | -13.7907 | 0.224 | 0.231 | 17.622 | 17.733 | 0.783 | -0.782 | 0 | 0 | 1151.03 | 869.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.22 | 108.14 | 78.92 | 78.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | Ленина 28 | 9.29 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 13.7721 | -13.7484 | 0.38 | 0.392 | 35.301 | 35.527 | 1.02 | -1.018 | 0 | 0 | 930.31 | 700.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.63 | 107.56 | 78.65 | 78.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 28 п.2 | 2.9 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8856 | -6.874 | 0.274 | 0.314 | 51.623 | 51.957 | 0.999 | -0.997 | 0 | 0 | 275.93 | 196.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.54 | 107.5 | 79.06 | 79.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ТК10 | ТК11 | 17.46 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 3.6455 | -3.6367 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.033 | -0.033 | 0.001 | 0.001 | 2810.81 | 2017.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.97 | 101.2 | 73.79 | 73.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО "ТСК" | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  | ТК34/2 | 70.11 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.9715 | -7.9398 | 0.127 | 0.128 | 1.818 | 1.822 | 0.289 | -0.288 | 0.001 | 0.001 | 7747.9 | 5785.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.67 | 106.69 | 65.36 | 64.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК26 | Стадионная 6 | 9.73 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 56.9978 | -56.8916 | 0.15 | 0.158 | 11.062 | 11.129 | 0.919 | -0.917 | 0 | 0 | 1389.54 | 1011.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | 107.76 | 78.35 | 78.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТУ | Стадионная 6 | 9.98 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 45.0906 | -45.0055 | 0.095 | 0.101 | 6.923 | 6.965 | 0.727 | -0.726 | 0 | 0 | 1760.57 | 1236.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.75 | 107.71 | 78.17 | 78.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Стадионная 6 | 5.81 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.9066 | -11.8866 | 0.133 | 0.151 | 13.089 | 13.174 | 0.675 | -0.674 | 0 | 0 | 700.38 | 498.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.75 | 107.69 | 79.2 | 79.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК28 | ТК30 | 64.12 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 27.2066 | -27.1554 | 1.542 | 1.559 | 21.18 | 21.308 | 0.987 | -0.985 | 0.001 | 0.001 | 7647.19 | 5716.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.54 | 107.26 | 78.14 | 77.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК30 | ТК31 | 58.11 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.1206 | -22.0809 | 0.935 | 0.946 | 14.001 | 14.088 | 0.802 | -0.801 | 0.001 | 0.001 | 6927.97 | 5182.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.26 | 106.95 | 78.51 | 78.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК28 | ТК29 | 17.77 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4579 | -2.4536 | 0.123 | 0.125 | 6.578 | 6.619 | 0.357 | -0.356 | 0 | 0 | 1503.57 | 1131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.54 | 106.93 | 78.31 | 77.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК29 | Стадионная 4 | 3.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4578 | -2.4537 | 0.036 | 0.042 | 6.578 | 6.62 | 0.357 | -0.356 | 0 | 0 | 265.34 | 199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.93 | 106.82 | 78.39 | 78.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК30 | Московская 29 | 30.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5424 | -2.5378 | 0.229 | 0.236 | 7.038 | 7.082 | 0.369 | -0.368 | 0 | 0 | 2548.48 | 1906.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.26 | 106.26 | 77.89 | 77.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК30 | 8 Марта 2/31 | 13.39 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5424 | -2.538 | 0.111 | 0.117 | 7.038 | 7.083 | 0.369 | -0.368 | 0 | 0 | 1132.56 | 852.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.26 | 106.81 | 78.35 | 78.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО Жилкомстрой | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | Лесокомбинатовская 14 | 3.79 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5086 | -0.5077 | 0.002 | 0.002 | 0.282 | 0.283 | 0.074 | -0.074 | 0 | 0 | 277.93 | 209.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.43 | 93.88 | 67.52 | 67.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК31 | Московская 42 | 8.23 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.1195 | -22.082 | 0.195 | 0.221 | 14 | 14.09 | 0.802 | -0.801 | 0 | 0 | 981.47 | 733.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 106.9 | 78.54 | 78.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | ТК | 145.26 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8132 | -3.7996 | 0.21 | 0.211 | 1.343 | 1.346 | 0.216 | -0.215 | 0.002 | 0.002 | 13986.2 | 10324.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.27 | 100.6 | 67.75 | 65.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | Лесокомбинатовская 15 | 33.64 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3481 | -3.3416 | 0.039 | 0.041 | 1.035 | 1.041 | 0.19 | -0.189 | 0 | 0 | 3182.97 | 2378.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.93 | 96.98 | 70.54 | 69.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | ТК | 46.21 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8114 | -3.8014 | 0.064 | 0.065 | 1.341 | 1.347 | 0.216 | -0.215 | 0.001 | 0.001 | 4390.48 | 3278.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 99.45 | 68.62 | 67.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | ТК | 60.89 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8109 | -3.802 | 0.09 | 0.091 | 1.341 | 1.348 | 0.216 | -0.215 | 0.001 | 0.001 | 5774.94 | 4310.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.45 | 97.93 | 69.75 | 68.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | Лесокомбинатовская, цыгане | 40.54 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | Лесокомбинатовская 15 | 12.72 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | Лесокомбинатовская 15 | 15.35 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | Лесокомбинатовская 15в Гараж | 6.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.462 | -0.4611 | 0.002 | 0.002 | 0.232 | 0.234 | 0.067 | -0.067 | 0 | 0 | 459.65 | 344.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.93 | 96.94 | 69.92 | 69.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Студенников | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | Лесокомбинатовская, магазин | 60.92 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.526 | -1.5228 | 0.161 | 0.163 | 2.536 | 2.55 | 0.221 | -0.221 | 0 | 0 | 4725.48 | 3656.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.27 | 101.17 | 73.77 | 71.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ООО Жилкомстрой | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | ТК | 64.52 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5089 | -0.5074 | 0.019 | 0.019 | 0.282 | 0.283 | 0.074 | -0.074 | 0 | 0 | 5004.73 | 3565.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.27 | 94.43 | 67.11 | 60.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК34/1 | ТК | 42.34 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.8489 | -5.829 | 0.044 | 0.044 | 0.979 | 0.982 | 0.212 | -0.211 | 0.001 | 0.001 | 4634.83 | 3461.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.06 | 104.27 | 66.26 | 65.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | ТК34/1 | 21.59 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.8493 | -5.8286 | 0.023 | 0.024 | 0.979 | 0.982 | 0.212 | -0.211 | 0 | 0 | 2378.01 | 1767.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.46 | 105.06 | 65.67 | 65.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК | ТК | 69.23 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1192 | -2.1142 | 0.356 | 0.359 | 4.89 | 4.915 | 0.307 | -0.307 | 0 | 0 | 5409.81 | 4123.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.46 | 102.91 | 70.75 | 68.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ТК11 | Строительная 5а | 4.9 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6442 | -3.638 | 0.106 | 0.117 | 14.46 | 14.553 | 0.529 | -0.528 | 0 | 0 | 390.4 | 294.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 101.1 | 73.87 | 73.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Пионерская 42 | Частник | 8.01 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 8 Марта 8 | ИТП 8 Марта 8 | 45.09 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.8486 | -15.8203 | 0.332 | 0.334 | 7.187 | 7.232 | 0.575 | -0.574 | 0.001 | 0.001 | 6197.02 | 4398.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.24 | 107.85 | 79.33 | 79.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК6 | ТК8 | 16.95 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 25.9128 | -25.8259 | 0.047 | 0.049 | 2.286 | 2.293 | 0.418 | -0.416 | 0.001 | 0.001 | 2400.47 | 1737.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.03 | 107.94 | 75.74 | 75.68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК8 | ТК8/2 | 15.34 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 25.912 | -25.8266 | 0.044 | 0.046 | 2.286 | 2.293 | 0.418 | -0.416 | 0.001 | 0.001 | 2161.12 | 1572.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.94 | 107.85 | 75.8 | 75.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ТК9 | Строительная 8 | 13.18 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.1389 | -13.1115 | 0.013 | 0.015 | 0.588 | 0.591 | 0.212 | -0.211 | 0.001 | 0.001 | 1837.32 | 1347.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.35 | 106.21 | 77.05 | 76.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК8/1 | ТК9 | 115.49 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.7963 | -16.7363 | 0.135 | 0.136 | 0.961 | 0.963 | 0.271 | -0.27 | 0.005 | 0.005 | 16254.77 | 11714.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.32 | 106.35 | 75.46 | 74.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ЦТП № 15 | ТК21 | 26.23 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ТК9 | Переход | 29.88 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.6524 | -3.6298 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.045 | 0.059 | -0.059 | 0.001 | 0.001 | 4165.33 | 2932.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.35 | 105.21 | 70.9 | 70.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ЦТП № 14 | ТК1 | 4.11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 264.7508 | -263.9368 | 0.054 | 0.054 | 6.272 | 6.295 | 1.067 | -1.064 | 0.001 | 0.001 | 880.24 | 612.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.96 | 108.95 | 77.16 | 77.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ИП Дин-Юн | 2010 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ТК8/1 | Ленина 22 | 4.13 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.1108 | -9.0953 | 0.054 | 0.063 | 5.126 | 5.109 | 0.516 | -0.516 | 0 | 0 | 192.87 | 149.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.32 | 107.3 | 78.83 | 78.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ЦТП № 14 | ЦТП № 14 | 12.08 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 175.4612 | -174.6287 | 0.046 | 0.046 | 2.755 | 2.756 | 0.707 | -0.704 | 0.002 | 0.002 | 4174.74 | 2189.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 125.22 | 68.91 | 68.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Аликин | 2003 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Рынок Урал Аликин | Рынок Урал Аликин | 6.34 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.0559 | -8.0427 | 0.014 | 0.014 | 1.857 | 1.869 | 0.292 | -0.292 | 0 | 0 | 856.08 | 615.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.43 | 106.32 | 79.01 | 78.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Первомайская 25 | ИТП Первомайская 25 | 38.42 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 11.8668 | -11.8467 | 0.511 | 0.514 | 13.002 | 13.085 | 0.673 | -0.671 | 0 | 0 | 4562.89 | 3272.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.23 | 105.84 | 78.65 | 78.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Первомайская 23 | ТУ | 33.56 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 24.9698 | -24.919 | 0.619 | 0.622 | 17.84 | 17.943 | 0.906 | -0.904 | 0.001 | 0.001 | 4525.67 | 3164.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 106.12 | 76.84 | 76.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | Первомайская 23 | ТК73 | 22.48 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.1009 | -13.072 | 0.116 | 0.117 | 4.911 | 4.938 | 0.475 | -0.474 | 0 | 0 | 2614.93 | 1954.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 105.55 | 75.44 | 75.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Пионерская 30 | ИТП Пионерская 30 | 2.34 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6372 | -2.6329 | 0.021 | 0.021 | 7.573 | 7.623 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 217.85 | 156.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.34 | 105.25 | 78.18 | 78.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 8 Марта 12 | ИТП 8 Марта 12 | 35.56 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.329 | -10.3115 | 0.359 | 0.361 | 9.85 | 9.914 | 0.585 | -0.584 | 0 | 0 | 4212.6 | 3019.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.97 | 105.57 | 78.43 | 78.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Первомайская 21 | ИТП Первомайская 21 | 3.42 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5929 | -2.5887 | 0.029 | 0.029 | 7.32 | 7.369 | 0.376 | -0.376 | 0 | 0 | 320.98 | 230.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.15 | 106.03 | 78.79 | 78.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК19 | ТК20 | 34.55 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 82.9962 | -82.7766 | 0.207 | 0.213 | 5.18 | 5.203 | 0.753 | -0.751 | 0.003 | 0.003 | 5785.08 | 4156.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 106.43 | 75.49 | 75.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Первомайская 19/43 | ИТП Первомайская 19/43 | 3.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6374 | -2.6331 | 0.027 | 0.027 | 7.574 | 7.624 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 289.73 | 208.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 105.94 | 78.73 | 78.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Советская 41 | ИТП Советская 41 | 1.98 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6372 | -2.6329 | 0.019 | 0.019 | 7.573 | 7.622 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 185.33 | 133.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.87 | 105.8 | 78.62 | 78.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Пионерская 26 | ИТП Пионерская 26 | 1.82 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6374 | -2.6332 | 0.017 | 0.018 | 7.574 | 7.624 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 170.11 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.73 | 105.66 | 78.51 | 78.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Советская 35 | ИТП Советская 35 | 3.02 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.9989 | -7.986 | 0.045 | 0.045 | 11.909 | 11.987 | 0.592 | -0.591 | 0 | 0 | 328.99 | 236.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.68 | 104.64 | 77.69 | 77.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Администрация ГП | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Советская 33 Музей | ИТП Советская 33 Музей | 2.51 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0768 | -3.0718 | 0.006 | 0.006 | 1.762 | 1.773 | 0.228 | -0.227 | 0 | 0 | 262.81 | 188.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.81 | 100.72 | 74.55 | 74.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Первомайская 17/38 | ТУ | 6.97 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 24.2197 | -24.1745 | 0.044 | 0.044 | 5.202 | 5.233 | 0.562 | -0.561 | 0 | 0 | 1072.75 | 759.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 105.86 | 77.46 | 77.43 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Первомайская 17/38 | Первомайская 15 | 15.19 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.9222 | -12.8991 | 0.078 | 0.078 | 4.778 | 4.808 | 0.469 | -0.468 | 0 | 0 | 2026.01 | 1436.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.19 | 105.03 | 77.03 | 76.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Советская 36/24 | ИТП Советская 36/24 | 2.91 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 12.1745 | -12.1548 | 0.547 | 0.55 | 161.385 | 162.448 | 1.767 | -1.764 | 0 | 0 | 271.93 | 195.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.71 | 105.69 | 78.52 | 78.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Пионерская 22 | ИТП Пионерская 22 | 60.31 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 16.9223 | -16.8935 | 1.617 | 1.628 | 26.44 | 26.609 | 0.959 | -0.958 | 0.001 | 0.001 | 7115.6 | 5097.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.56 | 105.14 | 78.09 | 77.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Ганулич | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК59 | Магазин "Партнер" | 5.14 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0705 | -0.0703 | 0 | 0 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | -0.016 | 0 | 0 | 389.79 | 286.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.91 | 100.38 | 72.87 | 68.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК25 | Советская 55/21 | 5.46 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6019 | -2.5977 | 0.058 | 0.064 | 7.372 | 7.42 | 0.378 | -0.377 | 0 | 0 | 451.13 | 346.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.07 | 105.89 | 78.65 | 78.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК26 | Московская 28 Школа № 49 п.2 | 13.02 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3887 | -7.3765 | 0.087 | 0.095 | 5.041 | 5.073 | 0.419 | -0.418 | 0 | 0 | 1333.25 | 1016.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 105.72 | 78.55 | 78.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК1 | ТК16 | 80.12 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 161.0582 | -160.6242 | 1.966 | 1.992 | 19.505 | 19.591 | 1.461 | -1.457 | 0.006 | 0.006 | 13498.67 | 9658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.68 | 106.6 | 75.69 | 75.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК16 | ТК17 | 64.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 142.1313 | -141.7427 | 1.289 | 1.308 | 15.19 | 15.256 | 1.289 | -1.285 | 0.005 | 0.005 | 10767.84 | 7721.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 106.52 | 75.36 | 75.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ТК64 | Первомайская 16/42 | 104.62 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.8073 | -11.784 | 0.478 | 0.482 | 3.989 | 4.012 | 0.428 | -0.427 | 0.002 | 0.002 | 12307.15 | 9157.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.61 | 104.57 | 77.58 | 76.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ТК64 | Советская 44 | 4.85 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.5372 | -14.5121 | 0.064 | 0.075 | 6.047 | 6.085 | 0.527 | -0.526 | 0 | 0 | 570.54 | 427.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.61 | 105.57 | 77.93 | 77.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Т54 | ТК58 | 57.17 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 43.6583 | -43.5483 | 0.112 | 0.113 | 1.433 | 1.44 | 0.396 | -0.395 | 0.004 | 0.004 | 9552.92 | 6861.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.23 | 106.01 | 75.49 | 75.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК58 | ТК64 | 76.91 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 26.3478 | -26.2928 | 0.216 | 0.219 | 2.364 | 2.377 | 0.425 | -0.424 | 0.003 | 0.003 | 10702.39 | 7854.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.01 | 105.61 | 77.41 | 77.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК58 | ТК59 | 13.45 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.3061 | -17.2599 | 0.013 | 0.014 | 0.714 | 0.71 | 0.279 | -0.278 | 0.001 | 0.001 | 1784.37 | 1308.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.01 | 105.91 | 73.09 | 73.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК59 | ТК63 | 45.39 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8664 | -2.8613 | 0.072 | 0.073 | 1.529 | 1.539 | 0.212 | -0.212 | 0 | 0 | 4363.47 | 3224.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.91 | 104.39 | 71.43 | 70.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК63 | Советская 48/18 | 2.85 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8659 | -2.8617 | 0.047 | 0.054 | 8.943 | 9.005 | 0.416 | -0.415 | 0 | 0 | 228.19 | 171.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.39 | 104.31 | 71.49 | 71.43 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК59 | ТК96 | 50.79 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.3687 | -14.3289 | 0.035 | 0.035 | 0.492 | 0.489 | 0.232 | -0.231 | 0.002 | 0.002 | 6642.27 | 4955.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.91 | 105.45 | 74.02 | 73.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК62 | Октябрьская 16 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.599 | -2.5948 | 0.057 | 0.062 | 7.355 | 7.403 | 0.377 | -0.376 | 0 | 0 | 438.6 | 330.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.37 | 104.2 | 77.28 | 77.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК60 | Советская 50 | 7.88 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8631 | -2.8584 | 0.068 | 0.075 | 5.97 | 5.95 | 0.415 | -0.415 | 0 | 0 | 642.24 | 494.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.11 | 104.88 | 77.86 | 77.68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК96 | ТК60 | 30.87 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.7673 | -11.7365 | 0.012 | 0.012 | 0.33 | 0.328 | 0.19 | -0.189 | 0.001 | 0.001 | 4047.93 | 3001.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.45 | 105.11 | 73.76 | 73.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Администрация ГП Печора | 2008 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК60.1 | Советская 52 | 27.87 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2778 | -1.2755 | 0.037 | 0.039 | 1.189 | 1.185 | 0.185 | -0.185 | 0 | 0 | 2253.29 | 1713.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.65 | 102.89 | 76.19 | 74.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК60.1 | ТК61 | 18.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3087 | -0.3075 | 0.002 | 0.002 | 0.104 | 0.104 | 0.045 | -0.045 | 0 | 0 | 1487.64 | 975.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.65 | 99.83 | 55.45 | 52.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК61 | Советская 52б Закусочная ОРСа | 48.28 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3086 | -0.3076 | 0.005 | 0.005 | 0.104 | 0.104 | 0.045 | -0.045 | 0 | 0 | 3398.11 | 2511.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.83 | 88.82 | 63.62 | 55.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Т54 | ТК55 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2204 | -0.2197 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | -0.008 | 0 | 0 | 210.08 | 148.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.23 | 105.28 | 66.75 | 66.07 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Урванцев | 2004 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ТК55 | Магазин ИП Даранкевич | 19.87 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2203 | -0.2198 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0.032 | -0.032 | 0 | 0 | 1555.37 | 1159.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.28 | 98.22 | 72.02 | 66.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1972 | 0 | 2011 | 98 | 3 | 2010 | Т54 | ТК65 | 76.78 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.424 | -12.3974 | 0.377 | 0.381 | 4.417 | 4.441 | 0.451 | -0.45 | 0.001 | 0.001 | 8961.27 | 6710.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.23 | 105.51 | 76.36 | 75.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1972 | 0 | 2010 | 3 | 0 | 0 | ТК65 | ТК66 | 68 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.7176 | -11.6955 | 0.301 | 0.305 | 3.929 | 3.952 | 0.425 | -0.424 | 0.001 | 0.001 | 7546.28 | 5777.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.51 | 104.87 | 77.45 | 76.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК34 | ТК35 | 23.2 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.4746 | -5.4625 | 0.061 | 0.062 | 1.851 | 1.843 | 0.31 | -0.31 | 0 | 0 | 2389.16 | 1778.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.93 | 103.49 | 73.58 | 73.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК94 | Советская 39/17 | 38.14 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7583 | -5.748 | 0.13 | 0.135 | 3.061 | 3.081 | 0.326 | -0.326 | 0 | 0 | 3920.26 | 2929.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.86 | 104.18 | 77.28 | 76.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Аликин | 1972 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Школьная 2а гост. Централь | 4.34 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4115 | -4.4043 | 0.016 | 0.018 | 1.797 | 1.809 | 0.25 | -0.25 | 0 | 0 | 505.91 | 363.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.36 | 104.24 | 77.46 | 77.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК96 | ТК62 | 34.28 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5992 | -2.5946 | 0.259 | 0.262 | 7.356 | 7.402 | 0.377 | -0.376 | 0 | 0 | 2803.59 | 2137.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.45 | 104.37 | 77.15 | 76.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК60 | ТК60.1 | 28.36 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 4.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.9029 | -8.8794 | 0.008 | 0.009 | 0.189 | 0.188 | 0.144 | -0.143 | 0.001 | 0.001 | 4037.27 | 2942.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.11 | 104.65 | 72.83 | 72.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Фаефанов | 2005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ТК95 | Магазин ИП Фаефанов | 23.12 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3524 | -0.3517 | 0.034 | 0.035 | 1.408 | 1.416 | 0.125 | -0.125 | 0 | 0 | 1562.58 | 1181.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.08 | 97.65 | 71.61 | 68.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Отдел образования | 1972 | 0 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК97 | ИТП Школьная 2 Спортзал | 26.66 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1914 | -4.184 | 0.05 | 0.053 | 1.622 | 1.632 | 0.238 | -0.237 | 0 | 0 | 3115.93 | 2224.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.62 | 103.88 | 77.15 | 76.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК61 | Советская 52а | 2.39 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | Переход | ТК52 | 73.56 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.315 | -7.2977 | 0.092 | 0.092 | 1.072 | 1.067 | 0.265 | -0.265 | 0.001 | 0.001 | 8522.95 | 6406.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 103.44 | 74.26 | 73.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК84 | Пионерская 22 | 38.13 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 16.9228 | -16.893 | 1.123 | 1.165 | 26.441 | 26.608 | 0.959 | -0.957 | 0 | 0 | 3763.62 | 2869.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.79 | 105.56 | 77.79 | 77.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК83 | ТК84 | 43.87 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 29.0982 | -29.0469 | 1.118 | 1.136 | 24.227 | 24.379 | 1.056 | -1.054 | 0.001 | 0.001 | 4916 | 3757.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.95 | 105.79 | 77.97 | 77.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Первомайская 15 | ИТП Первомайская 15 | 70.26 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 12.922 | -12.8994 | 1.15 | 1.178 | 15.417 | 15.514 | 0.732 | -0.731 | 0.001 | 0.001 | 8245.87 | 5889.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.03 | 104.4 | 77.49 | 77.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Первомайская 24 | ИТП Первомайская 24 | 3.27 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 12.0872 | -12.0676 | 0.102 | 0.121 | 13.489 | 13.578 | 0.685 | -0.684 | 0 | 0 | 388.36 | 279.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.23 | 106.2 | 78.93 | 78.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1997 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | Школьный 7а | ИТП Школьный 7а | 6.79 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.8608 | -5.8519 | 0.035 | 0.04 | 3.171 | 3.193 | 0.332 | -0.332 | 0 | 0 | 801.54 | 538.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.62 | 105.48 | 73.63 | 73.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | Московская 27а | ИТП Московская 27а | 48.41 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 18.9204 | -18.888 | 0.508 | 0.511 | 10.243 | 10.309 | 0.686 | -0.685 | 0.001 | 0.001 | 6539.57 | 4695.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.47 | 106.13 | 78.9 | 78.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | Советская 44 | ИТП Советская 44 | 39.48 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.5371 | -14.5122 | 0.246 | 0.247 | 6.047 | 6.085 | 0.527 | -0.526 | 0.001 | 0.001 | 5285.68 | 3792.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.57 | 105.21 | 78.19 | 77.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Московская 17 | ИТП Московская 17 | 3.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6872 | -2.6829 | 0.028 | 0.029 | 7.863 | 7.914 | 0.39 | -0.389 | 0 | 0 | 278.07 | 198.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 100.64 | 74.55 | 74.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Советская 56 | ИТП Советская 56 | 3.21 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0702 | -2.0668 | 0.017 | 0.017 | 4.666 | 4.697 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0 | 288.62 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | 101.76 | 75.44 | 75.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Советская 54 | ИТП Советская 54 | 2.94 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5549 | -2.5507 | 0.024 | 0.024 | 7.107 | 7.154 | 0.371 | -0.37 | 0 | 0 | 267.85 | 192.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.19 | 103.08 | 76.49 | 76.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Администрация ГП Печора | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Советская 52 | ИТП Советская 52 | 1.46 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2777 | -1.2756 | 0.003 | 0.003 | 1.777 | 1.789 | 0.185 | -0.185 | 0 | 0 | 132.61 | 95.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.89 | 102.78 | 76.26 | 76.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Урванцев | 2004 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Магазин ИП Даранкевич | Магазин ИП Урванцев А.Н. | 0.97 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2202 | -0.2199 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.032 | -0.032 | 0 | 0 | 83.9 | 59.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.22 | 97.84 | 72.29 | 72.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Пивбар Ашурков | Пивбар Ашурков | 1.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2202 | -0.2199 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.032 | -0.032 | 0 | 0 | 94.53 | 67.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.96 | 102.53 | 76.05 | 75.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Стадионная 2 | ИТП Стадионная 2 | 3.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5986 | -2.5944 | 0.088 | 0.088 | 23.725 | 23.882 | 0.589 | -0.588 | 0 | 0 | 281.13 | 202.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.24 | 105.14 | 78.13 | 78.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Московская 27 | ИТП Московская 27 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6431 | -2.6389 | 0.019 | 0.019 | 7.607 | 7.657 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 184.16 | 132.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.24 | 104.17 | 77.37 | 77.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Московская 25 | ИТП Московская 25 | 1.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6429 | -2.6386 | 0.017 | 0.017 | 7.605 | 7.656 | 0.383 | -0.383 | 0 | 0 | 165.89 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.44 | 105.37 | 78.33 | 78.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Школьный 3б | ИТП Школьный 3б | 2.23 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.648 | -2.6438 | 0.021 | 0.021 | 7.635 | 7.685 | 0.384 | -0.384 | 0 | 0 | 197.72 | 141.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.55 | 100.48 | 74.46 | 74.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Московская 40 | ИТП Московская 40 | 2.52 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8249 | -2.8204 | 0.026 | 0.026 | 8.689 | 8.746 | 0.41 | -0.409 | 0 | 0 | 227.45 | 163.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.27 | 102.19 | 75.83 | 75.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Горгаз | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Московская 38 | ИТП Московская 38 | 1.91 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6481 | -2.6438 | 0.018 | 0.018 | 7.635 | 7.685 | 0.384 | -0.384 | 0 | 0 | 174.98 | 125.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.73 | 103.66 | 77.01 | 76.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Московская 36 | ИТП Московская 36 | 2.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6481 | -2.6438 | 0.021 | 0.022 | 7.635 | 7.686 | 0.384 | -0.384 | 0 | 0 | 214.53 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.23 | 104.15 | 77.39 | 77.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Московская 34 | ИТП Московская 34 | 2.24 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6036 | -2.5994 | 0.02 | 0.02 | 7.381 | 7.43 | 0.378 | -0.377 | 0 | 0 | 206.9 | 148.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.54 | 104.46 | 77.64 | 77.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Пионерская 19а Д/с "Гвоздичка" | ИТП Пионерская 19а Д/с "Гвозди | 8.84 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.5269 | -8.513 | 0.065 | 0.066 | 6.713 | 6.757 | 0.483 | -0.483 | 0 | 0 | 1034.56 | 742.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.75 | 104.63 | 77.68 | 77.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Котельная № 15 | ЦТП № 15 | 3.64 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 |  | 0 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК94 |  | 9.95 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3889 | -7.3768 | 0.072 | 0.079 | 5.041 | 5.074 | 0.419 | -0.418 | 0 | 0 | 1025.44 | 766.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.62 | 104.48 | 77.58 | 77.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК42 | ТК94 | 38.97 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК30 | Московская 32 | 12.38 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3168 | -1.3151 | 0.028 | 0.03 | 1.888 | 1.902 | 0.191 | -0.191 | 0 | 0 | 1012.92 | 699.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.41 | 104.64 | 60.42 | 59.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК30 | ТК31 | 44.65 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.3787 | -13.3452 | 0.03 | 0.03 | 0.609 | 0.612 | 0.216 | -0.215 | 0.002 | 0.002 | 6143.78 | 4480.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.41 | 104.95 | 74.98 | 74.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 2011 | 2011 | 95 | 0 | 0 | ТК40 | Школьный 3 | 24.79 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6474 | -2.6425 | 0.019 | 0.02 | 0.647 | 0.651 | 0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 2533.15 | 1890.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.41 | 103.45 | 76.73 | 76.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Частная трасса | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК97 | Лесокомбинатовская 1 | 102.93 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8837 | -0.8797 | 0.008 | 0.008 | 0.072 | 0.072 | 0.05 | -0.05 | 0.001 | 0.001 | 10478.7 | 6966.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.62 | 92.76 | 67.84 | 59.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК38 | ТК39 | 26.35 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 19.6828 | -19.6355 | 0.04 | 0.041 | 1.319 | 1.326 | 0.317 | -0.317 | 0.001 | 0.001 | 3654.25 | 2649.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.47 | 105.29 | 75.04 | 74.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Головко | 2004 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ТК97 | Школьный 2а | 57.57 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.8977 | -4.8873 | 0.043 | 0.045 | 0.686 | 0.69 | 0.178 | -0.177 | 0.001 | 0.001 | 6655.29 | 4967.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.62 | 103.26 | 76.37 | 75.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК36 | Московская 40 | 7.53 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.825 | -2.8203 | 0.086 | 0.093 | 8.689 | 8.746 | 0.41 | -0.409 | 0 | 0 | 606.44 | 460.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.49 | 102.27 | 75.77 | 75.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК36 | Школьный 3б | 51.24 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6487 | -2.6431 | 0.036 | 0.037 | 0.648 | 0.651 | 0.15 | -0.15 | 0.001 | 0.001 | 5122.33 | 3790.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.49 | 100.55 | 74.4 | 72.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК27 | ТК28 | 14.63 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 20.5666 | -20.5178 | 0.027 | 0.028 | 1.44 | 1.448 | 0.332 | -0.331 | 0.001 | 0.001 | 2017.87 | 1469.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 105.65 | 74.5 | 74.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1997 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ТК27 | Школьный 7а | 6.71 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.8609 | -5.8518 | 0.012 | 0.014 | 0.983 | 0.989 | 0.213 | -0.212 | 0 | 0 | 775.68 | 577.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 105.62 | 73.53 | 73.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК26 | ТК27 | 28.1 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 26.4288 | -26.3684 | 0.076 | 0.078 | 2.378 | 2.391 | 0.426 | -0.425 | 0.001 | 0.001 | 3898.49 | 2820.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 105.75 | 74.21 | 74.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Переход | ТК97 | 19.88 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.3847 | -14.3547 | 0.131 | 0.135 | 5.921 | 5.954 | 0.522 | -0.521 | 0 | 0 | 2298.73 | 1718.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.78 | 104.62 | 75.34 | 75.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК31 | ТК32 | 15.68 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.3767 | -13.3471 | 0.012 | 0.012 | 0.609 | 0.613 | 0.216 | -0.215 | 0.001 | 0.001 | 2162.47 | 1573.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.95 | 104.79 | 75.1 | 74.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 2011 | 2011 | 95 | 3 | 2008 | ТК39 | ТК40 | 45.58 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2947 | -5.2842 | 0.122 | 0.124 | 2.588 | 2.603 | 0.3 | -0.3 | 0.001 | 0.001 | 4649.93 | 3484.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.29 | 104.41 | 76.2 | 75.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО Гранит | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Советская 37 | ИТП Советская 37 | 1.06 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.5154 | -7.5032 | 0.004 | 0.004 | 1.616 | 1.627 | 0.273 | -0.272 | 0 | 0 | 140.96 | 101.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9 | 104.88 | 77.88 | 77.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Пионерская 19 | ИТП Пионерская 19 | 2.12 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0769 | -3.0719 | 0.027 | 0.027 | 10.308 | 10.376 | 0.446 | -0.446 | 0 | 0 | 196.91 | 141.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 105.04 | 78.01 | 77.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Советская 39/17 | ИТП Советская 39/17 | 1.39 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7578 | -5.7485 | 0.013 | 0.013 | 6.17 | 6.211 | 0.426 | -0.426 | 0 | 0 | 150.67 | 108.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.18 | 104.16 | 77.3 | 77.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Пионерская 28 | ИТП Пионерская 28 | 2.27 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5931 | -2.5889 | 0.02 | 0.02 | 7.322 | 7.37 | 0.376 | -0.376 | 0 | 0 | 208.86 | 149.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.16 | 104.08 | 77.24 | 77.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Первомайская 26 | ИТП Первомайская 26 | 39.85 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.6043 | -11.5846 | 0.506 | 0.509 | 12.433 | 12.513 | 0.658 | -0.657 | 0 | 0 | 4734.57 | 3394.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.27 | 105.86 | 78.66 | 78.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Первомайская 27/14 | ИТП Первомайская 27/14 | 3.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.593 | -2.5887 | 0.026 | 0.026 | 7.321 | 7.369 | 0.376 | -0.376 | 0 | 0 | 279.88 | 200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.68 | 101.57 | 75.23 | 75.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 8 Марта 16 | ИТП 8 Марта 16 | 1.85 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5929 | -2.5887 | 0.017 | 0.017 | 7.32 | 7.368 | 0.376 | -0.376 | 0 | 0 | 168.39 | 120.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1 | 103.03 | 76.4 | 76.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Пионерская 34/18 | ИТП Пионерская 34/18 | 2.48 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6373 | -2.633 | 0.022 | 0.023 | 7.573 | 7.623 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 227.2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.74 | 103.65 | 76.9 | 76.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Пионерская 32 | ИТП Пионерская 32 | 2.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6368 | -2.6325 | 0.02 | 0.02 | 7.57 | 7.62 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 198.79 | 142.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.65 | 104.57 | 77.63 | 77.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Выховцева | 2005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Магазин Выховцева | Магазин Выховцева | 1.88 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3524 | -0.3518 | 0.003 | 0.003 | 1.408 | 1.417 | 0.125 | -0.125 | 0 | 0 | 135.66 | 96.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.57 | 98.18 | 72.57 | 72.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Фаефанов | 2005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Магазин ИП Фаефанов | Магазин ИП Фаефанов | 1.72 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3524 | -0.3518 | 0.003 | 0.003 | 1.408 | 1.417 | 0.125 | -0.125 | 0 | 0 | 122.9 | 87.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 97.3 | 71.86 | 71.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Магазин Дева Лихачев | Магазин Дева Лихачев | 1.3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3524 | -0.3518 | 0.001 | 0.001 | 0.436 | 0.439 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 103.31 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.36 | 99.07 | 73.28 | 73.07 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1972 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | ИТП | ИТП Советская 47 ДКЖ | 2.64 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.3637 | -11.3452 | 0.014 | 0.014 | 3.695 | 3.719 | 0.412 | -0.412 | 0 | 0 | 350.64 | 252.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.77 | 104.74 | 77.81 | 77.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Первомайская 16/42 | ТУ | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.8053 | -11.786 | 0.023 | 0.023 | 3.988 | 4.014 | 0.428 | -0.428 | 0 | 0 | 622.97 | 447.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.57 | 104.51 | 77.62 | 77.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Советская 52б Закусочная ОРСа | ИТП Советская 52б Закусочная О | 3.85 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3084 | -0.3078 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0.045 | -0.045 | 0 | 0 | 299.44 | 208.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.82 | 87.85 | 64.3 | 63.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Советская 52а | ИТП Советская 52а | 2.37 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Советская 50 | ИТП Советская 50 | 1.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8631 | -2.8584 | 0.018 | 0.018 | 8.925 | 8.984 | 0.415 | -0.415 | 0 | 0 | 143.65 | 103.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.88 | 104.83 | 77.89 | 77.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Октябрьская 16 | ИТП Октябрьская 16 | 2.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.599 | -2.5948 | 0.019 | 0.019 | 7.355 | 7.403 | 0.377 | -0.376 | 0 | 0 | 190.54 | 136.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 104.13 | 77.33 | 77.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Ганулич | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Магазин "Партнер" | Магазин "Партнер" | 0.85 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0705 | -0.0704 | 0 | 0 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | -0.016 | 0 | 0 | 68.28 | 48.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.38 | 99.41 | 73.56 | 72.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Советская 51 | ИТП Советская 51 | 2.64 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.644 | -2.6397 | 0.024 | 0.024 | 7.612 | 7.662 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 245.36 | 176.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.16 | 105.07 | 78.1 | 78.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Бенилюкс | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Советская 51а Рынок | ИТП Советская 51а Рынок | 2.12 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.3026 | -6.2924 | 0.112 | 0.113 | 43.251 | 43.536 | 0.914 | -0.913 | 0 | 0 | 198.89 | 143.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.11 | 106.08 | 78.89 | 78.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Советская 53 | ИТП Советская 53 | 2.69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6447 | -2.6405 | 0.024 | 0.024 | 7.616 | 7.666 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 252.19 | 181.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.04 | 105.94 | 78.8 | 78.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Советская 55/21 | ИТП Советская 55/21 | 2.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6019 | -2.5977 | 0.02 | 0.02 | 7.371 | 7.42 | 0.378 | -0.377 | 0 | 0 | 207.83 | 149.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.89 | 105.81 | 78.71 | 78.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Московская 23 | ИТП Московская 23 | 1.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6017 | -2.5975 | 0.015 | 0.015 | 7.37 | 7.419 | 0.378 | -0.377 | 0 | 0 | 144.68 | 104.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.95 | 104.9 | 77.97 | 77.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Московская 32а | ИТП Московская 32а | 1.91 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2216 | -3.2164 | 0.027 | 0.027 | 11.301 | 11.375 | 0.467 | -0.467 | 0 | 0 | 177.36 | 127.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.08 | 105.02 | 78.09 | 78.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Московская 32 | ИТП Московская 32 | 2.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3167 | -1.3152 | 0.005 | 0.005 | 1.888 | 1.902 | 0.191 | -0.191 | 0 | 0 | 192.31 | 105.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.64 | 104.5 | 60.5 | 60.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Школьный 7/30 | ИТП Школьный 7/30 | 1.57 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6475 | -2.6432 | 0.016 | 0.016 | 7.632 | 7.682 | 0.384 | -0.384 | 0 | 0 | 146.3 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.43 | 105.37 | 78.37 | 78.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Школьный 5 | ИТП Школьный 5 | 2.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6466 | -2.6423 | 0.021 | 0.021 | 7.627 | 7.677 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 210.66 | 151.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.71 | 103.63 | 76.97 | 76.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Школьный 3 | ИТП Школьный 3 | 1.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6471 | -2.6428 | 0.017 | 0.017 | 7.63 | 7.68 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 162.6 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.45 | 103.39 | 76.78 | 76.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Частная трасса | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Лесокомбинатовская 1 | ИТП Лесокомбинатовская 1 | 3.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8824 | -0.881 | 0.003 | 0.003 | 0.848 | 0.853 | 0.128 | -0.128 | 0 | 0 | 251.63 | 178.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.76 | 92.48 | 68.04 | 67.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК40 | Школьный 5 | 22.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6467 | -2.6422 | 0.189 | 0.196 | 7.627 | 7.676 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 1844.02 | 1389.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.41 | 103.71 | 76.91 | 76.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Отдел образования | 1972 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | ТК97 | Школьная 2а гост. Центральная | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.4116 | -4.4041 | 0.005 | 0.005 | 0.557 | 0.56 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0 | 739.86 | 558.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.62 | 104.45 | 77.31 | 77.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК28 | ТК29 | 9.32 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.9185 | -17.8752 | 0.014 | 0.015 | 1.093 | 1.099 | 0.289 | -0.288 | 0 | 0 | 1286.9 | 933.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.65 | 105.58 | 74.01 | 73.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Головко | 2004 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Школьный 2а | ИТП Школьный 2а | 7.43 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.8966 | -4.8884 | 0.006 | 0.006 | 0.686 | 0.69 | 0.178 | -0.177 | 0 | 0 | 971.91 | 697.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.26 | 103.06 | 76.51 | 76.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК94 | ТК38 | 45.15 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | -7.3889 | 7.3768 | 0.009 | 0.009 | 0.186 | 0.187 | -0.119 | 0.119 | 0.002 | 0.002 | 6261.46 | 4587.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.47 | 104.62 | 77.48 | 76.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК39 | Переход | 52.65 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.387 | -14.3524 | 0.047 | 0.048 | 0.705 | 0.708 | 0.232 | -0.231 | 0.002 | 0.002 | 7277.15 | 5285.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.29 | 104.78 | 75.22 | 74.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Горгаз | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК34 | Московская 38 | 6.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6481 | -2.6438 | 0.068 | 0.074 | 7.635 | 7.685 | 0.384 | -0.384 | 0 | 0 | 525.71 | 401.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.93 | 103.73 | 76.96 | 76.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК33 | Московская 36 | 7.97 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6482 | -2.6438 | 0.079 | 0.085 | 7.636 | 7.686 | 0.384 | -0.384 | 0 | 0 | 651.01 | 497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.48 | 104.23 | 77.34 | 77.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК32 | Московская 34 | 7.9 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6036 | -2.5994 | 0.076 | 0.082 | 7.381 | 7.429 | 0.378 | -0.377 | 0 | 0 | 647.68 | 494.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.79 | 104.54 | 77.59 | 77.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК33 | ТК34 | 42.5 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.1232 | -8.1057 | 0.184 | 0.185 | 4.075 | 4.058 | 0.46 | -0.459 | 0.001 | 0.001 | 4434 | 3331.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.48 | 103.93 | 74.41 | 74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК32 | ТК33 | 24.81 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.7724 | -10.7485 | 0.011 | 0.012 | 0.395 | 0.397 | 0.174 | -0.173 | 0.001 | 0.001 | 3420.75 | 2479.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.79 | 104.48 | 74.78 | 74.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК30 | Московская 32а | 10.7 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2217 | -3.2163 | 0.014 | 0.016 | 0.958 | 0.965 | 0.183 | -0.182 | 0 | 0 | 1086.69 | 829.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.41 | 105.08 | 78.05 | 77.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК28 | Школьный 7/30 | 7.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6475 | -2.6432 | 0.073 | 0.079 | 7.632 | 7.682 | 0.384 | -0.384 | 0 | 0 | 586.23 | 450.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.65 | 105.43 | 78.33 | 78.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК29 | ТК30 | 21.62 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.9181 | -17.8756 | 0.028 | 0.029 | 1.093 | 1.099 | 0.289 | -0.288 | 0.001 | 0.001 | 2975.65 | 2164.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.58 | 105.41 | 74.13 | 74.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Ашурков | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Т54 | Пивбар Ашурков | 8.7 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2203 | -0.2198 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0.032 | -0.032 | 0 | 0 | 720.39 | 533.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.23 | 102.96 | 75.75 | 73.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК45 | ТК50 | 12.14 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО Гранит | 0 | 0 | 2013 | 0 | 1 | 2011 | ТУ гараж | ТК90 | 5.44 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.5155 | -7.5031 | 0.037 | 0.042 | 5.215 | 5.249 | 0.426 | -0.425 | 0 | 0 | 275.23 | 196.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 104.95 | 77.82 | 77.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО "ТСК" | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ЦТП № 15 | ТУ | 48.9 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 8 | 10 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 342.5096 | -341.5948 | 0.703 | 0.704 | 10.497 | 10.544 | 1.38 | -1.377 | 0.008 | 0.008 | 14299.29 | 9898.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 106.71 | 76.38 | 76.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК76 | Первомайская 19/43 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6374 | -2.6331 | 0.056 | 0.062 | 7.574 | 7.623 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 416.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.21 | 106.05 | 78.65 | 78.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК83 | Первомайская 17/38 | 9.87 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 24.22 | -24.1742 | 0.067 | 0.07 | 5.202 | 5.233 | 0.562 | -0.561 | 0 | 0 | 1220.28 | 918.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.95 | 105.9 | 77.43 | 77.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 46.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.9239 | -12.8974 | 0.293 | 0.296 | 4.779 | 4.806 | 0.469 | -0.468 | 0.001 | 0.001 | 6209.95 | 4357.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.86 | 105.38 | 76.79 | 76.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Первомайская 17/38 | 2.4 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.2956 | -11.2773 | 0.079 | 0.095 | 11.78 | 11.858 | 0.64 | -0.639 | 0 | 0 | 284 | 204.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.86 | 105.83 | 78.64 | 78.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК84 | Советская 36/24 | 9.37 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 12.1746 | -12.1547 | 0.187 | 0.207 | 13.685 | 13.775 | 0.69 | -0.689 | 0 | 0 | 924.86 | 708.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.79 | 105.71 | 78.51 | 78.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 2010 | 2010 | 3 | 0 | 0 | ТК76 | ТК77 | 31.48 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 43.9248 | -43.8206 | 0.232 | 0.238 | 6.569 | 6.603 | 0.708 | -0.706 | 0.001 | 0.001 | 4215.88 | 3124.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.21 | 106.11 | 76.33 | 76.26 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК77 | Советская 41 | 6.45 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0 | 3.3 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6373 | -2.6329 | 0.013 | 0.015 | 1.294 | 1.303 | 0.195 | -0.195 | 0 | 0 | 632.39 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.11 | 105.87 | 78.57 | 78.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК81 | Пионерская 19а Д/с "Гвоздичка" | 52.94 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.5276 | -8.5123 | 0.384 | 0.396 | 6.714 | 6.756 | 0.483 | -0.482 | 0.001 | 0.001 | 5450.96 | 4087.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.39 | 104.75 | 77.59 | 77.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК91 | ТК92 | 58.57 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.0797 | -3.0688 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | -0.049 | 0.003 | 0.003 | 8113.23 | 5731.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.78 | 102.14 | 73.48 | 71.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1972 | 0 | 2010 | 3 | 2 | 2010 | ТК66 | ИТП | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.3638 | -11.3451 | 0.058 | 0.065 | 3.695 | 3.719 | 0.412 | -0.412 | 0 | 0 | 1112.55 | 850.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.87 | 104.77 | 77.78 | 77.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Лихачев | 2005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ТК66 | Магазин Дева Лихачев | 25.11 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3525 | -0.3517 | 0.012 | 0.012 | 0.436 | 0.439 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 1940.65 | 1391.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.87 | 99.36 | 73.07 | 69.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Выховцева | 2005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ТК65 | ТК95 | 31.39 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7049 | -0.7034 | 0.056 | 0.057 | 1.746 | 1.756 | 0.16 | -0.159 | 0 | 0 | 2419.88 | 1724.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.51 | 102.08 | 68.93 | 66.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Выховцева | 2005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ТК95 | Магазин Выховцева | 18.32 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3524 | -0.3518 | 0.028 | 0.029 | 1.408 | 1.417 | 0.125 | -0.125 | 0 | 0 | 1238.17 | 945.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.08 | 98.57 | 72.29 | 69.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК25 | ТК | 22.92 | 0.2 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 60.8996 | -60.7468 | 0.102 | 0.105 | 1.953 | 1.943 | 0.552 | -0.551 | 0.002 | 0.002 | 3821.55 | 2742.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.07 | 106 | 75 | 74.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК24 | ТК25 | 60.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 66.108 | -65.9373 | 0.265 | 0.269 | 3.286 | 3.301 | 0.6 | -0.598 | 0.005 | 0.005 | 10020.9 | 7194.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.22 | 106.07 | 75.18 | 75.07 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК22 | ТК23 | 38.18 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 75.0598 | -74.8656 | 0.185 | 0.19 | 4.236 | 4.256 | 0.681 | -0.679 | 0.003 | 0.003 | 6386.76 | 4588.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.35 | 106.27 | 75.47 | 75.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК20 | ТК21 | 32.67 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2868 | -5.2768 | 0.066 | 0.066 | 1.877 | 1.87 | 0.3 | -0.299 | 0 | 0 | 3363.41 | 2529.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.43 | 105.79 | 77.07 | 76.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК21 | Московская 25 | 11.89 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.643 | -2.6386 | 0.082 | 0.087 | 5.324 | 5.306 | 0.383 | -0.383 | 0 | 0 | 938.58 | 726.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.79 | 105.44 | 78.28 | 78.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК21 | Московская 27 | 52.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6434 | -2.6386 | 0.295 | 0.3 | 5.326 | 5.307 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 4107.98 | 3138.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.79 | 104.24 | 77.32 | 76.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК17 | ТК19 | 13.22 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 85.596 | -85.3699 | 0.103 | 0.109 | 5.509 | 5.534 | 0.776 | -0.774 | 0.001 | 0.001 | 2212.22 | 1590.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.52 | 106.5 | 75.49 | 75.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК19 | ТК18 | 36.36 | 0.04 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5987 | -2.5943 | 0.88 | 2.852 | 23.728 | 77.057 | 0.589 | -0.919 | 0 | 0 | 2832.52 | 1985.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 105.41 | 77.94 | 77.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК18 | Стадионная 2 | 5.46 | 0.04 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5986 | -2.5944 | 0.173 | 0.559 | 23.726 | 77.061 | 0.589 | -0.919 | 0 | 0 | 428.63 | 298.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.41 | 105.24 | 78.06 | 77.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК22 | Советская 51 | 37.87 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6442 | -2.6396 | 0.307 | 0.314 | 7.613 | 7.661 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 3139.21 | 2383.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.35 | 105.16 | 78.03 | 77.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Бенилюкс | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК23 | Советская 51а Рынок | 11.88 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.3026 | -6.2924 | 0.618 | 0.654 | 43.252 | 43.536 | 0.915 | -0.913 | 0 | 0 | 984.32 | 755.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.27 | 106.11 | 78.86 | 78.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК24 | Советская 53 | 5.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6448 | -2.6404 | 0.062 | 0.068 | 7.616 | 7.666 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 478.05 | 367.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.22 | 106.04 | 78.73 | 78.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 2014 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК25 | Московская 23 | 35.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6019 | -2.5973 | 0.276 | 0.283 | 7.371 | 7.418 | 0.378 | -0.377 | 0 | 0 | 2894.31 | 2201.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.07 | 104.95 | 77.93 | 77.09 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК17 | ТК53 | 94.68 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 56.5305 | -56.3778 | 0.277 | 0.28 | 2.403 | 2.414 | 0.513 | -0.511 | 0.007 | 0.007 | 15843.66 | 11370.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.52 | 106.24 | 75.39 | 75.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК53 | Т54 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 56.5232 | -56.385 | 0.022 | 0.024 | 2.402 | 2.414 | 0.513 | -0.511 | 0 | 0 | 601.56 | 432.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.24 | 106.23 | 75.39 | 75.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ТК16 | Московская 27а | 20.37 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 18.9208 | -18.8876 | 0.267 | 0.287 | 10.243 | 10.308 | 0.686 | -0.685 | 0 | 0 | 2386.37 | 1813.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 106.47 | 78.65 | 78.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК20 | ТК22 | 36.14 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 77.7068 | -77.5024 | 0.189 | 0.194 | 4.541 | 4.561 | 0.705 | -0.703 | 0.003 | 0.003 | 6048.83 | 4345.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.43 | 106.35 | 75.47 | 75.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК91 | Советская 35 | 7.91 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.999 | -7.9859 | 0.138 | 0.152 | 11.909 | 11.987 | 0.592 | -0.591 | 0 | 0 | 767.88 | 583.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.78 | 104.68 | 77.66 | 77.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК89 | ТУ гараж | 25.86 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.6039 | -7.5904 | 0.047 | 0.048 | 1.654 | 1.665 | 0.276 | -0.275 | 0 | 0 | 3019.15 | 2271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.39 | 104.99 | 77.78 | 77.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Администрация ГП | 1975 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК92 | Советская 33 Музей | 43.61 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0772 | -3.0713 | 0.083 | 0.086 | 1.762 | 1.773 | 0.228 | -0.227 | 0 | 0 | 4110.49 | 3088.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.14 | 100.81 | 74.49 | 73.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 |  | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК94 | ТУ гараж | 45.48 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК81 | ТК89 | 1.13 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 3 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0 | 3.3 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 18.6847 | -18.643 | 0.359 | 0.386 | 64.978 | 65.325 | 1.383 | -1.38 | 0 | 0 | 110.47 | 83.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.39 | 105.39 | 76.3 | 76.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК60.1 | Переход | 2.66 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 4.5 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.3151 | -7.2976 | 0 | 0 | 0.128 | 0.127 | 0.118 | -0.118 | 0 | 0 | 375.64 | 276.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.65 | 104.6 | 73.39 | 73.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 2011 | 2011 | 103 | 1 | 2009 | ТК35 | ТК36 | 55 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.4743 | -5.4628 | 0.155 | 0.155 | 2.767 | 2.782 | 0.31 | -0.31 | 0.001 | 0.001 | 5506.35 | 4113.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.49 | 102.49 | 74.33 | 73.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 | ООО Обувь | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |  | Обувная мастерская | 0.63 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 | ООО Обувь | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Т54 |  | 22.47 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК89 | ТК91 | 48.33 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.0808 | -11.0526 | 0.022 | 0.022 | 0.418 | 0.42 | 0.179 | -0.178 | 0.002 | 0.002 | 6732.21 | 4871.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.39 | 104.78 | 75.93 | 75.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 2011 | 2011 | 103 | 0 | 0 | ТК69 | ТК70 | 42.09 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 139.3352 | -139.0039 | 0.089 | 0.092 | 1.737 | 1.746 | 0.562 | -0.56 | 0.007 | 0.007 | 8883.93 | 6178.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.49 | 106.42 | 76.92 | 76.88 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Советская 48/18 | ИТП Советская 48/18 | 2.22 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8659 | -2.8617 | 0.024 | 0.024 | 8.943 | 9.005 | 0.416 | -0.415 | 0 | 0 | 204.57 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.31 | 104.24 | 71.54 | 71.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК79 | ТК81 | 32.68 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 27.2129 | -27.1547 | 0.741 | 0.754 | 21.189 | 21.307 | 0.987 | -0.985 | 0.001 | 0.001 | 3823.36 | 2857.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.53 | 105.39 | 76.55 | 76.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО Гранит | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК90 | Советская 37 | 3.94 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.5154 | -7.5032 | 0.043 | 0.05 | 5.215 | 5.249 | 0.426 | -0.425 | 0 | 0 | 421.9 | 318.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.95 | 104.9 | 77.86 | 77.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ЦТП № 15 | ТК1 | 10.27 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 342.5004 | -341.6039 | 0.155 | 0.155 | 10.497 | 10.545 | 1.38 | -1.377 | 0.002 | 0.002 | 6063.09 | 4747.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 106.68 | 76.4 | 76.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ЦТП № 15 | ЦТП № 15 | 11.97 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 215.5836 | -214.666 | 0.169 | 0.168 | 10.831 | 10.844 | 1.251 | -1.246 | 0.001 | 0.001 | 3581.97 | 2107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.66 | 124.64 | 76.35 | 76.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК11 | ТК92 | 29.24 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК78 | Пионерская 26 | 8.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6375 | -2.6331 | 0.081 | 0.087 | 7.574 | 7.624 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 685.68 | 522.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.99 | 105.73 | 78.46 | 78.26 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 2010 | 2010 | 3 | 1 | 2009 | ТК77 | ТК78 | 38.54 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 41.2861 | -41.1891 | 0.246 | 0.251 | 5.804 | 5.833 | 0.666 | -0.664 | 0.002 | 0.002 | 5140.46 | 3821.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.11 | 105.99 | 76.29 | 76.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК72 | ТК76 | 49.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0.0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0 | 1.2 | 0.0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 99.8907 | -99.6645 | 0.41 | 0.42 | 7.503 | 7.543 | 0.906 | -0.904 | 0.004 | 0.004 | 8304.61 | 5966.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.29 | 106.21 | 76.95 | 76.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК80 | ТК94 | 37.63 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7586 | -5.7476 | 0.241 | 0.244 | 6.172 | 6.209 | 0.426 | -0.425 | 0 | 0 | 3685.71 | 2764.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 104.86 | 76.77 | 76.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТУ | ЦТП № 15 | 8.45 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТУ | ЦТП № 15 | 4.29 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 342.5011 | -341.6032 | 0.14 | 0.158 | 10.497 | 10.545 | 1.38 | -1.377 | 0.001 | 0.001 | 1253.96 | 868.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.71 | 106.7 | 76.39 | 76.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК1 | ТК67 | 69.28 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 181.4404 | -180.9815 | 0.305 | 0.311 | 2.946 | 2.96 | 0.731 | -0.729 | 0.012 | 0.012 | 14587.8 | 10192.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.68 | 106.6 | 77.14 | 77.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 2011 | 2011 | 103 | 0 | 0 | ТК69 | Первомайская 24 | 30 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 12.0876 | -12.0673 | 0.463 | 0.484 | 13.49 | 13.577 | 0.685 | -0.684 | 0 | 0 | 3116.47 | 2352.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.49 | 106.23 | 78.91 | 78.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК67 | ТК85 | 44.17 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 21.9346 | -21.8948 | 2.039 | 2.066 | 44.422 | 44.697 | 1.243 | -1.241 | 0.001 | 0.001 | 4594.56 | 3450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 106.39 | 78.06 | 77.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК85 | 8 Марта 12 | 41.65 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.3295 | -10.311 | 0.453 | 0.469 | 9.851 | 9.913 | 0.585 | -0.584 | 0.001 | 0.001 | 4349.74 | 3247.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.39 | 105.97 | 78.13 | 77.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК85 | Первомайская 26 | 14.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.6045 | -11.5844 | 0.229 | 0.247 | 12.433 | 12.513 | 0.658 | -0.657 | 0 | 0 | 1472.54 | 1102.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.39 | 106.27 | 78.37 | 78.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК67 | ТК86 | 57.67 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 159.4939 | -159.0986 | 0.209 | 0.214 | 2.276 | 2.287 | 0.643 | -0.641 | 0.01 | 0.01 | 12188.51 | 8478.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 106.53 | 77.09 | 77.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК86 | ТК69 | 30.11 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 151.4279 | -151.066 | 0.08 | 0.084 | 2.052 | 2.062 | 0.61 | -0.609 | 0.005 | 0.005 | 6359.14 | 4423.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.53 | 106.49 | 77.02 | 76.99 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ИП Аликин | 2003 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ТК86 | Рынок Урал Аликин | 6.66 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.056 | -8.0425 | 0.023 | 0.026 | 1.857 | 1.869 | 0.292 | -0.292 | 0 | 0 | 786.11 | 593.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.53 | 106.43 | 78.94 | 78.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК82 | Первомайская 27/14 | 43.5 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5935 | -2.5882 | 0.03 | 0.031 | 0.621 | 0.625 | 0.147 | -0.147 | 0.001 | 0.001 | 4388.61 | 3253.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.37 | 101.68 | 75.15 | 73.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК71 | Первомайская 23 | 12.14 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 24.97 | -24.9187 | 0.257 | 0.267 | 17.84 | 17.942 | 0.906 | -0.904 | 0 | 0 | 1430.6 | 1067.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.36 | 106.3 | 76.71 | 76.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТУ | Первомайская 23 | 35.56 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.1016 | -13.0713 | 0.217 | 0.22 | 4.912 | 4.937 | 0.475 | -0.474 | 0.001 | 0.001 | 4786.79 | 3280.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.12 | 105.75 | 75.29 | 75.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК73 | ТК74 | 61.99 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.4632 | -10.4395 | 0.221 | 0.224 | 3.133 | 3.149 | 0.38 | -0.379 | 0.001 | 0.001 | 7208.77 | 5365.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.55 | 104.86 | 75.32 | 74.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК74 | ТК75 | 61.99 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.8253 | -7.8082 | 0.124 | 0.125 | 1.752 | 1.762 | 0.284 | -0.283 | 0.001 | 0.001 | 7175.42 | 5336.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.86 | 103.95 | 75.29 | 74.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Первомайская 23 | 2.97 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.8675 | -11.8483 | 0.095 | 0.113 | 13.003 | 13.089 | 0.673 | -0.672 | 0 | 0 | 352.34 | 253.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.12 | 106.09 | 78.85 | 78.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК73 | Пионерская 30 | 6.91 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6373 | -2.6329 | 0.071 | 0.077 | 7.573 | 7.622 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 570.09 | 435.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.55 | 105.34 | 78.12 | 77.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК74 | Пионерская 32 | 6.87 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6368 | -2.6325 | 0.07 | 0.076 | 7.57 | 7.62 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 564.17 | 430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.86 | 104.65 | 77.58 | 77.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК75 | Пионерская 34/18 | 6.8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6373 | -2.633 | 0.07 | 0.076 | 7.573 | 7.623 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 555.41 | 421.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 103.74 | 76.84 | 76.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК75 | ТК82 | 29.44 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1868 | -5.1765 | 0.057 | 0.058 | 1.807 | 1.8 | 0.294 | -0.293 | 0 | 0 | 2984.75 | 2221.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 103.37 | 75.02 | 74.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК82 | 8 Марта 16 | 8.72 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5929 | -2.5886 | 0.081 | 0.087 | 7.32 | 7.368 | 0.376 | -0.376 | 0 | 0 | 708.74 | 537.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.37 | 103.1 | 76.35 | 76.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК71 | ТК72 | 38.07 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 102.4866 | -102.2503 | 0.344 | 0.354 | 7.898 | 7.939 | 0.929 | -0.927 | 0.003 | 0.003 | 6422.86 | 4613.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.36 | 106.29 | 76.94 | 76.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК72 | Первомайская 21 | 4.43 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5929 | -2.5887 | 0.05 | 0.056 | 7.321 | 7.368 | 0.376 | -0.376 | 0 | 0 | 370.17 | 281.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.29 | 106.15 | 78.7 | 78.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК78 | ТК79 | 118 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 36.0536 | -35.9689 | 0.586 | 0.592 | 4.426 | 4.449 | 0.581 | -0.58 | 0.005 | 0.005 | 16493.26 | 11984.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.99 | 105.53 | 76.52 | 76.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК80 | Пионерская 19 | 14.9 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0769 | -3.0718 | 0.178 | 0.187 | 10.308 | 10.375 | 0.446 | -0.446 | 0 | 0 | 1238.28 | 937.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 105.1 | 77.96 | 77.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК71 | Первомайская 25 | 14.61 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.8669 | -11.8465 | 0.246 | 0.265 | 13.002 | 13.085 | 0.673 | -0.671 | 0 | 0 | 1516.15 | 1142.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.36 | 106.23 | 78.37 | 78.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК79 | ТК80 | 1.8 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.8356 | -8.8194 | 0.001 | 0.002 | 0.266 | 0.267 | 0.142 | -0.142 | 0 | 0 | 251.26 | 183.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.53 | 105.5 | 76.77 | 76.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК78 | Пионерская 28 | 57.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5934 | -2.5887 | 0.436 | 0.444 | 7.323 | 7.368 | 0.376 | -0.376 | 0 | 0 | 4743.23 | 3554.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.99 | 104.16 | 77.18 | 75.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 2010 | 2010 | 3 | 0 | 0 | ТК70 | ТК71 | 56.99 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 139.3279 | -139.0112 | 1.133 | 1.152 | 14.597 | 14.674 | 1.264 | -1.261 | 0.004 | 0.004 | 9184.13 | 6752.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.42 | 106.36 | 76.97 | 76.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК23 | ТК24 | 19.64 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 68.7543 | -68.5762 | 0.089 | 0.093 | 3.555 | 3.571 | 0.624 | -0.622 | 0.002 | 0.002 | 3283.85 | 2355.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.27 | 106.22 | 75.21 | 75.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК52 | Советская 54 | 7.88 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5549 | -2.5507 | 0.055 | 0.06 | 4.754 | 4.738 | 0.371 | -0.37 | 0 | 0 | 637.89 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.44 | 103.19 | 76.42 | 76.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК50 | ТК51 | 83.32 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК52 | ТК51 | 52.58 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.7587 | -4.7484 | 0.029 | 0.03 | 0.454 | 0.452 | 0.173 | -0.172 | 0.001 | 0.001 | 6081.95 | 4542.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.44 | 102.16 | 74.17 | 73.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК51 | Советская 56 | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0702 | -2.0668 | 0.032 | 0.035 | 3.121 | 3.111 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0 | 530.8 | 402.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.16 | 101.9 | 75.34 | 75.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК51 | Московская 17 | 47.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6875 | -2.6826 | 0.39 | 0.398 | 7.864 | 7.913 | 0.39 | -0.389 | 0 | 0 | 3790.26 | 2837.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.16 | 100.75 | 74.47 | 73.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК | ТК26 | 39.03 | 0.2 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 60.8978 | -60.7486 | 0.124 | 0.124 | 2.789 | 2.802 | 0.552 | -0.551 | 0.003 | 0.003 | 6498.67 | 4669.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 105.9 | 75.08 | 75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК76 | ТК83 | 84.56 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 53.3248 | -53.2146 | 0.225 | 0.228 | 2.138 | 2.15 | 0.484 | -0.483 | 0.006 | 0.006 | 13613.4 | 10034.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.21 | 105.95 | 77.64 | 77.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |  | ИТП Московская 28 Школа № 49 п | 2.91 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3888 | -7.3769 | 0.202 | 0.203 | 59.444 | 59.837 | 1.072 | -1.07 | 0 | 0 | 268.62 | 193.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.48 | 104.45 | 77.61 | 77.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Московская 28 Школа № 49 п.2 | ИТП Московская 28 Школа № 49 п | 2.79 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3886 | -7.3766 | 0.018 | 0.019 | 5.04 | 5.074 | 0.419 | -0.418 | 0 | 0 | 329.68 | 237.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.72 | 105.67 | 78.59 | 78.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1971 | 0 | 2010 | 3 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 46.64 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТУ | Первомайская 17/38 | 42.06 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.9231 | -12.8983 | 0.206 | 0.208 | 4.779 | 4.807 | 0.469 | -0.468 | 0.001 | 0.001 | 2443.98 | 1720.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.38 | 105.19 | 76.92 | 76.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Первомайская 16/42 | 3.22 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.8052 | -11.7861 | 0.017 | 0.017 | 3.988 | 4.014 | 0.428 | -0.428 | 0 | 0 | 185.49 | 133.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.51 | 104.5 | 77.63 | 77.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | Отдел образования | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Школьная 2а гост. Центральная | ТУ | 3.14 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.4115 | -4.4042 | 0.002 | 0.002 | 0.557 | 0.56 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0 | 415.72 | 298.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.45 | 104.36 | 77.38 | 77.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | частник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ гараж | гараж | 1.24 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.0879 | -0.0878 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0.031 | -0.031 | 0 | 0 | 90 | 69.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 103.96 | 77.15 | 76.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК38 | ТК26 | 83.22 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | -27.0737 | 27.0103 | 0.244 | 0.246 | 2.496 | 2.509 | -0.436 | 0.435 | 0.004 | 0.004 | 11545.64 | 8397.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 105.47 | 75.44 | 75.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Администрация ГП | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Советская 16а К/т им. Горького | ИТП Советская 16а К/т им. Горь | 4.86 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1993 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | Железнодорожная 7б | ИТП Железнодорожная 7б | 10.55 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Советская 12а Школа № 83 | ИТП Советская 12а Школа № 83 | 51.27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Железнодорожная 5 | узел | 1.28 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Ленина 13б | ИТП Ленина 13б | 27.84 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Строительная Гаражи Радар | ИТП Строительная Гаражи Радар | 1.99 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Строительная 11/17 | ИТП Строительная 11/17 | 3.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | Советская 23 | ИТП Советская 23 | 3.17 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 2006 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Советская 23а магазин ОРСа | ИТП Советская 23а магазин ОРСа | 2.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Советская 21 | ИТП Советская 21 | 3.87 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Советская КНС | ИТП Советская КНС | 1.76 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Советский 3 | ИТП Советский 3 | 2.98 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Советская 13 | ИТП Советская 13 | 3.27 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Советская 10 | ИТП Советская 10 | 4.3 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Советская 8 | ИТП Советская 8 | 3.23 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Локомотивное депо | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Советский 6 Дом отдыха | ИТП Советский 6 Дом отдыха | 8.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Советская 20 п.1 | ИТП Советская 20 п.1 | 2.74 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Отдел образования | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Советская 22 Школа № 65 | ИТП Советская 22 Школа № 65 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Советская 18 | ИТП Советская 18 | 2.81 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Отдел образования | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Советская 24 Школа № 65 | ИТП Советская 24 Школа № 65 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Частная трасса | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Собачник | ИТП Собачник | 2.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Железнодорожная 17/1 | ИТП Железнодорожная 17/1 | 3.89 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Железнодорожная 15 | ИТП Железнодорожная 15 | 3.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Железнодорожная 13 | ИТП Железнодорожная 13 | 3.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Железнодорожная 24 | ИТП Железнодорожная 24 | 1.34 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Железнодорожная 26 | ИТП Железнодорожная 26 | 1.39 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Железнодорожная 7 | ИТП Железнодорожная 7 | 1.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Дирекция связи | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | Советская 16 Дистанция связи | ИТП Дистанция связи | 2.46 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2009 | 2009 | 5 | 0 | 0 | Советская 14а | ТУ | 6.92 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2009 | 2009 | 5 | 0 | 0 | Советская 14а | ТК57 | 19.76 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1993 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | Советская 14а | Железнодорожная 7б | 10.38 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Строительная 15 ЦСЭН | ИТП Строительная 15 ЦСЭН | 1.56 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Строительная гараж ЦСЭН | ИТП Строительная гараж ЦСЭН | 1.33 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Строительная 17 | ИТП Строительная 17 | 2.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ИП Ашурков | 2002 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Пивбар Ашурков | ИТП Пивбар Ашурков | 1.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Строительная 13 | ИТП Строительная 13 | 3.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Советская 19 | ИТП Советская 19 | 2.43 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2014 | 0 | 63 | 0 | 0 | Выход из ЦТП № 16 | ТК1 | 5.03 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Вход в ЦТП № 16 | ЦТП № 16 | 17.87 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Советская 17 | ИТП Советская 17 | 2.83 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Советский 4 | ИТП Советский 4 | 2.95 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Советская 15 | ИТП Советская 15 | 2.42 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Советский 5 | ТУ | 3.28 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Советский 5 | ТК62 | 116.91 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Строительная 23 | ИТП Строительная 23 | 3.85 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Советская 11а | ИТП Советская 11а | 2.82 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ДОУ 83 | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Д/с № 83 | ИТП Д/с № 83 | 5.02 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Котласский отряд ВОХР | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Советская 11 | ИТП Советская 11 | 2.57 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Советская 12 | ИТП Советская 12 | 4.37 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Советская 14 | ИТП Советская 14 | 2.42 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Железнодорожная 11 | ИТП Железнодорожная 11 | 2.85 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО "Айболит" | 2006 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ТК27 | ИТП Аптека "Айболит" | 0.76 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 0 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 1 | 2011 | ТК57/1 | Железнодорожная 5 | 42.99 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 16 | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | Замена | к10 | 42.85 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 151.7352 | -148.807 | 0.002 | 0.001 | 0.036 | 0.035 | 0.153 | -0.15 | 0.03 | 0.03 | 12870.88 | 8152.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.41 | 125.33 | 51.22 | 51.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1991 | 2011 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТК77 | Строительная 5 | 5.19 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК57 | ТК57/1 | 178.63 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | Советская 14а | 16.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 29.28 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2009 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТУ | Советская 14а | 6.96 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК42 | ТК43 | 60.7 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК44 | ТК45 | 31.61 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Советская 14а п.1 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 7.44 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2009 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК42 | Советская 14а | 20.72 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Дирекция связи | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТК40 | Советская 16 Дистанция связи | 8.11 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК51 | Железнодорожная Водобашня | 9.43 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК50 | ТК51 | 13.42 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК51 | Железнодорожная бытовки | 5.75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК45 | ТК48 | 60.93 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК43 | Железнодорожная 7 | 33.23 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Администрация ГП | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТК44 | Советская 16а К/т им. Горького | 13.64 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК55 | Железнодорожная 15 | 3.79 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК54 | Железнодорожная 13 | 5.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК53 | ТК54 | 26.79 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК52 | ТК53 | 28.61 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК54 | ТК55 | 56.93 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ИП Ашурков | 2002 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ТУ3 | Пивбар Ашурков | 11.44 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК7 | ТК8 | 59.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2012 | 68 | 0 | 0 | ТК | Строительная гараж ЦСЭН | 6.26 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1979 | 2014 | 0 | 80 | 0 | 0 | ТК3 | ТК4 | 68.92 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК15 | Строительная 9/20 | 6.61 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК11 | Ленина 16 | 24.9 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК10 | Советская ГРП | 6.58 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК9 | Советская 31/14 | 7.59 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК15 | ТК16 | 47.4 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК14 | ТК15 | 27.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК11 | ТК14 | 83.57 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК10 | ТК11 | 11.29 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК9 | ТК10 | 13.78 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТУ3 | ТК24 | 30.05 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 26 | ТК27 | 58.06 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК6 | ТК7 | 59.17 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2012 | 68 | 0 | 0 | ТК22 | ТК | 22.59 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 2006 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ТК3 | Советская 23а магазин ОРСа | 6.39 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК23 | ТУ3 | 22.91 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК23 | Строительная 17 | 9.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2012 | 68 | 0 | 0 | ТК | Строительная 15 ЦСЭН | 7.93 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК21 | Ленина 13б | 10.99 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1979 | 2014 | 0 | 80 | 0 | 0 | ТК4 | ТК5 | 77.52 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1991 | 2011 | 2011 | 50 | 1 | 2009 | ТК16 | ТК77 | 66 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1978 | 2013 | 2013 | 83 | 0 | 0 | ТК27 | ТК9 | 49.08 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 1 | 2010 | ТК7 | Советская 27 | 12.48 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК22 | ТК23 | 35.95 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1979 | 2014 | 0 | 80 | 0 | 0 | ТК2 | ТК3 | 33.32 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК16 | Строительная 7 | 6.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК14 | Ленина 18 | 11.54 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК8.1 | ТК9 | 75.29 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК57 | Советская 12а Школа № 83 | 32.57 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК49 | Железнодорожная 9 | 3.49 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Котласский отряд ВОХР | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК | Железнодорожная 7а | 27.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК48 | ТК | 22.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК49 | ТК52 | 58.57 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК48 | ТК49 | 7.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2009 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК40 | ТК42 | 16.93 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 2009 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК39 | ТК40 | 42.51 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК39 | Советская 14 | 29.82 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК39 | Советская 12 | 42.66 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Советская 14а п.2 | 2.58 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК | ТК50 | 52.88 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК43 | ТК44 | 6.87 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК45 | ТК47 | 50.65 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТК47 | Железнодорожная 9а | 37.74 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК52 | Железнодорожная 11 | 5.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК53 | ТК76 | 35.86 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК55 | Железнодорожная 17/1 | 41.63 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1974 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК19 | Ленина 15 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 2002 | 23 | 0 | 0 | ТК18 | ТК78 | 45.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК8 | ТК8.1 | 4.52 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК5 | ТК21 | 29.8 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК24 | Строительная 13 | 6.69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК24 | ТК25 | 30.7 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК25 | Строительная 11/17 | 41 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК22 | Строительная Гаражи Радар | 3.77 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК21 | ТК22 | 66.69 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ТК4 | Советская 23 | 32.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1974 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК18 | ТК19 | 54.7 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 2002 | 23 | 0 | 0 | ТК78 | Ленина 13а | 4.63 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ТК25 | 26 | 24.3 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 2014 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК34/1 | ТК33/1 | 59.86 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ТК75 | Советская 20 п.2 | 8.84 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ТК29 | ТК75 | 22.73 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Отдел образования | 1971 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК33/1 | ТК34 | 34.55 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 2014 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК32 | ТК34/1 | 23.65 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 2014 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК29 | ТК32 | 30.14 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 2014 | 0 | 100 | 0 | 0 | ТК6 | ТК29 | 121.24 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК60 | ТК61 | 15.97 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК61 | Советский 5 | 18.64 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Котласский отряд ВОХР | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК71 | Советская 11 | 8.29 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК65 | Советский 4 | 38.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК65 | Советская 17 | 10.71 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2010 | 2010 | 3 | 0 | 0 | ТК64 | Советская 19 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК71 | ТК70/14 | 27.14 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК67 | ТК71 | 49.7 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК66 | ТК67 | 21.48 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТУ | Советский 5 | 9.66 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК38 | ТК39 | 96.34 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ЦТП № 16 | до регулятора | 18.92 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 7 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2011 | 2011 | 63 | 0 | 0 | ТК38 | Советская 21 | 40 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК2 | Советская КНС | 39.63 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Локомотивное депо | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК59 | Советский 6 Дом отдыха | 30.58 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК62 | ТК63 | 59.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1998 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ТК17 | Ленина 11а | 4.59 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1974 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК18 | Ленина 13 | 11.5 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1974 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК17 | ТК18 | 34.94 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1974 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК8.1 | ТК17 | 16.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 2005 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК8 | Советская 29 | 4.88 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК6 | Советская 25 | 28.85 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ТК75 | Советская 20 п.1 | 7.79 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Отдел образования | 1971 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК34 | Советская 24 Школа № 65 | 5.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Отдел образования | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ТК32 | Советская 22 Школа № 65 | 10.63 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ТК29 | Советская 18 | 74.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК33 | Ленина 5а | 15.97 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК33/1 | ТК33 | 34.29 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК67 | Советская 13 | 10.91 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТУ66/1 | Советская 10 | 39.69 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТУ66/1 | Советская 8 | 29.57 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 1 | 2009 | ТК66 | ТУ66/1 | 82.18 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК69 | Советский 3 | 33.69 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК69 | Советская 15 | 10.47 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК69 | ТК66 | 20.09 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК65 | ТК69 | 68.77 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК64 | ТК65 | 47.22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК38 | ТК64 | 37.6 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Советский 5 | 36.31 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК59 | ТК60 | 45.94 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК1 | ТК59 | 87.07 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК2 | ТК38 | 22.31 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 2014 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК1 | ТК2 | 23.56 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК63 | Советская 11а | 55.3 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК62 | Строительная 23 | 14.37 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ДОУ 83 | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК63 | Д/с № 83 | 51.87 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Котельная № 16 | Вход в ЦТП № 16 | 16 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | РЖД | ЦТП № 16 | РЖД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК50 | Тов. двор | 32.82 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Регулятор | после регулятора | 13.51 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до регулятора | Регулятор | 2.74 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | после регулятора | Выход из ЦТП № 16 | 12.94 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до регулятора | после регулятора | 2.78 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | РЖД | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тов. двор | Товарный двор | 3.6 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Железнодорожная Водобашня | ИТП Железнодорожная Водобашня | 2.92 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Железнодорожная бытовки | ИТП Железнодорожная бытовки | 1.93 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Котласский отряд ВОХР | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Железнодорожная 7а | ИТП Железнодорожная 7а | 14.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Железнодорожная 9 | ИТП Железнодорожная 9 | 1.29 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО Лоск | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | Железнодорожная 9а | ТУ | 1.85 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО Лоск | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | Железнодорожная 9а | Гаражи ОАО Лоск | 11.81 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО Лоск | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | Гаражи ОАО Лоск | ИТП Гаражи ОАО Лоск | 2.5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ГСК Школьник | 2006 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ГСК Школьник | ИТП ГСК Школьник | 1.23 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Ленина 5а | ИТП Ленина 5а | 3.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1971 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Советская 20 п.2 | ИТП Советская 20 п.2 | 2.29 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Советская 25 | ИТП Советская 25 | 3.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Советская 27 | ИТП Советская 27 | 3.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ленина 13а | ИТП Ленина 13а | 2.51 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1974 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | Ленина 15 | ИТП Ленина 15 | 3.34 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Ленина 18 | ИТП Ленина 18 | 1.57 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Строительная 9/20 | ИТП Строительная 9/20 | 2.51 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Строительная 7 | ИТП Строительная 7 | 2.52 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Строительная 5 | ИТП Строительная 5 | 2.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1974 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | Ленина 13 | ИТП Ленина 13 | 2.16 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1998 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | Ленина 11а | ИТП Ленина 11а | 1.52 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Советская 29 | ИТП Советская 29 | 2.63 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Советская 31/14 | ИТП Советская 31/14 | 3.36 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Советская ГРП | ИТП Советская ГРП | 1.21 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Ленина 16 | ИТП Ленина 16 | 3.25 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО Лоск | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | Железнодорожная 9а | 46.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ООО Лоск | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Железнодорожная 9а | 3.63 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК76 | Железнодорожная 26 | 33.88 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК76 | Железнодорожная 24 | 1.66 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | Частная трасса | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК33 | Собачник | 30.67 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ГСК Школьник | 2006 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ТК33 | ГСК Школьник | 44.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 16 | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | к10 | Замена | 58.81 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 151.7057 | -148.8365 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.035 | 0.153 | -0.15 | 0.041 | 0.041 | 21231.86 | 14704.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.33 | 125.19 | 51.32 | 51.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1979 | 2014 | 0 | 80 | 0 | 0 | ТК5 | ТК6 | 20.34 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК33 | Привокзальная магазин Каркас | 14.49 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК16 | Админ. СДГС | 4.86 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТУ замена уч. | ТК21 | 32.79 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 93.6418 | -93.4435 | 0.979 | 0.984 | 29.857 | 30.023 | 1.51 | -1.507 | 0.001 | 0.001 | 2831.49 | 1874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.89 | 77.86 | 64.78 | 64.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | МУП "Райжилкомхоз" | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | АБК Райжилкомхоз | АБК Райжилкомхоз | 3.59 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.3967 | -2.3941 | 0.001 | 0.001 | 0.164 | 0.166 | 0.087 | -0.087 | 0 | 0 | 326.47 | 256.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.31 | 73.17 | 59.41 | 59.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Советская 6 СДГС | ИТП Контора СДГС | 2.73 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.0257 | -6.0194 | 0.127 | 0.128 | 39.534 | 39.84 | 0.874 | -0.873 | 0 | 0 | 182.15 | 143.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.91 | 76.88 | 62.62 | 62.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Железнодорожная 3 | ИТП Железнодорожная 3 | 2.84 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 16.0905 | -16.0738 | 0.089 | 0.089 | 23.904 | 24.09 | 0.912 | -0.911 | 0 | 0 | 238.77 | 188.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.66 | 76.64 | 62.41 | 62.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Советская 4 | ИТП Советская 4 | 1.38 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.4165 | -6.4099 | 0.083 | 0.084 | 44.829 | 45.178 | 0.931 | -0.93 | 0 | 0 | 92.39 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.16 | 77.14 | 62.95 | 62.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Советская 2 | ИТП Советская 2 | 2.28 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5083 | -6.5016 | 0.127 | 0.128 | 46.12 | 46.48 | 0.944 | -0.943 | 0 | 0 | 152.82 | 121.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.23 | 77.21 | 63.19 | 63.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | Советская 2а | ТК11 | 106.82 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 70.1541 | -70.0994 | 1.822 | 1.837 | 16.757 | 16.896 | 1.131 | -1.13 | 0.005 | 0.005 | 29601.44 | 25261.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.76 | 77.34 | 61.99 | 61.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 1 | 2013 | Советская 2а | ТУ | 25.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 92.8588 | -92.7795 | 0.793 | 0.799 | 29.36 | 29.598 | 1.497 | -1.496 | 0.001 | 0.001 | 3137.29 | 2432.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 77.77 | 62.24 | 62.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | Советская 3а | ИТП Советская 3а | 38.89 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 14.7736 | -14.7601 | 0.801 | 0.807 | 20.152 | 20.313 | 0.837 | -0.837 | 0 | 0 | 3283.54 | 2694.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.97 | 76.74 | 64.92 | 64.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Советская 5 | ИТП Советская 5 | 3.51 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 12.5212 | -12.5105 | 0.063 | 0.064 | 14.475 | 14.593 | 0.71 | -0.709 | 0 | 0 | 298.37 | 245.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.45 | 77.43 | 65.53 | 65.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | Советская 3 | ИТП Советская 3 | 2.42 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3832 | -3.3802 | 0.036 | 0.036 | 12.463 | 12.563 | 0.491 | -0.49 | 0 | 0 | 163.16 | 133.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.66 | 77.61 | 65.29 | 65.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Советская 1 | ИТП Советская 1 | 2.74 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.1681 | -11.1579 | 0.042 | 0.042 | 11.516 | 11.608 | 0.633 | -0.632 | 0 | 0 | 234.09 | 190.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.82 | 77.8 | 65.17 | 65.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Привокзальная 2 | ИТП Привокзальная 2 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6088 | -4.6045 | 0.039 | 0.039 | 23.128 | 23.312 | 0.669 | -0.668 | 0 | 0 | 81.16 | 65.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.89 | 77.88 | 64.95 | 64.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Гараж Горжилфонд | Гараж СДГС | 2.52 | 0.125 | 0.125 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.2455 | -4.241 | 0.001 | 0.001 | 0.16 | 0.161 | 0.099 | -0.098 | 0 | 0 | 265.76 | 209.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.14 | 74.08 | 60.22 | 60.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Растворный узел | Растворный узел | 2.55 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Деревоцех Горжилфонд | Деревоцех Горжилфонд | 2.44 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Админ. СДГС | Админ. СДГС | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Деревоцех Горжилфонд | Деревоцех Горжилфонд | 1.8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Советская 9 | ИТП Советская 9 | 1.82 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.8554 | -7.8487 | 0.155 | 0.156 | 67.189 | 67.735 | 1.14 | -1.139 | 0 | 0 | 120.74 | 99.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 76.48 | 64.7 | 64.69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Советская 7 | ИТП Советская 7 | 2.49 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.5189 | -7.5125 | 0.183 | 0.184 | 61.556 | 62.056 | 1.091 | -1.09 | 0 | 0 | 163.84 | 134.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.91 | 75.89 | 64.17 | 64.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | Строительная 25 | ИТП Строительная 25 | 2.6 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 38.9761 | -38.9429 | 0.486 | 0.489 | 140.26 | 141.401 | 2.209 | -2.207 | 0 | 0 | 220.29 | 181.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 77.21 | 65.33 | 65.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Строительная 29 | ИТП Строительная 29 | 36.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 14.7737 | -14.7603 | 0.746 | 0.752 | 20.152 | 20.313 | 0.837 | -0.837 | 0 | 0 | 3047.42 | 2501.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.83 | 76.63 | 64.81 | 64.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Привокзальная 1 | ИТП Привокзальная 1 | 2.21 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8211 | -1.8194 | 0.01 | 0.01 | 3.611 | 3.64 | 0.264 | -0.264 | 0 | 0 | 147.99 | 119.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.17 | 77.09 | 64.11 | 64.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Привокзальная 1а | ИТП Железнодорожная 1 | 42.88 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 24.9333 | -24.9089 | 2.511 | 2.53 | 57.398 | 57.85 | 1.413 | -1.412 | 0.001 | 0.001 | 3669.16 | 2960.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.93 | 77.79 | 64.71 | 64.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Товарная контора СДГС | ИТП № 2 АБК СДГС | 1.7 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2743 | -3.2712 | 0.005 | 0.005 | 1.995 | 2.011 | 0.242 | -0.242 | 0 | 0 | 133.85 | 108.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.04 | 77 | 64.02 | 63.99 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Пристройка СДГС | ИТП № 1 АБК СДГС | 1.8 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2738 | -3.2707 | 0.005 | 0.005 | 1.995 | 2.011 | 0.242 | -0.242 | 0 | 0 | 140.95 | 113.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 76.61 | 63.68 | 63.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | ИТП гараж милиции | 0.89 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1517 | -0.1516 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | -0.022 | 0 | 0 | 57.61 | 46.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.76 | 74.38 | 61.75 | 61.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |  | ИТП Концевое помещение ПТО | 0.76 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3035 | -0.3032 | 0 | 0 | 0.324 | 0.326 | 0.069 | -0.069 | 0 | 0 | 46.14 | 37.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.09 | 76.94 | 63.98 | 63.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Привокзальная магазин Каркас | ИТП Привокзальная магазин Карк | 1.55 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Привокзальная 8 | ИТП Привокзальная 8 | 1.74 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5811 | -4.5768 | 0.051 | 0.051 | 22.851 | 23.033 | 0.665 | -0.664 | 0 | 0 | 115.63 | 93.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.62 | 76.59 | 63.75 | 63.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Привокзальная 10 | ИТП Привокзальная 10 | 1.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5047 | -4.5005 | 0.049 | 0.049 | 22.095 | 22.271 | 0.654 | -0.653 | 0 | 0 | 116.13 | 93.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.35 | 77.32 | 64.39 | 64.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Привокзальная 5 | ИТП Привокзальная 5 | 18.63 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.9861 | -11.9745 | 0.259 | 0.261 | 13.265 | 13.369 | 0.679 | -0.679 | 0 | 0 | 1582.57 | 1278.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 77.27 | 64.35 | 64.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Привокзальная 12 | ИТП Привокзальная 12 | 1.54 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Привокзальная 14 ОПП | ИТП Привокзальная 14 ОПП | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.1384 | -2.1364 | 0 | 0 | 0.131 | 0.132 | 0.078 | -0.077 | 0 | 0 | 105.78 | 85.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.24 | 77.19 | 64.28 | 64.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ПТО | ИТП ПТО | 2.71 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.1882 | -6.1825 | 0.004 | 0.004 | 1.096 | 1.104 | 0.224 | -0.224 | 0 | 0 | 258.81 | 205.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.74 | 76.7 | 62.83 | 62.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Железнодорожная 27 | ИТП Привокзальная 27 | 1.61 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9165 | -0.9157 | 0.002 | 0.002 | 0.915 | 0.922 | 0.133 | -0.133 | 0 | 0 | 98.76 | 79.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.11 | 71 | 58.82 | 58.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Железнодорожная 27а | ИТП Привокзальная 27а | 1.29 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6803 | -1.6787 | 0.005 | 0.005 | 3.074 | 3.099 | 0.244 | -0.244 | 0 | 0 | 77.9 | 62.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.08 | 70.04 | 57.97 | 57.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Железнодорожная 29 | ИТП Привокзальная 29 | 1.89 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7636 | -0.7629 | 0.005 | 0.005 | 2.049 | 2.065 | 0.173 | -0.173 | 0 | 0 | 100.76 | 80.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 68.17 | 56.32 | 56.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |  | ИТП Гараж | 3.49 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6421 | -3.6387 | 0.057 | 0.058 | 14.443 | 14.558 | 0.528 | -0.528 | 0 | 0 | 234.23 | 189.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.33 | 77.27 | 64.29 | 64.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ЦТП № 17 | ЦТП № 17 | 16.44 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 117.0547 | -116.375 | 0.197 | 0.197 | 10.303 | 10.284 | 1.062 | -1.055 | 0.001 | 0.001 | 4031.24 | 2011.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.35 | 120.32 | 63.36 | 63.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ЦТП № 17 | ТК1 | 3.95 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 451.2607 | -450.5857 | 0.358 | 0.359 | 47.455 | 47.779 | 2.619 | -2.615 | 0 | 0 | 583.99 | 415.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.13 | 78.13 | 63.36 | 63.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ЦТП № 17 | ТК | 1.64 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Привокзальная 4 | ИТП Привокзальная 4 | 2.63 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5806 | -4.5763 | 0.071 | 0.072 | 22.845 | 23.027 | 0.665 | -0.664 | 0 | 0 | 170.3 | 137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.79 | 74.75 | 62.12 | 62.09 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Привокзальная 6 | ИТП Привокзальная 6 | 1.86 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5806 | -4.5763 | 0.053 | 0.054 | 22.846 | 23.028 | 0.665 | -0.664 | 0 | 0 | 122.43 | 98.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.94 | 75.91 | 63.15 | 63.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Привокзальная 3 | ИТП Привокзальная 3 | 1.62 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 148.5421 | -148.3895 | 1.744 | 1.751 | 631.345 | 636.255 | 5.388 | -5.383 | 0 | 0 | 157.63 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.09 | 78.09 | 63.79 | 63.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Кубовая | ИТП Кубовая | 1.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3817 | -0.3813 | 0 | 0 | 0.159 | 0.16 | 0.055 | -0.055 | 0 | 0 | 71.1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.63 | 71.45 | 59.22 | 59.07 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Ж/д вокзал | ИТП Ж/д вокзал | 1.16 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 13.6642 | -13.6515 | 0.999 | 1.005 | 655.995 | 661.227 | 3.098 | -3.095 | 0 | 0 | 71.25 | 57.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.93 | 77.93 | 64.93 | 64.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Туалет | ИТП Железнодорожная туалет | 0.81 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9163 | -0.9154 | 0.001 | 0.001 | 0.914 | 0.921 | 0.133 | -0.133 | 0 | 0 | 54.39 | 43.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.36 | 77.3 | 64.38 | 64.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ФСК "Локомотив" | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Спортзал | ИТП Спортзал | 1.38 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.1762 | -7.1695 | 0.004 | 0.004 | 1.474 | 1.485 | 0.26 | -0.26 | 0 | 0 | 133.35 | 107.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.58 | 77.57 | 64.61 | 64.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Компрессорная вагонное депо | Компрессорная вагонное депо | 2.79 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5176 | -1.5161 | 0.008 | 0.008 | 2.508 | 2.528 | 0.22 | -0.22 | 0 | 0 | 180.7 | 145.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 74.68 | 61.99 | 61.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Стрелочный пост СДГС | Стрелочный пост СДГС | 3.89 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0352 | -3.0323 | 0.044 | 0.044 | 10.031 | 10.11 | 0.44 | -0.44 | 0 | 0 | 250.04 | 201.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.27 | 74.19 | 61.56 | 61.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Пост ЭЦ СДГС | ИТП Пост ЭЦ СДГС | 2.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5308 | -5.5256 | 0.008 | 0.008 | 2.824 | 2.847 | 0.313 | -0.313 | 0 | 0 | 173.14 | 139.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.29 | 76.26 | 63.38 | 63.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Гостиница | Гостиница | 0.76 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК | Туалет | 4.4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9163 | -0.9154 | 0.018 | 0.02 | 2.95 | 2.973 | 0.208 | -0.208 | 0 | 0 | 262.58 | 198.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.65 | 77.36 | 64.33 | 64.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 |  | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК32 | ТК35 | 88.16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК33 | ТК34 | 31.53 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.1631 | -9.1507 | 0.081 | 0.083 | 2.402 | 2.42 | 0.332 | -0.332 | 0.001 | 0.001 | 2770.86 | 2070.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.41 | 76.11 | 62.05 | 61.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК36 | ТК37 | 39.43 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 50.0316 | -49.9465 | 0.084 | 0.087 | 1.882 | 1.894 | 0.454 | -0.453 | 0.003 | 0.003 | 5032.01 | 3615.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 77.8 | 62.31 | 62.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК40 | Привокзальная 10 | 6.51 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5047 | -4.5005 | 0.197 | 0.215 | 22.095 | 22.271 | 0.654 | -0.653 | 0 | 0 | 410.72 | 313.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.44 | 77.35 | 64.37 | 64.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК52 | Привокзальная 8 | 9.8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5811 | -4.5768 | 0.279 | 0.298 | 22.851 | 23.032 | 0.665 | -0.664 | 0 | 0 | 614.57 | 467.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.75 | 76.62 | 63.73 | 63.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК34 | Привокзальная 6 | 12.57 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5806 | -4.5763 | 0.342 | 0.362 | 22.846 | 23.027 | 0.665 | -0.664 | 0 | 0 | 783.25 | 594.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.11 | 75.94 | 63.13 | 63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК19 | Привокзальная 4 | 6.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5806 | -4.5763 | 0.193 | 0.211 | 22.846 | 23.027 | 0.665 | -0.664 | 0 | 0 | 372.76 | 280.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.87 | 74.79 | 62.09 | 62.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК34 | ТК19 | 64.83 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.5818 | -4.575 | 0.044 | 0.045 | 0.601 | 0.605 | 0.166 | -0.166 | 0.001 | 0.001 | 5693.98 | 4217.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.11 | 74.87 | 62.03 | 61.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК40 | ТК52 | 105.91 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.7469 | -13.7247 | 0.654 | 0.66 | 5.407 | 5.443 | 0.499 | -0.498 | 0.002 | 0.002 | 9418.39 | 7000.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.44 | 76.75 | 62.26 | 61.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК30 | ТК31 | 6.86 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 50.0354 | -49.9427 | 0.023 | 0.025 | 1.883 | 1.894 | 0.454 | -0.453 | 0.001 | 0.001 | 879.17 | 629.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 78.01 | 62.16 | 62.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 1966 | 0 | 2000 | 28 | 0 | 0 | ТК29 | ТК30 | 40.74 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 64.0848 | -63.972 | 0.143 | 0.147 | 3.088 | 3.108 | 0.581 | -0.58 | 0.003 | 0.003 | 5253.54 | 3752.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.11 | 78.02 | 62.68 | 62.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2005 | 15 | 0 | 0 | ТК29 | Привокзальная 3 | 20.08 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 148.5425 | -148.3892 | 16.286 | 17.529 | 631.348 | 636.251 | 5.388 | -5.383 | 0 | 0 | 1808.62 | 1355.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.11 | 78.09 | 63.79 | 63.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 1966 | 0 | 2000 | 28 | 0 | 0 | ТК1 | ТК29 | 36.21 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 212.6301 | -212.3584 | 1.416 | 1.461 | 33.997 | 34.244 | 1.928 | -1.926 | 0.003 | 0.003 | 4667.68 | 3355.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.13 | 78.11 | 63.43 | 63.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ФСК "Локомотив" | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК | Спортзал | 5.22 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.1763 | -7.1694 | 0.016 | 0.019 | 1.474 | 1.485 | 0.26 | -0.26 | 0 | 0 | 472.29 | 353.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.65 | 77.58 | 64.6 | 64.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ФСК "Локомотив" | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК38 | ТК | 5.11 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.0927 | -8.0847 | 0.014 | 0.015 | 1.874 | 1.889 | 0.294 | -0.293 | 0 | 0 | 455.32 | 345.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.71 | 77.65 | 64.5 | 64.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК45 | Железнодорожная 27а | 7.56 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6803 | -1.6787 | 0.093 | 0.099 | 9.92 | 9.999 | 0.381 | -0.381 | 0 | 0 | 401.38 | 307.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.32 | 70.08 | 57.94 | 57.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК46 | Железнодорожная 29 | 5.83 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7636 | -0.7629 | 0.016 | 0.017 | 2.049 | 2.065 | 0.173 | -0.173 | 0 | 0 | 303.11 | 230.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 68.3 | 56.22 | 55.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 2010 | 2010 | 3 | 1 | 2008 | ТК45 | ТК46 | 20.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7637 | -0.7628 | 0.013 | 0.014 | 0.635 | 0.64 | 0.111 | -0.111 | 0 | 0 | 1241.73 | 924.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.32 | 68.7 | 55.92 | 54.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК44 | ТК45 | 55.4 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4446 | -2.441 | 0.068 | 0.069 | 1.112 | 1.12 | 0.181 | -0.181 | 0.001 | 0.001 | 3761.65 | 2807.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.86 | 70.32 | 56.8 | 55.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 2011 | 2011 | 60 | 0 | 0 | ТК51 | ТК44 | 61.6 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3619 | -3.3559 | 0.071 | 0.072 | 1.044 | 1.05 | 0.191 | -0.19 | 0.001 | 0.001 | 4417.12 | 3295.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.18 | 71.86 | 56.34 | 55.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ТК | Гостиница | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК35 | Привокзальная 5 | 5.02 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.9861 | -11.9744 | 0.124 | 0.143 | 13.265 | 13.369 | 0.679 | -0.679 | 0 | 0 | 398.53 | 298.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.44 | 77.4 | 64.24 | 64.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК39 | ТК35 | 10.98 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.9863 | -11.9742 | 0.055 | 0.057 | 4.111 | 4.143 | 0.435 | -0.434 | 0 | 0 | 981.89 | 740.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.52 | 77.44 | 64.22 | 64.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК39 | ТК40 | 16.58 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 18.252 | -18.2249 | 0.18 | 0.185 | 9.532 | 9.597 | 0.662 | -0.661 | 0 | 0 | 1482.68 | 1102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.52 | 77.44 | 62.38 | 62.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК38 | ТК39 | 53.21 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 30.2406 | -30.1968 | 0.211 | 0.214 | 3.114 | 3.135 | 0.488 | -0.487 | 0.002 | 0.002 | 5656.84 | 4130.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.71 | 77.52 | 63.05 | 62.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК41 | Привокзальная 12 | 3.94 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ТК40 | ТК41 | 89.65 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК42 | Привокзальная 14 ОПП | 2.08 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.1384 | -2.1363 | 0.001 | 0.001 | 0.131 | 0.132 | 0.078 | -0.077 | 0 | 0 | 181.29 | 140.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.32 | 77.24 | 64.24 | 64.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК43 | ПТО | 40.93 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.189 | -6.1817 | 0.051 | 0.053 | 1.096 | 1.104 | 0.225 | -0.224 | 0.001 | 0.001 | 3540.83 | 2716.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.31 | 76.74 | 62.8 | 62.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК43 | ТК51 | 182.63 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3642 | -3.3536 | 0.203 | 0.204 | 1.045 | 1.049 | 0.191 | -0.19 | 0.002 | 0.002 | 13913.3 | 9797.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.31 | 73.18 | 55.35 | 52.43 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК42 | ТК43 | 1.26 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.5532 | -9.5353 | 0.009 | 0.01 | 2.611 | 2.627 | 0.347 | -0.346 | 0 | 0 | 109.82 | 81.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.32 | 77.31 | 58.87 | 58.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | Почтамт | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК38 | ТК42 | 50.4 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.6926 | -11.6707 | 0.231 | 0.234 | 3.912 | 3.936 | 0.424 | -0.423 | 0.001 | 0.001 | 4490.82 | 3284.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.71 | 77.32 | 59.83 | 59.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК37 | ТК38 | 35.18 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 50.0286 | -49.9495 | 0.076 | 0.079 | 1.882 | 1.895 | 0.454 | -0.453 | 0.003 | 0.003 | 4488.69 | 3225.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 77.71 | 62.37 | 62.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 |  | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК31 | ТК32 | 35.98 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК52 | ТК33 | 35.33 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.1638 | -9.15 | 0.09 | 0.092 | 2.403 | 2.419 | 0.332 | -0.332 | 0.001 | 0.001 | 3122.93 | 2321.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.75 | 76.41 | 61.83 | 61.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК31 | ТК36 | 42.48 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 50.0349 | -49.9432 | 0.09 | 0.093 | 1.883 | 1.894 | 0.454 | -0.453 | 0.003 | 0.003 | 5422.47 | 3896.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.01 | 77.9 | 62.24 | 62.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК30 | Кубовая | 38.43 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3819 | -0.3812 | 0.006 | 0.007 | 0.159 | 0.16 | 0.055 | -0.055 | 0 | 0 | 2440.62 | 1702.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 71.63 | 59.07 | 54.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК30 | Ж/д вокзал | 15.3 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 13.6644 | -13.6513 | 0.338 | 0.364 | 17.239 | 17.376 | 0.774 | -0.774 | 0 | 0 | 1206.12 | 916.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 77.93 | 64.92 | 64.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК44 | Железнодорожная 27 | 12.88 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9166 | -0.9156 | 0.043 | 0.045 | 2.952 | 2.975 | 0.208 | -0.208 | 0 | 0 | 689.89 | 531.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.86 | 71.11 | 58.74 | 58.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТУ | ЦТП № 17 | 1.81 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 451.2609 | -450.5855 | 0.427 | 0.494 | 47.455 | 47.779 | 2.619 | -2.615 | 0 | 0 | 331.02 | 260.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.13 | 78.13 | 63.36 | 63.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ЦТП № 17 | ТУ | 6.96 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 451.2618 | -450.5846 | 0.501 | 0.503 | 47.455 | 47.779 | 2.619 | -2.615 | 0.001 | 0.001 | 1272.92 | 1002.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.13 | 78.13 | 63.36 | 63.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК9 | ТК | 16.93 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9457 | -3.9417 | 0.303 | 0.309 | 16.952 | 17.084 | 0.573 | -0.572 | 0 | 0 | 1081.23 | 815.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.74 | 77.47 | 64.1 | 63.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | Переход | ТК4 | 39.74 | 0.25 | 0.25 | 0.175 | 0.175 | 7 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 124.3547 | -124.2157 | 0.169 | 0.175 | 3.604 | 3.631 | 0.722 | -0.721 | 0.005 | 0.005 | 5838.04 | 4152.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 78.02 | 62.6 | 62.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК |  | 7.69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6421 | -3.6386 | 0.146 | 0.158 | 14.444 | 14.558 | 0.528 | -0.528 | 0 | 0 | 491.5 | 370.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.47 | 77.33 | 64.24 | 64.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК3 | Привокзальная 1 | 25.7 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8212 | -1.8193 | 0.101 | 0.105 | 3.612 | 3.639 | 0.264 | -0.264 | 0 | 0 | 1640.88 | 1234.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 77.17 | 64.05 | 63.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК20 | Привокзальная 2 | 7.32 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6088 | -4.6045 | 0.225 | 0.244 | 23.128 | 23.312 | 0.669 | -0.668 | 0 | 0 | 471.71 | 355.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 77.89 | 64.94 | 64.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК21 | Советская 1 | 5.52 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.1681 | -11.1578 | 0.113 | 0.13 | 11.516 | 11.608 | 0.633 | -0.632 | 0 | 0 | 441.41 | 331.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.86 | 77.82 | 65.15 | 65.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК18 | ТК3 | 46.54 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | -98.255 | 98.0436 | 1.655 | 1.687 | 32.871 | 33.052 | -1.584 | 1.581 | 0.002 | 0.002 | 4997.21 | 3669.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 78.02 | 64.67 | 64.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 1 | 2012 | ТК2 | ТК3 | 75.34 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 238.6283 | -238.2296 | 1.362 | 1.386 | 13.27 | 13.356 | 1.385 | -1.383 | 0.009 | 0.009 | 11134.29 | 7920.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 78.07 | 63.35 | 63.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК20 | ТУ замена уч. | 80.99 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 93.6453 | -93.44 | 2.124 | 2.137 | 20.906 | 20.814 | 1.51 | -1.506 | 0.003 | 0.003 | 10150.32 | 8195.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 77.89 | 64.76 | 64.68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК18 | ТК20 | 21.2 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 98.255 | -98.0436 | 0.822 | 0.85 | 32.871 | 33.052 | 1.584 | -1.581 | 0.001 | 0.001 | 2297.6 | 1671.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 78 | 64.68 | 64.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ТК9 |  | 7.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1518 | -0.1516 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | -0.022 | 0 | 0 | 452.8 | 327.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.74 | 74.76 | 61.45 | 59.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК3 | Переход | 3.8 | 0.25 | 0.25 | 0.175 | 0.175 | 7 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 124.3552 | -124.2153 | 0.078 | 0.099 | 3.604 | 3.631 | 0.722 | -0.721 | 0 | 0 | 561.54 | 397.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 78.07 | 62.56 | 62.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТУ | ЦТП № 17 | 3.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК |  | 1.93 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3035 | -0.3032 | 0.001 | 0.001 | 0.324 | 0.326 | 0.069 | -0.069 | 0 | 0 | 114.68 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.47 | 77.09 | 63.85 | 63.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ТК8 | ТК9 | 1.9 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.0975 | -4.0933 | 0.052 | 0.056 | 18.281 | 18.423 | 0.595 | -0.594 | 0 | 0 | 119.54 | 91.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.77 | 77.74 | 63.72 | 63.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ТК3 | ТК8 | 47.33 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.1859 | -14.1625 | 0.286 | 0.29 | 5.758 | 5.796 | 0.515 | -0.514 | 0.001 | 0.001 | 4259.44 | 3138.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 77.77 | 61.68 | 61.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 |  | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК19 | ТК18 | 41.04 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК1 | ТК2 | 15.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 238.6302 | -238.2277 | 0.3 | 0.32 | 13.27 | 13.356 | 1.385 | -1.383 | 0.002 | 0.002 | 2279.76 | 1621.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.13 | 78.12 | 63.32 | 63.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК16 | Деревоцех Горжилфонд | 3.85 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | ТК17 | 40.85 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.2468 | -4.2397 | 0.022 | 0.023 | 0.516 | 0.519 | 0.154 | -0.154 | 0.001 | 0.001 | 3476.76 | 2606.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.31 | 74.49 | 59.91 | 59.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК17 | Растворный узел | 23.51 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК12 | Советская 4 | 11.25 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.4166 | -6.4099 | 0.612 | 0.65 | 44.83 | 45.177 | 0.931 | -0.93 | 0 | 0 | 706.46 | 535.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.27 | 77.16 | 62.93 | 62.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ТК7 | ТК | 56 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5539 | -4.5473 | 0.12 | 0.121 | 1.915 | 1.928 | 0.258 | -0.258 | 0.001 | 0.001 | 4336.97 | 3196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.64 | 75.69 | 60.69 | 59.99 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК | Пристройка СДГС | 18.34 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.274 | -3.2705 | 0.044 | 0.046 | 1.995 | 2.01 | 0.242 | -0.242 | 0 | 0 | 1372.91 | 1030.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.07 | 76.65 | 63.64 | 63.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК | Товарная контора СДГС | 1.3 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2743 | -3.2712 | 0.01 | 0.012 | 1.995 | 2.011 | 0.242 | -0.242 | 0 | 0 | 97.32 | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.07 | 77.04 | 63.99 | 63.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ТК4 | ТК | 78.69 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5493 | -6.5408 | 0.338 | 0.341 | 3.96 | 3.989 | 0.371 | -0.371 | 0.001 | 0.001 | 6199.15 | 4641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 77.07 | 63.65 | 62.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1995 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ТК6 | ТК7 | 15.05 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.0853 | -10.0723 | 0.05 | 0.052 | 2.91 | 2.931 | 0.366 | -0.365 | 0 | 0 | 1323.88 | 989.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.78 | 76.64 | 61.69 | 61.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1995 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ТК8 | ТК6 | 113.2 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.0874 | -10.0701 | 0.374 | 0.377 | 2.912 | 2.93 | 0.366 | -0.365 | 0.002 | 0.002 | 10038.71 | 7446.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.77 | 76.78 | 61.59 | 60.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК23 | Советская 5 | 7.83 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 12.5213 | -12.5104 | 0.176 | 0.197 | 14.476 | 14.593 | 0.71 | -0.709 | 0 | 0 | 624.84 | 469.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 77.45 | 65.51 | 65.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ТК22 | Советская 3 | 5.83 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3832 | -3.3802 | 0.103 | 0.113 | 12.463 | 12.563 | 0.491 | -0.49 | 0 | 0 | 375.39 | 283.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.77 | 77.66 | 65.25 | 65.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК22 | ТК23 | 71.31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 79.0862 | -78.9097 | 1.826 | 1.849 | 21.296 | 21.41 | 1.275 | -1.272 | 0.003 | 0.003 | 7721.87 | 5609.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.77 | 77.67 | 64.86 | 64.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК21 | ТК22 | 65.88 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 82.4723 | -82.287 | 1.86 | 1.884 | 23.159 | 23.282 | 1.33 | -1.327 | 0.003 | 0.003 | 7137.5 | 5190.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.86 | 77.77 | 64.8 | 64.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ТК23 | ТК24 | 31.87 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 68.5343 | -68.4522 | 0.132 | 0.136 | 3.532 | 3.558 | 0.622 | -0.621 | 0.002 | 0.002 | 4134.66 | 2968.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 77.44 | 64.79 | 64.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ТК26 | Строительная 25 | 13.9 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 38.9762 | -38.9427 | 2.556 | 2.765 | 140.262 | 141.4 | 2.209 | -2.207 | 0 | 0 | 1108.63 | 830.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.24 | 77.22 | 65.33 | 65.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Советская 2а | 1.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.7035 | -22.6813 | 0.099 | 0.126 | 14.749 | 14.865 | 0.824 | -0.823 | 0 | 0 | 99.78 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.77 | 77.76 | 64.14 | 64.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК70/14 | ТК13 | 81.67 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | -17.3581 | 17.3997 | 0.099 | 0.101 | 1.026 | 1.041 | -0.28 | 0.281 | 0.004 | 0.004 | 8617.43 | 6331.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 76.72 | 63.65 | 63.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК27 | Советская 7 | 9.4 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.5189 | -7.5124 | 0.727 | 0.778 | 61.556 | 62.056 | 1.091 | -1.09 | 0 | 0 | 591.38 | 447.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.99 | 75.91 | 64.15 | 64.09 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК23 | ТК27 | 82.54 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | -1.9725 | 2.0498 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.018 | 0.019 | 0.006 | 0.006 | 10479.16 | 7696.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.99 | 70.68 | 64.86 | 61.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК15/1 | Советская 6 СДГС | 12.23 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.0257 | -6.0193 | 0.579 | 0.612 | 39.535 | 39.84 | 0.874 | -0.873 | 0 | 0 | 760.52 | 580.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.03 | 76.91 | 62.59 | 62.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК15 | ТК15/1 | 24.27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 23.7667 | -23.7284 | 0.429 | 0.439 | 16.162 | 16.269 | 0.862 | -0.861 | 0 | 0 | 2135.85 | 1590.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.12 | 77.03 | 60.86 | 60.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК17 | Гараж Горжилфонд | 15.81 | 0.125 | 0.125 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.246 | -4.2405 | 0.004 | 0.004 | 0.16 | 0.161 | 0.099 | -0.098 | 0 | 0 | 1485.15 | 1094.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.49 | 74.14 | 60.17 | 59.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК11 | Советская 2 | 11.11 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5083 | -6.5016 | 0.623 | 0.662 | 46.121 | 46.479 | 0.944 | -0.943 | 0 | 0 | 698.37 | 530.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.34 | 77.23 | 63.18 | 63.09 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | МУП "Райжилкомхоз" | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | АБК Райжилкомхоз | 56.32 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.3978 | -2.393 | 0.01 | 0.011 | 0.165 | 0.165 | 0.087 | -0.087 | 0.001 | 0.001 | 4793.42 | 3543.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.31 | 73.31 | 59.3 | 57.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК11 | ТК12 | 45.79 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 63.6412 | -63.6024 | 0.684 | 0.7 | 13.79 | 13.909 | 1.026 | -1.025 | 0.002 | 0.002 | 4840.6 | 3518.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.34 | 77.27 | 61.93 | 61.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК12 | ТК13 | 23.71 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 57.2227 | -57.1945 | 0.307 | 0.317 | 11.149 | 11.248 | 0.923 | -0.922 | 0.001 | 0.001 | 2503.94 | 1820.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.27 | 77.22 | 61.86 | 61.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ | Советская 2а | 2.15 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 70.1542 | -70.0993 | 0.456 | 0.468 | 16.758 | 16.896 | 1.131 | -1.13 | 0 | 0 | 268.61 | 206.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.77 | 77.76 | 61.63 | 61.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК | Стрелочный пост СДГС | 70 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0355 | -3.032 | 0.726 | 0.739 | 10.033 | 10.108 | 0.44 | -0.44 | 0 | 0 | 4303.08 | 3227.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 74.27 | 61.49 | 60.43 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК | Компрессорная вагонное депо | 22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5177 | -1.516 | 0.061 | 0.064 | 2.508 | 2.527 | 0.22 | -0.22 | 0 | 0 | 1352.4 | 1021.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 74.8 | 61.9 | 61.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | СДГС | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК7 | Пост ЭЦ СДГС | 25 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5311 | -5.5253 | 0.083 | 0.087 | 2.825 | 2.846 | 0.313 | -0.313 | 0 | 0 | 1936.15 | 1462.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.64 | 76.29 | 63.36 | 63.09 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК4 | ТК10 | 180.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 92.867 | -92.7713 | 4.439 | 4.452 | 20.56 | 20.517 | 1.497 | -1.496 | 0.008 | 0.008 | 19224.95 | 13925.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 77.81 | 62.2 | 62.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК5 | Привокзальная 1а | 18.02 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 24.9335 | -24.9086 | 1.283 | 1.369 | 57.399 | 57.849 | 1.413 | -1.412 | 0 | 0 | 1439.91 | 1077.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.99 | 77.93 | 64.59 | 64.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК4 | ТК5 | 7.03 | 0.125 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 24.9337 | -24.9084 | 0.055 | 0.059 | 5.513 | 5.556 | 0.579 | -0.578 | 0 | 0 | 692.33 | 517.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 77.99 | 64.55 | 64.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ТК25 | Советская 3а | 40.36 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 14.7741 | -14.7596 | 0.901 | 0.935 | 20.153 | 20.312 | 0.837 | -0.837 | 0 | 0 | 3206.48 | 2397.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.18 | 76.97 | 64.74 | 64.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ТК24 | ТК25 | 48.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 14.7747 | -14.759 | 1.01 | 1.025 | 20.155 | 20.31 | 0.837 | -0.837 | 0.001 | 0.001 | 3858.66 | 2876.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.44 | 77.18 | 64.57 | 64.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК26 | Строительная 29 | 76.24 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 14.7746 | -14.7593 | 1.767 | 1.785 | 20.155 | 20.311 | 0.837 | -0.837 | 0.001 | 0.001 | 6080.7 | 4522.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.24 | 76.83 | 64.64 | 64.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ТК24 | ТК26 | 82.56 | 0.2 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 53.7572 | -53.6957 | 0.224 | 0.228 | 2.173 | 2.189 | 0.488 | -0.487 | 0.006 | 0.006 | 10700.72 | 7694.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.44 | 77.24 | 65.04 | 64.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК28 | Советская 9 | 8.53 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.8554 | -7.8487 | 0.735 | 0.791 | 67.19 | 67.735 | 1.14 | -1.139 | 0 | 0 | 540.21 | 409.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.56 | 76.5 | 64.69 | 64.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК28 | ТК70/14 | 21.74 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | -17.3564 | 17.4014 | 0.006 | 0.006 | 0.227 | 0.23 | -0.157 | 0.158 | 0.002 | 0.002 | 2779.3 | 1996.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 76.56 | 63.76 | 63.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК27 | ТК28 | 42.68 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | -9.4977 | 9.556 | 0.003 | 0.003 | 0.068 | 0.069 | -0.086 | 0.087 | 0.003 | 0.003 | 5454.49 | 3894.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.56 | 75.99 | 63.45 | 63.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК10 | Советская 2а | 10.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 92.8593 | -92.779 | 0.409 | 0.434 | 29.36 | 29.598 | 1.497 | -1.496 | 0 | 0 | 1077.46 | 783.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.81 | 77.8 | 62.21 | 62.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК49 | ТК16 | 56.5 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.6466 | -6.6307 | 0.082 | 0.083 | 1.264 | 1.27 | 0.241 | -0.241 | 0.001 | 0.001 | 4928.1 | 3600.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.68 | 75.94 | 58.29 | 57.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК16 | ТК | 49.19 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.6455 | -6.6318 | 0.065 | 0.066 | 1.264 | 1.271 | 0.241 | -0.241 | 0.001 | 0.001 | 4191.77 | 3130.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.94 | 75.31 | 58.76 | 58.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ТК13 | ТК15 | 37.23 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 39.86 | -39.7993 | 0.222 | 0.227 | 5.41 | 5.446 | 0.643 | -0.642 | 0.002 | 0.002 | 3928.33 | 2844.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 77.12 | 61.3 | 61.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК15 | Железнодорожная 3 | 96.14 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 16.0917 | -16.0726 | 2.402 | 2.452 | 23.908 | 24.086 | 0.912 | -0.911 | 0.001 | 0.001 | 7450.76 | 5600.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.12 | 76.66 | 62.4 | 62.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
104 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК15/1 | ТК49 | 71.15 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.7405 | -17.7095 | 0.719 | 0.727 | 9.005 | 9.062 | 0.644 | -0.642 | 0.001 | 0.001 | 6236.38 | 4640.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.03 | 76.68 | 60.57 | 60.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК16 | Деревоцех Горжилфонд | 45.9 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
4 |  | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Котельная № 17 | ЦТП № 17 | 3.42 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 39.4855 | -39.4856 | 0.007 | 0.007 | 1.172 | 1.184 | 0.358 | -0.358 | 0 | 0 | 908.76 | 418.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 129.98 | 63.34 | 63.33 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | ОАО ТСК | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | узел | ИТП Железнодорожная 5 | 1.79 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 11.0921 | -11.0806 | 0.022 | 0.026 | 3.52 | 3.548 | 0.402 | -0.402 | 0 | 0 | 74.17 | 58.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.58 | 76.57 | 62.35 | 62.34 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | ОАО ТСК | ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК49 | узел | 35.86 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.0926 | -11.0801 | 0.282 | 0.282 | 7.599 | 7.582 | 0.629 | -0.628 | 0 | 0 | 1173.92 | 925.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.68 | 76.58 | 62.34 | 62.26 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК4 | ТК5 | 17.66 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК4 | ТК6 | 31.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.4559 | -11.4345 | 0.127 | 0.129 | 3.755 | 3.778 | 0.416 | -0.415 | 0.001 | 0.001 | 3426.48 | 2561.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | 97.85 | 71.76 | 71.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК6 | ТК8 | 22.67 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.5352 | -10.5167 | 0.079 | 0.081 | 3.176 | 3.196 | 0.382 | -0.381 | 0 | 0 | 2464.85 | 1843.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 97.62 | 72.01 | 71.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК11 | ТК12 | 86.81 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 31.0673 | -31.0148 | 2.637 | 2.665 | 27.617 | 27.795 | 1.127 | -1.125 | 0.002 | 0.002 | 21470.06 | 17287.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.56 | 97.87 | 73.13 | 72.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | ТК12 | Островского 49 | 29.67 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 31.0656 | -31.0165 | 0.977 | 1.032 | 27.614 | 27.798 | 1.127 | -1.125 | 0.001 | 0.001 | 3253.17 | 2432.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.87 | 97.76 | 73.2 | 73.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК8 | Островского 37 Поликлиника п.2 | 51.71 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2672 | -5.2586 | 1.635 | 1.668 | 30.208 | 30.405 | 0.764 | -0.763 | 0 | 0 | 3989.09 | 2999.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.62 | 96.86 | 72.43 | 71.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ЦТП № 24 | ЦТП № 24 | 7.66 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 63.3783 | -63.2414 | 0.023 | 0.023 | 3.02 | 3.037 | 0.575 | -0.574 | 0.001 | 0.001 | 1540.35 | 1072.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 99.57 | 71.75 | 71.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | Островского 37 Гл. корпус п.2 | ИТП Островского 37 Гл. корпус | 1.78 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ООО ГЖФ | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | Островского 37а КВД | ИТП Островского 37а КВД | 3.75 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.2929 | -9.2784 | 0.012 | 0.012 | 2.471 | 2.488 | 0.337 | -0.337 | 0 | 0 | 466.85 | 338.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.52 | 98.47 | 73.79 | 73.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ООО ГЖФ | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ГСК Медик | ИТП ГСК Медик | 2.03 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1499 | -1.1481 | 0.001 | 0.001 | 0.246 | 0.248 | 0.085 | -0.085 | 0 | 0 | 198.24 | 142.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.36 | 94.18 | 70.32 | 70.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | Островского 37а Прачечная | ИТП Островского 37а Прачечная | 1.24 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | Островского 37а Гараж | ИТП Островского 37а Гараж | 2.26 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | Островского 37 Поликлиника п.2 | ИТП Островского 37 Поликлиника | 2.1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2669 | -5.2588 | 0.078 | 0.078 | 30.205 | 30.408 | 0.764 | -0.763 | 0 | 0 | 178.99 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.86 | 96.83 | 72.46 | 72.43 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | Островского 37 Поликлиника п.1 | ИТП Островского 37 Поликлиника | 3.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2671 | -5.259 | 0.107 | 0.108 | 30.207 | 30.41 | 0.764 | -0.763 | 0 | 0 | 261.38 | 189.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.06 | 97.01 | 72.61 | 72.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | Островского 37 Флюрография | ИТП Островского 37 Флюрография | 1.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.92 | -0.9185 | 0.001 | 0.001 | 0.922 | 0.928 | 0.133 | -0.133 | 0 | 0 | 89.09 | 64.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.44 | 96.35 | 72.07 | 72 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | Островского 37 Гл. корпус п.3 | ИТП Островского 37 Гл. корпус | 2.2 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | Островского 37 Гл. корпус п.1 | ИТП Островского 37 Гл. корпус | 1.73 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК11 | ТК13 | 17.43 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.3973 | -10.3805 | 0.144 | 0.147 | 7.262 | 7.238 | 0.589 | -0.588 | 0 | 0 | 1686.45 | 1266.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.56 | 98.39 | 73.51 | 73.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК13 | Островского 33а | 12.76 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.3971 | -10.3807 | 0.136 | 0.149 | 7.261 | 7.238 | 0.589 | -0.588 | 0 | 0 | 1238.9 | 926.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.39 | 98.28 | 73.6 | 73.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК9/1 | ТК | 37.73 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | Котельная № 24 | ЦТП № 24 | 3.19 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК2 | ТК3 | 38.02 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 20.7549 | -20.7068 | 0.061 | 0.063 | 1.467 | 1.474 | 0.335 | -0.334 | 0.002 | 0.002 | 4977.52 | 3620.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.34 | 99.1 | 71.95 | 71.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | Островского 33а | ИТП Островского 33а | 1.88 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.3969 | -10.3808 | 0.027 | 0.027 | 9.98 | 10.048 | 0.589 | -0.588 | 0 | 0 | 205.73 | 149.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.28 | 98.26 | 73.62 | 73.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Островского 49 | ИТП Островского 49 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 31.065 | -31.017 | 0.081 | 0.082 | 27.613 | 27.799 | 1.127 | -1.125 | 0 | 0 | 222.28 | 161.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.76 | 97.75 | 73.21 | 73.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | ООО ГЖФ | 1969 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | Островского 35а | ИТП Островского 35а | 1.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК3 | ТК4 | 83.07 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.4594 | -11.4309 | 0.044 | 0.044 | 0.447 | 0.449 | 0.185 | -0.184 | 0.004 | 0.004 | 10871.11 | 7844.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 98.15 | 71.54 | 70.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | КВД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК3 | Островского 37а КВД | 49.32 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.2939 | -9.2775 | 0.136 | 0.141 | 2.471 | 2.487 | 0.337 | -0.337 | 0.001 | 0.001 | 5409.63 | 4074.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 98.52 | 73.75 | 73.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК8 | ТК9 | 21.33 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.2676 | -5.2585 | 0.019 | 0.019 | 0.794 | 0.799 | 0.191 | -0.191 | 0 | 0 | 2319.34 | 1734.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.62 | 97.18 | 72.48 | 72.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 |  | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК9 | ТК9/1 | 112.04 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК5 | Островского 37 Гл. корпус п.1 | 21.62 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК7 | Островского 37 Флюрография | 6.44 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.92 | -0.9185 | 0.008 | 0.009 | 0.922 | 0.928 | 0.133 | -0.133 | 0 | 0 | 493.62 | 371.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.98 | 96.44 | 72 | 71.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК1/1 | ТК14 | 17.35 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК14 | ТК15 | 68.22 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1969 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК10 | Островского 35а | 14.3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК15 | Островского 37а Гараж | 10.96 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК1 | ТК1/1 | 17.87 | 0.2 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 20.757 | -20.7048 | 0.008 | 0.008 | 0.324 | 0.326 | 0.188 | -0.188 | 0.001 | 0.001 | 2812.41 | 2017.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.57 | 99.44 | 71.71 | 71.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК1 | ТК17 | 49.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 41.4701 | -41.3897 | 0.31 | 0.316 | 5.856 | 5.89 | 0.669 | -0.667 | 0.002 | 0.002 | 16053.63 | 12741.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.57 | 99.18 | 72.27 | 71.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК17 | ТК11 | 79.72 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 41.468 | -41.3919 | 0.551 | 0.558 | 5.855 | 5.891 | 0.669 | -0.667 | 0.003 | 0.003 | 26010.2 | 20790.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.18 | 98.56 | 72.78 | 72.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК17 | ТК10 | 29.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ЦТП № 24 | ТК1 | 0.59 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 62.2271 | -62.0945 | 0.01 | 0.01 | 2.912 | 2.928 | 0.564 | -0.563 | 0 | 0 | 92.8 | 66.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.57 | 99.57 | 71.85 | 71.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК1/1 | ТК2 | 15.44 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 20.7556 | -20.7061 | 0.028 | 0.029 | 1.467 | 1.474 | 0.335 | -0.334 | 0.001 | 0.001 | 2021.7 | 1470.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.44 | 99.34 | 71.78 | 71.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК8 | Островского 37 Гл. корпус п.3 | 12.42 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦТП № 24 | ЦТП № 24 | 4.22 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 42.9449 | -42.8074 | 0.013 | 0.015 | 1.387 | 1.391 | 0.389 | -0.388 | 0 | 0 | 751.6 | 484.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.98 | 118.97 | 74.23 | 74.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК6 | ТК7 | 10.39 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9201 | -0.9185 | 0.01 | 0.011 | 0.922 | 0.928 | 0.133 | -0.133 | 0 | 0 | 801.46 | 600.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 96.98 | 71.59 | 70.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК14 | Островского 37а Прачечная | 4.64 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК5 | Островского 37 Гл. корпус п.2 | 20.74 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ГСК Медик | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ЦТП № 24 | ГСК Медик | 65.34 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1506 | -1.1475 | 0.017 | 0.017 | 0.246 | 0.247 | 0.085 | -0.085 | 0.001 | 0.001 | 6002.22 | 4334.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.57 | 94.36 | 70.2 | 66.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ТК9 | Островского 37 Поликлиника п.1 | 8.11 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2672 | -5.2589 | 0.318 | 0.342 | 30.208 | 30.41 | 0.764 | -0.763 | 0 | 0 | 625.76 | 471.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.18 | 97.06 | 72.57 | 72.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | Октябрьская 7 | 9.05 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3307 | -0.3302 | 0.013 | 0.014 | 1.24 | 1.248 | 0.117 | -0.117 | 0 | 0 | 383.7 | 292.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.83 | 63.67 | 45.6 | 44.72 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК23 | ТК24 | 24.14 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Железнодорожная 33 | ИТП Железнодорожная 33 | 5.41 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5277 | -5.5193 | 0.018 | 0.018 | 2.821 | 2.84 | 0.313 | -0.313 | 0 | 0 | 381.93 | 263.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.17 | 65.1 | 47.19 | 47.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Октябрьская 7 | ИТП Октябрьская 7 | 2.03 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3307 | -0.3302 | 0.003 | 0.003 | 1.24 | 1.248 | 0.117 | -0.117 | 0 | 0 | 91.86 | 62.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.67 | 63.39 | 45.79 | 45.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 1 | 2013 | ТК | ТК6 | 2.23 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.4871 | -10.4711 | 0.067 | 0.081 | 10.154 | 10.223 | 0.594 | -0.593 | 0 | 0 | 140.97 | 106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.49 | 66.48 | 48.24 | 48.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК23 | Железнодорожная 33 | 30.65 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5281 | -5.5189 | 0.099 | 0.103 | 2.822 | 2.84 | 0.313 | -0.313 | 0 | 0 | 1908.55 | 1426.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.52 | 65.17 | 47.14 | 46.88 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Железнодорожная 31 п.3 | 30.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.0859 | -5.078 | 0.913 | 0.94 | 28.165 | 28.353 | 0.738 | -0.737 | 0 | 0 | 1707.38 | 1176.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 65.96 | 47.89 | 47.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК7 | Гараж | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.0939 | -6.0844 | 0.253 | 0.262 | 40.434 | 40.705 | 0.884 | -0.883 | 0 | 0 | 271.18 | 204.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.59 | 66.54 | 47.97 | 47.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | Гараж Горводоканала | 27.44 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6297 | -4.6224 | 0.696 | 0.718 | 23.338 | 23.494 | 0.672 | -0.671 | 0 | 0 | 1566.91 | 1081.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 66.2 | 48.1 | 47.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Гараж Горводоканала | 1.38 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4642 | -1.462 | 0.009 | 0.011 | 2.334 | 2.35 | 0.212 | -0.212 | 0 | 0 | 78.8 | 54.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 66.49 | 48.35 | 48.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | ТК7 | 7.6 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.0939 | -6.0843 | 0.404 | 0.437 | 40.435 | 40.705 | 0.884 | -0.883 | 0 | 0 | 388.72 | 293.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 66.59 | 47.94 | 47.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 53 | 1 | 2013 | ТК | ТК29 | 22.8 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 118.973 | -118.7488 | 0.04 | 0.043 | 1.267 | 1.274 | 0.48 | -0.479 | 0.004 | 0.004 | 2941.08 | 2047.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 66.63 | 47.85 | 47.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК30 | Админ. дист. связи | 2.96 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.487 | -10.4711 | 0.074 | 0.088 | 10.154 | 10.223 | 0.594 | -0.593 | 0 | 0 | 188.33 | 140.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.47 | 66.45 | 48.26 | 48.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК2 | ТК | 33.39 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.0193 | -15.9858 | 0.032 | 0.033 | 0.874 | 0.879 | 0.258 | -0.258 | 0.001 | 0.001 | 2866.68 | 2080.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 66.49 | 47.53 | 47.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК3 | ТК3.1 | 44.68 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.4027 | -9.3843 | 0.258 | 0.26 | 5.46 | 5.439 | 0.533 | -0.532 | 0.001 | 0.001 | 2630.94 | 1997.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 66.02 | 45.31 | 45.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Октябрьская 5 | ИТП Октябрьская 5 | 2 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2834 | -0.283 | 0.002 | 0.002 | 0.911 | 0.917 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 88.86 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.61 | 62.3 | 44.89 | 44.68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Первомайская 6 | ИТП Первомайская 6 | 1.28 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.614 | -0.6131 | 0.002 | 0.002 | 1.325 | 1.334 | 0.139 | -0.139 | 0 | 0 | 65.04 | 44.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.34 | 65.23 | 47.29 | 47.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Первомайская 8 | ИТП Первомайская 8 | 1.78 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7403 | -2.7362 | 0.057 | 0.057 | 26.383 | 26.563 | 0.621 | -0.62 | 0 | 0 | 89.87 | 62.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | 64.92 | 47.04 | 47.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Первомайская 5 | ИТП Первомайская 5 | 1.57 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7398 | -2.7357 | 0.051 | 0.051 | 26.374 | 26.554 | 0.621 | -0.62 | 0 | 0 | 78.92 | 54.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.68 | 64.66 | 46.82 | 46.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 53 | 1 | 2013 | ТК2 | ТК | 16.99 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 125.0699 | -124.8302 | 0.036 | 0.039 | 1.4 | 1.408 | 0.504 | -0.503 | 0.003 | 0.003 | 2187.51 | 1525.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 66.65 | 47.83 | 47.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК14 | Склад ОРСа | 45.14 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК13 | ТК14 | 124.3 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 4.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК9 | ТК11 | 58.42 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.4496 | -9.433 | 0.536 | 0.542 | 8.244 | 8.296 | 0.536 | -0.535 | 0.001 | 0.001 | 3643.68 | 2746.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 65.94 | 47.42 | 47.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК8 | ТК9 | 28.07 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 14.5116 | -14.4736 | 0.005 | 0.005 | 0.158 | 0.159 | 0.132 | -0.131 | 0.002 | 0.002 | 2898.7 | 2045.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.53 | 66.33 | 46.25 | 46.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК3.1 | Первомайская 4 | 11.17 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6612 | -0.6602 | 0.02 | 0.021 | 1.536 | 1.546 | 0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 515.7 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.02 | 65.24 | 47.15 | 46.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК4 | Первомайская 6 | 5.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6141 | -0.6131 | 0.009 | 0.01 | 1.325 | 1.334 | 0.139 | -0.139 | 0 | 0 | 234.21 | 179.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 65.34 | 47.22 | 46.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | ТК23 | 62.8 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.5308 | -5.5162 | 0.007 | 0.007 | 0.104 | 0.105 | 0.089 | -0.089 | 0.003 | 0.003 | 5378.57 | 3854.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.49 | 65.52 | 46.88 | 46.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 5 | 0 | 0 | ТК | ТК2 | 53.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 168.4049 | -168.0678 | 0.531 | 0.542 | 6.609 | 6.647 | 0.977 | -0.975 | 0.006 | 0.006 | 6213.68 | 4458.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.71 | 66.67 | 47.61 | 47.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК8 | РЭБ дист. пути | 31.38 | 0.125 | 0.125 | 0.175 | 0.175 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 85.1267 | -84.9969 | 2.502 | 2.669 | 64.258 | 64.693 | 1.976 | -1.973 | 0.001 | 0.001 | 2491.77 | 1843.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.53 | 66.5 | 48.36 | 48.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК5 | ТК28 | 59.32 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3543 | -3.3483 | 0.498 | 0.498 | 8.194 | 8.165 | 0.487 | -0.486 | 0 | 0 | 2792.09 | 2134.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.57 | 64.74 | 45.99 | 45.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК28 | Первомайская 7/14 | 34.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6142 | -0.6129 | 0.01 | 0.011 | 0.275 | 0.274 | 0.089 | -0.089 | 0 | 0 | 1603.3 | 1185.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.74 | 62.13 | 44.48 | 42.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК11 | ТК12 | 85.52 | 0.125 | 0.125 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК12 | ТК13 | 10.44 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ЦТП № 27 | ЦТП № 27 | 31.96 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 202.3868 | -201.871 | 0.117 | 0.118 | 3.665 | 3.682 | 0.816 | -0.814 | 0.006 | 0.006 | 3917.82 | 2839.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.73 | 66.71 | 46.65 | 46.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 53 | 0 | 0 | ЦТП № 27 | ТК | 8.48 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 202.3813 | -201.8765 | 0.048 | 0.048 | 3.665 | 3.683 | 0.816 | -0.814 | 0.001 | 0.001 | 1082.55 | 753.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.71 | 66.71 | 46.65 | 46.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ЦТП № 27 | ЦТП № 27 | 7.12 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 53.3942 | -52.8773 | 0.021 | 0.021 | 2.144 | 2.123 | 0.484 | -0.48 | 0.001 | 0.001 | 1786.25 | 557.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.02 | 122.98 | 42.36 | 42.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК29 | ТК8 | 94.57 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 99.6455 | -99.4632 | 0.747 | 0.759 | 7.466 | 7.512 | 0.904 | -0.902 | 0.007 | 0.007 | 9760.05 | 7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.63 | 66.53 | 48.01 | 47.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК25 | Первомайская 8 | 4.51 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7403 | -2.7362 | 0.167 | 0.183 | 26.384 | 26.563 | 0.621 | -0.62 | 0 | 0 | 209.52 | 159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.03 | 64.95 | 47.02 | 46.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК21 | Склад дист. эн. снаб. | 41.39 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | ТК1 | 2.84 | 0.3 | 0.3 | 0.125 | 0.125 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 33.9749 | -33.8102 | 0.001 | 0.001 | 0.103 | 0.103 | 0.137 | -0.136 | 0 | 0 | 362.55 | 241.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.71 | 66.7 | 42.03 | 42.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК21 | Гараж дист. эн. снаб. | 5.14 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК20 | ТК21 | 61.31 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9214 | -3.9146 | 1.088 | 1.097 | 16.743 | 16.85 | 0.569 | -0.568 | 0 | 0 | 2874.12 | 2156.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.06 | 61.33 | 43.7 | 43.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК19 | ТК20 | 8.76 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8189 | -4.8106 | 0.044 | 0.046 | 4.322 | 4.35 | 0.357 | -0.356 | 0 | 0 | 484.11 | 364.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.16 | 62.06 | 43.37 | 43.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК18 | ТК19 | 12.88 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.819 | -4.8105 | 0.062 | 0.064 | 4.322 | 4.349 | 0.357 | -0.356 | 0 | 0 | 715.2 | 535.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.31 | 62.16 | 43.29 | 43.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК17 | НС | 9.97 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.2138 | -9.1963 | 0.215 | 0.235 | 15.8 | 15.895 | 0.682 | -0.681 | 0 | 0 | 566.63 | 421.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 64.21 | 42.74 | 42.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | Октябрьская 9 | 39.9 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4171 | -1.4148 | 0.94 | 0.956 | 22.768 | 22.918 | 0.502 | -0.501 | 0 | 0 | 1691.67 | 1293.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.83 | 63.64 | 45.92 | 45.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК5 | ТК25 | 31.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7405 | -2.736 | 0.182 | 0.183 | 5.469 | 5.451 | 0.398 | -0.397 | 0 | 0 | 1495.83 | 1157.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.57 | 65.03 | 46.96 | 46.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | Октябрьская 5 | 14.86 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2835 | -0.283 | 0.015 | 0.015 | 0.911 | 0.917 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 630.03 | 471.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.83 | 62.61 | 44.68 | 43.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котельная № 27 | ЦТП № 27 | 2.74 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 |  | 0 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК1 | ТК15 | 81.48 | 0.3 | 0.3 | 0.125 | 0.125 | 8 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 33.9744 | -33.8106 | 0.012 | 0.012 | 0.103 | 0.103 | 0.137 | -0.136 | 0.014 | 0.014 | 9952.52 | 6921.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.4 | 42.23 | 42.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК29 | Ангар дист. пути | 23.09 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.0631 | -4.0568 | 1.445 | 1.487 | 58.003 | 58.394 | 0.921 | -0.92 | 0 | 0 | 1097.87 | 834.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.63 | 66.36 | 48.15 | 47.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 21.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.1728 | -10.1566 | 0.218 | 0.223 | 9.555 | 9.618 | 0.577 | -0.576 | 0 | 0 | 1512.74 | 1039.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.11 | 65.96 | 47.59 | 47.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Железнодорожная 29 п.1 | 32.94 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.0858 | -5.0779 | 0.995 | 1.023 | 28.163 | 28.352 | 0.738 | -0.737 | 0 | 0 | 1863.18 | 1282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.96 | 65.59 | 47.59 | 47.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Железнодорожная 29 п.2 | 2.31 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.0867 | -5.079 | 0.133 | 0.155 | 28.173 | 28.365 | 0.738 | -0.737 | 0 | 0 | 130.66 | 90.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.96 | 65.93 | 47.87 | 47.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК15 | ТК17 | 159.71 | 0.3 | 0.3 | 0.125 | 0.125 | 8 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 32.2585 | -32.1279 | 0.02 | 0.021 | 0.093 | 0.093 | 0.13 | -0.129 | 0.028 | 0.028 | 68906.17 | 53809.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 64.27 | 44.01 | 42.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК17 | ЭЧ-10 | 64.02 | 0.3 | 0.3 | 0.125 | 0.125 | 8 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 23.0172 | -22.9592 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.048 | 0.093 | -0.093 | 0.011 | 0.011 | 27081.85 | 21937.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 63.09 | 45.5 | 44.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | Воркутинская 2а | 81.32 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК22 | НС | 1.18 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6062 | -1.6037 | 0.01 | 0.012 | 2.809 | 2.828 | 0.233 | -0.233 | 0 | 0 | 56.16 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.19 | 64.15 | 45.74 | 45.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК22 | НС | 4.98 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.6074 | -7.5927 | 0.114 | 0.117 | 10.771 | 10.835 | 0.563 | -0.562 | 0 | 0 | 279.33 | 208.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.19 | 64.15 | 42.16 | 42.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | НС | ТК22 | 1.65 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.2137 | -9.1964 | 0.049 | 0.054 | 15.8 | 15.896 | 0.682 | -0.681 | 0 | 0 | 92.55 | 69.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 64.19 | 42.76 | 42.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК20 | Общежитие дист. пути | 2.29 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8974 | -0.8961 | 0.004 | 0.005 | 0.877 | 0.883 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0 | 107.35 | 81.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.06 | 61.94 | 44.43 | 44.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК21 | Гараж дист. пути | 24.39 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9211 | -3.9149 | 0.449 | 0.464 | 16.741 | 16.853 | 0.569 | -0.568 | 0 | 0 | 1138.72 | 857.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.33 | 61.04 | 43.92 | 43.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | Воркутинская 2г | 6.4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5669 | -0.566 | 0.009 | 0.01 | 1.129 | 1.137 | 0.129 | -0.128 | 0 | 0 | 280.39 | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.82 | 63.33 | 45.57 | 45.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | Воркутинская 2в | 3.79 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5669 | -0.566 | 0.006 | 0.007 | 1.129 | 1.137 | 0.129 | -0.128 | 0 | 0 | 162.72 | 126.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 61.73 | 44.32 | 44.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | Воркутинская 2д | 4.87 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5669 | -0.566 | 0.008 | 0.008 | 1.129 | 1.137 | 0.129 | -0.128 | 0 | 0 | 202.93 | 153.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 58.98 | 42 | 41.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | ТК | 36.88 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1343 | -1.1315 | 0.009 | 0.009 | 0.239 | 0.241 | 0.084 | -0.084 | 0 | 0 | 2048.21 | 1511.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.82 | 62.02 | 41.93 | 40.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК15 | ТК | 77.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7019 | -1.6968 | 0.045 | 0.045 | 0.539 | 0.541 | 0.126 | -0.126 | 0.001 | 0.001 | 4393.69 | 3221.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 63.82 | 42.13 | 40.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК | ТК | 32.92 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5671 | -0.5658 | 0.012 | 0.012 | 0.35 | 0.352 | 0.082 | -0.082 | 0 | 0 | 1520.24 | 1111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 59.33 | 41.73 | 39.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Железнодорожная 29 п.3 | 15.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.0858 | -5.078 | 0.491 | 0.515 | 28.163 | 28.353 | 0.738 | -0.737 | 0 | 0 | 852.78 | 589.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.11 | 65.94 | 47.87 | 47.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК29 | Железнодорожная 29 | 33.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.2605 | -15.2327 | 0.281 | 0.285 | 6.664 | 6.705 | 0.554 | -0.553 | 0.001 | 0.001 | 2414.89 | 1794.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.63 | 66.47 | 47.33 | 47.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Железнодорожная 31 п.1 | 2.58 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.0861 | -5.0784 | 0.14 | 0.162 | 28.166 | 28.358 | 0.738 | -0.737 | 0 | 0 | 147.26 | 102.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.51 | 66.48 | 48.32 | 48.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 30.75 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.1729 | -10.1565 | 0.31 | 0.316 | 9.555 | 9.618 | 0.577 | -0.576 | 0 | 0 | 2219.22 | 1525.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.51 | 66.3 | 47.89 | 47.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 7.58 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.2591 | -15.2348 | 0.066 | 0.069 | 6.662 | 6.707 | 0.554 | -0.553 | 0 | 0 | 621.14 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | 66.51 | 47.92 | 47.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Железнодорожная 31 п.2 | 2.75 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.0866 | -5.0789 | 0.145 | 0.167 | 28.171 | 28.363 | 0.738 | -0.737 | 0 | 0 | 156.41 | 108.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 66.26 | 48.14 | 48.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК3.1 | ТК | 48.48 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0316 | -2.0278 | 0.222 | 0.224 | 4.494 | 4.521 | 0.295 | -0.294 | 0 | 0 | 2407.47 | 1782.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.02 | 64.83 | 44.68 | 43.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Гараж Горводоканала | Водобашня Горводоканал | 2.52 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6295 | -4.6226 | 0.07 | 0.07 | 23.337 | 23.495 | 0.672 | -0.671 | 0 | 0 | 143.11 | 99.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 66.17 | 48.12 | 48.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК6 | ТК30 | 1.63 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.487 | -10.4711 | 0.025 | 0.025 | 10.154 | 10.223 | 0.594 | -0.593 | 0 | 0 | 103.71 | 77.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.48 | 66.47 | 48.25 | 48.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК6 | Гараж | 4.09 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Гараж | ТУ | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.0939 | -6.0844 | 0.03 | 0.03 | 40.434 | 40.706 | 0.884 | -0.883 | 0 | 0 | 15.42 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 66.54 | 47.97 | 47.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Гараж | ИТП Железнодорожная | 0.69 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК28 | Первомайская 5 | 3.35 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7398 | -2.7357 | 0.136 | 0.152 | 26.374 | 26.554 | 0.621 | -0.62 | 0 | 0 | 153.78 | 117.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.74 | 64.68 | 46.8 | 46.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК13 | Склад ОРСа | 37.01 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ИП ДинЮн | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК11 | Склад ОРСа | 48.42 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.4488 | -9.4337 | 0.865 | 0.89 | 16.617 | 16.727 | 0.699 | -0.698 | 0 | 0 | 2888.69 | 2173.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.64 | 47.65 | 47.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК9 | ТК10 | 33.88 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 5.0598 | -5.0427 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.019 | 0.046 | -0.046 | 0.003 | 0.003 | 3435.37 | 2426.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 65.65 | 45.07 | 44.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Водобашня Горводоканал | ИТП Водобашня Горводоканал | 0.79 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6295 | -4.6226 | 0.03 | 0.03 | 23.336 | 23.495 | 0.672 | -0.671 | 0 | 0 | 44.84 | 31.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.17 | 66.16 | 48.13 | 48.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК10 | Железнодорожная 27 | 9.71 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2205 | -2.217 | 0.2 | 0.211 | 17.323 | 17.44 | 0.503 | -0.503 | 0 | 0 | 445.72 | 345.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 65.45 | 47.36 | 47.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Ангар дист. пути | ИТП Ангар дист. пути | 4.93 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.063 | -4.0569 | 0.307 | 0.309 | 58.001 | 58.396 | 0.921 | -0.92 | 0 | 0 | 254.76 | 176.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.36 | 66.29 | 48.19 | 48.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК10 | Железнодорожная 25 | 110.62 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.8368 | -2.8283 | 0.029 | 0.029 | 0.23 | 0.231 | 0.103 | -0.103 | 0.002 | 0.002 | 7698.34 | 5624.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 62.94 | 45.38 | 43.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК3 | Первомайская 2 | 3.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6453 | -2.6413 | 0.041 | 0.047 | 7.619 | 7.671 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 150.48 | 115.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 66.24 | 48.08 | 48.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Железнодорожная 29 | ТУ | 67.38 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.2598 | -15.2333 | 0.457 | 0.459 | 6.663 | 6.705 | 0.554 | -0.553 | 0.001 | 0.001 | 5513.77 | 3765.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.47 | 66.11 | 47.58 | 47.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Первомайская 7/14 | ИТП Первомайская 7/14 | 2.36 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.614 | -0.6131 | 0.004 | 0.004 | 1.325 | 1.334 | 0.139 | -0.139 | 0 | 0 | 113.55 | 77.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.13 | 61.94 | 44.6 | 44.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Октябрьская 9 | ИТП Октябрьская 9 | 1.39 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.417 | -1.4149 | 0.038 | 0.038 | 22.765 | 22.921 | 0.502 | -0.501 | 0 | 0 | 62.86 | 43.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.64 | 63.59 | 45.95 | 45.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Первомайская 4 | ИТП Первомайская 4 | 1.24 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6612 | -0.6602 | 0.002 | 0.002 | 1.536 | 1.546 | 0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 62.91 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.24 | 65.14 | 47.22 | 47.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Первомайская 2 | ИТП Первомайская 2 | 1.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6453 | -2.6413 | 0.012 | 0.012 | 7.619 | 7.671 | 0.384 | -0.383 | 0 | 0 | 60.23 | 41.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 66.22 | 48.1 | 48.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | Железнодорожная 31 | ТК3 | 30.36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.0486 | -12.025 | 0.089 | 0.089 | 2.779 | 2.768 | 0.437 | -0.436 | 0.001 | 0.001 | 2032.17 | 1551.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.46 | 66.3 | 45.74 | 45.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Железнодорожная 31 | ТУ | 4 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 27.308 | -27.2595 | 0.036 | 0.037 | 6.613 | 6.654 | 0.634 | -0.633 | 0 | 0 | 375.64 | 251.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.57 | 66.55 | 46.86 | 46.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Админ. дист. связи | ИТП РЭБ ШЧ-17 | 2.19 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.487 | -10.4712 | 0.031 | 0.031 | 10.154 | 10.223 | 0.594 | -0.593 | 0 | 0 | 157.89 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.45 | 66.43 | 48.28 | 48.26 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | РЭБ дист. пути | РЭБ ПЧ-33 | 1.52 | 0.125 | 0.125 | 0.175 | 0.175 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 85.1258 | -84.9978 | 0.195 | 0.195 | 64.257 | 64.695 | 1.976 | -1.973 | 0 | 0 | 142.59 | 99.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 66.5 | 48.36 | 48.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Железнодорожная 27 | ИТП Железнодорожная 27 | 3.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2204 | -2.2171 | 0.061 | 0.061 | 17.322 | 17.44 | 0.503 | -0.503 | 0 | 0 | 160.37 | 110.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 65.38 | 47.41 | 47.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Железнодорожная 25 | ИТП Железнодорожная 25 | 1.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8347 | -2.8304 | 0.015 | 0.015 | 8.749 | 8.809 | 0.411 | -0.411 | 0 | 0 | 65.59 | 45.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.94 | 62.91 | 45.4 | 45.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Склад ОРСа | Склад ОРСа | 3.21 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.4484 | -9.4341 | 0.065 | 0.066 | 16.615 | 16.728 | 0.699 | -0.698 | 0 | 0 | 212.72 | 147.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.64 | 65.62 | 47.67 | 47.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Склад ОРСа | Склад ОРСа | 2.42 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Деревоцех дист. пути | ИТП Деревоцех дист. пути | 1.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6062 | -1.6038 | 0.004 | 0.004 | 2.809 | 2.828 | 0.233 | -0.233 | 0 | 0 | 57.21 | 39.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 63.68 | 46.06 | 46.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | НС | Деревоцех дист. пути | 12.72 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6062 | -1.6037 | 0.037 | 0.037 | 2.809 | 2.828 | 0.233 | -0.233 | 0 | 0 | 698.14 | 477.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.15 | 63.72 | 46.03 | 45.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | НС | ТК18 | 92.64 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.6074 | -7.5927 | 1.006 | 1.012 | 10.771 | 10.835 | 0.563 | -0.562 | 0.001 | 0.001 | 13998.11 | 11106.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.15 | 62.31 | 43.62 | 42.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | НС | НС | 1.28 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.2137 | -9.1963 | 0.032 | 0.032 | 15.8 | 15.896 | 0.682 | -0.681 | 0 | 0 | 82.82 | 52.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.21 | 64.2 | 42.75 | 42.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ЭЧ-10 | ИТП ЭЧ-10 | 4.08 | 0.3 | 0.3 | 0.125 | 0.125 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 23.0062 | -22.9702 | 0 | 0 | 0.047 | 0.048 | 0.093 | -0.093 | 0.001 | 0.001 | 681.16 | 468.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.09 | 63.06 | 45.52 | 45.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Админ. дист. пути | ИТП Админ. дист. пути | 1.9 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7874 | -2.7832 | 0.02 | 0.02 | 8.46 | 8.517 | 0.404 | -0.404 | 0 | 0 | 100.51 | 68.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.01 | 61.98 | 44.63 | 44.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Общежитие дист. пути | ИТП Общежитие дист. пути | 2.27 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8974 | -0.8961 | 0.002 | 0.002 | 0.877 | 0.883 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0 | 119.93 | 82.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.94 | 61.81 | 44.53 | 44.43 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Гараж дист. пути | ИТП Гараж дист. пути | 1.64 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.921 | -3.9151 | 0.035 | 0.036 | 16.74 | 16.854 | 0.569 | -0.568 | 0 | 0 | 85.27 | 58.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 61.02 | 43.93 | 43.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Гараж дист. эн. снаб. | ИТП Гараж дист. эн. снаб. | 2.71 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Склад дист. эн. снаб. | Склад дист. эн. снаб. | 1.53 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Склад ОРСа | Склад ОРСа | 3.23 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Воркутинская 2г | ИТП Воркутинская 2г | 1.27 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5669 | -0.566 | 0.002 | 0.002 | 1.129 | 1.137 | 0.129 | -0.128 | 0 | 0 | 62.39 | 42.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.33 | 63.22 | 45.65 | 45.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК3.1 | ТК4 | 36.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7093 | -6.6969 | 0.215 | 0.216 | 5.604 | 5.583 | 0.497 | -0.496 | 0 | 0 | 2004 | 1544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.02 | 65.72 | 45.88 | 45.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Воркутинская 2в | ИТП Воркутинская 2в | 0.84 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5669 | -0.566 | 0.001 | 0.001 | 1.129 | 1.137 | 0.129 | -0.128 | 0 | 0 | 40.13 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.73 | 61.66 | 44.37 | 44.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Воркутинская 2д | ИТП Воркутинская 2д | 1.47 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5669 | -0.566 | 0.002 | 0.002 | 1.129 | 1.137 | 0.129 | -0.128 | 0 | 0 | 66.82 | 45.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.98 | 58.86 | 42.08 | 42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Воркутинская 2а | ИТП Воркутинская 2а | 2.71 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК4 | ТК5 | 16.63 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.0949 | -6.0842 | 0.087 | 0.089 | 4.625 | 4.608 | 0.451 | -0.45 | 0 | 0 | 885.17 | 670.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 65.57 | 45.88 | 45.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК2 | Железнодорожная 31 | 32.31 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 27.3094 | -27.2581 | 0.092 | 0.094 | 2.539 | 2.555 | 0.44 | -0.439 | 0.001 | 0.001 | 2773.96 | 2002.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 66.57 | 46.85 | 46.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | Железнодорожная 31 | 13.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.0488 | -12.0248 | 0.064 | 0.066 | 4.154 | 4.178 | 0.437 | -0.436 | 0 | 0 | 1080.02 | 702.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | 66.46 | 45.62 | 45.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК18 | Админ. дист. пути | 17.63 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7875 | -2.7831 | 0.169 | 0.177 | 8.46 | 8.517 | 0.404 | -0.404 | 0 | 0 | 830.63 | 630.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.31 | 62.01 | 44.61 | 44.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 10 | ТК | 13.29 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6245 | -0.6233 | 0.021 | 0.022 | 1.37 | 1.379 | 0.142 | -0.141 | 0 | 0 | 686.62 | 510.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.61 | 87.51 | 62.49 | 61.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК1 | ТК1 | 9.17 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 24.7907 | -24.711 | 0.007 | 0.007 | 0.462 | 0.464 | 0.225 | -0.224 | 0.001 | 0.001 | 3577.98 | 2647.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 92.49 | 59.21 | 59.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 34 | 2-й Загородный 5 | 11.48 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3794 | -0.3787 | 0.007 | 0.007 | 0.506 | 0.509 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0 | 1422.19 | 1096.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.03 | 70.28 | 48.98 | 46.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 35 | 2-й Загородный 9 | 3.37 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3625 | -0.3619 | 0.002 | 0.003 | 0.462 | 0.465 | 0.082 | -0.082 | 0 | 0 | 445.07 | 350.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.76 | 80.54 | 57.24 | 56.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 39 | ТУ 41 | 19.09 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9291 | -4.9196 | 1.785 | 1.843 | 85.363 | 85.872 | 1.118 | -1.115 | 0 | 0 | 2658.38 | 1984.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.55 | 88.01 | 57.07 | 56.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 39 | ТУ 40 | 11.66 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2225 | -1.2202 | 0.071 | 0.074 | 5.251 | 5.283 | 0.277 | -0.277 | 0 | 0 | 1623.71 | 1232.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.55 | 87.23 | 58.77 | 57.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 30 | ТУ 32 | 2.97 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.4413 | -9.4197 | 0.074 | 0.079 | 16.59 | 16.677 | 0.699 | -0.697 | 0 | 0 | 561.26 | 390.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.01 | 90.95 | 52.06 | 52.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 30 | ТУ 31 | 11.6 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0118 | -1.0099 | 0.048 | 0.051 | 3.597 | 3.619 | 0.229 | -0.229 | 0 | 0 | 1645.46 | 1244.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.01 | 89.38 | 60.33 | 59.09 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 31 | Первомайская 60 | 9.3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5059 | -0.5049 | 0.01 | 0.011 | 0.899 | 0.905 | 0.115 | -0.114 | 0 | 0 | 1303.2 | 1012.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.38 | 86.8 | 61.82 | 59.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 29 | ТУ 30 | 34.12 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.4534 | -10.4293 | 0.724 | 0.733 | 20.338 | 20.444 | 0.774 | -0.772 | 0 | 0 | 6477.63 | 4519.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 91.01 | 52.7 | 52.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 29 | Первомайская 62 | 8.23 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5059 | -0.5049 | 0.009 | 0.01 | 0.899 | 0.905 | 0.115 | -0.114 | 0 | 0 | 1172.83 | 909.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 89.31 | 63.39 | 61.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК8 | Стадионная 52 | 5.65 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4725 | -4.4657 | 0.175 | 0.193 | 21.78 | 21.927 | 0.649 | -0.648 | 0 | 0 | 388.08 | 299.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.92 | 88.84 | 66.36 | 66.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 24 | ТК | 13.97 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5485 | -0.5475 | 0.017 | 0.017 | 1.057 | 1.064 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 698.57 | 510.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.67 | 83.4 | 59.51 | 58.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 24 | ТУ 26 | 21.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3509 | -1.3473 | 0.049 | 0.05 | 1.987 | 1.996 | 0.196 | -0.195 | 0 | 0 | 1127.31 | 791.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.67 | 83.84 | 55.53 | 54.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 22 | ТУ 24 | 22.73 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8996 | -1.8946 | 0.016 | 0.017 | 0.672 | 0.675 | 0.141 | -0.14 | 0 | 0 | 1415.34 | 994.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.42 | 84.67 | 55.99 | 55.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 28 | 1-й Загородный 24 | 1.3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5063 | -0.5054 | 0.003 | 0.003 | 0.901 | 0.906 | 0.115 | -0.115 | 0 | 0 | 62.05 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 78.62 | 55.89 | 55.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 22 | ИТП 1-й Загородный 22 | 1.55 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.422 | -0.4213 | 0.001 | 0.001 | 0.626 | 0.63 | 0.096 | -0.096 | 0 | 0 | 100.29 | 68.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.83 | 81.59 | 58.4 | 58.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 20 | ИТП 1-й Загородный 20 | 0.76 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.422 | -0.4213 | 0.001 | 0.001 | 0.626 | 0.63 | 0.096 | -0.096 | 0 | 0 | 49.69 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.63 | 82.51 | 59.13 | 59.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 18 | ИТП 1-й Загородный 18 | 0.76 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5485 | -0.5476 | 0.001 | 0.001 | 1.057 | 1.064 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 50.1 | 34.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.28 | 83.19 | 59.66 | 59.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 2 | ИТП 1-й Загородный 2 | 0.9 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6246 | -0.6236 | 0.002 | 0.002 | 1.371 | 1.38 | 0.142 | -0.141 | 0 | 0 | 62.22 | 43.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.09 | 86.99 | 62.69 | 62.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 2 | ИТП 1-й Загородный 2 | 0.81 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6244 | -0.6234 | 0.002 | 0.002 | 1.37 | 1.379 | 0.142 | -0.141 | 0 | 0 | 56.08 | 38.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.21 | 87.12 | 62.78 | 62.72 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2-й Загородный 5 | ИТП 2-й Загородный 3 | 1.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3498 | -0.3493 | 0.001 | 0.001 | 0.43 | 0.433 | 0.079 | -0.079 | 0 | 0 | 136.86 | 109.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.43 | 72.04 | 50.77 | 50.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2-й Загородный 5 | ИТП 2-й Загородный 5 | 0.78 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3794 | -0.3787 | 0.001 | 0.001 | 0.506 | 0.509 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0 | 93.53 | 74.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.28 | 70.04 | 49.18 | 48.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2-й Загородный 7 | ТУ | 0.67 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4215 | -0.4208 | 0.001 | 0.001 | 0.624 | 0.628 | 0.096 | -0.095 | 0 | 0 | 76.63 | 61.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.04 | 64.86 | 45.05 | 44.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт | ТУ 10 | 39.65 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8389 | -4.8245 | 0.173 | 0.173 | 4.358 | 4.375 | 0.358 | -0.357 | 0 | 0 | 3068.82 | 2307.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.24 | 88.61 | 56.53 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 24 | ИТП 1-й Загородный 24 | 0.77 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5063 | -0.5054 | 0.001 | 0.001 | 0.901 | 0.906 | 0.115 | -0.115 | 0 | 0 | 47.74 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.62 | 78.53 | 55.95 | 55.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 42 | ТУ 42 | 36.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1.8 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0 | 2 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5735 | -0.5721 | 0.014 | 0.014 | 0.358 | 0.36 | 0.083 | -0.083 | 0 | 0 | 5587.16 | 4068.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.91 | 78.17 | 54.14 | 47.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 45 | Столярный цех | 2.13 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2426 | -2.2388 | 0.032 | 0.031 | 11.818 | 11.778 | 0.508 | -0.508 | 0 | 0 | 147.94 | 102.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.47 | 87.41 | 62.99 | 62.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2-й Загородный 15 | Жилое | 1.69 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6618 | -0.6607 | 0.003 | 0.003 | 1.539 | 1.549 | 0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 111.64 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | 83.27 | 59.7 | 59.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 42 | 2-й Загородный 15 | 10.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0 | 2.8 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6389 | -3.6323 | 0.132 | 0.135 | 9.643 | 9.608 | 0.528 | -0.527 | 0 | 0 | 1553.36 | 1193.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.91 | 87.49 | 59.47 | 59.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 6 | ИТП 1-й Загородный 6 | 3.54 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4229 | -0.4222 | 0.002 | 0.002 | 0.628 | 0.632 | 0.096 | -0.096 | 0 | 0 | 244.78 | 168.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 86.53 | 62.36 | 61.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Первомайская 48 | ИТП Первомайская 48 | 0.66 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5479 | -0.547 | 0.001 | 0.001 | 1.055 | 1.062 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 89.74 | 71.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.46 | 85.29 | 61.31 | 61.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 43 | ТУ 44 | 8.69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 | 0.0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0 | 1.2 | 0.0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7344 | -0.733 | 0.006 | 0.006 | 0.587 | 0.591 | 0.107 | -0.106 | 0 | 0 | 1295.72 | 993.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.54 | 81.78 | 55.87 | 54.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2-й Загородный 15 | ТУ 45 | 0.76 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 14.5 | 0.0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1 | 14.5 | 0.0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6389 | -3.6324 | 0.212 | 0.211 | 14.418 | 14.508 | 0.528 | -0.527 | 0 | 0 | 58.17 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.49 | 87.47 | 59.48 | 59.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2-й Загородный 15 | Склад | 0.61 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6913 | -0.6901 | 0.002 | 0.002 | 1.679 | 1.69 | 0.157 | -0.156 | 0 | 0 | 79.57 | 63.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.22 | 80.11 | 57.19 | 57.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 44 | 2-й Загородный 15 | 8.14 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 8 | 0.0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0 | 8.2 | 0.0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6913 | -0.6901 | 0.021 | 0.021 | 1.335 | 1.331 | 0.157 | -0.156 | 0 | 0 | 1075.15 | 846.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.78 | 80.22 | 57.1 | 55.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 44 | 2-й Загородный 15 | 0.51 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 10 | 10 | 9 | 0.0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1;0 | 9.8 | 0.0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.043 | -0.0429 | 0.001 | 0.001 | 0.247 | 0.249 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0 | 51.18 | 40.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.78 | 80.59 | 56.74 | 55.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК1 | ТК3 | 132.32 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 6 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 22.6816 | -22.6078 | 0.065 | 0.066 | 0.387 | 0.388 | 0.206 | -0.205 | 0.01 | 0.01 | 51574.13 | 38836.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.49 | 90.22 | 60.92 | 59.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 42 | 2-й Загородный 15 | 3.58 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5733 | -0.5723 | 0.006 | 0.007 | 1.155 | 1.162 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0 | 459.19 | 363.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.17 | 77.37 | 54.77 | 54.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 41 | ТУ 42 | 2.75 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2124 | -4.2044 | 0.1 | 0.115 | 19.321 | 19.437 | 0.611 | -0.61 | 0 | 0 | 424.53 | 319.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.01 | 87.91 | 57.5 | 57.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 35 | 2-й Загородный 11 | 5.96 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5943 | -0.5933 | 0.008 | 0.009 | 1.241 | 1.249 | 0.135 | -0.135 | 0 | 0 | 787.13 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.76 | 80.44 | 57.1 | 56.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 34 | ТУ 33 | 76.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | -0.801 | 0.7994 | 0.175 | 0.178 | 2.254 | 2.267 | -0.182 | 0.181 | 0 | 0 | 10467.88 | 6708.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 74.03 | 41.97 | 33.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 36 | ТУ 35 | 41.55 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9572 | -0.9547 | 0.007 | 0.007 | 0.171 | 0.171 | 0.071 | -0.071 | 0 | 0 | 7787.1 | 5700.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 81.76 | 56.14 | 50.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 18 | ТУ 20 | 23.6 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6176 | -2.6103 | 0.032 | 0.032 | 1.275 | 1.281 | 0.194 | -0.193 | 0 | 0 | 1483.56 | 1041.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.59 | 86.02 | 55.77 | 55.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 16 | ТУ 18 | 17.8 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0398 | -3.0314 | 0.033 | 0.034 | 1.72 | 1.727 | 0.225 | -0.224 | 0 | 0 | 1122.62 | 789.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.96 | 86.59 | 55.87 | 55.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 16 | ТК | 13.99 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3798 | -0.3791 | 0.008 | 0.008 | 0.507 | 0.51 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0 | 711.19 | 519.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.96 | 85.08 | 60.01 | 58.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 38 | Первомайская 52 | 16.74 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.548 | -0.547 | 0.02 | 0.02 | 1.055 | 1.062 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 2348.43 | 1809.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 85.24 | 61.06 | 57.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 37 | ТУ 38 | 10.94 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7 | -6.6864 | 0.104 | 0.107 | 8.355 | 8.403 | 0.496 | -0.495 | 0 | 0 | 2049.34 | 1503.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.84 | 89.53 | 56.29 | 56.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Первомайская 50 | ИТП Первомайская 50 | 1.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6745 | -0.6733 | 0.002 | 0.002 | 1.598 | 1.609 | 0.153 | -0.153 | 0 | 0 | 142.86 | 113.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.32 | 84.11 | 60.37 | 60.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Первомайская 52 | ИТП Первомайская 52 | 0.53 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.548 | -0.547 | 0.001 | 0.001 | 1.055 | 1.062 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 71.95 | 57.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.24 | 85.11 | 61.17 | 61.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ЦТП № 28 выход Федосеева 1 | Федосеева 1 | 16.92 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.7543 | -7.7407 | 0.198 | 0.199 | 11.191 | 11.262 | 0.574 | -0.573 | 0 | 0 | 1500.9 | 1129.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.28 | 96.09 | 69.51 | 69.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ГСК Молния | 2007 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ГСК "Молния" | ГСК "Молния" | 0.73 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9315 | -0.9299 | 0.102 | 0.103 | 115.999 | 116.748 | 0.845 | -0.843 | 0 | 0 | 43.57 | 30.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.65 | 95.6 | 69.49 | 69.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ЦТП № 28 выход ГСК "Молния" | ЦТП № 28 | 3.52 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | -0.9315 | 0.9299 | 0 | 0 | 0.08 | 0.081 | -0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 377.1 | 261.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.31 | 95.91 | 69.25 | 68.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 43 | 2-й Загородный 15 | 0.52 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 9 | 0.0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1;0 | 9.8 | 0.0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6618 | -0.6607 | 0.011 | 0.012 | 1.539 | 1.549 | 0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 69.65 | 55.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.54 | 83.44 | 59.59 | 59.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 16 | ИТП 1-й Загородный 16 | 0.85 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3376 | -0.337 | 0 | 0 | 0.4 | 0.403 | 0.077 | -0.076 | 0 | 0 | 55.75 | 38.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.87 | 82.71 | 59.28 | 59.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 14 | ИТП 1-й Загородный 14 | 0.7 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3798 | -0.3792 | 0.001 | 0.001 | 0.507 | 0.51 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0 | 46.48 | 31.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.85 | 83.73 | 60.09 | 60.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 12 | ИТП 1-й Загородный 12 | 0.93 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.422 | -0.4213 | 0.001 | 0.001 | 0.626 | 0.63 | 0.096 | -0.096 | 0 | 0 | 62.27 | 42.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.51 | 84.36 | 60.59 | 60.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 10 | ИТП 1-й Загородный 10 | 0.65 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3798 | -0.3791 | 0.001 | 0.001 | 0.507 | 0.51 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0 | 43.49 | 29.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.45 | 84.34 | 60.57 | 60.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1-й Загородный 8 | ИТП 1-й Загородный 8 | 0.87 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1688 | -0.1685 | 0 | 0 | 0.1 | 0.101 | 0.038 | -0.038 | 0 | 0 | 56.79 | 38.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.51 | 82.18 | 58.86 | 58.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2-й Загородный 9 | ИТП Первомайская 46 | 0.51 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3625 | -0.3619 | 0 | 0 | 0.462 | 0.465 | 0.082 | -0.082 | 0 | 0 | 66.69 | 53.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.54 | 80.35 | 57.39 | 57.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2-й Загородный 11 | ИТП 2-й Загородный 11 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5943 | -0.5933 | 0.002 | 0.002 | 1.241 | 1.249 | 0.135 | -0.135 | 0 | 0 | 130.67 | 104.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.44 | 80.22 | 57.28 | 57.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2-й Загородный 15 | ИТП 2-й Загородный 14 | 0.69 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5733 | -0.5723 | 0.001 | 0.001 | 1.155 | 1.162 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0 | 87.92 | 70.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.37 | 77.22 | 54.89 | 54.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2-й Загородный 15 | Туалет | 0.78 | 0.015 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.043 | -0.0429 | 0.001 | 0.001 | 1.119 | 1.126 | 0.069 | -0.069 | 0 | 0 | 35.84 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.59 | 79.75 | 57.31 | 56.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 26 | 1-й Загородный 20 | 10.29 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.422 | -0.4212 | 0.007 | 0.008 | 0.592 | 0.59 | 0.096 | -0.095 | 0 | 0 | 509.6 | 372.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.84 | 82.63 | 59.05 | 58.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 26 | ТУ 27 | 19.93 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9288 | -0.9262 | 0.004 | 0.004 | 0.152 | 0.151 | 0.069 | -0.069 | 0 | 0 | 1224.52 | 853.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.84 | 82.52 | 55.26 | 54.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК | 1-й Загородный 16 | 2.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3376 | -0.337 | 0.002 | 0.002 | 0.379 | 0.377 | 0.077 | -0.076 | 0 | 0 | 139.04 | 105.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.29 | 82.87 | 59.17 | 58.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК | 1-й Загородный 18 | 1.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5485 | -0.5475 | 0.003 | 0.004 | 1 | 0.996 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 65.41 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 83.28 | 59.6 | 59.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 43 | Первомайская 64 | 11.39 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 43 | ТУ 29 | 25.99 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.9595 | -10.934 | 0.582 | 0.586 | 21.142 | 21.044 | 0.811 | -0.809 | 0 | 0 | 4950.72 | 3442.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.08 | 91.63 | 52.7 | 52.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 12 | ТК | 8.13 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6246 | -0.6235 | 0.013 | 0.014 | 1.297 | 1.292 | 0.142 | -0.141 | 0 | 0 | 417.2 | 312.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.02 | 87.35 | 62.42 | 61.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 12 | ТУ 14 | 39.19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.589 | -3.5783 | 0.098 | 0.1 | 2.267 | 2.254 | 0.266 | -0.265 | 0 | 0 | 2494.98 | 1743.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.02 | 87.32 | 55.66 | 55.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 45 | ТУ 43 | 39.72 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3963 | -1.3935 | 0.194 | 0.198 | 4.581 | 4.563 | 0.317 | -0.316 | 0 | 0 | 5485.68 | 4120.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.47 | 83.54 | 56.88 | 53.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 41 | Первомайская 46 | 27.45 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7166 | -0.7152 | 0.05 | 0.051 | 1.706 | 1.7 | 0.162 | -0.162 | 0 | 0 | 3806.88 | 2909.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.01 | 82.7 | 59.05 | 54.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 27 | 1-й Загородный 22 | 5.95 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.422 | -0.4213 | 0.005 | 0.005 | 0.592 | 0.59 | 0.096 | -0.096 | 0 | 0 | 291.15 | 212.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.52 | 81.83 | 58.23 | 57.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 27 | ТУ 28 | 31.49 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5066 | -0.5051 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.048 | 0.038 | -0.037 | 0 | 0 | 1911.68 | 1314.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.52 | 78.75 | 55.8 | 53.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Первомайская 46 | ИТП Первомайская 46 | 0.68 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7165 | -0.7153 | 0.002 | 0.002 | 1.804 | 1.815 | 0.162 | -0.162 | 0 | 0 | 90.48 | 72.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 82.58 | 59.15 | 59.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Первомайская 60 | ИТП Первомайская 60 | 1.61 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5058 | -0.505 | 0.002 | 0.002 | 0.899 | 0.905 | 0.115 | -0.114 | 0 | 0 | 221.22 | 175.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 86.37 | 62.17 | 61.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ЦТП № 28 | ТК1 | 328.33 | 0.2 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 6 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 1.13 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 35.7757 | -35.6195 | 0.294 | 0.287 | 0.789 | 0.768 | 0.324 | -0.323 | 0.025 | 0.025 | 131582.84 | 92656.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.31 | 92.63 | 56.92 | 54.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК | 1-й Загородный 14 | 2.19 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3798 | -0.3792 | 0.002 | 0.002 | 0.479 | 0.478 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0 | 125.13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.18 | 83.85 | 60.01 | 59.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК | 1-й Загородный 12 | 2.52 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.422 | -0.4213 | 0.003 | 0.003 | 0.592 | 0.59 | 0.096 | -0.096 | 0 | 0 | 153.63 | 116.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.87 | 84.51 | 60.49 | 60.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК | 1-й Загородный 10 | 3.95 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3798 | -0.3791 | 0.003 | 0.003 | 0.479 | 0.478 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0 | 240.83 | 182.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.08 | 84.45 | 60.5 | 60.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК | 1-й Загородный 8 | 1.64 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1688 | -0.1685 | 0 | 0 | 0.095 | 0.094 | 0.038 | -0.038 | 0 | 0 | 97.25 | 73.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.09 | 82.51 | 58.63 | 58.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК | 1-й Загородный 2 | 2.57 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6246 | -0.6236 | 0.006 | 0.007 | 1.296 | 1.292 | 0.142 | -0.141 | 0 | 0 | 161.96 | 122.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.35 | 87.09 | 62.62 | 62.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК | 1-й Загородный 2 | 3.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6245 | -0.6234 | 0.006 | 0.007 | 1.296 | 1.291 | 0.142 | -0.141 | 0 | 0 | 189.99 | 144.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.51 | 87.21 | 62.72 | 62.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 40 | Первомайская 48 | 7.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5479 | -0.547 | 0.009 | 0.01 | 0.998 | 0.994 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 969.08 | 760.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.23 | 85.46 | 61.18 | 59.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 34 | 2-й Загородный 7 | 30.6 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4216 | -0.4207 | 0.019 | 0.019 | 0.591 | 0.588 | 0.096 | -0.095 | 0 | 0 | 3790.84 | 2793.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.03 | 65.04 | 44.91 | 38.26 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 32 | ТУ 33 | 23.44 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1514 | -1.1481 | 0.006 | 0.007 | 0.233 | 0.232 | 0.085 | -0.085 | 0 | 0 | 4427.6 | 2548.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.95 | 87.1 | 35.56 | 33.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 33 | 2-й Загородный 5 | 37.27 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.35 | -0.3491 | 0.016 | 0.016 | 0.407 | 0.405 | 0.079 | -0.079 | 0 | 0 | 5132.72 | 3618.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 72.43 | 50.46 | 40.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 32 | ТУ 36 | 45.93 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.2899 | -8.2717 | 0.602 | 0.615 | 12.097 | 12.044 | 0.614 | -0.612 | 0 | 0 | 8675.76 | 6255.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.95 | 89.9 | 55.41 | 54.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 31 | Первомайская 58 | 7.53 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5059 | -0.505 | 0.008 | 0.009 | 0.85 | 0.847 | 0.115 | -0.114 | 0 | 0 | 1055.17 | 824.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.38 | 87.29 | 62.47 | 60.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | МУП Горводоканал | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | КНС | ИТП КНС | 2.69 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.108 | -2.1044 | 0.003 | 0.003 | 0.827 | 0.832 | 0.156 | -0.156 | 0 | 0 | 495.96 | 394.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.74 | 87.51 | 63.07 | 62.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ЦТП № 28 | ЦТП № 28 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 1.13 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 44.4616 | -39.2899 | 0.181 | 0.139 | 46.383 | 35.562 | 1.613 | -1.425 | 0 | 0 | 949.41 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.33 | 96.31 | 57.25 | 57.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 37 | Первомайская 54 | 21.98 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6322 | -0.631 | 0.033 | 0.034 | 1.404 | 1.413 | 0.143 | -0.143 | 0 | 0 | 3090.65 | 2367.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.84 | 84.95 | 60.71 | 56.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 36 | ТУ 37 | 2.5 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3322 | -7.3174 | 0.04 | 0.043 | 10.006 | 10.064 | 0.543 | -0.542 | 0 | 0 | 468.54 | 343.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 89.84 | 56.14 | 56.09 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК6 | Стадионная 55 | 11.62 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9429 | -1.9395 | 0.178 | 0.187 | 13.262 | 13.347 | 0.44 | -0.44 | 0 | 0 | 744.16 | 571.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.76 | 89.38 | 64.42 | 64.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Первомайская 54 | ИТП Первомайская 54 | 0.94 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6322 | -0.6311 | 0.002 | 0.002 | 1.404 | 1.413 | 0.143 | -0.143 | 0 | 0 | 127.31 | 101.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.95 | 84.75 | 60.87 | 60.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ООО ГЖФ | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Стадионная 57 | ИТП Стадионная 57 | 2.69 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3778 | -3.3721 | 0.122 | 0.123 | 40.087 | 40.346 | 0.766 | -0.765 | 0 | 0 | 191.74 | 133.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.63 | 89.58 | 64.75 | 64.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК5 | Стадионная 57 | 13.38 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3778 | -3.3721 | 0.609 | 0.636 | 40.088 | 40.345 | 0.766 | -0.765 | 0 | 0 | 859.58 | 660.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.89 | 89.63 | 64.71 | 64.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ООО ГЖФ | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Стадионная 52 | ИТП Стадионная 52 | 4.33 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4725 | -4.4657 | 0.105 | 0.105 | 21.78 | 21.928 | 0.649 | -0.648 | 0 | 0 | 336.83 | 243.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.84 | 88.76 | 66.41 | 66.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ООО ГЖФ | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Стадионная 50 | ИТП Стадионная 50 | 2.62 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.6126 | -7.5979 | 0.607 | 0.61 | 203.61 | 204.823 | 1.726 | -1.723 | 0 | 0 | 184.75 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.73 | 88.71 | 60.85 | 60.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ООО ГЖФ | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Федосеева 1 | ИТП Федосеева 1 | 22.54 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.7541 | -7.7409 | 1.507 | 1.516 | 65.467 | 65.886 | 1.125 | -1.123 | 0 | 0 | 1905.02 | 1332.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.09 | 95.84 | 69.68 | 69.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ООО ГЖФ | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Стадионная 55 | ИТП Стадионная 55 | 3.28 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9428 | -1.9396 | 0.048 | 0.049 | 13.262 | 13.347 | 0.44 | -0.44 | 0 | 0 | 233.09 | 161.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.38 | 89.26 | 64.51 | 64.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 14 | ТУ 16 | 19.84 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4198 | -3.4102 | 0.046 | 0.047 | 2.177 | 2.186 | 0.253 | -0.252 | 0 | 0 | 1252.04 | 882.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.32 | 86.96 | 55.95 | 55.69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котельная № 28 | ЦТП № 28 ввод | 0.87 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Гравий, щебень. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 2013 | 38 | 2 | 2013 | ТК3 | ТК4 | 38.98 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.6714 | -22.6179 | 0.607 | 0.616 | 14.707 | 14.782 | 0.822 | -0.82 | 0.001 | 0.001 | 3759.73 | 2810.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.22 | 90.05 | 61.05 | 60.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Банк "Таврический" | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК8 | Стадионная 50 | 23.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.6127 | -7.5978 | 5.078 | 5.222 | 203.614 | 204.82 | 1.726 | -1.723 | 0 | 0 | 1476.43 | 1104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.92 | 88.73 | 60.84 | 60.69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Первомайская 62 | ИТП Первомайская 62 | 2.53 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5058 | -0.505 | 0.003 | 0.003 | 0.899 | 0.905 | 0.115 | -0.114 | 0 | 0 | 354.33 | 281.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.31 | 88.61 | 63.94 | 63.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Первомайская 64 | ИТП Первомайская 64 | 0.75 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ГСК Молния | 2007 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ЦТП № 28 выход ГСК "Молния" | ГСК "Молния" | 2.18 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9315 | -0.9299 | 0.258 | 0.285 | 77.578 | 77.316 | 0.845 | -0.843 | 0 | 0 | 243.56 | 193.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.91 | 95.65 | 69.46 | 69.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 14 | ТК | 14.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1688 | -0.1685 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.101 | 0.038 | -0.038 | 0 | 0 | 714.68 | 507.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.32 | 83.09 | 58.19 | 55.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 10 | ТУ 12 | 38.85 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.214 | -4.2015 | 0.133 | 0.135 | 3.305 | 3.318 | 0.312 | -0.311 | 0 | 0 | 2490.14 | 1744.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.61 | 88.02 | 56.18 | 55.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК5 | ТК6 | 18.39 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.4528 | -14.4233 | 0.124 | 0.127 | 5.977 | 6.011 | 0.524 | -0.523 | 0 | 0 | 1791.17 | 1335.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.89 | 89.76 | 62.34 | 62.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 2014 | 0 | 38 | 1 | 2014 | ТК4 | ТК5 | 29.95 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.8313 | -17.7948 | 0.293 | 0.299 | 9.098 | 9.15 | 0.647 | -0.645 | 0.001 | 0.001 | 2887.94 | 2181.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.05 | 89.89 | 62.68 | 62.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ЦТП № 28 ввод | ЦТП № 28 | 4.23 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  | 1.4 | 1.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 26.9907 | -21.8189 | 0.124 | 0.08 | 18.033 | 11.612 | 0.979 | -0.791 | 0 | 0 | 660.06 | 288.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.22 | 122.19 | 56.96 | 56.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 40 | Первомайская 50 | 14.22 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6745 | -0.6733 | 0.026 | 0.027 | 1.599 | 1.608 | 0.153 | -0.153 | 0 | 0 | 1960.21 | 1524.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.23 | 84.32 | 60.2 | 57.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Первомайская 58 | ИТП Первомайская 58 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5059 | -0.505 | 0.001 | 0.001 | 0.899 | 0.905 | 0.115 | -0.114 | 0 | 0 | 136.54 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.29 | 87.02 | 62.69 | 62.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 20 | ТУ 22 | 21.56 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2375 | -2.2314 | 0.021 | 0.022 | 0.932 | 0.936 | 0.166 | -0.165 | 0 | 0 | 1348.71 | 946.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.02 | 85.42 | 55.75 | 55.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 22 | ТК | 14.34 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3377 | -0.337 | 0.006 | 0.007 | 0.401 | 0.403 | 0.077 | -0.076 | 0 | 0 | 719.73 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.42 | 83.29 | 58.86 | 57.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 20 | ТК | 13.87 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3799 | -0.3791 | 0.008 | 0.008 | 0.507 | 0.51 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0 | 699.36 | 510.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.02 | 84.18 | 59.75 | 58.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 18 | ТК | 14.31 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.422 | -0.4212 | 0.01 | 0.011 | 0.626 | 0.63 | 0.096 | -0.095 | 0 | 0 | 725.09 | 531.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.59 | 84.87 | 60.22 | 58.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК6 | ТК7 | 64.32 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.5096 | -12.4841 | 0.327 | 0.33 | 4.478 | 4.503 | 0.454 | -0.453 | 0.001 | 0.001 | 6244.98 | 4656.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.76 | 89.26 | 62.43 | 62.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК7 | ТК8 | 59.9 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 12.0854 | -12.0632 | 10.107 | 10.194 | 159.032 | 160.008 | 1.754 | -1.75 | 0 | 0 | 4114.67 | 3100.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.26 | 88.92 | 62.76 | 62.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 0 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ЦТП № 28 | ЦТП № 28 выход Федосеева 1 | 2.98 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.7543 | -7.7407 | 0.074 | 0.087 | 11.191 | 11.262 | 0.574 | -0.573 | 0 | 0 | 244.35 | 199.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.31 | 96.28 | 69.36 | 69.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК1 | ТУ 43 | 31.88 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.9598 | -10.9337 | 0.837 | 0.847 | 22.356 | 22.469 | 0.811 | -0.809 | 0 | 0 | 6097.7 | 4208.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 92.08 | 52.38 | 52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | МУП Горводоканал | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК1 | КНС | 52.39 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1085 | -2.1039 | 0.046 | 0.048 | 0.827 | 0.832 | 0.156 | -0.156 | 0 | 0 | 10009.98 | 7677.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.49 | 87.74 | 62.89 | 59.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 2011 | 38 | 0 | 0 | ТК4 | ремонт | 58.42 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8394 | -4.8239 | 0.279 | 0.281 | 4.359 | 4.374 | 0.358 | -0.357 | 0.001 | 0.001 | 3905.04 | 2643.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.05 | 89.24 | 56.05 | 55.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТК7 | 1-й Загородный 6 | 14.31 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4229 | -0.4221 | 0.01 | 0.011 | 0.628 | 0.632 | 0.096 | -0.096 | 0 | 0 | 913.9 | 681.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.26 | 87.1 | 61.96 | 60.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ТУ 38 | ТУ 39 | 32.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.1519 | -6.1395 | 0.237 | 0.24 | 7.044 | 7.085 | 0.455 | -0.455 | 0 | 0 | 6004.89 | 4441.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 88.55 | 56.88 | 56.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | ИТП Ленина 38 | 11.38 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9271 | -1.9216 | 0.172 | 0.18 | 13.048 | 13.101 | 0.437 | -0.436 | 0 | 0 | 484.31 | 292.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.19 | 124.94 | 79.02 | 78.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2012 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | к ВВП | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.5869 | -11.5466 | 0.086 | 0.087 | 3.841 | 3.852 | 0.42 | -0.419 | 0 | 0 | 508.17 | 289.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.26 | 125.21 | 74.67 | 74.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | ТК | 1.11 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8549 | -4.841 | 0.006 | 0.007 | 2.176 | 2.185 | 0.275 | -0.274 | 0 | 0 | 67.52 | 40.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.21 | 125.19 | 79.04 | 79.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | ИТП Пристроенный гараж | 28.27 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5777 | -3.5674 | 4.182 | 4.214 | 145.115 | 145.706 | 1.267 | -1.264 | 0 | 0 | 1093.42 | 670.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.21 | 124.9 | 80.07 | 79.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | ИТП Пождепо (адм) | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9278 | -2.9195 | 0.008 | 0.01 | 1.595 | 1.602 | 0.217 | -0.216 | 0 | 0 | 67.65 | 41.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.19 | 125.17 | 79.17 | 79.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | ТК | 1.71 | 0.125 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.728 | -8.7034 | 0.003 | 0.004 | 0.676 | 0.678 | 0.203 | -0.202 | 0 | 0 | 137.45 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.23 | 125.22 | 77.02 | 77.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ТК1 | Ленина 36 | 9.81 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6538 | -4.6402 | 0.254 | 0.259 | 23.582 | 23.676 | 0.675 | -0.673 | 0 | 0 | 443.61 | 350.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.15 | 124.05 | 77.95 | 77.88 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Насос | ТК | 1.61 | 0.125 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 25.7854 | -25.7033 | 0.027 | 0.027 | 5.896 | 5.916 | 0.599 | -0.597 | 0 | 0 | 129.44 | 75.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.26 | 125.26 | 76.04 | 76.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | Ленина 36 | ТК | 2.88 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6538 | -4.6403 | 0.079 | 0.079 | 23.581 | 23.676 | 0.675 | -0.673 | 0 | 0 | 134.84 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 124.02 | 77.97 | 77.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Ленина 36а | ТК | 1.99 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5153 | -6.4967 | 0.011 | 0.011 | 3.919 | 3.935 | 0.369 | -0.368 | 0 | 0 | 119.68 | 72.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.85 | 123.83 | 78.12 | 78.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 2004 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Гараж | ИТП Гараж | 7.11 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9648 | -2.9564 | 0.231 | 0.232 | 30.884 | 31.012 | 0.672 | -0.67 | 0 | 0 | 299.76 | 180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.07 | 123.97 | 78.17 | 78.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 2004 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Пристроенный гараж | Гараж | 22.61 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9649 | -2.9564 | 0.71 | 0.712 | 30.886 | 31.01 | 0.672 | -0.67 | 0 | 0 | 933.72 | 740.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.38 | 124.07 | 78.11 | 77.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | ТК | 0.9 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | -11.6933 | 11.6594 | 0.005 | 0.005 | 1.212 | 1.217 | -0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 72.35 | 42.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.24 | 125.23 | 77.1 | 77.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 2004 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ТК | Переход | 16.57 | 0.032 | 0.032 | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9653 | -2.956 | 1.86 | 1.876 | 99.686 | 100.042 | 1.05 | -1.047 | 0 | 0 | 641.02 | 379.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.23 | 125.02 | 77.48 | 77.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Котельная № 50 | ЦТП № 50 | 1.11 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ЦТП № 50 | Насос | 2.45 | 0.125 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 25.7854 | -25.7032 | 0.023 | 0.023 | 5.896 | 5.916 | 0.599 | -0.597 | 0 | 0 | 196.99 | 114.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.27 | 125.26 | 76.04 | 76.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | ТК | 2.62 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.1985 | -14.1567 | 0.005 | 0.005 | 1.788 | 1.795 | 0.33 | -0.329 | 0 | 0 | 210.63 | 124.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.26 | 125.24 | 77.19 | 77.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ЗПП | ИТП ФОК | 20.95 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5049 | -2.4976 | 0.146 | 0.147 | 6.832 | 6.859 | 0.363 | -0.362 | 0 | 0 | 984.93 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.55 | 124.16 | 78.41 | 78.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ТК | ИТП Ленина 36 п.2 | 16.19 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2387 | -2.2322 | 0.101 | 0.106 | 5.457 | 5.479 | 0.325 | -0.324 | 0 | 0 | 757.8 | 457.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.02 | 123.69 | 78.22 | 78.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ТК | ИТП Ленина 36 п.1 | 18.32 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4151 | -2.4081 | 0.132 | 0.137 | 6.351 | 6.376 | 0.35 | -0.349 | 0 | 0 | 857.5 | 517.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.02 | 123.67 | 78.15 | 77.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ТК1 | Ленина 36а | 35.89 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5157 | -6.4964 | 0.295 | 0.298 | 7.902 | 7.932 | 0.482 | -0.481 | 0 | 0 | 1933.19 | 1526.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.15 | 123.85 | 78.11 | 77.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | ТК | 1.33 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.4326 | -8.4084 | 0.02 | 0.022 | 6.565 | 6.592 | 0.478 | -0.477 | 0 | 0 | 80.9 | 49.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.22 | 125.21 | 79.39 | 79.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | ИТП ВВП пождепо | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2954 | -0.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005 | 0 | 0 | 364.1 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.22 | 123.99 | 9.68 | 9.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ТК | ИТП Ленина 36а п.1 | 5.24 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.7549 | -4.7414 | 0.188 | 0.207 | 24.617 | 24.719 | 0.69 | -0.688 | 0 | 0 | 244.87 | 148.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.83 | 123.78 | 78.29 | 78.26 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ТК | ИТП Ленина 36а п.2 | 16.87 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7604 | -1.7553 | 0.065 | 0.068 | 3.374 | 3.388 | 0.255 | -0.255 | 0 | 0 | 788.37 | 475.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.83 | 123.39 | 78.01 | 77.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ЦТП № 50 | ЗПП | 37.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.505 | -2.4974 | 0.256 | 0.257 | 6.833 | 6.858 | 0.363 | -0.362 | 0 | 0 | 1681.63 | 1328.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.22 | 124.55 | 78.17 | 77.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК | ЦТП № 50 | 1.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.505 | -2.4974 | 0.024 | 0.029 | 6.833 | 6.858 | 0.363 | -0.362 | 0 | 0 | 50.12 | 29.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.24 | 125.22 | 77.64 | 77.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Пристроенный гараж | ТК1 | 133.79 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.1721 | -11.134 | 0.482 | 0.483 | 3.571 | 3.582 | 0.405 | -0.404 | 0.003 | 0.003 | 8802.51 | 6923.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.94 | 124.15 | 77.87 | 77.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 2004 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Переход | Пристроенный гараж | 33.36 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9652 | -2.956 | 0.059 | 0.061 | 1.636 | 1.642 | 0.22 | -0.219 | 0 | 0 | 1877.77 | 1119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.02 | 124.38 | 77.86 | 77.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | к ВВП | Пристроенный гараж | 44.16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 11.1729 | -11.1332 | 0.174 | 0.178 | 3.572 | 3.581 | 0.405 | -0.404 | 0.001 | 0.001 | 3072.97 | 1814.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.21 | 124.94 | 77.25 | 77.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2012 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | к ВВП | ВВП Ленина 36 | 5.87 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 |  | 2.5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4138 | -0.4136 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | -0.015 | 0 | 0 | 408.48 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.21 | 124.22 | 9.65 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | 2008 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК23 | ТК22 | 59.7 | 0.15 | 0.15 | 0.025 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 51.237 | -51.1512 | 0.486 | 0.491 | 5.98 | 5.96 | 0.826 | -0.825 | 0.003 | 0.003 | 7305.63 | 5268.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.51 | 83.36 | 68.52 | 68.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК22 | ТК27 | 44.03 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 29.2072 | -29.1496 | 0.139 | 0.142 | 2.905 | 2.922 | 0.471 | -0.47 | 0.002 | 0.002 | 5092.94 | 3689.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.36 | 83.19 | 68.07 | 67.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК21 | ТК20 | 56.79 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 24.0647 | -24.0163 | 0.14 | 0.142 | 1.972 | 1.983 | 0.388 | -0.387 | 0.002 | 0.002 | 6540.76 | 4745.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.15 | 82.88 | 67.89 | 67.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК27 | ТК21 | 10.49 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 29.0419 | -28.9882 | 0.041 | 0.043 | 2.872 | 2.889 | 0.468 | -0.467 | 0 | 0 | 1208.2 | 879.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.19 | 83.15 | 68.11 | 68.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК21 | Островского 29 | 8.21 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9768 | -4.9723 | 0.286 | 0.309 | 26.968 | 27.186 | 0.722 | -0.721 | 0 | 0 | 562.26 | 429.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.15 | 83.04 | 70.2 | 70.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК22 | Островского 31 | 8.51 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.0133 | -5.0089 | 0.299 | 0.321 | 27.366 | 27.587 | 0.727 | -0.727 | 0 | 0 | 585.32 | 446.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.36 | 83.25 | 70.47 | 70.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТК27 | Островского 29а гараж | 6.18 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1634 | -0.1633 | 0.008 | 0.008 | 1.107 | 1.116 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0 | 343.21 | 259.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.19 | 81.09 | 68 | 66.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК22 | ТК24 | 36.64 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.0139 | -16.9953 | 0.322 | 0.328 | 8.283 | 8.346 | 0.617 | -0.616 | 0.001 | 0.001 | 3552.14 | 2663.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.36 | 83.16 | 69.11 | 68.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК24 | Школьная 8 | 6.1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9311 | -4.9268 | 0.225 | 0.247 | 26.476 | 26.69 | 0.715 | -0.715 | 0 | 0 | 420.67 | 319.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 83.07 | 70.31 | 70.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК7 | ТК8 | 74.96 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 29.1473 | -29.1133 | 1.537 | 1.544 | 17.686 | 17.645 | 1.057 | -1.056 | 0.001 | 0.001 | 7271.74 | 5435.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.42 | 83.17 | 68.74 | 68.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК9 | ТК10 | 37.18 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 99.8026 | -99.6643 | 1.012 | 1.034 | 23.745 | 23.68 | 1.609 | -1.607 | 0.002 | 0.002 | 4170.75 | 3103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.81 | 83.77 | 70.62 | 70.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | ЦТП № 6 | ЦТП № 6 | 11.85 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 334.584 | -334.1299 | 0.998 | 1.005 | 84.178 | 84.777 | 3.034 | -3.03 | 0.001 | 0.001 | 1616.73 | 1197.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.99 | 83.99 | 69.74 | 69.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК6 | ТК7 | 84.25 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 7 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 29.1573 | -29.1032 | 0.022 | 0.022 | 0.198 | 0.199 | 0.169 | -0.169 | 0.01 | 0.01 | 13596.8 | 9547.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.89 | 83.42 | 68.55 | 68.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК6 | ТК9 | 72.5 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 99.8057 | -99.6612 | 2.211 | 2.23 | 23.747 | 23.678 | 1.609 | -1.607 | 0.003 | 0.003 | 8105.44 | 6051.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.89 | 83.81 | 70.59 | 70.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Островского 23/20 | ИТП Островского 23/20 | 2.57 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8558 | -4.8516 | 0.078 | 0.079 | 25.674 | 25.881 | 0.705 | -0.704 | 0 | 0 | 185.05 | 152.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 82.56 | 69.73 | 69.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Островского 25 | ИТП Островского 25 | 2.54 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9363 | -4.9319 | 0.08 | 0.081 | 26.532 | 26.746 | 0.716 | -0.716 | 0 | 0 | 183.11 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.69 | 82.66 | 69.82 | 69.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Островского 27 | ИТП Островского 27 | 1.72 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9352 | -4.9308 | 0.058 | 0.059 | 26.519 | 26.733 | 0.716 | -0.715 | 0 | 0 | 123.26 | 101.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.23 | 82.21 | 69.42 | 69.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Островского 29а гараж | ИТП Островского 29а гараж | 0.96 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1634 | -0.1633 | 0.001 | 0.001 | 1.107 | 1.116 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0 | 51.62 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.09 | 80.77 | 68.26 | 68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1993 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | Островского 33/11 | ИТП Островского 33/11 | 2.14 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.5641 | -16.5596 | 0.004 | 0.004 | 0.934 | 0.943 | 0.267 | -0.267 | 0 | 0 | 288.24 | 269.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.45 | 83.43 | 79.42 | 79.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | Островского 35 | ИТП Островского 35 | 2.81 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4145 | -4.4093 | 0.07 | 0.07 | 21.218 | 21.378 | 0.641 | -0.64 | 0 | 0 | 204.82 | 158.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.55 | 83.51 | 66.73 | 66.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Островского 37 | ИТП Островского 37 | 26 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 27.578 | -27.5533 | 1.886 | 1.901 | 70.22 | 70.785 | 1.563 | -1.562 | 0 | 0 | 2400.21 | 1975.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.69 | 83.6 | 70.71 | 70.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Островского 34/18 | ИТП Островского 34/18 | 3.83 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.7685 | -4.7642 | 0.107 | 0.107 | 24.758 | 24.957 | 0.692 | -0.691 | 0 | 0 | 273.73 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.02 | 81.97 | 68.98 | 68.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Островского 36 | ИТП Островского 36 | 2.31 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.7683 | -4.764 | 0.069 | 0.07 | 24.757 | 24.956 | 0.692 | -0.691 | 0 | 0 | 167.21 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.01 | 82.98 | 69.88 | 69.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Школьная 13 | ИТП Школьная 13 | 22.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 33.3498 | -33.3187 | 2.353 | 2.371 | 102.689 | 103.508 | 1.89 | -1.888 | 0 | 0 | 2040.99 | 1665.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.89 | 83.83 | 70.33 | 70.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | Школьная 16 | ИТП Школьная 16 | 2.94 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.3529 | -12.3415 | 0.018 | 0.018 | 4.366 | 4.401 | 0.448 | -0.448 | 0 | 0 | 305.45 | 249.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.04 | 83.02 | 69.63 | 69.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО "СеверБурСервис" | 2003 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Вахта 80 | ИТП ул. Школьная 15 Вахта 80 | 20.43 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 11.8068 | -11.7958 | 3.174 | 3.198 | 151.783 | 152.994 | 1.713 | -1.712 | 0 | 0 | 1490.06 | 1214.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 83.48 | 70.03 | 69.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1993 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | Островского 46 | ИТП Островского 46 | 4.27 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.3465 | -22.3261 | 0.077 | 0.078 | 14.289 | 14.403 | 0.811 | -0.81 | 0 | 0 | 443.36 | 362.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 82.98 | 69.67 | 69.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ТК8 | Переход | 99.03 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 4 |  | 4.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7985 | -6.7895 | 0.647 | 0.648 | 6.022 | 6.006 | 0.503 | -0.503 | 0.001 | 0.001 | 8113.72 | 5988.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.17 | 81.98 | 67.08 | 66.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ТК23 | Островского 33/11 | 7.91 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.5645 | -16.5593 | 0.016 | 0.019 | 0.934 | 0.943 | 0.267 | -0.267 | 0 | 0 | 931.98 | 715.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.51 | 83.45 | 79.4 | 79.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | Школьная 10 | 2010 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Школьная 10 | ИТП Школьная 10 | 2.64 | 0.05 | 0.05 | 0.032 | 0.032 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.066 | -4.0623 | 0.04 | 0.04 | 12.039 | 12.018 | 0.59 | -0.589 | 0 | 0 | 74.92 | 62.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 83.28 | 70.21 | 70.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | Школьная 10 | 2010 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ТК15 | Школьная 10 | 46.04 | 0.05 | 0.05 | 0.032 | 0.032 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.0662 | -4.0621 | 0.598 | 0.61 | 12.041 | 12.017 | 0.59 | -0.589 | 0 | 0 | 1206.9 | 934.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 83.3 | 70.2 | 69.97 | 2 | 2 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК46 | Московская 26 | 7.45 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1807 | -5.176 | 0.288 | 0.312 | 29.223 | 29.459 | 0.752 | -0.751 | 0 | 0 | 503.23 | 384.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.22 | 82.12 | 69.28 | 69.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТУ47 | Московская 22 | 7.47 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.857 | -4.8526 | 0.254 | 0.275 | 25.686 | 25.892 | 0.705 | -0.704 | 0 | 0 | 425.08 | 305.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.57 | 82.48 | 69.6 | 69.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТУ48 | Островского 23/20 | 8.49 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8559 | -4.8515 | 0.28 | 0.301 | 25.674 | 25.881 | 0.705 | -0.704 | 0 | 0 | 484.54 | 348.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 82.6 | 69.7 | 69.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК44 | Московская 26а | 5.24 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.0054 | -4.0019 | 0.134 | 0.148 | 17.468 | 17.61 | 0.581 | -0.581 | 0 | 0 | 351.87 | 264.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.78 | 81.69 | 66.52 | 66.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК49 | Островского 25 | 9.25 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9363 | -4.9319 | 0.309 | 0.331 | 26.532 | 26.745 | 0.716 | -0.716 | 0 | 0 | 630.92 | 481.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.82 | 82.69 | 69.78 | 69.69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Островского 29 | ИТП Островского 29 | 2.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9767 | -4.9724 | 0.069 | 0.069 | 26.968 | 27.186 | 0.722 | -0.721 | 0 | 0 | 150.61 | 124.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.04 | 83.01 | 70.22 | 70.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | Школьная 4а | ИТП Школьная 4а | 3.05 | 0.032 | 0.032 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.219 | -2.2171 | 0.186 | 0.187 | 55.824 | 56.276 | 0.786 | -0.785 | 0 | 0 | 179.79 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.44 | 81.35 | 68.84 | 68.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Школьная 4 | ИТП Школьная 4 | 2.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.931 | -4.9267 | 0.215 | 0.216 | 85.429 | 86.122 | 1.118 | -1.117 | 0 | 0 | 139.97 | 115.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 82.27 | 69.66 | 69.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Школьная 6 | ИТП Школьная 6 | 2.3 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9308 | -4.9266 | 0.074 | 0.074 | 26.473 | 26.687 | 0.715 | -0.715 | 0 | 0 | 164.78 | 135.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.21 | 82.18 | 69.57 | 69.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Школьная 8 | ИТП Школьная 8 | 2.38 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9311 | -4.9268 | 0.076 | 0.076 | 26.476 | 26.69 | 0.715 | -0.715 | 0 | 0 | 172.41 | 142.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.07 | 83.04 | 70.34 | 70.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Островского 31 | ИТП Островского 31 | 2.27 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.0133 | -5.0089 | 0.075 | 0.076 | 27.365 | 27.587 | 0.727 | -0.727 | 0 | 0 | 164.81 | 135.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.25 | 83.21 | 70.5 | 70.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Островского 36а | ИТП Островского 36а | 29.44 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.405 | -5.399 | 0.026 | 0.026 | 0.836 | 0.842 | 0.196 | -0.196 | 0.001 | 0.001 | 3058.43 | 2489.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.04 | 82.47 | 69.43 | 68.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | Островского 38 | ИТП Островского 38 | 1.63 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8734 | -4.8691 | 0.055 | 0.055 | 25.86 | 26.068 | 0.707 | -0.706 | 0 | 0 | 118.74 | 97.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.51 | 83.49 | 70.39 | 70.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Островского 40 | ИТП Островского 40 | 2.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9755 | -4.9711 | 0.068 | 0.069 | 26.954 | 27.172 | 0.722 | -0.721 | 0 | 0 | 149.61 | 123.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.66 | 83.63 | 70.77 | 70.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Островского 44 | ИТП Островского 44 | 2.36 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 23.3058 | -23.2844 | 0.054 | 0.055 | 15.542 | 15.666 | 0.845 | -0.845 | 0 | 0 | 247.5 | 202.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 83.77 | 70.29 | 70.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | Островского 42 | ТУ | 19.5 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 26.9615 | -26.9359 | 1.367 | 1.377 | 67.116 | 67.649 | 1.528 | -1.527 | 0 | 0 | 1805.28 | 1473.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.91 | 83.84 | 70.33 | 70.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Школьная 10а | ИТП Школьная 10а | 3.34 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.6278 | -9.6194 | 0.012 | 0.012 | 2.652 | 2.674 | 0.349 | -0.349 | 0 | 0 | 349.1 | 288.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.51 | 83.48 | 70.85 | 70.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Островского 50 | ИТП Островского 50 | 1.86 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7971 | -6.7909 | 0.118 | 0.118 | 50.304 | 50.707 | 0.986 | -0.985 | 0 | 0 | 131.1 | 106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.96 | 80.94 | 67.87 | 67.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 2009 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК49 | ТУ48 | 44.2 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 30.3274 | -30.2742 | 0.15 | 0.154 | 3.132 | 3.151 | 0.489 | -0.488 | 0.002 | 0.002 | 3723.16 | 2526.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.82 | 82.7 | 67.63 | 67.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | Кузьмичев А.Г. | 2003 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ТК4 | Вахта 80 | 33.18 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 11.807 | -11.7957 | 5.401 | 5.557 | 151.787 | 152.99 | 1.713 | -1.712 | 0 | 0 | 2310.28 | 1739.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 83.6 | 69.93 | 69.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ТК15 | Островского 38 | 6.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8734 | -4.869 | 0.219 | 0.24 | 25.86 | 26.068 | 0.707 | -0.706 | 0 | 0 | 418.06 | 318.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 83.51 | 70.37 | 70.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК14 | Островского 40 | 5.19 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9755 | -4.9711 | 0.205 | 0.226 | 26.955 | 27.172 | 0.722 | -0.721 | 0 | 0 | 358.16 | 273.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 83.66 | 70.75 | 70.69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 10 | 0 | 0 | ТК14 | ТК15 | 53.45 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 40.0253 | -39.9694 | 2.848 | 2.885 | 45.839 | 46.162 | 1.452 | -1.45 | 0.001 | 0.001 | 5199.1 | 3880.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 83.6 | 68.49 | 68.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 10 | 0 | 0 | ТК13 | ТК14 | 33.95 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 45.0014 | -44.9399 | 2.1 | 2.14 | 57.945 | 58.356 | 1.632 | -1.63 | 0.001 | 0.001 | 3310.76 | 2469.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 83.73 | 68.64 | 68.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК13 | Школьная 10а | 28.36 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.6283 | -9.6189 | 0.09 | 0.096 | 2.653 | 2.673 | 0.349 | -0.349 | 0.001 | 0.001 | 2765.63 | 2090.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 83.51 | 70.82 | 70.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК12 | ТК13 | 59.63 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 54.6323 | -54.5562 | 0.753 | 0.764 | 10.163 | 10.234 | 0.881 | -0.88 | 0.003 | 0.003 | 6961.67 | 5048.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.93 | 83.8 | 68.94 | 68.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК1 | ТК12 | 40.69 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 81.5956 | -81.4903 | 1.008 | 1.032 | 22.669 | 22.833 | 1.315 | -1.314 | 0.002 | 0.002 | 4766.27 | 3456.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.99 | 83.93 | 69.31 | 69.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТК11 | Островского 37 | 6.22 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 27.578 | -27.5532 | 0.74 | 0.84 | 70.221 | 70.785 | 1.563 | -1.562 | 0 | 0 | 540.08 | 403.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.69 | 70.64 | 70.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 2014 | 0 | 15 | 0 | 0 | ТУ48 | ТУ47 | 39.39 | 0.125 | 0.125 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 25.4696 | -25.4246 | 0.244 | 0.249 | 5.752 | 5.788 | 0.591 | -0.59 | 0.001 | 0.001 | 3357.59 | 2271.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 82.57 | 67.34 | 67.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Переход | ТК | 92.9 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7975 | -6.7904 | 3.296 | 3.289 | 35.218 | 35.144 | 0.986 | -0.985 | 0 | 0 | 6444.49 | 4882.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.98 | 81.03 | 67.8 | 67.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1993 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | Северный 23 | ИТП Северный 23 | 54.84 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 43.1932 | -43.1516 | 3.05 | 3.097 | 53.382 | 53.805 | 1.567 | -1.565 | 0.001 | 0.001 | 5744.7 | 4685.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.69 | 83.56 | 70.1 | 70 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 2014 | 0 | 55 | 0 | 0 | ЦТП № 6 | ТК1 | 6.03 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 334.5831 | -334.1308 | 0.736 | 0.739 | 84.178 | 84.777 | 3.034 | -3.03 | 0 | 0 | 847.56 | 609.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.99 | 83.99 | 69.75 | 69.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТК11 | Островского 35 | 9.55 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4145 | -4.4093 | 0.254 | 0.271 | 21.219 | 21.377 | 0.641 | -0.64 | 0 | 0 | 668.05 | 489.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.55 | 66.7 | 66.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | ЦТП № 6 | ЦТП № 6 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 97.3652 | -96.9105 | 0.042 | 0.042 | 7.128 | 7.132 | 0.883 | -0.879 | 0 | 0 | 762.53 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.88 | 118.87 | 65.4 | 65.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 2014 | 0 | 55 | 0 | 0 | ТК2 | ТК3 | 50.03 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 90.6667 | -90.5653 | 1.804 | 1.835 | 27.99 | 28.202 | 1.462 | -1.46 | 0.002 | 0.002 | 5864.43 | 4263.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.98 | 83.91 | 69.78 | 69.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 2014 | 0 | 55 | 0 | 0 | ТК1 | ТК2 | 12.41 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 219.6368 | -219.3227 | 0.647 | 0.689 | 36.274 | 36.527 | 1.992 | -1.989 | 0.001 | 0.001 | 1744.31 | 1254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.99 | 83.98 | 69.86 | 69.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 2011 | 2011 | 55 | 0 | 0 | ТК3 | ТК4 | 54.02 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 55.0034 | -54.944 | 0.705 | 0.717 | 10.301 | 10.38 | 0.887 | -0.886 | 0.002 | 0.002 | 6326.18 | 4602.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.91 | 83.8 | 69.89 | 69.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК4 | Северный 23 | 48.81 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 43.1941 | -43.1507 | 2.701 | 2.72 | 38.84 | 38.762 | 1.567 | -1.565 | 0.001 | 0.001 | 4790.39 | 3582.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 83.69 | 70 | 69.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК25 | Школьная 6 | 5.7 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9309 | -4.9265 | 0.215 | 0.236 | 26.473 | 26.687 | 0.715 | -0.715 | 0 | 0 | 391.76 | 295.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.29 | 82.21 | 69.55 | 69.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК24 | ТК25 | 61.91 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9312 | -4.9262 | 1.736 | 1.754 | 26.476 | 26.684 | 0.716 | -0.715 | 0 | 0 | 4269.42 | 3206.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 82.29 | 69.49 | 68.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ТК | Островского 50 | 7.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7971 | -6.7908 | 0.373 | 0.411 | 35.213 | 35.149 | 0.986 | -0.985 | 0 | 0 | 481.48 | 362.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.03 | 80.96 | 67.85 | 67.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК20 | ТК87 | 2.56 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 40.2007 | -40.1351 | 0.035 | 0.039 | 5.503 | 5.539 | 0.648 | -0.647 | 0 | 0 | 293.99 | 213.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.94 | 82.94 | 67.9 | 67.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК24 | ТК26 | 64.38 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.1509 | -7.1429 | 0.335 | 0.339 | 4.721 | 4.757 | 0.405 | -0.405 | 0.001 | 0.001 | 5510.95 | 4100.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 82.38 | 69.1 | 68.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК26 | Школьная 4 | 6.56 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.931 | -4.9267 | 0.716 | 0.77 | 85.43 | 86.121 | 1.118 | -1.117 | 0 | 0 | 418.34 | 318.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.38 | 82.3 | 69.64 | 69.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК17 | ТК18 | 48.81 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.7694 | -4.7632 | 0.033 | 0.034 | 0.651 | 0.656 | 0.173 | -0.173 | 0.001 | 0.001 | 4737.48 | 3516.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.08 | 82.09 | 68.89 | 68.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК16 | ТК17 | 33.81 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.5384 | -9.5266 | 0.094 | 0.096 | 2.603 | 2.622 | 0.346 | -0.346 | 0.001 | 0.001 | 3270.48 | 2453.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.43 | 83.08 | 68.97 | 68.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 10 | 0 | 0 | ТК15 | ТК16 | 55.31 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 31.0846 | -31.0393 | 1.769 | 1.792 | 27.648 | 27.839 | 1.128 | -1.126 | 0.001 | 0.001 | 5369.45 | 4000.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 83.43 | 68.13 | 68.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТК26 | Школьная 4а | 35.37 | 0.032 | 0.032 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2191 | -2.217 | 2.051 | 2.092 | 55.827 | 56.272 | 0.786 | -0.785 | 0 | 0 | 2107.68 | 1597.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.38 | 81.44 | 68.78 | 68.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 5 | 0 | 0 | ТК19 | ТК20 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.1386 | -16.1162 | 0.062 | 0.065 | 7.452 | 7.505 | 0.585 | -0.585 | 0 | 0 | 577.94 | 431.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.08 | 83.04 | 67.89 | 67.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 2014 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК16 | ТК19 | 57.91 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.1397 | -16.1151 | 0.496 | 0.503 | 7.453 | 7.504 | 0.585 | -0.585 | 0.001 | 0.001 | 5601.7 | 4171.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.43 | 83.08 | 67.87 | 67.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК16 | Островского 36а | 21.67 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.4054 | -5.3986 | 0.023 | 0.025 | 0.836 | 0.842 | 0.196 | -0.196 | 0 | 0 | 2096.16 | 1572.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.43 | 83.04 | 68.97 | 68.68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК17 | Островского 36 | 4.96 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.7683 | -4.764 | 0.182 | 0.202 | 24.757 | 24.955 | 0.692 | -0.691 | 0 | 0 | 341.54 | 258.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.08 | 83.01 | 69.85 | 69.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК18 | Островского 34/18 | 4.53 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.7685 | -4.7642 | 0.172 | 0.191 | 24.759 | 24.957 | 0.692 | -0.691 | 0 | 0 | 309.63 | 233.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.09 | 82.02 | 68.94 | 68.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТУ47 | ТК46 | 79.55 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 20.6115 | -20.5732 | 0.105 | 0.105 | 1.053 | 1.049 | 0.332 | -0.332 | 0.003 | 0.003 | 7234.12 | 4768.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.57 | 82.22 | 67.06 | 66.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК46 | ТК45 | 37.05 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.4274 | -15.4006 | 0.033 | 0.034 | 0.81 | 0.816 | 0.249 | -0.248 | 0.002 | 0.002 | 4208.82 | 3045.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.22 | 81.94 | 66.53 | 66.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК87 | Островского 27 | 50.67 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9354 | -4.9306 | 1.408 | 1.438 | 26.522 | 26.731 | 0.716 | -0.715 | 0 | 0 | 3460.03 | 2621.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.94 | 82.23 | 69.4 | 68.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК44 | ТК43 | 11.82 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.2382 | -6.225 | 0.002 | 0.002 | 0.093 | 0.092 | 0.101 | -0.1 | 0.001 | 0.001 | 1334.85 | 964.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.78 | 81.57 | 65.88 | 65.72 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТК42 | Химчистка | 50.35 | 0.15 | 0.15 | 0.032 | 0.032 | 4.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.0504 | -4.0424 | 0.003 | 0.004 | 0.056 | 0.056 | 0.065 | -0.065 | 0.002 | 0.002 | 5642.64 | 4094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.19 | 79.8 | 67.17 | 66.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК3 | ТК5 | 82.34 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.355 | -12.3394 | 0.3 | 0.301 | 3.178 | 3.17 | 0.448 | -0.448 | 0.002 | 0.002 | 8081.88 | 6002.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.91 | 83.26 | 69.45 | 68.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК10 | ТК11 | 52.09 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 99.801 | -99.6659 | 1.726 | 1.747 | 23.745 | 23.68 | 1.609 | -1.607 | 0.002 | 0.002 | 6128.64 | 4458.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.77 | 83.7 | 70.67 | 70.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Московская 22 | ИТП Московская 22 | 2.52 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8569 | -4.8526 | 0.077 | 0.078 | 25.685 | 25.893 | 0.705 | -0.704 | 0 | 0 | 181.17 | 148.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.48 | 82.44 | 69.63 | 69.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Московская 24 | ИТП Московская 24 | 3.19 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.181 | -5.1764 | 0.107 | 0.108 | 29.227 | 29.463 | 0.752 | -0.751 | 0 | 0 | 225.37 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.14 | 81.1 | 68.44 | 68.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1998 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | Островского 25а | ИТП Островского 25а | 2.49 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1862 | -2.1842 | 0.015 | 0.016 | 5.204 | 5.246 | 0.317 | -0.317 | 0 | 0 | 172.86 | 141.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.82 | 79.74 | 67.23 | 67.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | Химчистка | Химчистка | 2.19 | 0.15 | 0.15 | 0.032 | 0.032 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.0483 | -4.0445 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.065 | -0.065 | 0 | 0 | 281.25 | 230.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 79.73 | 67.23 | 67.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1998 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ТК42 | Островского 25а | 45.09 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1864 | -2.184 | 0.247 | 0.253 | 5.205 | 5.245 | 0.317 | -0.317 | 0 | 0 | 3004.72 | 2258.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.19 | 79.82 | 67.17 | 66.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК45 | ТК44 | 22.38 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.4258 | -15.4022 | 0.021 | 0.022 | 0.81 | 0.816 | 0.249 | -0.248 | 0.001 | 0.001 | 2528.19 | 1838.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.94 | 81.78 | 66.65 | 66.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК43 | ТК42 | 20.69 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.2377 | -6.2255 | 0.002 | 0.003 | 0.093 | 0.092 | 0.101 | -0.1 | 0.001 | 0.001 | 2320.35 | 1687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.57 | 81.19 | 66.15 | 65.88 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ТК44 | Московская 24 | 49.19 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1812 | -5.1762 | 1.508 | 1.542 | 29.23 | 29.46 | 0.752 | -0.751 | 0 | 0 | 3303.18 | 2508.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.78 | 81.14 | 68.4 | 67.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Московская 26а | ИТП Московская 26а | 2.69 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.0053 | -4.002 | 0.055 | 0.056 | 17.468 | 17.61 | 0.581 | -0.581 | 0 | 0 | 191.42 | 151.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.69 | 81.64 | 66.56 | 66.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Московская 26 | ИТП Московская 26 | 2.73 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1806 | -5.1761 | 0.094 | 0.094 | 29.223 | 29.459 | 0.752 | -0.751 | 0 | 0 | 195.35 | 160.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.12 | 82.08 | 69.31 | 69.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 2009 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК87 | ТК49 | 33.7 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 35.2652 | -35.2047 | 0.159 | 0.163 | 4.234 | 4.261 | 0.569 | -0.568 | 0.001 | 0.001 | 4019.47 | 2949.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.94 | 82.82 | 67.85 | 67.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 2012 | 2012 | 53 | 0 | 0 | ТК2 | ТК6 | 80 | 0.2 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 128.9692 | -128.7583 | 1.259 | 1.278 | 12.507 | 12.589 | 1.17 | -1.168 | 0.006 | 0.006 | 11616.13 | 8449.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.98 | 83.89 | 70.01 | 69.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Котельная № 6 | ЦТП № 6 | 4.13 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 8 |  | 10 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | 0 | 2010 | 3 | 3 | 2010 | ТК8 | Островского 46 | 43 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.3474 | -22.3253 | 0.696 | 0.727 | 14.29 | 14.402 | 0.811 | -0.81 | 0.001 | 0.001 | 3959.02 | 3038.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.17 | 83 | 69.65 | 69.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Островского 42 п. 3 | 2.14 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7402 | -6.7342 | 0.225 | 0.263 | 49.466 | 49.864 | 0.978 | -0.977 | 0 | 0 | 156.38 | 128.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 83.73 | 70.59 | 70.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Островского 42 п. 4 | 20.78 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7397 | -6.7335 | 1.147 | 1.193 | 49.459 | 49.854 | 0.978 | -0.977 | 0 | 0 | 1518.48 | 1242.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 83.53 | 70.41 | 70.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 13.18 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 13.4811 | -13.4686 | 0.25 | 0.258 | 16.78 | 16.914 | 0.764 | -0.763 | 0 | 0 | 1219.15 | 996.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.84 | 83.75 | 70.4 | 70.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Островского 42 п. 2 | 1.77 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7407 | -6.7347 | 0.206 | 0.245 | 49.473 | 49.871 | 0.978 | -0.977 | 0 | 0 | 129.34 | 106.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 83.73 | 70.59 | 70.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТК12 | Островского 42 | 6.17 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 26.9615 | -26.9358 | 0.53 | 0.556 | 67.116 | 67.648 | 1.528 | -1.527 | 0 | 0 | 531.67 | 400.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.93 | 83.91 | 70.27 | 70.26 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Островского 42 п. 1 | 21.1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7403 | -6.7341 | 1.163 | 1.209 | 49.467 | 49.863 | 0.978 | -0.977 | 0 | 0 | 1541.82 | 1261.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 83.52 | 70.41 | 70.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 12.84 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 13.4801 | -13.4675 | 0.244 | 0.252 | 16.777 | 16.911 | 0.764 | -0.763 | 0 | 0 | 1187.7 | 971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.84 | 83.75 | 70.4 | 70.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2008 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ТК11 | ТК23 | 109.8 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 67.8062 | -67.7057 | 1.376 | 1.383 | 10.473 | 10.442 | 1.093 | -1.092 | 0.005 | 0.005 | 13415.77 | 9870.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.51 | 71.09 | 70.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | ТК1 | Школьная 13 | 35.6 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 33.3502 | -33.3183 | 4.1 | 4.27 | 102.692 | 103.505 | 1.89 | -1.888 | 0 | 0 | 3077.87 | 2309.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.99 | 83.89 | 70.28 | 70.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК3 | Островского 44 | 39.67 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 23.3062 | -23.284 | 3.177 | 3.29 | 70.771 | 70.636 | 1.725 | -1.724 | 0 | 0 | 3184.17 | 2477.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.91 | 83.78 | 70.28 | 70.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК5 | Школьная 16 | 27.46 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.3534 | -12.341 | 0.112 | 0.12 | 3.177 | 3.171 | 0.448 | -0.448 | 0.001 | 0.001 | 2677.24 | 2001.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.26 | 83.04 | 69.61 | 69.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | Замена | ТК4 | 21.28 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 38.1233 | -38.0467 | 0.089 | 0.089 | 3.311 | 3.297 | 0.615 | -0.613 | 0.001 | 0.001 | 2599.2 | 1864.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.58 | 84.51 | 61.04 | 60.99 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК9 | ТК22 | 39.2 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6302 | -3.6237 | 0.05 | 0.051 | 1.217 | 1.224 | 0.206 | -0.205 | 0 | 0 | 3189.87 | 2367.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.72 | 82.84 | 61.12 | 60.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК9 | Восточная 8 | 8.78 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5366 | -3.5311 | 0.152 | 0.163 | 13.619 | 13.71 | 0.513 | -0.512 | 0 | 0 | 575.59 | 434.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.72 | 83.55 | 61.87 | 61.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК3 | Восточная 2 | 8.76 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4905 | -3.4851 | 0.148 | 0.159 | 13.266 | 13.355 | 0.506 | -0.506 | 0 | 0 | 577.6 | 439.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.68 | 84.51 | 62.61 | 62.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК3 | Восточная 4 | 6.45 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5833 | -3.5778 | 0.124 | 0.135 | 13.981 | 14.075 | 0.52 | -0.519 | 0 | 0 | 425.29 | 323.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.68 | 84.56 | 62.7 | 62.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 2011 | 70 | 0 | 0 | ТК2 | ремонт | 63.9 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 45.2025 | -45.1043 | 0.545 | 0.552 | 6.957 | 6.995 | 0.729 | -0.727 | 0.003 | 0.003 | 7065.82 | 5156.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 84.74 | 61.13 | 61.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК2 | ТК20 | 111.83 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 27.0962 | -27.0319 | 0.342 | 0.345 | 2.5 | 2.513 | 0.437 | -0.436 | 0.005 | 0.005 | 12365.73 | 8940.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 84.44 | 60.14 | 59.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ | Выход с ЦТП Восточный | 5.07 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 72.3048 | -72.13 | 0.101 | 0.105 | 3.931 | 3.951 | 0.656 | -0.654 | 0 | 0 | 862.71 | 589.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 85.03 | 60.46 | 60.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК22 | Восточная 12 | 6.27 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6298 | -3.6241 | 0.124 | 0.136 | 14.345 | 14.442 | 0.527 | -0.526 | 0 | 0 | 407.81 | 307.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.84 | 82.73 | 61.2 | 61.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК4 | ТК5 | 39.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.336 | -14.309 | 0.243 | 0.247 | 5.881 | 5.916 | 0.52 | -0.519 | 0.001 | 0.001 | 3618.7 | 2705.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.51 | 84.26 | 61.29 | 61.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК5 | Восточная 16 | 5.35 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5833 | -3.5778 | 0.108 | 0.12 | 13.981 | 14.075 | 0.52 | -0.519 | 0 | 0 | 351.99 | 267.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.26 | 84.16 | 62.38 | 62.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ЦТП "Восточный" | ТУ | 8.1 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 79.3803 | -79.1905 | 0.064 | 0.069 | 4.738 | 4.762 | 0.72 | -0.718 | 0.001 | 0.001 | 1378.59 | 943.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.06 | 85.05 | 60.54 | 60.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК20 | ТК10 | 26.23 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 27.0914 | -27.0367 | 0.075 | 0.077 | 2.499 | 2.513 | 0.437 | -0.436 | 0.001 | 0.001 | 2882.12 | 2096.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.44 | 84.33 | 60.22 | 60.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 2011 | 53 | 0 | 0 | ТК1 | Энергостроителей 30 | 5.48 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5367 | -3.5313 | 0.107 | 0.118 | 13.62 | 13.711 | 0.513 | -0.512 | 0 | 0 | 362.04 | 272.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.02 | 83.91 | 62.19 | 62.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Ввод в ЦТП Восточный | ЦТП "Восточный" | 7.96 | 0.25 | 0.25 | 0.175 | 0.175 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 33.1461 | -32.9544 | 0.003 | 0.003 | 0.256 | 0.256 | 0.192 | -0.191 | 0.001 | 0.001 | 2279.48 | 1089.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.51 | 119.44 | 60.47 | 60.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК4 | ТК7 | 27 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 23.7863 | -23.7387 | 0.059 | 0.061 | 1.926 | 1.938 | 0.383 | -0.383 | 0.001 | 0.001 | 2987.54 | 2172.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.51 | 84.39 | 61.1 | 61.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Выход с ЦТП Восточный | ремонт | 57.39 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.0749 | -7.0612 | 0.084 | 0.084 | 1.432 | 1.441 | 0.257 | -0.256 | 0.001 | 0.001 | 5354.34 | 3998.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.99 | 84.23 | 61.97 | 61.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Восточная 18 | ИТП Восточная 18 | 2.7 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4902 | -3.4849 | 0.042 | 0.042 | 13.264 | 13.353 | 0.506 | -0.506 | 0 | 0 | 198.07 | 141.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.06 | 84.01 | 62.31 | 62.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Восточная 16 | ИТП Восточная 16 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5833 | -3.5778 | 0.035 | 0.035 | 13.981 | 14.075 | 0.52 | -0.519 | 0 | 0 | 146.91 | 104.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.16 | 84.12 | 62.41 | 62.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Восточная 24 | ИТП Восточная 24 | 3.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6299 | -3.6243 | 0.051 | 0.051 | 14.347 | 14.444 | 0.527 | -0.526 | 0 | 0 | 222.21 | 158.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.01 | 82.95 | 61.46 | 61.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Восточная 26 | ИТП Восточная 26 | 3.16 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6301 | -3.6245 | 0.052 | 0.053 | 14.348 | 14.445 | 0.527 | -0.526 | 0 | 0 | 228.38 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.89 | 82.83 | 61.36 | 61.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Восточная 22 | ИТП Восточная 22 | 3.26 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Выход с ЦТП Восточный | ТК2 | 74.76 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 72.3044 | -72.1304 | 0.305 | 0.306 | 3.931 | 3.951 | 0.656 | -0.654 | 0.006 | 0.006 | 9922.29 | 7129.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.03 | 84.9 | 60.56 | 60.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Энергостроителей 29 | ИТП Энергостроителей 29 | 2.5 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5367 | -3.5313 | 0.041 | 0.041 | 13.62 | 13.712 | 0.513 | -0.512 | 0 | 0 | 183.16 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.96 | 83.91 | 62.23 | 62.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК13 | Восточная 3 | 9.21 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4437 | -3.4383 | 0.15 | 0.161 | 12.912 | 12.999 | 0.5 | -0.499 | 0 | 0 | 591.04 | 445.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.89 | 81.72 | 60.36 | 60.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК12 | ТК13 | 38.79 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4442 | -3.4378 | 0.044 | 0.045 | 1.095 | 1.102 | 0.195 | -0.195 | 0 | 0 | 3095.04 | 2311.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.79 | 81.89 | 60.23 | 59.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК10 | ТК11 | 26.28 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.445 | -3.437 | 0.031 | 0.031 | 1.096 | 1.101 | 0.195 | -0.195 | 0 | 0 | 2130.87 | 1571.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.33 | 83.72 | 58.86 | 58.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Энергостроителей 30 | ИТП Энергостроителей 30 | 1.64 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5367 | -3.5313 | 0.029 | 0.029 | 13.619 | 13.712 | 0.513 | -0.512 | 0 | 0 | 120.08 | 85.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.91 | 83.88 | 62.21 | 62.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2006 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ТК16 | Выход на поврехность | 15.78 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.5169 | -8.5025 | 0.088 | 0.09 | 4.873 | 4.856 | 0.483 | -0.482 | 0 | 0 | 1280.25 | 956.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.92 | 83.77 | 60.69 | 60.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК19 | Восточная 21 | 5.02 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2348 | -4.2281 | 0.015 | 0.018 | 1.656 | 1.667 | 0.24 | -0.24 | 0 | 0 | 406.37 | 304.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.09 | 83 | 61.34 | 61.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК10 | ТК14 | 19.96 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.435 | -22.3925 | 0.242 | 0.248 | 10.478 | 10.439 | 0.814 | -0.812 | 0 | 0 | 1837.8 | 1376.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.33 | 84.25 | 60.53 | 60.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК14 | ТК16 | 56.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.4531 | -15.4243 | 0.34 | 0.342 | 4.971 | 4.953 | 0.561 | -0.56 | 0.001 | 0.001 | 5201.66 | 3885.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.25 | 83.92 | 60.72 | 60.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК14 | ТК15 | 71.99 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.9816 | -6.9686 | 0.354 | 0.357 | 4.5 | 4.528 | 0.396 | -0.395 | 0.001 | 0.001 | 5846.96 | 4372.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.25 | 83.41 | 61.3 | 60.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК15 | Восточная 7 | 7.45 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5368 | -3.5313 | 0.134 | 0.145 | 13.62 | 13.711 | 0.513 | -0.512 | 0 | 0 | 487.23 | 367.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.41 | 83.28 | 61.63 | 61.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | Выход на поврехность | ТК19 | 29.7 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | -8.5027 | 0.145 | 0.144 | 4.872 | 4.856 | 0.483 | -0.482 | 0 | 0 | 5736.29 | 4629.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.77 | 83.09 | 61.23 | 60.69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котельная Восточный | Ввод в ЦТП Восточный | 4.74 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 |  | 2.5 |  | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 |  | 0 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Восточная 2 | ИТП Восточная 2 | 3.5 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4905 | -3.4851 | 0.053 | 0.053 | 13.266 | 13.355 | 0.506 | -0.506 | 0 | 0 | 258.22 | 184.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.51 | 84.44 | 62.67 | 62.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Восточная 4 | ИТП Восточная 4 | 1.97 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5833 | -3.5778 | 0.034 | 0.034 | 13.981 | 14.075 | 0.52 | -0.519 | 0 | 0 | 145.42 | 103.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.56 | 84.52 | 62.73 | 62.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Восточная 14 | ИТП Восточная 14 | 2.97 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4436 | -3.4384 | 0.045 | 0.045 | 12.912 | 12.999 | 0.5 | -0.499 | 0 | 0 | 216.4 | 154.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.53 | 83.46 | 61.87 | 61.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Восточная 6 | ИТП Восточная 6 | 2.51 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3977 | -3.3925 | 0.038 | 0.038 | 12.57 | 12.655 | 0.493 | -0.492 | 0 | 0 | 182.86 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.52 | 83.46 | 61.88 | 61.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Восточная 8 | ИТП Восточная 8 | 2.59 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5366 | -3.5312 | 0.042 | 0.042 | 13.619 | 13.711 | 0.513 | -0.512 | 0 | 0 | 188.78 | 134.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.55 | 83.5 | 61.9 | 61.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Восточная 10 | ИТП Восточная 10 | 2.46 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5836 | -3.5781 | 0.041 | 0.041 | 13.983 | 14.077 | 0.52 | -0.519 | 0 | 0 | 179.39 | 128.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.59 | 83.54 | 61.94 | 61.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | Восточная 8а | ИТП Восточная 8а ДДИУОД | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.1896 | -6.18 | 0.005 | 0.005 | 1.096 | 1.104 | 0.225 | -0.224 | 0 | 0 | 324.73 | 231.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.69 | 83.63 | 62.01 | 61.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ | Выход с ЦТП Восточный | 3.95 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.0749 | -7.0611 | 0.018 | 0.019 | 1.432 | 1.441 | 0.257 | -0.256 | 0 | 0 | 420.92 | 292.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 84.99 | 61.41 | 61.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | ТК | Энергостроителей 29 | 7.12 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5368 | -3.5313 | 0.13 | 0.141 | 13.62 | 13.711 | 0.513 | -0.512 | 0 | 0 | 470.52 | 354.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.09 | 83.96 | 62.2 | 62.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 2011 | 55 | 0 | 0 | ТК | ТК1 | 2.85 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.5368 | -3.5312 | 0.002 | 0.002 | 0.358 | 0.36 | 0.128 | -0.128 | 0 | 0 | 265.47 | 198.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.09 | 84.02 | 62.11 | 62.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК3 | Замена | 32.7 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 38.1247 | -38.0453 | 0.233 | 0.238 | 4.949 | 4.977 | 0.615 | -0.613 | 0.001 | 0.001 | 3626.02 | 2633.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.68 | 84.58 | 60.99 | 60.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТК8 | Восточная 8а | 24.83 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.19 | -6.1795 | 0.033 | 0.036 | 1.096 | 1.103 | 0.225 | -0.224 | 0 | 0 | 2299.56 | 1723.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.06 | 83.69 | 61.98 | 61.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК7 | ТК8 | 50.5 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.9434 | -16.9094 | 0.053 | 0.054 | 0.977 | 0.983 | 0.273 | -0.273 | 0.002 | 0.002 | 5585.05 | 4060.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.39 | 84.06 | 61.3 | 61.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК7 | Восточная 6 | 45.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3979 | -3.3922 | 0.597 | 0.61 | 12.571 | 12.653 | 0.493 | -0.492 | 0 | 0 | 2963.25 | 2230.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.39 | 83.52 | 61.84 | 61.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК7 | Восточная 14 | 45.13 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4438 | -3.4381 | 0.614 | 0.627 | 12.914 | 12.998 | 0.5 | -0.499 | 0 | 0 | 2967.86 | 2234.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.39 | 83.53 | 61.83 | 61.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 2014 | 0 | 70 | 1 | 2014 | ТК8 | ТК9 | 39.64 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.7512 | -10.7321 | 0.139 | 0.141 | 3.307 | 3.328 | 0.39 | -0.389 | 0.001 | 0.001 | 3671.15 | 2739.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.06 | 83.72 | 61.33 | 61.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК5 | Восточная 18 | 10.54 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4903 | -3.4848 | 0.172 | 0.183 | 13.264 | 13.353 | 0.506 | -0.506 | 0 | 0 | 693.45 | 525.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.26 | 84.06 | 62.27 | 62.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК5 | ТК6 | 37.73 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.2617 | -7.2471 | 0.192 | 0.195 | 4.869 | 4.897 | 0.412 | -0.411 | 0 | 0 | 3081.26 | 2288.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.26 | 83.84 | 60.7 | 60.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК6 | Восточная 22 | 27.65 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | ТК6 | ТК21 | 53.85 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.2612 | -7.2476 | 0.094 | 0.095 | 1.509 | 1.518 | 0.263 | -0.263 | 0.001 | 0.001 | 4957.57 | 3702.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.84 | 83.15 | 61.21 | 60.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | ТК21 | Восточная 24 | 6.51 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.63 | -3.6243 | 0.013 | 0.015 | 1.217 | 1.225 | 0.206 | -0.205 | 0 | 0 | 527.13 | 394.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.15 | 83.01 | 61.41 | 61.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК21 | Восточная 26 | 11.88 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6302 | -3.6243 | 0.02 | 0.021 | 1.217 | 1.225 | 0.206 | -0.205 | 0 | 0 | 961.95 | 718.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.15 | 82.89 | 61.31 | 61.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1993 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ТК12 | АТС | 15.89 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК10 | Магазин | 21.49 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2102 | -1.2082 | 0.12 | 0.124 | 5.146 | 5.18 | 0.274 | -0.274 | 0 | 0 | 1305.12 | 992.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.33 | 83.26 | 61.53 | 60.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК16 | ТК17 | 36.56 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.935 | -6.9229 | 0.17 | 0.173 | 4.441 | 4.469 | 0.393 | -0.392 | 0 | 0 | 2966.17 | 2220.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.92 | 83.49 | 61.21 | 60.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК17 | Восточная 11 | 7.41 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3974 | -3.3921 | 0.123 | 0.133 | 12.567 | 12.652 | 0.493 | -0.492 | 0 | 0 | 484.57 | 366.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.49 | 83.35 | 61.7 | 61.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК17 | ТК18 | 19.75 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5372 | -3.5312 | 0.025 | 0.025 | 1.155 | 1.163 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1603.15 | 1195.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.49 | 83.03 | 61.19 | 60.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК11 | ТК12 | 40.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4446 | -3.4373 | 0.046 | 0.046 | 1.096 | 1.102 | 0.195 | -0.195 | 0 | 0 | 3202.65 | 2391.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.72 | 82.79 | 59.55 | 58.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 2003 | 20 | 0 | 0 | ТК18 | Восточная 9 | 8.29 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.537 | -3.5315 | 0.146 | 0.157 | 13.622 | 13.713 | 0.513 | -0.512 | 0 | 0 | 540.24 | 406.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.03 | 82.88 | 61.3 | 61.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТК15 | Восточная 5 | 18.66 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4439 | -3.4382 | 0.025 | 0.027 | 1.095 | 1.102 | 0.195 | -0.195 | 0 | 0 | 1514.82 | 1130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.41 | 82.98 | 61.4 | 61.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТК19 | Восточная 19 | 9.2 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2816 | -4.2749 | 0.203 | 0.208 | 19.961 | 20.095 | 0.621 | -0.62 | 0 | 0 | 599.98 | 451.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.09 | 82.95 | 61.3 | 61.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Восточная 19 п.2 | 1.77 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1408 | -2.1375 | 0.021 | 0.025 | 4.99 | 5.024 | 0.311 | -0.31 | 0 | 0 | 127.95 | 91.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.91 | 82.85 | 61.37 | 61.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Восточная 19 п.1 | 1.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1408 | -2.1375 | 0.021 | 0.025 | 4.99 | 5.024 | 0.311 | -0.31 | 0 | 0 | 128.67 | 91.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.91 | 82.85 | 61.37 | 61.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Восточная 7 | ИТП Восточная 7 | 3.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5367 | -3.5313 | 0.049 | 0.049 | 13.62 | 13.712 | 0.513 | -0.512 | 0 | 0 | 224.43 | 160.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.28 | 83.21 | 61.67 | 61.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Восточная 9 | ИТП Восточная 9 | 3.24 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.537 | -3.5315 | 0.051 | 0.051 | 13.621 | 13.713 | 0.513 | -0.512 | 0 | 0 | 234.14 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.88 | 82.82 | 61.35 | 61.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Восточная 11 | ИТП Восточная 11 | 2.31 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3973 | -3.3921 | 0.035 | 0.035 | 12.567 | 12.652 | 0.493 | -0.492 | 0 | 0 | 167.93 | 119.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.35 | 83.3 | 61.74 | 61.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Восточная 19 | ТУ | 2.67 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2816 | -4.275 | 0.063 | 0.063 | 19.96 | 20.095 | 0.621 | -0.62 | 0 | 0 | 193.12 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 82.91 | 61.33 | 61.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Восточная 21 | ИТП Восточная 21 | 5.85 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2347 | -4.2282 | 0.124 | 0.124 | 19.526 | 19.657 | 0.614 | -0.614 | 0 | 0 | 423.37 | 301.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 82.9 | 61.41 | 61.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Восточная 12 | ИТП Восточная 12 | 2.44 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6297 | -3.6242 | 0.042 | 0.042 | 14.345 | 14.442 | 0.527 | -0.526 | 0 | 0 | 175.97 | 125.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.73 | 82.68 | 61.23 | 61.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Магазин | ИТП Восточная 15а Магазин | 2.26 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2102 | -1.2083 | 0.013 | 0.014 | 5.145 | 5.18 | 0.274 | -0.274 | 0 | 0 | 148.95 | 106.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.26 | 83.13 | 61.62 | 61.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1993 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | АТС | ИТП АТС | 3.88 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Восточная 3 | ИТП Восточная 3 | 3.11 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4436 | -3.4384 | 0.046 | 0.047 | 12.912 | 12.999 | 0.5 | -0.499 | 0 | 0 | 221.38 | 157.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.72 | 81.65 | 60.4 | 60.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Восточная 5 | ИТП Восточная 5 | 2.28 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4437 | -3.4384 | 0.036 | 0.036 | 12.912 | 13 | 0.5 | -0.499 | 0 | 0 | 164.96 | 117.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.98 | 82.93 | 61.44 | 61.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный |  | 0 | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | ремонт | ТК | 10.51 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.0738 | -7.0623 | 0.01 | 0.01 | 0.958 | 0.955 | 0.257 | -0.256 | 0 | 0 | 979.22 | 732.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.23 | 84.09 | 62.08 | 61.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт | ТК3 | 27.06 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 45.1997 | -45.1071 | 0.188 | 0.189 | 6.956 | 6.996 | 0.729 | -0.727 | 0.001 | 0.001 | 2906.8 | 2126.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.74 | 84.68 | 61.18 | 61.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК9 | Восточная 10 | 6.85 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5836 | -3.578 | 0.129 | 0.141 | 13.983 | 14.077 | 0.52 | -0.519 | 0 | 0 | 449.07 | 339.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.72 | 83.59 | 61.9 | 61.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ5 | Мехколонна 53, 7 | 6.28 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4867 | -0.4391 | 0.002 | 0.002 | 0.258 | 0.212 | 0.071 | -0.064 | 0 | 0 | 436.77 | 338.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.11 | 91.22 | 66.43 | 65.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ4 | Мехколонна 53, 9 | 5.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3533 | -0.3073 | 0.001 | 0.001 | 0.136 | 0.104 | 0.051 | -0.045 | 0 | 0 | 363.84 | 284.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86 | 93.83 | 68.49 | 67.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ8 | Мехколонна 53, 1 | 32.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ7 | ТУ8 | 30.52 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1979 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТУ25 | ТУ26 | 39.64 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ26 | Мехколонна 53, 23а | 36.73 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ15 | ТУ25 | 16.74 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ16 | Мехколонна 53, 10 | 2.43 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5448 | -1.4518 | 0.013 | 0.013 | 2.598 | 2.318 | 0.224 | -0.211 | 0 | 0 | 176.97 | 135.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 93.99 | 69 | 68.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ17 | Мехколонна 53, 8 | 3.16 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2825 | -1.1894 | 0.01 | 0.01 | 1.791 | 1.556 | 0.186 | -0.173 | 0 | 0 | 229.03 | 175.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.71 | 93.53 | 68.62 | 68.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ22 | Мехколонна 53, 16 | 3.48 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5889 | -1.495 | 0.016 | 0.016 | 2.749 | 2.457 | 0.231 | -0.217 | 0 | 0 | 251.47 | 192.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.28 | 93.12 | 68.28 | 68.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ19 | Мехколонна 53, 4 | 3.16 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5515 | -1.4571 | 0.015 | 0.015 | 2.621 | 2.334 | 0.225 | -0.211 | 0 | 0 | 227.71 | 173.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 92.48 | 67.9 | 67.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ20 | Мехколонна 53, 2 | 3.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.553 | -1.4577 | 0.014 | 0.015 | 2.626 | 2.336 | 0.225 | -0.212 | 0 | 0 | 222.73 | 169.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.87 | 91.73 | 67.29 | 67.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ20 | ТУ21 | 27.47 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5549 | -1.4575 | 0.014 | 0.013 | 0.45 | 0.399 | 0.115 | -0.108 | 0 | 0 | 2318.63 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.87 | 90.38 | 66.07 | 64.88 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТУ5 | ТУ7 | 25.64 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3586 | -0.307 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.018 | 0.027 | -0.023 | 0 | 0 | 2101.66 | 1506.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.11 | 86.25 | 60.22 | 55.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ4 | ТУ5 | 27.76 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8456 | -0.7459 | 0.004 | 0.003 | 0.133 | 0.105 | 0.063 | -0.055 | 0 | 0 | 2320.42 | 1713.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86 | 92.11 | 61.4 | 59.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ27 | ИТП Мехколонна 53 23а | 1.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТУ26 | Мехколонна 53, 22 | 2.36 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ27 | Мехколонна 53, 23а | 8.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ11 | Мехколонна 53, 17 | 8.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5434 | -1.495 | 0.027 | 0.027 | 2.594 | 2.458 | 0.224 | -0.217 | 0 | 0 | 583.53 | 441.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 92.72 | 68.12 | 67.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ22 | ТУ24 | 59.94 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5937 | -1.4963 | 0.172 | 0.155 | 2.766 | 2.462 | 0.231 | -0.217 | 0 | 0 | 4331.28 | 3205.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.28 | 90.56 | 65.96 | 63.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ15 | ТУ22 | 37.15 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.183 | -2.9909 | 0.073 | 0.065 | 1.886 | 1.681 | 0.236 | -0.221 | 0 | 0 | 3182.98 | 2382.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.28 | 93.28 | 65.99 | 65.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ЦТП "М/к53" | Выход из ЦТП М/к53 | 3.38 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.2964 | -14.303 | 0.006 | 0.006 | 0.797 | 0.703 | 0.247 | -0.231 | 0 | 0 | 526.01 | 342.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.64 | 95.61 | 64.84 | 64.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ2 | ТУ3 | 25.14 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.2949 | -14.3045 | 0.023 | 0.021 | 0.797 | 0.704 | 0.247 | -0.231 | 0.001 | 0.001 | 3077.57 | 2238.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.35 | 95.15 | 65.2 | 65.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ3 | ТУ4 | 4.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.199 | -1.0532 | 0.001 | 0.001 | 0.268 | 0.208 | 0.089 | -0.078 | 0 | 0 | 353.35 | 259.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.15 | 94.86 | 61.57 | 61.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ19 | ТУ20 | 27.63 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1081 | -2.9149 | 0.052 | 0.047 | 1.798 | 1.597 | 0.23 | -0.216 | 0 | 0 | 2346.55 | 1755.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 91.87 | 66.03 | 65.43 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ18 | ТУ19 | 29.7 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6599 | -4.3717 | 0.126 | 0.113 | 4.042 | 3.592 | 0.345 | -0.324 | 0 | 0 | 2524.12 | 1899.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.17 | 92.63 | 66.21 | 65.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ17 | ТУ18 | 29.59 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6602 | -4.3714 | 0.126 | 0.113 | 4.042 | 3.592 | 0.345 | -0.324 | 0 | 0 | 2527.56 | 1893.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.71 | 93.17 | 65.78 | 65.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ16 | ТУ17 | 26.88 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.9429 | -5.5606 | 0.186 | 0.166 | 6.573 | 5.812 | 0.44 | -0.412 | 0 | 0 | 2307.15 | 1728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 93.71 | 66.01 | 65.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 18 | ИТП Мехколонна 53 18 | 2.89 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5934 | -1.4966 | 0.009 | 0.008 | 2.765 | 2.463 | 0.231 | -0.217 | 0 | 0 | 228.92 | 161.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.37 | 90.22 | 66.22 | 66.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 23а-1 | ИТП Мехколонна 53 23а-1 | 2.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 23а | Мехколонна 53, 23а-1 | 3.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 23а | ТУ27 | 1.75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 4 | ИТП Мехколонна 53 4 | 2.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5515 | -1.4571 | 0.008 | 0.007 | 2.621 | 2.334 | 0.225 | -0.211 | 0 | 0 | 198.87 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.48 | 92.35 | 68 | 67.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 2 | ИТП Мехколонна 53 2 | 2.72 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.553 | -1.4577 | 0.008 | 0.007 | 2.626 | 2.336 | 0.225 | -0.212 | 0 | 0 | 218.89 | 155.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.73 | 91.59 | 67.4 | 67.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 1а | ИТП Мехколонна 53 1а | 2.43 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5546 | -1.4578 | 0.008 | 0.007 | 2.631 | 2.337 | 0.226 | -0.212 | 0 | 0 | 192.28 | 136.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.28 | 90.15 | 66.25 | 66.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 22 | ИТП Мехколонна 53 22 | 1.62 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 17 | ИТП Мехколонна 53 14 | 1.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5434 | -1.4951 | 0.004 | 0.004 | 2.594 | 2.458 | 0.224 | -0.217 | 0 | 0 | 84.65 | 60.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.72 | 92.67 | 68.16 | 68.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 10 | ИТП Мехколонна 53 10 | 2.72 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5448 | -1.4518 | 0.008 | 0.007 | 2.598 | 2.318 | 0.224 | -0.211 | 0 | 0 | 224.59 | 159.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.99 | 93.84 | 69.11 | 69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 8 | ИТП Мехколонна 53 8 | 2.81 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2825 | -1.1895 | 0.006 | 0.005 | 1.791 | 1.556 | 0.186 | -0.173 | 0 | 0 | 230.84 | 163.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.53 | 93.35 | 68.76 | 68.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 16 | ИТП Мехколонна 53 16 | 3.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5889 | -1.495 | 0.01 | 0.009 | 2.749 | 2.457 | 0.231 | -0.217 | 0 | 0 | 246.12 | 174.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.12 | 92.97 | 68.4 | 68.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 5 | ИТП Мехколонна 53 5 | 1.88 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3583 | -0.3073 | 0 | 0 | 0.14 | 0.104 | 0.052 | -0.045 | 0 | 0 | 139.51 | 97.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.98 | 84.59 | 61.66 | 61.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 3 | ИТП Мехколонна 53 3 | 1.7 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 1 | ИТП Мехколонна 53 1 | 1.88 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 13 | ТУ10 | 7.19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4202 | -3.253 | 0.017 | 0.016 | 2.177 | 1.989 | 0.253 | -0.241 | 0 | 0 | 620.26 | 466.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.08 | 93.9 | 67.32 | 67.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 13 | ТУ11 | 17.34 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3178 | -2.198 | 0.018 | 0.016 | 1 | 0.908 | 0.172 | -0.163 | 0 | 0 | 1683.29 | 1162.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.83 | 93.1 | 67.22 | 66.69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Ввод в ЦТП М/к53 | ЦТП "М/к53" | 2.34 | 0.125 | 0.125 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.7654 | -9.7718 | 0.004 | 0.003 | 1.028 | 0.855 | 0.25 | -0.227 | 0 | 0 | 404.14 | 244.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.23 | 118.19 | 74.39 | 74.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Выход из ЦТП М/к53 | ТК1 | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.2962 | -14.3031 | 0.003 | 0.002 | 0.797 | 0.703 | 0.247 | -0.231 | 0 | 0 | 413.48 | 315.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.61 | 95.58 | 64.86 | 64.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 9 | ИТП Мехколонна 53 9 | 1.53 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3533 | -0.3073 | 0 | 0 | 0.136 | 0.104 | 0.051 | -0.045 | 0 | 0 | 126.11 | 89.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.83 | 93.47 | 68.78 | 68.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 7 | ИТП Мехколонна 53 7 | 2.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4867 | -0.4391 | 0.001 | 0.001 | 0.258 | 0.212 | 0.071 | -0.064 | 0 | 0 | 168 | 118.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.22 | 90.87 | 66.7 | 66.43 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | Мехколонна 53, 15 | ИТП Мехколонна 53 15 | 1.91 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7741 | -0.7032 | 0 | 0 | 0.112 | 0.093 | 0.057 | -0.052 | 0 | 0 | 181.09 | 128.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.75 | 91.52 | 67.24 | 67.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ7 | Мехколонна 53, 5 | 6.91 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3584 | -0.3073 | 0.001 | 0.001 | 0.14 | 0.104 | 0.052 | -0.045 | 0 | 0 | 457.65 | 344.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 84.98 | 61.34 | 60.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ТУ11 | Мехколонна 53, 15 | 12.16 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7742 | -0.7031 | 0.002 | 0.002 | 0.112 | 0.093 | 0.057 | -0.052 | 0 | 0 | 1042.75 | 777.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 91.75 | 67.05 | 65.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ТУ8 | Мехколонна 53, 3 | 7.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ21 | Мехколонна 53, 1а | 1.96 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5546 | -1.4577 | 0.001 | 0.001 | 0.45 | 0.399 | 0.115 | -0.108 | 0 | 0 | 163.85 | 123.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.38 | 90.28 | 66.15 | 66.07 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ24 | Мехколонна 53, 18 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5935 | -1.4966 | 0.012 | 0.011 | 2.765 | 2.463 | 0.231 | -0.217 | 0 | 0 | 313.17 | 232.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.56 | 90.37 | 66.12 | 65.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТК1 | ТУ2 | 27.59 | 0.159 | 0.159 | 0.125 | 0.125 | 0 | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.2962 | -14.3032 | 0.019 | 0.016 | 0.587 | 0.518 | 0.219 | -0.205 | 0.001 | 0.001 | 3467.54 | 2509.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.58 | 95.35 | 65.04 | 64.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ3 | ТУ9 | 14.74 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.0948 | -13.2524 | 0.013 | 0.012 | 0.676 | 0.604 | 0.227 | -0.214 | 0.001 | 0.001 | 1803.91 | 1314.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.15 | 95.02 | 65.6 | 65.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ТУ9 | Мехколонна 53, 13 | 37.72 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4205 | -3.2527 | 0.085 | 0.078 | 2.178 | 1.989 | 0.253 | -0.241 | 0 | 0 | 3240.92 | 2449.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.02 | 94.08 | 67.18 | 66.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ТУ10 | Мехколонна 53, 13 | 1.83 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3178 | -2.1979 | 0.005 | 0.006 | 1 | 0.908 | 0.172 | -0.163 | 0 | 0 | 157.83 | 118.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 93.83 | 66.69 | 66.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ТУ10 | ИТП Мехколонна 53 13 | 3.85 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1023 | -1.0552 | 0.008 | 0.009 | 1.323 | 1.224 | 0.16 | -0.153 | 0 | 0 | 281.74 | 214.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 93.64 | 68.94 | 68.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ТУ9 | ТУ15 | 64.79 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.6736 | -10.0004 | 0.031 | 0.027 | 0.388 | 0.344 | 0.172 | -0.161 | 0.003 | 0.003 | 7943.43 | 5763.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.02 | 94.28 | 65.91 | 65.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котельная М/к53 | Ввод в ЦТП М/к53 | 3.1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 |  | 0 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 0 | 0 | 90 | 3 | 2013 | ТУ15 | ТУ16 | 15.64 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.4878 | -7.0122 | 0.178 | 0.161 | 10.435 | 9.242 | 0.554 | -0.519 | 0 | 0 | 1340.02 | 1010.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.28 | 94.1 | 66.37 | 66.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 40.34 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.0824 | -3.0738 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | -0.05 | 0.002 | 0.002 | 4511.22 | 3273.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.46 | 84.99 | 61.65 | 60.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Стоянка тяжелых механизмов | 3.66 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 1.84 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.9449 | -9.9276 | 0.012 | 0.013 | 2.83 | 2.848 | 0.361 | -0.36 | 0 | 0 | 168.68 | 126.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 84.2 | 60.59 | 60.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 80.13 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Локомотивное дэпо | 42.82 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.2013 | -2.1959 | 0.007 | 0.007 | 0.139 | 0.139 | 0.08 | -0.08 | 0.001 | 0.001 | 3876.04 | 2885.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.95 | 82.19 | 59.44 | 58.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 26.23 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 2.823 | -2.8142 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | -0.026 | 0.002 | 0.002 | 3399.28 | 2439.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.95 | 82.74 | 59.24 | 58.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | АБК Трансдоринвест | 42.44 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 39.15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 17.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.0832 | -3.0731 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | -0.05 | 0.001 | 0.001 | 1888 | 1403.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.07 | 86.46 | 60.58 | 60.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ИП Кисиленко А.А. | 9.93 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 28.1181 | -28.069 | 0.009 | 0.01 | 0.595 | 0.598 | 0.255 | -0.255 | 0.001 | 0.001 | 1349.9 | 993.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.14 | 88.09 | 64.28 | 64.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РН | ТУ | 1.92 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 7 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 67.6491 | -67.354 | 0.002 | 0.002 | 1.066 | 1.068 | 0.393 | -0.391 | 0 | 0 | 400.15 | 263.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.34 | 88.33 | 60.53 | 60.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | РН | 0.67 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 67.6492 | -67.3539 | 0.005 | 0.005 | 1.066 | 1.068 | 0.393 | -0.391 | 0 | 0 | 139.64 | 91.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.34 | 88.34 | 60.52 | 60.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 57.27 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 7 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 2.6567 | -2.6198 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | -0.015 | 0.007 | 0.007 | 8558.18 | 5719.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.19 | 81.97 | 52.69 | 50.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 131.18 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 7 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 17.6508 | -17.5325 | 0.013 | 0.013 | 0.073 | 0.072 | 0.102 | -0.102 | 0.016 | 0.016 | 19648.45 | 13945.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 85.19 | 57.76 | 56.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 90.15 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 7 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 17.6616 | -17.5217 | 0.009 | 0.009 | 0.073 | 0.072 | 0.103 | -0.102 | 0.011 | 0.011 | 13579.08 | 9606.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.07 | 86.3 | 56.96 | 56.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 68.19 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 7 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 22.9642 | -22.7726 | 0.012 | 0.012 | 0.123 | 0.122 | 0.133 | -0.132 | 0.008 | 0.008 | 10631.74 | 7327.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.14 | 87.67 | 56.75 | 56.43 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 83.02 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 7 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 20.7547 | -20.5848 | 0.011 | 0.011 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | -0.119 | 0.01 | 0.01 | 12540.17 | 8896.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.67 | 87.07 | 56.97 | 56.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 46.19 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 7 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 2.646 | -2.6305 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | -0.015 | 0.006 | 0.006 | 6460.02 | 4570.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.25 | 77.81 | 55.66 | 53.92 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 45.11 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 32.42 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 7 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 2.6499 | -2.6267 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | -0.015 | 0.004 | 0.004 | 4551.5 | 3225.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.97 | 80.25 | 53.92 | 52.69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Компрессорная Печорэнергострой | 5.55 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 76.72 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 6 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 14.9784 | -14.9283 | 0.016 | 0.017 | 0.169 | 0.169 | 0.136 | -0.135 | 0.006 | 0.006 | 9996.12 | 7241.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.19 | 84.52 | 59.52 | 59.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 10.3 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 5.025 | -5.0093 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.046 | -0.045 | 0.001 | 0.001 | 1351.87 | 959.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 83.95 | 58.26 | 58.07 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Склад Печорэнергострой | 5.25 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 0.87 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.0297 | -15.9943 | 0.004 | 0.005 | 0.875 | 0.88 | 0.258 | -0.258 | 0 | 0 | 124.46 | 82.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.32 | 88.31 | 61.21 | 61.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ЦТП "Стройбаза" | 6.76 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5293 | -0.526 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0 | 615.55 | 202.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.32 | 87.16 | 32.83 | 32.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | РСЦ ГРЭС | 8.14 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.8005 | -8.7848 | 0.089 | 0.099 | 7.151 | 7.196 | 0.499 | -0.498 | 0 | 0 | 683.17 | 511.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.89 | 86.81 | 62.58 | 62.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 20.96 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | АБК ТТЦ ГРЭС | 5.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6405 | -2.6361 | 0.062 | 0.068 | 7.591 | 7.641 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 347.35 | 261.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.81 | 77.68 | 55.76 | 55.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 33.37 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ОАО "Энергомонтаж" | 2.18 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9443 | -9.9282 | 0.107 | 0.129 | 18.405 | 18.526 | 0.736 | -0.735 | 0 | 0 | 187.55 | 131.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.72 | 83.7 | 60.96 | 60.95 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Мастерские ООО КомиГЭМ | 24.9 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0 | 2,5 | 0 | 3,3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8209 | -2.8162 | 0.216 | 0.217 | 8.665 | 8.72 | 0.409 | -0.409 | 0 | 0 | 1796.19 | 1244.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.74 | 82.11 | 59.68 | 59.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | Балок Печораэнергострой | 0.96 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 0.62 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | Балок Печораэнергострой | 1.4 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 4.71 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Авто и строймех. маст. | 30.67 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Барак СЭМ | 31.81 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 39.29 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Гаражи СКД | 45.87 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 58.52 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | КЭР столовая | 2.48 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Рабочие | 24.08 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.088 | -0.0878 | 0.008 | 0.008 | 0.321 | 0.323 | 0.051 | -0.051 | 0 | 0 | 1038.36 | 719.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.62 | 63.83 | 43.85 | 35.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 24.83 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1761 | -0.1757 | 0.009 | 0.009 | 0.352 | 0.353 | 0.062 | -0.062 | 0 | 0 | 1146.44 | 876.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.13 | 75.62 | 43.17 | 38.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 14.2 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3527 | -0.3508 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.026 | -0.026 | 0 | 0 | 889.45 | 661.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.13 | 79.61 | 37.69 | 35.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Склад-гараж ОАО КомиГЭМ | 110.87 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Жест.теплоизол.маст. КЭР | 5.06 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 4.34 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 5.75 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 14.9712 | -14.9356 | 0.002 | 0.002 | 0.169 | 0.169 | 0.136 | -0.135 | 0 | 0 | 754.91 | 542.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.36 | 84.31 | 59.67 | 59.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 2.91 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 18.06 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 14.9725 | -14.9342 | 0.004 | 0.004 | 0.169 | 0.169 | 0.136 | -0.135 | 0.001 | 0.001 | 2371.83 | 1704.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.52 | 84.36 | 59.63 | 59.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 12.87 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 2.31 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 4.33 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 5.72 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 2.24 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 31.58 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 10.05 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 5.94 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 2.84 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 3.15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Сторожка | 3.97 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.044 | -0.0439 | 0 | 0 | 0.08 | 0.081 | 0.026 | -0.025 | 0 | 0 | 156.33 | 121.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 65.3 | 44.94 | 42.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ПГРЭС Склад | 11.56 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1322 | -0.1316 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | -0.007 | 0 | 0 | 696.78 | 510.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 63.58 | 43.35 | 39.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Склад УПТК | 2.43 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 69.64 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Склад ГСМ | 3.87 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ОАО Северэнергоремонт | 7.82 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ОКНС | 4.66 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.088 | -0.0878 | 0.001 | 0.001 | 0.088 | 0.088 | 0.031 | -0.031 | 0 | 0 | 250.38 | 130.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.67 | 71.82 | 41.94 | 40.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ОКНС | 0.96 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.088 | -0.0879 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0.031 | -0.031 | 0 | 0 | 51.58 | 35.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.67 | 74.08 | 53.22 | 52.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ОКНС | 17.28 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1761 | -0.1757 | 0.002 | 0.002 | 0.109 | 0.109 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0 | 843.01 | 663.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.61 | 74.83 | 46.54 | 42.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 30.71 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1765 | -0.1753 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | -0.013 | 0 | 0 | 1899.22 | 1323.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.61 | 68.85 | 40.14 | 32.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Кладовщик | 3.41 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.088 | -0.0879 | 0.001 | 0.002 | 0.321 | 0.323 | 0.051 | -0.051 | 0 | 0 | 147.04 | 120.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.62 | 73.95 | 52.04 | 50.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 13.4 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 7.5 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 8.35 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 70.94 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 10.79 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 14.9707 | -14.936 | 0.003 | 0.003 | 0.169 | 0.169 | 0.136 | -0.135 | 0.001 | 0.001 | 1416.46 | 1017.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.31 | 84.22 | 59.74 | 59.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 9.94 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 2.16 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 5.96 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 1.33 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ОАО "КомиГЭМ" | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ОАО "Энергомонтаж" | 60.24 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9448 | -9.9276 | 1.176 | 1.205 | 18.407 | 18.524 | 0.736 | -0.735 | 0.001 | 0.001 | 4645.57 | 3494.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 83.73 | 60.94 | 60.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Арм. цех Печораэнергострой | 96.89 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Лесопильный цех | 42.2 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | БСУ Печорэнергострой | 9.96 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | Бытовки и а.рем. маст. | 11.92 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ПТУС ОАО "Связьтранснефть" | 4 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0807 | -3.0756 | 0.014 | 0.016 | 1.766 | 1.778 | 0.228 | -0.228 | 0 | 0 | 312.6 | 235.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.99 | 84.89 | 61.73 | 61.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Бытовки и а.рем. маст. | 46.69 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Центральный склад | 8.36 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 26.56 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Столярный цех | 4.83 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 43.44 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Свар. цех Трансдоринвест | 3.75 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 23.4 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Калорифер св. цеха | 7.18 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Мастерские по ремонту кранов | 50.34 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Калориферная у-ка подогрева а. | 9.93 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ИП Кисиленко А.А. | 10.65 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 4.36 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 5.48 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ИП Кисиленко А.А. | 14.85 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 28.1165 | -28.0706 | 0.465 | 0.508 | 22.62 | 22.768 | 1.02 | -1.018 | 0 | 0 | 1641.15 | 1157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.02 | 87.96 | 64.38 | 64.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | А.рем. и строймех. маст. | 34.3 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Шинный цех | 7.4 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 8.37 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Медный цех | 2.52 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Кузнечный цех | 2.46 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 20.32 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 16.68 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | Метал. ангар автомаст. | 2.22 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 60.79 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ИП Кисиленко А.А. | 11.66 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ИП Кисиленко А.А. | 10.57 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ИП Кисиленко А.А. | 11.63 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РСЦ ГРЭС | РСЦ ГРЭС | 52.79 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.8004 | -8.7849 | 0.384 | 0.386 | 7.151 | 7.196 | 0.499 | -0.498 | 0.001 | 0.001 | 5066.86 | 3539.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.81 | 86.23 | 62.99 | 62.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сторожка | Сторожка | 0.86 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.044 | -0.0439 | 0 | 0 | 0.08 | 0.081 | 0.026 | -0.025 | 0 | 0 | 36.64 | 24.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 64.47 | 45.49 | 44.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПГРЭС Склад | ПГРЭС Склад | 1.87 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.132 | -0.1318 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | -0.007 | 0 | 0 | 128.52 | 84.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.58 | 62.61 | 43.99 | 43.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЗКНС | ЗКНС | 0.85 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.088 | -0.0879 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0.031 | -0.031 | 0 | 0 | 39.7 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.56 | 65.11 | 46 | 45.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКНС | ТУ | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1761 | -0.1757 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.026 | -0.025 | 0 | 0 | 27.86 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.83 | 74.67 | 46.64 | 46.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКНС | ЗКНС | 10.7 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.088 | -0.0879 | 0.001 | 0.001 | 0.088 | 0.088 | 0.031 | -0.031 | 0 | 0 | 551.44 | 330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.82 | 65.56 | 45.7 | 41.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП Кисиленко А.А. | Закрытая стоянка | 111.21 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП Кисиленко А.А. | ТК | 2.45 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Метал. ангар автомаст. | Метал. ангар автомаст. | 1.11 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП Кисиленко А.А. | ТК | 27.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП Кисиленко А.А. | Закрытая автостоянка | 78.12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО Северэнергоремонт | ОАО Северэнергоремонт | 3.25 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭР столовая | КЭР столовая | 1.91 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Склад УПТК | Склад УПТК | 2.56 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гаражи СКД | Гаражи СКД | 0.98 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Барак СЭМ | Барак СЭМ | 0.96 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АБК ООО Печораэнергострой | АБК ООО Печораэнергострой | 1.66 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.2252 | -7.2135 | 0.122 | 0.122 | 56.84 | 57.215 | 1.048 | -1.047 | 0 | 0 | 124.73 | 87.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.98 | 85.96 | 62.76 | 62.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытая стоянка | Закрытая стоянка | 1.24 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кладовщик | Кладовщик | 1.31 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.088 | -0.0879 | 0 | 0 | 0.321 | 0.323 | 0.051 | -0.051 | 0 | 0 | 63.83 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.95 | 73.23 | 52.54 | 52.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рабочие | Рабочие | 1.63 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.088 | -0.0879 | 0.001 | 0.001 | 0.321 | 0.323 | 0.051 | -0.051 | 0 | 0 | 67.76 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.83 | 63.06 | 44.36 | 43.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП Кисиленко А.А. | ТУ | 11.48 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 28.1174 | -28.0697 | 0.008 | 0.008 | 0.594 | 0.598 | 0.255 | -0.255 | 0.001 | 0.001 | 2027.67 | 1428.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.09 | 88.02 | 64.33 | 64.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Калориферная у-ка подогрева а. | Калориферная у-ка подогрева а. | 14.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мастерские по ремонту кранов | Мастерские по ремонту кранов | 4.19 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытая автостоянка | Закрытая автостоянка | 9.08 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Калорифер св. цеха | Калорифер св. цеха | 1.3 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Свар. цех Трансдоринвест | Свар. цех Трансдоринвест | 1.25 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Медный цех | Медный цех | 1.33 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шинный цех | Шинный цех | 1.35 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПТУС ОАО "Связьтранснефть" | ПТУС ОАО "Связьтранснефть" | 4.89 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0807 | -3.0756 | 0.01 | 0.01 | 1.766 | 1.778 | 0.228 | -0.228 | 0 | 0 | 426.95 | 299.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.89 | 84.75 | 61.82 | 61.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Центральный склад | Центральный склад | 1.38 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | А.рем. и строймех. маст. | А.рем. и строймех. маст. | 4.82 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лесопильный цех | Лесопильный цех | 1.06 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0.63 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0.95 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АБК ТТЦ ГРЭС | АБК ТТЦ ГРЭС | 9.23 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6404 | -2.6361 | 0.074 | 0.074 | 7.591 | 7.641 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 622.41 | 429.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.44 | 55.92 | 55.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арм. цех Печораэнергострой | Арм. цех Печораэнергострой | 2.17 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Склад Печорэнергострой | Склад Печорэнергострой | 7.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПГРЭС Склад | ПГРЭС Склад | 3.76 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2004 | -2.1968 | 0.004 | 0.004 | 0.901 | 0.907 | 0.163 | -0.163 | 0 | 0 | 326.15 | 228.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.37 | 84.22 | 61.37 | 61.26 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Столярный цех | Столярный цех | 1.46 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнечный цех | Кузнечный цех | 1.51 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоянка тяжелых механизмов | Стоянка тяжелых механизмов | 1.81 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бытовки и а.рем. маст. | ТУ | 5.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Склад ГСМ | Склад ГСМ | 2.18 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Авто и строймех. маст. | Авто и строймех. маст. | 33.85 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БСУ Печорэнергострой | БСУ Печорэнергострой | 1.35 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0.88 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компрессорная Печорэнергострой | Компрессорная Печорэнергострой | 3.42 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 1.02 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 1.1 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | ТК | 2.2 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0.89 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | ТУ | 1 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 2.45 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0.92 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Локомотивное дэпо | Локомотивное дэпо | 4.18 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.2005 | -2.1967 | 0.001 | 0.001 | 0.139 | 0.139 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 429.51 | 299.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.19 | 81.99 | 59.58 | 59.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жест.теплоизол.маст. КЭР | Жест.теплоизол.маст. КЭР | 3.49 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ЦТП "Стройбаза" | 2.88 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 7 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 51.0899 | -50.834 | 0.018 | 0.019 | 0.608 | 0.608 | 0.297 | -0.295 | 0 | 0 | 600.18 | 395.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.33 | 88.32 | 60.62 | 60.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | ЦТП "Стройбаза" | 4.15 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 28.1844 | -27.8881 | 0.001 | 0.001 | 0.185 | 0.183 | 0.164 | -0.162 | 0 | 0 | 1307.49 | 568.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.33 | 127.29 | 60.52 | 60.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0.76 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО "Энергомонтаж" | ТУ | 1.24 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9443 | -9.9282 | 0.036 | 0.036 | 18.405 | 18.526 | 0.736 | -0.735 | 0 | 0 | 106.69 | 74.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 83.72 | 60.95 | 60.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО "КомиГЭМ" | ООО "КомиИнвест" | 3.79 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0.53 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0.4 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Склад-гараж ОАО КомиГЭМ | Склад-гараж ОАО КомиГЭМ | 1.83 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 0.82 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 7 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 16.5591 | -16.5202 | 0.001 | 0.001 | 0.064 | 0.064 | 0.096 | -0.096 | 0 | 0 | 170.89 | 111.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.33 | 88.32 | 60.29 | 60.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | ТК | 41.98 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5292 | -0.5261 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.052 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0 | 2658.93 | 1979.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.16 | 82.13 | 36.59 | 32.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | АБК ООО Печораэнергострой | 70.39 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.2265 | -7.2121 | 0.107 | 0.107 | 1.494 | 1.503 | 0.262 | -0.262 | 0.001 | 0.001 | 16136.51 | 12764.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.21 | 85.98 | 62.74 | 60.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | ТК | 122.65 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.8028 | -8.7825 | 0.274 | 0.276 | 2.217 | 2.229 | 0.319 | -0.319 | 0.002 | 0.002 | 11716.38 | 8740.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.22 | 86.89 | 62.52 | 61.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | ТК | 59.88 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 51.0895 | -50.8344 | 0.039 | 0.039 | 0.608 | 0.608 | 0.297 | -0.295 | 0.007 | 0.007 | 9339.51 | 6641.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.32 | 88.14 | 60.75 | 60.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ЦТП "Стройбаза" | 6.73 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.2266 | -7.212 | 0.019 | 0.021 | 1.494 | 1.503 | 0.262 | -0.262 | 0 | 0 | 746.42 | 494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.31 | 88.21 | 60.97 | 60.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ | ЦТП "Стройбаза" | 7.51 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.803 | -8.7823 | 0.05 | 0.051 | 2.217 | 2.229 | 0.319 | -0.319 | 0 | 0 | 832.93 | 557.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.31 | 88.22 | 61.53 | 61.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ТК | 32.96 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2013 | -2.1959 | 0.031 | 0.031 | 0.902 | 0.906 | 0.163 | -0.163 | 0 | 0 | 2535.2 | 1932.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.67 | 86.52 | 59.65 | 58.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК | ПГРЭС Склад | 60.73 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.201 | -2.1962 | 0.058 | 0.059 | 0.902 | 0.907 | 0.163 | -0.163 | 0.001 | 0.001 | 4730.06 | 3547.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.52 | 84.37 | 61.26 | 59.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК5 | ТК18 | 22.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 30.5639 | -30.4391 | 0.084 | 0.086 | 3.181 | 3.186 | 0.493 | -0.491 | 0.001 | 0.001 | 3749.35 | 1832.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 122.28 | 67.88 | 67.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | к ИТП Строительная 16 | ИТП Строительная 16 | 2.37 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 8 | 8 | 1 |  | 1 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.7364 | -5.717 | 0.004 | 0.004 | 0.942 | 0.944 | 0.208 | -0.207 | 0 | 0 | 162.57 | 86.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.57 | 120.54 | 69.39 | 69.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительная 16 | к ИТП Строительная 16 | 37.47 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 4 | 8 | 8 | 5 |  | 5.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.01 | 0.01 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.7368 | -5.7166 | 0.198 | 0.201 | 4.097 | 4.068 | 0.425 | -0.423 | 0 | 0 | 4492.89 | 2429.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.35 | 120.57 | 69.37 | 68.95 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТК12 | Строительная 16 | 29.53 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 4 | 8 | 8 | 1 |  | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.7371 | -5.7163 | 0.13 | 0.133 | 4.097 | 4.068 | 0.425 | -0.423 | 0 | 0 | 1438.24 | 867.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.61 | 121.35 | 68.95 | 68.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 2003 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.8 | 3.94 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1;0 | 3.3 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Влажный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6762 | -2.6651 | 0.049 | 0.055 | 7.798 | 7.81 | 0.388 | -0.387 | 0 | 0 | 422.57 | 197.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.19 | 118.03 | 59.81 | 59.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТК11/1 | Строительная 20 к.2 | 10.37 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0 | 3.3 | 0.0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.8588 | -17.7943 | 0.024 | 0.025 | 1.086 | 1.089 | 0.288 | -0.287 | 0 | 0 | 1732.92 | 845.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.62 | 121.52 | 68.91 | 68.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
12 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Котельная Энергетик | Ввод в ЦТП "Энергетик" | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 402.4316 | -400.7875 | 0.082 | 0.082 | 14.492 | 14.515 | 1.622 | -1.615 | 0 | 0 | 186.3 | 121.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 70.83 | 70.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Комсомольская 29 | Комсомольская 31 | 28.74 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.2055 | -8.1767 | 0.184 | 0.184 | 6.217 | 6.234 | 0.465 | -0.463 | 0 | 0 | 3944.63 | 2098.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.63 | 119.15 | 68.15 | 67.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Комсомольская 15 | ТУ | 37.26 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.5496 | -13.5268 | 0.024 | 0.025 | 0.625 | 0.629 | 0.218 | -0.218 | 0.002 | 0.002 | 7487.8 | 3980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.78 | 119.23 | 68.09 | 67.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Строительная 20 к.2 Дом преста | ИТП Строительная 20 к.2 Дом пр | 1.96 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8894 | -2.8796 | 0.022 | 0.022 | 9.09 | 9.118 | 0.419 | -0.418 | 0 | 0 | 213.72 | 114.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.08 | 120 | 68.84 | 68.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 2013 | 50 | 2 | 2013 | Строительная 20 к.2 | Строительная 20 к.2 Дом преста | 4.26 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8894 | -2.8796 | 0.136 | 0.136 | 29.333 | 29.42 | 0.655 | -0.653 | 0 | 0 | 384.65 | 207.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.21 | 120.08 | 68.8 | 68.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Комсомольская 31 | ТУ | 9.28 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.2052 | -8.177 | 0.063 | 0.063 | 6.216 | 6.234 | 0.465 | -0.463 | 0 | 0 | 1268.36 | 678.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.15 | 119 | 68.23 | 68.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Ввод в ЦТП "Энергетик" | ЦТП "Энергетик" | 11.47 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 405.6547 | -404.011 | 0.235 | 0.235 | 14.725 | 14.75 | 1.635 | -1.628 | 0.002 | 0.002 | 3983.09 | 1809.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.83 | 125.82 | 60.63 | 60.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 2013 | 2014 | 85 | 0 | 0 | Выход с ЦТП "Энергетик" | ТК1 | 23.17 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 379.5044 | -377.8676 | 0.357 | 0.357 | 12.888 | 12.903 | 1.53 | -1.523 | 0.004 | 0.004 | 5889.2 | 2579.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.61 | 122.6 | 67.75 | 67.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Комсомольская 23 | Комс 23 | 3.88 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.6702 | -9.6367 | 0.041 | 0.041 | 8.634 | 8.659 | 0.548 | -0.546 | 0 | 0 | 541.09 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.47 | 121.41 | 69.19 | 69.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Комсомольская 25 | ТУ | 45.57 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 18.054 | -17.9882 | 0.436 | 0.437 | 9.326 | 9.35 | 0.655 | -0.653 | 0.001 | 0.001 | 7210.33 | 3805.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 121.1 | 68.63 | 68.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Комсомольская 29 | ТУ | 10.19 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.3373 | -16.2795 | 0.087 | 0.087 | 7.637 | 7.658 | 0.593 | -0.591 | 0 | 0 | 1596.19 | 846.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.33 | 120.23 | 68.28 | 68.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Комсомольская 33 | ИТП Комсомольская 33 | 39.42 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.6434 | -11.6025 | 0.157 | 0.158 | 3.879 | 3.89 | 0.422 | -0.421 | 0.001 | 0.001 | 6219.44 | 3327.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.16 | 120.63 | 69.32 | 69.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Строительная 20 к.2 | ТУ | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.8583 | -17.7947 | 0.005 | 0.005 | 1.086 | 1.089 | 0.288 | -0.287 | 0 | 0 | 612.01 | 324.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.52 | 121.49 | 68.93 | 68.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Комсомольская 27 Теплица | ИТП Комсомольская 27 Теплица | 5.54 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Комсомольская 27 Гараж | Комсомольская 27 Теплица | 13.91 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Комсомольская 27 Гараж | ТУ | 2.87 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Комсомольская 27 Школа № 10 | ТУ | 3.69 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 26.3382 | -26.2422 | 0.096 | 0.096 | 19.849 | 19.899 | 0.955 | -0.952 | 0 | 0 | 584.79 | 306.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.68 | 121.66 | 68.38 | 68.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | Строительная 20 к.3 | ТУ | 13.56 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 23.0847 | -22.991 | 0.71 | 0.711 | 49.203 | 49.284 | 1.308 | -1.303 | 0 | 0 | 1896.72 | 923.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.82 | 121.74 | 63.9 | 63.86 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Строительная 19 Д/с Светлячок | ИТП Строительная 19 Д/с Светля | 13.32 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.7969 | -7.7699 | 0.08 | 0.08 | 5.613 | 5.629 | 0.442 | -0.44 | 0 | 0 | 1857.32 | 990.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.46 | 121.22 | 69.31 | 69.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Строительная 20 к.1 | ТУ | 4.78 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 14.923 | -14.8705 | 0.116 | 0.116 | 20.561 | 20.618 | 0.846 | -0.843 | 0 | 0 | 666.26 | 352.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.41 | 121.37 | 68.85 | 68.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ИП Головко | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Строительная 20а Магазин | ИТП Строительная 20а Магазин | 3.21 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8955 | -0.8925 | 0.003 | 0.003 | 0.873 | 0.876 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0 | 347.58 | 186.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.27 | 118.89 | 68.54 | 68.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Строительная 20 | ТУ | 7.55 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.2567 | -9.2244 | 0.021 | 0.021 | 2.452 | 2.459 | 0.336 | -0.335 | 0 | 0 | 1183.64 | 629.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.43 | 120.3 | 68.58 | 68.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Строительная 14 к.1 | Строительная 16 | 44.63 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Строительная 14 к.1 | ТУ | 42.12 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.6139 | -5.5932 | 0.039 | 0.039 | 0.902 | 0.904 | 0.204 | -0.203 | 0.001 | 0.001 | 6642.15 | 3529.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.11 | 119.92 | 68.84 | 68.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | Строительная 14 к.2 | ИТП Кафе Аленушка | 8.97 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0401 | -1.0364 | 0.011 | 0.011 | 1.178 | 1.181 | 0.151 | -0.15 | 0 | 0 | 988.23 | 522.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.27 | 120.32 | 68.73 | 68.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Строительная 14 к.2 | ТУ | 2.76 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7129 | -6.6895 | 0.159 | 0.159 | 49.066 | 49.204 | 0.974 | -0.971 | 0 | 0 | 305.2 | 160.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7 | 121.66 | 68.69 | 68.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Хоз. сарай | ИТП Хоз. сарай | 0.42 | 0.025 | 0.025 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0408 | -1.0372 | 0.028 | 0.028 | 44.882 | 45.015 | 0.604 | -0.602 | 0 | 0 | 35.23 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.13 | 121.09 | 69.27 | 69.26 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 2014 | 0 | 75 | 0 | 0 | Ленина 21 к.2 | ТК23 | 20.64 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.7327 | -9.6959 | 0.059 | 0.059 | 2.71 | 2.716 | 0.353 | -0.352 | 0 | 0 | 2853.96 | 1486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.77 | 121.48 | 68.24 | 68.09 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | Ленина 21 к.2 | ТУ | 43.7 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.6074 | -22.5226 | 0.656 | 0.657 | 14.624 | 14.658 | 0.82 | -0.817 | 0.001 | 0.001 | 6974.33 | 3649.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 122.2 | 68.63 | 68.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1987 | 2011 | 2012 | 60 | 0 | 0 | Ленина 31 | ИТП Ленина 31 | 12.19 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 8.7717 | -8.7418 | 0.093 | 0.093 | 7.104 | 7.125 | 0.497 | -0.495 | 0 | 0 | 1679.36 | 900.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.06 | 119.87 | 68.88 | 68.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1987 | 2011 | 2004 | 18 | 0 | 0 | Ленина 29 | Ленина 31 | 23.18 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 8.772 | -8.7415 | 0.171 | 0.171 | 7.105 | 7.125 | 0.497 | -0.495 | 0 | 0 | 3203.55 | 1709.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.42 | 120.06 | 68.78 | 68.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 2011 | 2012 | 63 | 0 | 0 | Ленина 29 | ТУ | 18.62 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 16.5745 | -16.5162 | 0.494 | 0.495 | 25.364 | 25.434 | 0.939 | -0.936 | 0 | 0 | 2586.04 | 1371.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.99 | 120.84 | 68.7 | 68.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 2011 | 2004 | 18 | 0 | 0 | Ленина 27 | Ленина 29 | 22.12 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 16.5748 | -16.5159 | 0.583 | 0.584 | 25.365 | 25.433 | 0.939 | -0.936 | 0 | 0 | 3077.05 | 1627.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.18 | 120.99 | 68.62 | 68.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ленина 21 | ИТП Ленина 21 | 40.27 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.6037 | -9.5701 | 4.092 | 4.103 | 100.423 | 100.704 | 1.393 | -1.389 | 0 | 0 | 4481.14 | 2372.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.44 | 121.97 | 69.46 | 69.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2013 | 2014 | 78 | 0 | 0 | Ленина 23 | ТУ | 13.38 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 71.1414 | -70.8325 | 0.263 | 0.263 | 17.232 | 17.251 | 1.147 | -1.142 | 0.001 | 0.001 | 2751.87 | 1418.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.47 | 122.43 | 67.62 | 67.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Комсомольская 19 ЧП Меркурий | ИТП Комсомольская 19 ЧП Меркур | 2.66 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5615 | -3.55 | 0.004 | 0.004 | 1.171 | 1.175 | 0.202 | -0.201 | 0 | 0 | 358.63 | 196.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.5 | 68.9 | 68.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ИП Гасишвили | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Комсомольская 19 Казино Парма | ИТП Комсомольская 19 Казино Па | 1.59 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1294 | -2.1222 | 0.01 | 0.01 | 4.937 | 4.952 | 0.309 | -0.308 | 0 | 0 | 172.79 | 93.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.69 | 119.61 | 69.15 | 69.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Ленина Склад ОАО ТСК | ИТП Ленина Склад ОАО ТСК | 0.94 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0965 | -1.0929 | 0.017 | 0.017 | 13.631 | 13.676 | 0.388 | -0.387 | 0 | 0 | 83.54 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.78 | 117.7 | 68.84 | 68.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Поионерская 37 | ТУ | 8.09 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.5884 | -16.4965 | 0.073 | 0.073 | 7.874 | 7.863 | 0.602 | -0.598 | 0 | 0 | 1272.89 | 675.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.84 | 120.77 | 68.59 | 68.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 2013 | 2013 | 73 | 0 | 0 | Поионерская 37 | ТК | 18.4 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6215 | -4.572 | 0.001 | 0.001 | 0.073 | 0.072 | 0.075 | -0.074 | 0.001 | 0.001 | 2915.92 | 1367.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.04 | 119.41 | 67.97 | 67.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 2013 | 2013 | 73 | 0 | 0 | Поионерская 39 | ТУ | 8.21 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6201 | -4.5735 | 0.001 | 0.001 | 0.073 | 0.072 | 0.074 | -0.074 | 0 | 0 | 1636.81 | 881.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.87 | 118.52 | 68.41 | 68.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Поионерская 39 | Комсомольская 15 | 31.42 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | -7.816 | 7.817 | 0.182 | 0.184 | 5.64 | 5.697 | -0.443 | 0.443 | 0 | 0 | 3753.42 | 1955.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.64 | 118.16 | 67.99 | 67.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Комсомольская 15 | ТУ | 33.75 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | -7.8164 | 7.8166 | 0.195 | 0.197 | 5.641 | 5.697 | -0.443 | 0.443 | 0 | 0 | 4616.07 | 2448.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.23 | 118.64 | 67.74 | 67.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Строительная 18 ГИБДД | ИТП Строительная 18 ГИБДД | 4.31 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9228 | -2.913 | 0.045 | 0.045 | 9.301 | 9.33 | 0.424 | -0.423 | 0 | 0 | 463.38 | 249.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.46 | 118.31 | 68.45 | 68.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 2013 | 2013 | 53 | 0 | 0 | Строительная 20 | Строительная 18 ГИБДД | 28.27 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9229 | -2.9129 | 0.267 | 0.268 | 9.302 | 9.33 | 0.424 | -0.423 | 0 | 0 | 3067.52 | 1637.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.51 | 118.46 | 68.36 | 67.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | Строительная 20 | ТУ | 4.34 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.111 | -12.0694 | 0.023 | 0.023 | 4.197 | 4.209 | 0.439 | -0.438 | 0 | 0 | 681.87 | 363.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.68 | 120.62 | 68.83 | 68.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | Строительная 19 | ИТП Строительная 19 | 2.48 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.8967 | -5.8766 | 0.011 | 0.011 | 3.21 | 3.22 | 0.334 | -0.333 | 0 | 0 | 340.1 | 182.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.53 | 119.48 | 68.5 | 68.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Строительная 16 | к ИТП Строительная 16 | 41.04 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Строительная 14 к.3 | ИТП Строительная 14 к.3 | 41.13 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.6881 | -5.6677 | 0.125 | 0.126 | 2.987 | 2.995 | 0.322 | -0.321 | 0.001 | 0.001 | 5757.39 | 3058.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.91 | 120.9 | 69.3 | 68.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Комсомольская 21 Д/с Родничок | ИТП Комсомольская 21 Д/с Родни | 57.14 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1858 | -4.171 | 1.099 | 1.102 | 19.077 | 19.129 | 0.607 | -0.605 | 0 | 0 | 6280.9 | 3319.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.01 | 119.5 | 68.55 | 67.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Строительная 12 Д/с Рябинушка | ИТП Строительная 12 Д/с Рябину | 5.49 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.0037 | -6.9794 | 0.029 | 0.029 | 4.529 | 4.542 | 0.397 | -0.396 | 0 | 0 | 770.81 | 410.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.26 | 122.15 | 69.61 | 69.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | Строительная 12 к.2 | ИТП Строительная 12 к.2 | 39.39 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7761 | -5.7558 | 0.124 | 0.124 | 3.08 | 3.089 | 0.327 | -0.326 | 0 | 0 | 5456.31 | 2918.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.69 | 119.74 | 69.08 | 68.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 2014 | 0 | 85 | 0 | 0 | Строительная 12 к.1 | ИТП Строительная 12 к.1 | 28.17 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.9556 | -3.9412 | 0.013 | 0.013 | 0.448 | 0.449 | 0.143 | -0.143 | 0.001 | 0.001 | 4446.02 | 2369.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 120.08 | 69.1 | 68.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2011 | 2012 | 65 | 0 | 0 | Ленина 27 | ТУ | 16.04 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 24.3348 | -24.2477 | 0.291 | 0.292 | 16.944 | 16.989 | 0.883 | -0.88 | 0 | 0 | 2538.99 | 1340.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.54 | 121.44 | 68.69 | 68.63 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2011 | 2012 | 65 | 0 | 0 | Ленина 23 к.2 | ТК | 38.32 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 24.3362 | -24.2463 | 0.669 | 0.67 | 16.946 | 16.987 | 0.883 | -0.88 | 0.001 | 0.001 | 5140.54 | 2601.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.94 | 121.73 | 68.54 | 68.43 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2011 | 2011 | 78 | 0 | 0 | Ленина 23 к.2 | ТУ | 9.73 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 35.076 | -34.9451 | 0.049 | 0.049 | 4.189 | 4.199 | 0.565 | -0.563 | 0 | 0 | 2000.95 | 1046.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 122.4 | 68.54 | 68.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | Ленина 23 к.2 | Ленина 23 к.1 | 9.82 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1456 | -5.1277 | 0.297 | 0.298 | 28.829 | 28.911 | 0.747 | -0.744 | 0 | 0 | 1091.15 | 577.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.26 | 122.05 | 69.28 | 69.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | Ленина 23 к.1 | ИТП Ленина 23 к.1 | 12.43 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1456 | -5.1277 | 0.372 | 0.373 | 28.829 | 28.911 | 0.747 | -0.744 | 0 | 0 | 1378.66 | 732.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.05 | 121.78 | 69.43 | 69.28 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Ленина 19/10 | ИТП Ленина 19/10 | 67.17 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.8884 | -15.8318 | 0.493 | 0.495 | 7.223 | 7.242 | 0.576 | -0.574 | 0.001 | 0.001 | 10628.29 | 5671.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 120.83 | 69.34 | 68.98 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | Ленина 25 | ТУ | 2.92 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3278 | -7.3024 | 0.199 | 0.199 | 58.467 | 58.634 | 1.063 | -1.06 | 0 | 0 | 323.39 | 171.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.88 | 121.84 | 69.12 | 69.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2013 | 2014 | 78 | 0 | 0 | Ленина 23 | ТК24 | 16.83 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 64.6717 | -64.3894 | 0.267 | 0.267 | 14.241 | 14.256 | 1.043 | -1.038 | 0.001 | 0.001 | 2802.24 | 1367.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.33 | 122.28 | 67.51 | 67.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | ИТП Ленина 24 Дом быта | 5.12 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.7745 | -3.7618 | 0.003 | 0.003 | 0.408 | 0.409 | 0.137 | -0.136 | 0 | 0 | 782.7 | 421.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.55 | 117.35 | 67.75 | 67.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | Ленина 26 | ТУ | 2.83 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.951 | -8.9194 | 0.027 | 0.027 | 7.398 | 7.418 | 0.507 | -0.506 | 0 | 0 | 396.27 | 208.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.95 | 121.9 | 68.68 | 68.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Спорткомплекс Энергетик | ТУ | 2.86 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5224 | -5.503 | 0.01 | 0.01 | 2.816 | 2.824 | 0.313 | -0.312 | 0 | 0 | 398.57 | 209.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.39 | 121.32 | 68.27 | 68.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | Профком ПГРЭС | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | Спорткомплекс Энергетик | ИТП Спорткомплекс Энергетик | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.146 | -2.1388 | 0.001 | 0.001 | 0.132 | 0.132 | 0.078 | -0.078 | 0 | 0 | 714.79 | 386.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.41 | 119.07 | 69.07 | 68.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 2014 | 0 | 85 | 0 | 0 | ТК23 | Строительная 12 к.1 | 7.9 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.9557 | -3.941 | 0.006 | 0.007 | 0.448 | 0.449 | 0.143 | -0.143 | 0 | 0 | 1091.53 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.48 | 121.2 | 68.5 | 68.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ТК23 | Строительная 12 к.2 | 37.48 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7766 | -5.7553 | 0.129 | 0.133 | 3.081 | 3.088 | 0.327 | -0.326 | 0 | 0 | 4560.3 | 2373.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.48 | 120.69 | 68.57 | 68.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | Ленина 21 к.2 | 8.39 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.7329 | -9.6958 | 0.029 | 0.03 | 2.71 | 2.716 | 0.353 | -0.352 | 0 | 0 | 1332.22 | 694.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.91 | 121.77 | 68.09 | 68.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 7.96 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.9053 | -14.8498 | 0.065 | 0.068 | 6.357 | 6.372 | 0.541 | -0.539 | 0 | 0 | 1264.86 | 662.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.99 | 121.91 | 68.37 | 68.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 21 к.1 | 21.9 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1723 | -5.1541 | 0.127 | 0.133 | 4.979 | 4.993 | 0.383 | -0.382 | 0 | 0 | 2856.08 | 1517.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.91 | 121.36 | 69.33 | 69.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 21 к.1-2 | 2.89 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5715 | -2.5626 | 0.038 | 0.044 | 7.2 | 7.221 | 0.373 | -0.372 | 0 | 0 | 320.38 | 170.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.99 | 121.87 | 69.49 | 69.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 2010 | 2010 | 3 | 0 | 0 | ТК22 | Строительная 19 | 6 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.8968 | -5.8766 | 0.033 | 0.038 | 3.21 | 3.22 | 0.334 | -0.333 | 0 | 0 | 672.71 | 370.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.65 | 119.53 | 68.47 | 68.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 2010 | 2010 | 3 | 0 | 0 | ТК21 | ТК22 | 60 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.8975 | -5.8758 | 0.214 | 0.215 | 3.211 | 3.219 | 0.334 | -0.333 | 0.001 | 0.001 | 6755.9 | 3705.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.79 | 119.65 | 68.4 | 67.77 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК20 | ТК21 | 48.07 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.5025 | -11.4572 | 0.017 | 0.018 | 0.328 | 0.325 | 0.185 | -0.185 | 0.002 | 0.002 | 7980.86 | 3886.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.49 | 120.79 | 68.04 | 67.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК21 | Строительная 14 | 13.98 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.603 | -5.5835 | 0.43 | 0.453 | 24.867 | 24.694 | 0.813 | -0.81 | 0 | 0 | 1360.63 | 722.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.79 | 120.55 | 68.44 | 68.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ЦТП "Энергетик" | Выход с ЦТП "Энергетик" | 8.64 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0.0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0 | 1.2 | 0.0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 379.5059 | -377.8661 | 0.228 | 0.25 | 12.888 | 12.902 | 1.53 | -1.523 | 0.001 | 0.001 | 2976.2 | 1537.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.62 | 122.61 | 67.74 | 67.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 2013 | 2013 | 85 | 0 | 0 | ТК1 | ТК3 | 69.31 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 8 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 282.8621 | -281.6421 | 0.742 | 0.753 | 7.16 | 7.168 | 1.14 | -1.135 | 0.012 | 0.012 | 17615.94 | 7712.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 122.53 | 67.75 | 67.72 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 2011 | 2012 | 63 | 0 | 0 | ТУ | Ленина 29 | 13.12 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 8.7722 | -8.7413 | 0.14 | 0.142 | 7.105 | 7.124 | 0.497 | -0.495 | 0 | 0 | 1816.48 | 964.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.63 | 120.42 | 68.59 | 68.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 2011 | 2012 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 18.86 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 12.6778 | -12.6332 | 0.306 | 0.311 | 14.84 | 14.881 | 0.719 | -0.716 | 0 | 0 | 2615.85 | 1388.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.84 | 120.63 | 68.67 | 68.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2011 | 2012 | 65 | 0 | 0 | ТУ | Ленина 27 | 13.94 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 16.575 | -16.5158 | 0.52 | 0.529 | 25.366 | 25.433 | 0.939 | -0.936 | 0 | 0 | 1941.11 | 1024.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3 | 121.18 | 68.52 | 68.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2011 | 2012 | 65 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 18.48 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 20.458 | -20.3847 | 0.249 | 0.255 | 11.975 | 12.007 | 0.742 | -0.739 | 0 | 0 | 2922.6 | 1543.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 121.3 | 68.63 | 68.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2011 | 2011 | 78 | 0 | 0 | ТК3 | Ленина 23 к.2 | 15.96 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 35.0767 | -34.9444 | 0.083 | 0.086 | 4.189 | 4.199 | 0.566 | -0.563 | 0.001 | 0.001 | 2664.14 | 1305.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.53 | 122.46 | 68.51 | 68.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2011 | 2011 | 78 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 3.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 29.9299 | -29.8179 | 0.137 | 0.148 | 25.632 | 25.691 | 1.086 | -1.082 | 0 | 0 | 487.94 | 254.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 122.39 | 68.45 | 68.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | Ленина 23 к.2 | 6.33 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1457 | -5.1276 | 0.252 | 0.274 | 28.83 | 28.91 | 0.747 | -0.744 | 0 | 0 | 704.18 | 371.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 122.26 | 69.17 | 69.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 23 к.2 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5924 | -5.5729 | 0.024 | 0.028 | 2.888 | 2.896 | 0.317 | -0.316 | 0 | 0 | 562.2 | 298.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.39 | 122.28 | 69.6 | 69.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 27 п.1 | 2.67 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8766 | -3.8633 | 0.083 | 0.095 | 16.363 | 16.411 | 0.562 | -0.561 | 0 | 0 | 294.59 | 157.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 121.36 | 69.43 | 69.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 27 п.2 | 2.63 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8826 | -3.8693 | 0.083 | 0.095 | 16.414 | 16.462 | 0.563 | -0.561 | 0 | 0 | 289.82 | 154.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3 | 121.22 | 69.39 | 69.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 29 п.1 | 2.89 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8966 | -3.8833 | 0.088 | 0.1 | 16.532 | 16.581 | 0.565 | -0.563 | 0 | 0 | 317.21 | 169.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.84 | 120.76 | 69.21 | 69.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 29 п.2 | 2.69 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9053 | -3.8921 | 0.085 | 0.097 | 16.607 | 16.656 | 0.567 | -0.565 | 0 | 0 | 294.74 | 157.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.63 | 120.56 | 69.16 | 69.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 2013 | 2013 | 83 | 0 | 0 | ТК3 | ТК4 | 79.89 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 225.166 | -224.1871 | 0.518 | 0.525 | 4.537 | 4.542 | 0.908 | -0.904 | 0.014 | 0.014 | 20297.75 | 8878.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.53 | 122.44 | 67.6 | 67.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ТК4 | Строительная 12 Д/с Рябинушка | 10.52 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.0038 | -6.9792 | 0.067 | 0.073 | 4.529 | 4.542 | 0.397 | -0.396 | 0 | 0 | 1282.29 | 675.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.44 | 122.26 | 69.55 | 69.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 2013 | 2013 | 83 | 0 | 0 | ТК4 | ТК5 | 37.77 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 218.1484 | -217.2217 | 0.199 | 0.207 | 4.258 | 4.264 | 0.879 | -0.876 | 0.007 | 0.007 | 9584.07 | 4195.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.44 | 122.4 | 67.56 | 67.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК19 | ТК20 | 46.36 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.1187 | -17.0481 | 0.05 | 0.051 | 0.998 | 0.999 | 0.276 | -0.275 | 0.002 | 0.002 | 7719.6 | 3757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.94 | 121.49 | 67.8 | 67.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 2001 | 25 | 0 | 0 | ТК18 | ТК19 | 50.58 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 24.8746 | -24.7725 | 0.137 | 0.138 | 2.107 | 2.11 | 0.401 | -0.399 | 0.002 | 0.002 | 8437.42 | 4111.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.28 | 121.94 | 67.89 | 67.72 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ТК18 | Строительная 14 к.3 | 17.22 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.6883 | -5.6675 | 0.064 | 0.068 | 2.987 | 2.995 | 0.322 | -0.321 | 0 | 0 | 2100.2 | 1098.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.28 | 121.91 | 68.76 | 68.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ТК19 | Хоз. сарай | 10.73 | 0.025 | 0.025 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0408 | -1.0372 | 0.527 | 0.542 | 44.883 | 45.014 | 0.604 | -0.602 | 0 | 0 | 845.59 | 471.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.94 | 121.13 | 69.26 | 68.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 2013 | 83 | 0 | 0 | ТК19 | Строительная 14 к.2 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.713 | -6.6894 | 0.85 | 0.861 | 49.067 | 49.203 | 0.974 | -0.971 | 0 | 0 | 1593.1 | 893.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.94 | 121.7 | 68.67 | 68.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 14 к.2 | 38.41 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.6728 | -5.6531 | 1.43 | 1.46 | 35.039 | 35.139 | 0.823 | -0.82 | 0 | 0 | 4245.76 | 2254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.66 | 120.91 | 69.21 | 68.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | Строительная 14 к.2 | 4.39 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0401 | -1.0364 | 0.071 | 0.076 | 12.264 | 12.298 | 0.368 | -0.367 | 0 | 0 | 403.57 | 210.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.66 | 121.27 | 68.23 | 68.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ТК20 | Строительная 14 к.1 | 15.57 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 5.6142 | -5.5929 | 0.022 | 0.022 | 0.902 | 0.904 | 0.204 | -0.203 | 0 | 0 | 2146.22 | 1118.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.49 | 121.11 | 68.21 | 68.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ТУ | Строительная 14 к.1 | 34.85 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 14 к.1 | 4.44 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.6131 | -5.594 | 0.025 | 0.029 | 2.909 | 2.918 | 0.318 | -0.317 | 0 | 0 | 610.95 | 328.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.92 | 119.81 | 68.9 | 68.84 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК5 | ТК6 | 68.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 187.578 | -186.7891 | 0.323 | 0.328 | 3.148 | 3.153 | 0.756 | -0.753 | 0.012 | 0.012 | 17328.15 | 7585.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 122.31 | 67.56 | 67.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 25 п.2 | 56.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.8524 | -10.8132 | 0.21 | 0.216 | 3.37 | 3.379 | 0.394 | -0.392 | 0.001 | 0.001 | 8909.09 | 4728.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 120.28 | 68.77 | 68.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 25 п.1 | 3.87 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.2008 | -7.1759 | 0.014 | 0.017 | 1.484 | 1.488 | 0.261 | -0.26 | 0 | 0 | 610.23 | 325.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 121.01 | 69.12 | 69.08 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК17 | Комсомольская 25 | 21.19 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 18.0544 | -17.9878 | 0.279 | 0.283 | 9.327 | 9.349 | 0.655 | -0.653 | 0 | 0 | 2935.95 | 1527.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.66 | 121.5 | 68.42 | 68.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1989 | 2010 | 2010 | 3 | 0 | 0 | ТК17 | Комсомольская 23 | 19.7 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.6703 | -9.6365 | 2.104 | 0.188 | 101.821 | 8.658 | 1.403 | -0.546 | 0 | 0 | 1816.61 | 1313.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.66 | 121.47 | 69.16 | 69.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Комс 23 | ИТП Комсомольская 23 п.2 | 9.29 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8372 | -4.8206 | 0.298 | 0.318 | 25.477 | 25.551 | 0.702 | -0.699 | 0 | 0 | 912.92 | 484.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.41 | 121.23 | 69.24 | 69.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Комс 23 | ИТП Комсомольская 23 п.1 | 3.85 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8329 | -4.8162 | 0.159 | 0.178 | 25.431 | 25.505 | 0.701 | -0.699 | 0 | 0 | 378.33 | 200.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.41 | 121.34 | 69.28 | 69.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК6 | ТК14 | 70.27 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 58.2579 | -58.0282 | 0.979 | 0.988 | 11.556 | 11.578 | 0.939 | -0.936 | 0.003 | 0.003 | 11703.69 | 5726.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.31 | 122.11 | 68.17 | 68.07 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2010 | 2010 | 3 | 0 | 0 | ТК14 | ТК15 | 67.5 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 54.0689 | -53.8605 | 0.815 | 0.823 | 9.954 | 9.975 | 0.872 | -0.868 | 0.003 | 0.003 | 10535.96 | 5451.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.11 | 121.91 | 68.35 | 68.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2010 | 2010 | 3 | 0 | 0 | ТК15 | ТК16 | 31.8 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 54.0659 | -53.8634 | 0.354 | 0.362 | 9.953 | 9.976 | 0.872 | -0.868 | 0.001 | 0.001 | 4963.18 | 2567.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.91 | 121.82 | 68.4 | 68.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2010 | 2010 | 3 | 0 | 0 | ТК16 | ТК17 | 28.9 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 27.7259 | -27.6231 | 0.086 | 0.088 | 2.617 | 2.624 | 0.447 | -0.445 | 0.001 | 0.001 | 4509.48 | 2333.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.82 | 121.66 | 68.57 | 68.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТК14 | Комсомольская 21 Д/с Родничок | 47.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.186 | -4.1708 | 1.018 | 1.023 | 19.079 | 19.127 | 0.607 | -0.605 | 0 | 0 | 4613.51 | 2427.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.11 | 121.01 | 67.75 | 67.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 2009 | 5 | 0 | 0 | ТК16 | Комсомольская 27 Школа № 10 | 26.33 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 26.3387 | -26.2417 | 0.568 | 0.578 | 19.85 | 19.898 | 0.955 | -0.952 | 0.001 | 0.001 | 3647.83 | 1899.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.82 | 121.68 | 68.37 | 68.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 22.72 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.4745 | -22.3922 | 0.361 | 0.369 | 14.453 | 14.488 | 0.815 | -0.812 | 0 | 0 | 3599.96 | 1888.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.66 | 121.5 | 68.33 | 68.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 27 п.2 | 30.76 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.9132 | -3.8988 | 0.016 | 0.017 | 0.438 | 0.439 | 0.142 | -0.141 | 0.001 | 0.001 | 4867.2 | 2585.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 120.26 | 69.03 | 68.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 27 п.1 | 6.12 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.8636 | -3.8501 | 0.005 | 0.006 | 0.427 | 0.428 | 0.14 | -0.14 | 0 | 0 | 969.71 | 516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.66 | 121.41 | 69.34 | 69.21 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 41.68 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 18.5608 | -18.4938 | 0.433 | 0.439 | 9.857 | 9.883 | 0.673 | -0.671 | 0.001 | 0.001 | 6595.08 | 3473.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 121.14 | 68.51 | 68.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 27 п.3 | 25.29 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9104 | -3.8967 | 0.082 | 0.086 | 2.846 | 2.854 | 0.289 | -0.288 | 0 | 0 | 3276.62 | 1744.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.14 | 120.31 | 69.04 | 68.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 27 Бассейн | 25.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.6496 | -14.5979 | 0.189 | 0.201 | 6.141 | 6.158 | 0.531 | -0.53 | 0 | 0 | 3959.49 | 2095.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.14 | 120.87 | 68.62 | 68.48 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК15 | Комсомольская 27 Гараж | 12.78 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТУ | Комсомольская 27 Гараж | 35.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 27 Гараж | 1.64 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 22.18 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.4772 | -17.4119 | 0.214 | 0.218 | 8.74 | 8.76 | 0.634 | -0.632 | 0 | 0 | 3530.54 | 1848.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 121.99 | 68.49 | 68.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2011 | 2012 | 65 | 0 | 0 | ТК | Ленина 27 | 33.18 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 24.3355 | -24.2471 | 0.601 | 0.61 | 16.945 | 16.988 | 0.883 | -0.88 | 0.001 | 0.001 | 4448.51 | 2251.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.73 | 121.54 | 68.63 | 68.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТК3 | Ленина 21 к.2 | 4.97 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.6075 | -22.5225 | 0.106 | 0.113 | 14.624 | 14.657 | 0.82 | -0.817 | 0 | 0 | 688.8 | 360.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.53 | 122.5 | 68.47 | 68.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 21 к.2 | 3.14 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1293 | -5.1115 | 0.159 | 0.18 | 28.647 | 28.729 | 0.744 | -0.742 | 0 | 0 | 348.7 | 185.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 122.13 | 69.54 | 69.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 2011 | 2012 | 65 | 0 | 0 | ТУ | Ленина 23 к.2 | 68.33 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 24.3375 | -24.245 | 1.414 | 1.422 | 16.948 | 16.985 | 0.883 | -0.879 | 0.001 | 0.001 | 10894.14 | 5688.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.39 | 121.94 | 68.43 | 68.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК2 | Ленина 19/10 | 111.19 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 15.8905 | -15.8297 | 0.912 | 0.917 | 7.225 | 7.241 | 0.576 | -0.574 | 0.002 | 0.002 | 15487.81 | 8039.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.47 | 121.5 | 68.98 | 68.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ТК2 | Ленина 21 | 3.59 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.6037 | -9.5701 | 0.602 | 0.678 | 100.423 | 100.704 | 1.393 | -1.389 | 0 | 0 | 353.96 | 188.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.47 | 122.44 | 69.21 | 69.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК24 | ТК25 | 25.76 | 0.125 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 14.119 | -14.0637 | 0.051 | 0.052 | 1.768 | 1.771 | 0.328 | -0.327 | 0.001 | 0.001 | 3938.52 | 1989.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.28 | 122 | 68.05 | 67.91 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 25 п.2 | 14.34 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.663 | -3.6503 | 0.245 | 0.256 | 14.609 | 14.651 | 0.531 | -0.53 | 0 | 0 | 1587.58 | 843.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.84 | 121.4 | 69.38 | 69.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК27 | Комсомольская 19 ЧП Меркурий | 74.29 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5624 | -3.549 | 0.092 | 0.094 | 1.172 | 1.174 | 0.202 | -0.201 | 0.001 | 0.001 | 8962.38 | 4631.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.12 | 117.6 | 68.85 | 67.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2013 | 2014 | 78 | 0 | 0 | ТУ | Ленина 23 | 11.23 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 64.6721 | -64.3889 | 0.214 | 0.224 | 14.241 | 14.255 | 1.043 | -1.038 | 0 | 0 | 2307.53 | 1188.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.36 | 122.33 | 67.49 | 67.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 23 п.1 | 2.37 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2328 | -3.2215 | 0.054 | 0.063 | 11.379 | 11.412 | 0.469 | -0.467 | 0 | 0 | 263.72 | 139.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.43 | 122.35 | 69.59 | 69.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК25 | Ленина 25 | 9.22 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3279 | -7.3023 | 0.595 | 0.608 | 58.468 | 58.633 | 1.063 | -1.06 | 0 | 0 | 903.37 | 481.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 121.88 | 69.1 | 69.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 2008 | 8 | 0 | 0 | ТК1 | ТК2 | 22.75 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 25.4946 | -25.3993 | 0.466 | 0.475 | 18.598 | 18.641 | 0.925 | -0.921 | 0 | 0 | 3154.07 | 1651.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 122.47 | 68.74 | 68.68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Строительная 14 | ИТП Строительная 14 | 42.31 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.6029 | -5.5835 | 1.479 | 1.483 | 34.181 | 34.28 | 0.813 | -0.81 | 0 | 0 | 4121.61 | 2182.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.55 | 119.82 | 68.84 | 68.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2013 | 2014 | 78 | 0 | 0 | ТК1 | Ленина 23 | 53.13 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 71.1437 | -70.8302 | 1.164 | 1.176 | 17.234 | 17.25 | 1.147 | -1.142 | 0.002 | 0.002 | 8871.95 | 4324.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 122.47 | 67.6 | 67.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 2013 | 2014 | 78 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 23.42 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 67.908 | -67.6115 | 0.427 | 0.439 | 15.702 | 15.718 | 1.095 | -1.09 | 0.001 | 0.001 | 4815.22 | 2481.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.43 | 122.36 | 67.57 | 67.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 23 п.2 | 2.41 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2349 | -3.2236 | 0.055 | 0.063 | 11.394 | 11.426 | 0.469 | -0.468 | 0 | 0 | 268.01 | 142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.36 | 122.28 | 69.57 | 69.52 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 25 п.1 | 16.15 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6649 | -3.6521 | 0.271 | 0.283 | 14.624 | 14.666 | 0.532 | -0.53 | 0 | 0 | 1787.96 | 950.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.84 | 121.35 | 69.36 | 69.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК25 | ТК26 | 49.86 | 0.125 | 0.125 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.7903 | -6.7622 | 0.022 | 0.022 | 0.409 | 0.409 | 0.158 | -0.157 | 0.001 | 0.001 | 7634.19 | 3816.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 120.88 | 67.56 | 66.99 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК26 | Ленина Склад ОАО ТСК | 40.53 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.332 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0966 | -1.0929 | 0.571 | 0.579 | 13.633 | 13.674 | 0.388 | -0.387 | 0 | 0 | 3402.78 | 1848.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.88 | 117.78 | 68.8 | 67.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК26 | ТК27 | 35.95 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.6923 | -5.6708 | 0.113 | 0.114 | 2.992 | 2.998 | 0.323 | -0.321 | 0 | 0 | 4343.63 | 2262.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.88 | 120.12 | 68.04 | 67.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 2004 | 18 | 0 | 0 | ТК24 | ТК28 | 53.47 | 0.15 | 0.15 | 0.175 | 0.175 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 50.552 | -50.3263 | 0.591 | 0.597 | 8.701 | 8.709 | 0.815 | -0.811 | 0.002 | 0.002 | 8901.83 | 4340.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.28 | 122.11 | 67.48 | 67.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ТК28 | ТК32 | 3.59 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.7281 | -12.6787 | 0.027 | 0.029 | 4.636 | 4.645 | 0.462 | -0.46 | 0 | 0 | 495.67 | 258.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.11 | 122.07 | 67.63 | 67.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ТК32 | Ленина 26 | 8.99 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.9512 | -8.9193 | 0.079 | 0.082 | 7.398 | 7.417 | 0.507 | -0.506 | 0 | 0 | 1093.7 | 573.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.07 | 121.95 | 68.66 | 68.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 26 п.1 | 18.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9735 | -2.9632 | 0.197 | 0.205 | 9.627 | 9.654 | 0.431 | -0.43 | 0 | 0 | 2003.85 | 1063.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 121.23 | 69.29 | 68.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 18.46 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.9775 | -5.9563 | 0.067 | 0.068 | 3.299 | 3.308 | 0.339 | -0.338 | 0 | 0 | 2583.89 | 1361.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 121.47 | 68.79 | 68.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 26 п.3 | 34.6 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0054 | -2.9948 | 0.364 | 0.372 | 9.835 | 9.862 | 0.436 | -0.435 | 0 | 0 | 3818.51 | 2023.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.47 | 120.2 | 68.99 | 68.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 26 п.2 | 3.56 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9719 | -2.9617 | 0.057 | 0.065 | 9.617 | 9.645 | 0.431 | -0.43 | 0 | 0 | 392.89 | 209.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.47 | 121.34 | 69.34 | 69.27 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТК32 |  | 123.46 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 3.7769 | -3.7594 | 0.057 | 0.057 | 0.408 | 0.408 | 0.137 | -0.136 | 0.002 | 0.002 | 17055.99 | 8670.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.07 | 117.55 | 67.64 | 65.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ТК28 | ТК29 | 106.71 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 37.8215 | -37.65 | 0.642 | 0.645 | 4.871 | 4.874 | 0.61 | -0.607 | 0.005 | 0.005 | 17745.83 | 8649.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.11 | 121.64 | 67.67 | 67.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТК29 | Спорткомплекс Энергетик | 11.2 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5226 | -5.5029 | 0.036 | 0.037 | 2.816 | 2.823 | 0.313 | -0.312 | 0 | 0 | 1359.69 | 710.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.64 | 121.39 | 68.23 | 68.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 30 п.3 | 18.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8406 | -1.8341 | 0.076 | 0.078 | 3.689 | 3.699 | 0.267 | -0.266 | 0 | 0 | 1992.77 | 1055.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.32 | 120.24 | 68.87 | 68.29 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 9.44 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6818 | -3.6689 | 0.154 | 0.157 | 14.76 | 14.801 | 0.534 | -0.532 | 0 | 0 | 1040.47 | 547.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.32 | 121.04 | 68.4 | 68.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 30 п.1 | 25.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8487 | -1.8422 | 0.102 | 0.105 | 3.721 | 3.731 | 0.268 | -0.267 | 0 | 0 | 2752.09 | 1454.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.04 | 119.55 | 68.57 | 67.78 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Ленина 30 п.2 | 3.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8331 | -1.8268 | 0.02 | 0.023 | 3.659 | 3.669 | 0.266 | -0.265 | 0 | 0 | 338.65 | 180.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.04 | 120.85 | 69.13 | 69.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ТК29 | ТК30 | 65.35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 18.7382 | -18.6314 | 0.095 | 0.096 | 1.196 | 1.194 | 0.302 | -0.3 | 0.003 | 0.003 | 10851.03 | 5301.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.64 | 121.06 | 68.39 | 68.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ | Поионерская 37 | 9.8 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6217 | -4.5719 | 0.023 | 0.023 | 1.972 | 1.949 | 0.262 | -0.259 | 0 | 0 | 1353.35 | 710.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.34 | 120.04 | 67.67 | 67.51 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ТК30 | Поионерская 37 | 25.84 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.5889 | -16.496 | 0.221 | 0.225 | 7.874 | 7.863 | 0.602 | -0.598 | 0 | 0 | 3565.04 | 1857.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.06 | 120.84 | 68.55 | 68.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 29.19 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 10.6169 | -10.5457 | 0.102 | 0.103 | 3.225 | 3.213 | 0.385 | -0.383 | 0.001 | 0.001 | 4589.75 | 2431.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.77 | 120.34 | 68.46 | 68.23 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Поионерская 39 п.1 | 2.93 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.1905 | -6.1702 | 0.047 | 0.055 | 7.132 | 7.156 | 0.458 | -0.457 | 0 | 0 | 369.18 | 201.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.95 | 117.89 | 68.77 | 68.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Поионерская 39 п.2 | 3.28 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.2431 | -6.2228 | 0.027 | 0.032 | 3.599 | 3.61 | 0.354 | -0.353 | 0 | 0 | 440.09 | 240.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 116.99 | 68.45 | 68.41 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Поионерская 37 п.1 | 3.16 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.9947 | -5.9744 | 0.025 | 0.029 | 3.318 | 3.328 | 0.34 | -0.339 | 0 | 0 | 436.38 | 234.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.34 | 120.26 | 69.22 | 69.19 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.2 п.1 | 27.86 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7632 | -3.7501 | 0.083 | 0.086 | 2.636 | 2.643 | 0.279 | -0.278 | 0 | 0 | 3595.99 | 1925.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.71 | 119.75 | 69.17 | 68.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.2 п.4 | 4.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7376 | -3.7249 | 0.098 | 0.11 | 15.21 | 15.257 | 0.542 | -0.54 | 0 | 0 | 444.91 | 239.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.93 | 120.81 | 69.64 | 69.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.1 п.1 | 27.84 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7342 | -3.7211 | 0.082 | 0.085 | 2.595 | 2.603 | 0.276 | -0.275 | 0 | 0 | 3611.29 | 1926.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.28 | 120.32 | 69.26 | 68.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 23.14 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 6.6275 | -6.604 | 0.032 | 0.033 | 1.257 | 1.26 | 0.24 | -0.24 | 0 | 0 | 3661.03 | 1944.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.49 | 120.93 | 69.04 | 68.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 26.62 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.4458 | -6.4232 | 0.109 | 0.11 | 3.836 | 3.847 | 0.365 | -0.364 | 0 | 0 | 3705.2 | 1969.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.25 | 120.67 | 68.98 | 68.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 24 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.0379 | -8.0025 | 0.153 | 0.156 | 5.965 | 5.971 | 0.456 | -0.454 | 0 | 0 | 3329.13 | 1528.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.85 | 120.44 | 60.06 | 59.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2003 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 26.66 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6765 | -2.6648 | 0.02 | 0.021 | 0.661 | 0.662 | 0.152 | -0.151 | 0 | 0 | 3656.71 | 1687.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.55 | 118.19 | 59.74 | 59.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | Строительная 20 к.2 | 19.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8895 | -2.8795 | 0.195 | 0.202 | 9.091 | 9.117 | 0.419 | -0.418 | 0 | 0 | 2090.5 | 1108.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.93 | 120.21 | 68.73 | 68.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 2003 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.7 | 3.37 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6682 | -2.6571 | 0.045 | 0.051 | 7.752 | 7.763 | 0.387 | -0.386 | 0 | 0 | 365.8 | 171.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.55 | 119.42 | 60.55 | 60.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 2011 | 2011 | 53 | 2 | 2011 | ТК12 | ТК13 | 57.21 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 22.2685 | -22.1811 | 0.121 | 0.122 | 1.688 | 1.692 | 0.359 | -0.358 | 0.002 | 0.002 | 9536.28 | 4642.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.61 | 121.18 | 68.32 | 68.11 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.4 | 2.87 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.827 | -2.8159 | 0.046 | 0.052 | 8.702 | 8.719 | 0.41 | -0.409 | 0 | 0 | 315.72 | 154.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.09 | 120.98 | 63.87 | 63.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 35 п.3 | 36.66 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2413 | -3.2301 | 0.447 | 0.457 | 11.439 | 11.472 | 0.47 | -0.469 | 0 | 0 | 4018.16 | 2150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.67 | 119.43 | 69.17 | 68.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК10 | Комсомольская 33 | 15.57 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 11.6437 | -11.6022 | 0.064 | 0.071 | 2.716 | 2.696 | 0.422 | -0.421 | 0 | 0 | 2189.97 | 1189.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.35 | 121.16 | 69.04 | 68.94 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 29 п.1 | 3.48 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.0638 | -4.0501 | 0.022 | 0.025 | 3.074 | 3.083 | 0.301 | -0.3 | 0 | 0 | 447.34 | 240.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.23 | 120.12 | 69.19 | 69.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 2014 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК7 | ТК8 | 50.34 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 121.5031 | -121.0111 | 3.255 | 3.292 | 50.266 | 50.351 | 1.959 | -1.951 | 0.002 | 0.002 | 8370.02 | 4083.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.15 | 122.08 | 67.35 | 67.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК6 | ТК7 | 101.9 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 6 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 129.3084 | -128.7727 | 1.732 | 1.744 | 12.573 | 12.592 | 1.173 | -1.168 | 0.008 | 0.008 | 20449.19 | 9673.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.31 | 122.15 | 67.41 | 67.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК13 | Строительная 20 | 50.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.2577 | -9.2234 | 0.145 | 0.146 | 2.452 | 2.458 | 0.336 | -0.335 | 0.001 | 0.001 | 6948.21 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.18 | 120.43 | 68.51 | 68.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 4.49 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.4483 | -7.4224 | 0.032 | 0.034 | 5.122 | 5.137 | 0.422 | -0.421 | 0 | 0 | 625.6 | 333.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.37 | 121.28 | 69.16 | 69.12 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 35 п.2 | 3.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2043 | -3.1934 | 0.061 | 0.07 | 11.179 | 11.213 | 0.465 | -0.463 | 0 | 0 | 335.39 | 180.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.67 | 120.57 | 69.52 | 69.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ТК7 | Строительная 19 Д/с Светлячок | 44.53 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.7975 | -7.7694 | 0.274 | 0.282 | 5.614 | 5.628 | 0.442 | -0.44 | 0.001 | 0.001 | 5413.31 | 2840.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.15 | 121.46 | 69.18 | 68.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТК11 | Строительная 20 к.3 | 4.77 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 23.0848 | -22.9909 | 0.32 | 0.336 | 49.203 | 49.284 | 1.308 | -1.303 | 0 | 0 | 574.43 | 296.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.85 | 121.82 | 63.86 | 63.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.2 п.3 | 3.76 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7244 | -3.7117 | 0.093 | 0.105 | 15.103 | 15.149 | 0.54 | -0.539 | 0 | 0 | 415.02 | 223.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.49 | 121.37 | 69.88 | 69.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.2 п.2 | 3.35 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7424 | -3.7298 | 0.088 | 0.099 | 15.25 | 15.296 | 0.543 | -0.541 | 0 | 0 | 367.29 | 197.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.71 | 120.61 | 69.55 | 69.49 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 36.95 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 7.5063 | -7.4791 | 0.063 | 0.064 | 1.612 | 1.616 | 0.272 | -0.271 | 0.001 | 0.001 | 5845.94 | 3107.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.49 | 120.71 | 69.07 | 68.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТК11 | ТК11/1 | 24.92 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 17.8598 | -17.7932 | 0.031 | 0.032 | 1.086 | 1.089 | 0.288 | -0.287 | 0.001 | 0.001 | 4104.58 | 2032.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.85 | 121.62 | 68.87 | 68.75 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТК8 | ТК11 | 57.78 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 40.9471 | -40.7816 | 0.412 | 0.416 | 5.709 | 5.719 | 0.66 | -0.657 | 0.002 | 0.002 | 9600.49 | 4645.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.08 | 121.85 | 65.99 | 65.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | Комсомольская 35 | ТУ | 18.67 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.6303 | -9.5961 | 0.056 | 0.057 | 2.654 | 2.661 | 0.349 | -0.348 | 0 | 0 | 2955.56 | 1567.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.55 | 121.25 | 68.98 | 68.82 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 31.99 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 7.4747 | -7.4481 | 0.174 | 0.176 | 5.158 | 5.172 | 0.424 | -0.422 | 0 | 0 | 4457.21 | 2364.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.37 | 120.77 | 68.91 | 68.59 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 2012 | 2012 | 53 | 2010 | 2 | ТК8 | ТК12 | 123 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 42.9341 | -42.7623 | 0.929 | 0.934 | 6.276 | 6.288 | 0.692 | -0.689 | 0.005 | 0.005 | 20437.19 | 10009.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.08 | 121.61 | 68.41 | 68.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 п.2 | 44.27 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6416 | -4.6253 | 0.192 | 0.197 | 4.01 | 4.021 | 0.344 | -0.342 | 0 | 0 | 5693.92 | 3042.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 119.07 | 68.8 | 68.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | Строительная 20 | 29.51 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9231 | -2.9127 | 0.297 | 0.305 | 9.303 | 9.329 | 0.424 | -0.423 | 0 | 0 | 3233 | 1694.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.62 | 119.51 | 67.8 | 67.22 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТК13 | Строительная 20а Магазин | 17.44 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8956 | -0.8924 | 0.017 | 0.018 | 0.873 | 0.876 | 0.13 | -0.129 | 0 | 0 | 1703.53 | 894.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.18 | 119.27 | 68.33 | 67.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 35 п.1 | 3.34 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1841 | -3.1733 | 0.063 | 0.072 | 11.039 | 11.072 | 0.462 | -0.46 | 0 | 0 | 367.9 | 197.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.25 | 121.13 | 69.67 | 69.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 31 п.2 | 25.59 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1118 | -4.0976 | 0.092 | 0.096 | 3.147 | 3.156 | 0.304 | -0.303 | 0 | 0 | 3254.13 | 1745.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 118.2 | 68.32 | 67.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 31 п.1 | 3.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.0933 | -4.0795 | 0.022 | 0.025 | 3.118 | 3.128 | 0.303 | -0.302 | 0 | 0 | 420.91 | 226.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 118.89 | 68.62 | 68.57 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ИП Гасишвили | 1984 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ТК27 | Комсомольская 19 Казино Парма | 9.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1294 | -2.1222 | 0.058 | 0.062 | 4.937 | 4.952 | 0.309 | -0.308 | 0 | 0 | 911.52 | 485.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.12 | 119.69 | 69.11 | 68.88 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Поионерская 37 п.2 | 6.59 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.9713 | -5.9509 | 0.036 | 0.04 | 3.292 | 3.302 | 0.338 | -0.337 | 0 | 0 | 913.47 | 490.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.77 | 120.61 | 69.32 | 69.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 2013 | 2013 | 73 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 41.4 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | -1.6234 | 1.649 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | -0.026 | 0.027 | 0.002 | 0.002 | 8187.17 | 4445.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.95 | 112.91 | 68.41 | 65.72 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 2013 | 2013 | 73 | 0 | 0 | ТК | Поионерская 39 | 15.76 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6207 | -4.5728 | 0.001 | 0.001 | 0.073 | 0.072 | 0.074 | -0.074 | 0.001 | 0.001 | 2492.98 | 1169.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.41 | 118.87 | 68.22 | 67.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 2013 | 2013 | 73 | 0 | 0 | ТУ | Поионерская 39 | 8.13 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | -7.8156 | 7.8174 | 0.005 | 0.005 | 0.208 | 0.21 | -0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 1610.7 | 868.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.16 | 117.95 | 68.1 | 67.99 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | Профком ПГРЭС | 1981 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ТК30 | Спорткомплекс Энергетик | 25.7 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 2.1465 | -2.1383 | 0.004 | 0.004 | 0.132 | 0.132 | 0.078 | -0.078 | 0 | 0 | 3545.73 | 1836.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.06 | 119.41 | 68.89 | 68.03 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТК29 | Комсомольская 15 | 151.54 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 13.5562 | -13.5202 | 0.11 | 0.111 | 0.626 | 0.629 | 0.219 | -0.218 | 0.007 | 0.007 | 25162.44 | 12167.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.64 | 119.78 | 67.79 | 66.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1986 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Пионерская 15 Поликлиника | 3.59 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7313 | -5.7122 | 0.024 | 0.028 | 3.033 | 3.042 | 0.325 | -0.324 | 0 | 0 | 491.01 | 265.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.23 | 119.14 | 69.04 | 69 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.1 п.3 | 4.27 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7264 | -3.7138 | 0.101 | 0.112 | 15.12 | 15.165 | 0.541 | -0.539 | 0 | 0 | 468.41 | 251.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.77 | 120.64 | 69.41 | 69.34 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.1 п.4 | 29.58 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7479 | -3.7347 | 0.087 | 0.09 | 2.614 | 2.622 | 0.277 | -0.276 | 0 | 0 | 3820.09 | 2039.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.77 | 119.75 | 69.02 | 68.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 п.3 | 12.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6149 | -4.5992 | 0.062 | 0.067 | 3.964 | 3.976 | 0.342 | -0.34 | 0 | 0 | 1554.99 | 835.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 119.96 | 69.19 | 69.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2003 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 34.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 5.3451 | -5.3214 | 0.095 | 0.096 | 2.638 | 2.64 | 0.303 | -0.302 | 0 | 0 | 4717.37 | 2162.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.44 | 119.55 | 59.79 | 59.39 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 18.47 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 13.6114 | -13.5528 | 0.346 | 0.352 | 17.106 | 17.126 | 0.771 | -0.768 | 0 | 0 | 2571.61 | 1198.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.28 | 121.09 | 61.12 | 61.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.6 | 3.62 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6925 | -2.6814 | 0.048 | 0.053 | 7.893 | 7.905 | 0.391 | -0.389 | 0 | 0 | 395.96 | 186.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.44 | 120.29 | 61.47 | 61.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Комсомольская 29 п.2 | 3.92 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 4.0673 | -4.0535 | 0.023 | 0.027 | 3.079 | 3.088 | 0.301 | -0.3 | 0 | 0 | 502.87 | 270.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119.87 | 69.05 | 68.99 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ТУ | Комсомольская 29 | 21.87 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 8.2058 | -8.1764 | 0.177 | 0.179 | 6.217 | 6.233 | 0.465 | -0.463 | 0 | 0 | 3011.32 | 1590.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119.63 | 67.89 | 67.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 20.93 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 12.2733 | -12.2296 | 0.228 | 0.231 | 9.736 | 9.667 | 0.696 | -0.693 | 0 | 0 | 2887.79 | 1527.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.23 | 120 | 68.12 | 68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК10 | Комсомольская 29 | 118.55 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 16.3396 | -16.2772 | 0.749 | 0.747 | 5.348 | 5.307 | 0.593 | -0.59 | 0.002 | 0.002 | 16674.45 | 8974.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.35 | 120.33 | 68.23 | 67.68 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК9 | ТК10 | 49.68 | 0.15 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 4.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 27.9854 | -27.8773 | 0.103 | 0.104 | 1.867 | 1.853 | 0.451 | -0.449 | 0.002 | 0.002 | 8634.18 | 4407.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.66 | 121.35 | 68.2 | 68.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК8 | ТК9 | 91.53 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 37.6198 | -37.4694 | 0.378 | 0.379 | 3.374 | 3.347 | 0.607 | -0.604 | 0.004 | 0.004 | 15868.3 | 8134.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.08 | 121.66 | 68.23 | 68.01 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.5 | 3.48 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.746 | -2.7349 | 0.048 | 0.054 | 8.21 | 8.224 | 0.398 | -0.397 | 0 | 0 | 382.02 | 183.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.85 | 120.71 | 62.53 | 62.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.3 | 2.84 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.949 | -2.9379 | 0.05 | 0.057 | 9.469 | 9.49 | 0.428 | -0.426 | 0 | 0 | 312.93 | 157.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.28 | 121.18 | 65.68 | 65.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.2 | 4.27 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1663 | -3.1551 | 0.073 | 0.081 | 10.916 | 10.946 | 0.459 | -0.458 | 0 | 0 | 471.32 | 248.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.49 | 121.34 | 68.54 | 68.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.1 | 3.31 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3571 | -3.346 | 0.07 | 0.079 | 12.271 | 12.31 | 0.487 | -0.486 | 0 | 0 | 366.14 | 199.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.74 | 121.63 | 70.95 | 70.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 24.42 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 16.5607 | -16.4904 | 0.662 | 0.671 | 25.322 | 25.355 | 0.939 | -0.935 | 0 | 0 | 3406.05 | 1605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.49 | 121.28 | 61.85 | 61.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 35.37 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 19.7274 | -19.6451 | 1.333 | 1.347 | 35.932 | 35.984 | 1.118 | -1.113 | 0 | 0 | 4943.95 | 2365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.74 | 121.49 | 62.83 | 62.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.1 п.2 | 3.85 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.714 | -3.7014 | 0.094 | 0.105 | 15.019 | 15.064 | 0.539 | -0.537 | 0 | 0 | 424.21 | 227.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.28 | 121.17 | 69.64 | 69.58 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 0 | 2007 | 10 | 0 | 0 | ТК9 | Комсомольская 35 | 7.19 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 9.6304 | -9.596 | 0.019 | 0.02 | 1.858 | 1.845 | 0.349 | -0.348 | 0 | 0 | 1013.14 | 549.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.66 | 121.55 | 68.82 | 68.76 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ТК12 | Строительная 20 к.1 | 23.73 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 14.9233 | -14.8702 | 0.524 | 0.532 | 20.562 | 20.617 | 0.846 | -0.843 | 0 | 0 | 2892.03 | 1510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.61 | 121.41 | 68.83 | 68.73 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ТУ | ИТП Строительная 20 п.1 | 6.6 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 9.1879 | -9.1567 | 0.085 | 0.096 | 7.794 | 7.818 | 0.521 | -0.519 | 0 | 0 | 913.68 | 491.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.62 | 120.52 | 69.4 | 69.35 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 2010 | 2010 | 3 | 2 | 2007 | ТК13 | Строительная 20 | 39.04 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 3.8 |  | 4 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 12.1127 | -12.0677 | 0.027 | 0.027 | 0.5 | 0.501 | 0.195 | -0.195 | 0.002 | 0.002 | 6067.75 | 3139.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.18 | 120.68 | 68.8 | 68.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 18.9 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 10.7841 | -10.7371 | 0.222 | 0.225 | 10.738 | 10.749 | 0.611 | -0.609 | 0 | 0 | 2627.2 | 1213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.09 | 120.85 | 60.53 | 60.42 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0

## ГРЭС магистраль
Номер источника | Балансодержатель | Наименование источника | Эксплуатирующая организация | Год ввода в эксплуатацию | Год замены (план) | Год замены (факт) | Износ, % | Количество аварий | Год аварии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Толщина стенки трубопровода, мм | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/час | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/час | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Сортамент
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС | 1985 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 07 | 07.3 | 1.13 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 7 | 10 | 10 | 2 |  | 2.3 |  | 1.96 | 1.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 38.4006 | -38.2994 | 0.005 | 0.006 | 0.323 | 0.317 | 0.223 | -0.222 | 0 | 0 | 683.94 | 391.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.42 | 127.4 | 60.33 | 60.32 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 07 | 07.1 | 224 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 1 |  | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1488.565 | -1478.5886 | 0.894 | 0.937 | 3.491 | 3.444 | 1.5 | -1.49 | 0.154 | 0.154 | 286111.61 | 171469.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.42 | 127.23 | 65.24 | 65.13 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ГСК "Данька-Ель" | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 08 |  | 97.53 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 10 | 10 | 4.36 |  | 4.36 |  | 1.4 | 1.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2053 | -2.1946 | 0.082 | 0.08 | 0.783 | 0.764 | 0.163 | -0.162 | 0.001 | 0.001 | 12027.02 | 5166.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.08 | 121.63 | 65 | 62.65 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | к02 | 08 | 442 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 11.84 |  | 12.34 |  | 2.58 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1488.4107 | -1478.743 | 3.645 | 3.633 | 5.251 | 5.138 | 1.5 | -1.49 | 0.305 | 0.305 | 215782.06 | 72552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.23 | 127.08 | 65.29 | 65.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к03 | Ввод в ЦТП М/к53 | 258.12 | 0.125 | 0.125 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 8.19 |  | 8.19 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 8.2877 | -8.2723 | 0.155 | 0.153 | 0.543 | 0.534 | 0.192 | -0.192 | 0.008 | 0.008 | 92345.21 | 53370.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.83 | 115.69 | 61.15 | 54.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 2009 | 5 | 0 | 0 | к03 | 08.2 | 304 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1477.0955 | -1469.0983 | 1.621 | 1.603 | 5.172 | 5.116 | 1.488 | -1.48 | 0.21 | 0.21 | 148208.08 | 49855.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.83 | 126.73 | 65.47 | 65.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ТК26 | ТК27 | 364 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 9 | 10 | 10 | 9.4 |  | 9.6 |  | 1.13 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное увлажнение изоляции 10-15% | Незначительное увлажнение изоляции 10-15% | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | к16 | к17 | 127 | 0.5 | 0.5 | 0.175 | 0.175 | 9 | 10 | 10 | 1.3 |  | 1.8 |  | 2.15 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | -147.4667 | 146.2882 | 0.019 | 0.02 | 0.128 | 0.125 | -0.214 | 0.212 | 0.061 | 0.061 | 52999.51 | 19377.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 120.64 | 62.18 | 62.05 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | к14 | к15 | 123 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 9 | 10 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2.15 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | -46.7874 | 46.1274 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.012 | -0.068 | 0.067 | 0.059 | 0.059 | 49871.15 | 18200.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.99 | 116.92 | 60.55 | 60.16 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | к15 | к15.1 | 4 | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 8 | 10 | 10 | 0.72 |  | 0.72 |  | 2.15 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | -46.8463 | 46.0686 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022 | -0.084 | 0.083 | 0.002 | 0.002 | 1355.19 | 419.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.02 | 117.99 | 60.16 | 60.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | к13 | к16 | 156 | 0.5 | 0.5 | 0.175 | 0.175 | 9 | 10 | 10 | 0.3 |  | 0.3 |  | 2.15 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | -147.392 | 146.3628 | 0.021 | 0.02 | 0.128 | 0.125 | -0.214 | 0.212 | 0.075 | 0.075 | 64968.24 | 23765.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.64 | 120.2 | 62.34 | 62.18 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к41 | к42 | 161 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.25 | 9 | 10 | 10 | 0.6 |  | 0.6 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 187.1489 | -183.5633 | 0.013 | 0.012 | 0.073 | 0.07 | 0.189 | -0.185 | 0.111 | 0.111 | 77511.51 | 25483.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.89 | 125.48 | 60.24 | 60.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ПГРЭС | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 09.1 | 09.2 | 108 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 7 | 10 | 10 | 3.3 |  | 3.3 |  | 1.67 | 1.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к08 | к40 | 305 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 9 | 10 | 10 | 2.78 |  | 2.78 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 415.12 | -410.7921 | 0.134 | 0.13 | 0.361 | 0.349 | 0.418 | -0.414 | 0.21 | 0.21 | 148614.1 | 49430.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.44 | 126.08 | 63.93 | 63.81 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | к09.1 | на ЦТП №15 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 8 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2.06 | 1.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 148.0847 | -147.9153 | 0 | 0 | 1.87 | 1.84 | 0.597 | -0.596 | 0 | 0 | 27.18 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.98 | 125.98 | 65.87 | 65.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к42 | к43 | 305 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.25 | 9 | 10 | 10 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 187.0379 | -183.6742 | 0.025 | 0.023 | 0.073 | 0.07 | 0.188 | -0.185 | 0.21 | 0.21 | 143504.77 | 48139.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.48 | 124.71 | 60.5 | 60.24 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | к13 | к14.1 | 447 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 7 | 10 | 10 | 10.55 |  | 10.8 |  | 2.15 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | -46.733 | 46.1818 | 0.258 | 0.25 | 0.49 | 0.474 | -0.271 | 0.268 | 0.053 | 0.053 | 102227.35 | 37979.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 114.71 | 61.38 | 60.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к43 | к44 | 203 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 9 | 10 | 10 | 0.7 |  | 0.7 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 186.8277 | -183.8844 | 0.041 | 0.039 | 0.191 | 0.182 | 0.271 | -0.267 | 0.097 | 0.097 | 85683.26 | 31341.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.71 | 124.25 | 60.67 | 60.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к44 | к45 | 251 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 9 | 10 | 10 | 0.6 |  | 0.6 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 186.7306 | -183.9816 | 0.05 | 0.048 | 0.19 | 0.183 | 0.271 | -0.267 | 0.12 | 0.12 | 105772.97 | 38675.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.25 | 123.69 | 60.88 | 60.67 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к45 | к46 | 97 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 9 | 10 | 10 | 0.6 |  | 0.6 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 186.6104 | -184.1017 | 0.021 | 0.02 | 0.19 | 0.183 | 0.271 | -0.267 | 0.046 | 0.046 | 40795.02 | 14934.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.69 | 123.47 | 60.96 | 60.88 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к46 | к47 | 248 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 9 | 10 | 10 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 186.564 | -184.1481 | 0.05 | 0.049 | 0.19 | 0.183 | 0.271 | -0.267 | 0.119 | 0.119 | 104220.37 | 38108.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.47 | 122.91 | 61.17 | 60.96 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | к17 | к18 | 190 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | 2 |  | 2.5 |  | 2.15 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | -179.9173 | 178.5776 | 0.043 | 0.044 | 0.191 | 0.186 | -0.261 | 0.259 | 0.091 | 0.091 | 79275.13 | 29050.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 121 | 62.18 | 62.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | к18 | к19 | 112 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | 2.51 |  | 2.51 |  | 2.15 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | -186.1328 | 184.5794 | 0.032 | 0.031 | 0.204 | 0.199 | -0.27 | 0.268 | 0.054 | 0.054 | 46772.42 | 17120.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.69 | 121.44 | 61.71 | 61.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | к19 | ТК26 | 1104.23 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 9 | 10 | 10 | 19.38 |  | 19.88 |  | 1.13 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Незначительное увлажнение изоляции 10-15% | Незначительное увлажнение изоляции 10-15% | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к47 | к48 | 177 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 9 | 10 | 10 | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 186.4453 | -184.2668 | 0.035 | 0.034 | 0.19 | 0.183 | 0.271 | -0.267 | 0.085 | 0.085 | 74236.47 | 27160.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.91 | 122.51 | 61.31 | 61.17 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к48 | к49 | 176 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 9 | 10 | 10 | 0.6 |  | 0.6 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 186.3606 | -184.3515 | 0.036 | 0.034 | 0.19 | 0.183 | 0.27 | -0.267 | 0.084 | 0.084 | 73713.11 | 26968.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.51 | 122.12 | 61.46 | 61.31 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к49 | к50 | 111 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 9 | 10 | 10 | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 186.2764 | -184.4358 | 0.022 | 0.022 | 0.19 | 0.183 | 0.27 | -0.268 | 0.053 | 0.053 | 46424.35 | 16993.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.12 | 121.87 | 61.55 | 61.46 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к50 | к19 | 77 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 9 | 10 | 10 | 6.41 |  | 5.91 |  | 1.47 | 1.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 186.2232 | -184.4889 | 0.038 | 0.035 | 0.186 | 0.18 | 0.27 | -0.268 | 0.037 | 0.037 | 32175.79 | 11781.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.87 | 121.69 | 61.62 | 61.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | выход ГК | 01 | 495 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 4.87 |  | 4.87 |  | 2.56 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1600.0958 | -1585.3351 | 1.675 | 1.632 | 2.697 | 2.624 | 1.185 | -1.174 | 0.464 | 0.464 | 735619.14 | 428750.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.96 | 129.5 | 63.83 | 63.56 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | к08 | к09 | 321 | 0.6 | 0.6 | 0.35 | 0.35 | 9 | 10 | 10 | 1.95 |  | 2.45 |  | 1.74 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1003.6647 | -1001.8005 | 0.794 | 0.791 | 2.164 | 2.078 | 1.011 | -1.009 | 0.221 | 0.221 | 156410.25 | 52803.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.44 | 126.28 | 66.49 | 66.44 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | к40 | к41 | 163 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 9 | 10 | 10 | 1 |  | 1.5 |  | 1.58 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 414.9098 | -411.0023 | 0.068 | 0.07 | 0.361 | 0.35 | 0.418 | -0.414 | 0.112 | 0.112 | 78527.74 | 26398.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.08 | 125.89 | 64 | 63.93 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | к06 | к07 | 215 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 0.3 |  | 0.3 |  | 2.58 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1419.1155 | -1412.2618 | 1.057 | 1.038 | 4.774 | 4.686 | 1.43 | -1.423 | 0.148 | 0.148 | 104788.39 | 35253.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 126.53 | 65.64 | 65.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ОАО ТСК | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | к06 | 09.1 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 7 | 10 | 10 | 1.85 |  | 2.35 |  | 1.67 | 1.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 22.5703 | -22.5357 | 0.002 | 0.002 | 0.107 | 0.106 | 0.131 | -0.131 | 0 | 0 | 744.9 | 268.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 126.57 | 61.8 | 61.79 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ПГРЭС | ОАО ТСК | 1987 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 09.2 | ЦТП № 50 | 17.26 | 0.125 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 4.4 |  | 6.99 |  | 0.66 | 0.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 2010 | 3 | 0 | 0 | к05 | к06 | 110.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 2.58 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1441.762 | -1434.7213 | 0.681 | 0.69 | 4.927 | 4.836 | 1.453 | -1.446 | 0.076 | 0.076 | 53852.17 | 18117.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.64 | 126.6 | 65.56 | 65.54 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | к09 | 11 | 211 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0.74 |  | 0.74 |  | 2.56 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 1 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 444.22 | -442.8451 | 0.048 | 0.047 | 0.208 | 0.205 | 0.329 | -0.328 | 0.198 | 0.198 | 112790.02 | 34412.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.28 | 126.03 | 65.15 | 65.07 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | к09.1 | Замена | 123 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | 0.6 |  | 0.6 |  | 1.03 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 108.3442 | -107.6609 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.022 | 0.109 | -0.108 | 0.085 | 0.085 | 59622.82 | 19563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.98 | 125.43 | 61.15 | 60.97 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | к12 | к13 | 280 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 9 | 10 | 10 | 8.81 |  | 9.56 |  | 2.15 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.65 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 34.0468 | -34.4184 | 0.017 | 0.018 | 0.044 | 0.045 | 0.101 | -0.102 | 0.066 | 0.066 | 81867.49 | 26184.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.61 | 121.21 | 61.38 | 60.62 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | к12 | к12 | 1434 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 2.5 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 73.8798 | -73.6602 | 5.941 | 5.981 | 4.104 | 4.12 | 0.67 | -0.668 | 0.11 | 0.11 | 297456.01 | 112158.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.61 | 119.58 | 63.56 | 62.04 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 02 | 02.1 | 120 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4.5 | 10 | 10 | 1.46 |  | 1.47 |  | 1.67 | 1.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.9512 | -4.9141 | 0.01 | 0.009 | 0.075 | 0.073 | 0.08 | -0.079 | 0.005 | 0.005 | 49295.22 | 25817.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.89 | 118.94 | 52.51 | 47.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 03 | 04 | 143 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 3.7 |  | 4.2 |  | 2.56 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1564.488 | -1552.2657 | 1.285 | 1.319 | 5.791 | 5.65 | 1.576 | -1.564 | 0.099 | 0.099 | 183903.33 | 108651.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.59 | 128.47 | 64.44 | 64.37 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 06 | ЦТП База ОРСа | 98.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 6 | 10 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2.45 | 2.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 31.6075 | -31.5925 | 0.082 | 0.081 | 0.747 | 0.74 | 0.287 | -0.287 | 0.008 | 0.008 | 50395.86 | 30779.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.42 | 126.82 | 68.04 | 67.06 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | РН | 0.67 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 67.6464 | -67.3511 | 0.005 | 0.005 | 1.066 | 1.068 | 0.393 | -0.391 | 0 | 0 | 22.37 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 68.66 | 68.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 05 | 06 | 64 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 1.6 |  | 2.1 |  | 2.56 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1559.5346 | -1547.5191 | 0.565 | 0.613 | 5.754 | 5.615 | 1.571 | -1.559 | 0.044 | 0.044 | 82250 | 48646.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.47 | 128.42 | 64.48 | 64.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 02 | 02.1 | 380 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 1.6 |  | 2.1 |  | 2.56 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1594.1557 | -1581.398 | 2.49 | 2.493 | 6.012 | 5.864 | 1.606 | -1.593 | 0.262 | 0.262 | 489568.81 | 288711.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.89 | 128.59 | 64.43 | 64.25 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | к01 | к01.1 | 1098 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 13.7 |  | 13.7 |  | 2.54 | 2.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1527.7224 | -1516.1313 | 7.665 | 7.496 | 5.511 | 5.379 | 1.539 | -1.528 | 0.757 | 0.757 | 1410053.4 | 838664.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.34 | 127.42 | 65.01 | 64.45 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 08 | 08.1 | 751 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 4.24 |  | 4.24 |  | 2.58 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1485.9008 | -1476.853 | 4.403 | 4.315 | 5.234 | 5.125 | 1.497 | -1.488 | 0.518 | 0.518 | 366445.64 | 123167.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.08 | 126.83 | 65.38 | 65.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.1 | 02.2 | 280 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.9603 | -4.9169 | 0.026 | 0.025 | 0.084 | 0.083 | 0.08 | -0.079 | 0.012 | 0.012 | 115022.19 | 62699.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.89 | 105.7 | 56.41 | 43.66 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 02.2 | АТБ | 65.84 | 0.125 | 0.125 | 0.07 | 0.07 | 4 | 10 | 10 | 3.3 |  | 3.3 |  | 1.67 | 1.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0 | 4.9443 | -4.9211 | 0.015 | 0.015 | 0.196 | 0.192 | 0.115 | -0.114 | 0.002 | 0.002 | 21682.76 | 13258.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.34 | 108.95 | 58.44 | 55.74 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС | 1980 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 05 | ТП ЦТПК ПГРЭС | 64.36 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 6 | 10 | 10 | 4.91 |  | 5.91 |  | 2.45 | 2.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 4.8549 | -4.8451 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.017 | 0.044 | -0.044 | 0.005 | 0.005 | 33056.3 | 19603.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.47 | 121.66 | 64.85 | 60.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ПГРЭС | выход ГК | 51.93 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 1.2 |  | 1.2 |  | 2.56 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1600.1316 | -1585.2993 | 0.47 | 0.458 | 6.058 | 5.893 | 1.612 | -1.597 | 0.036 | 0.036 | 67334.06 | 39133.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 129.96 | 63.56 | 63.53 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦТП № 24 | ЦТП № 24 | 259 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 6 | 10 | 10 | 1 |  | 1.2 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 32.3898 | -32.3502 | 0.209 | 0.211 | 0.789 | 0.795 | 0.294 | -0.293 | 0.02 | 0.02 | 53120.64 | 20216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 119.36 | 63.43 | 62.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ОАО ТСК | 1982 | 2011 | 2011 | 10 | 0 | 0 | Участок замены | ТК22 | 441.3145 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 187.5638 | -187.4962 | 8.175 | 8.169 | 18.524 | 18.51 | 1.701 | -1.7 | 0.034 | 0.034 | 94581.65 | 36375.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.98 | 125.48 | 67.21 | 67.02 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ОАО ТСК | 1984 | 0 | 2006 | 13 | 0 | 0 | ТК | ТК | 227 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 80.7141 | -80.6659 | 0.779 | 0.778 | 3.43 | 3.426 | 0.732 | -0.732 | 0.017 | 0.017 | 45414.28 | 17287.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.45 | 116.89 | 61.6 | 61.38 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 08.3 | к05 | 280 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 1.3 |  | 1.8 |  | 2.58 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1476.886 | -1469.3078 | 1.591 | 1.616 | 5.17 | 5.072 | 1.488 | -1.481 | 0.193 | 0.193 | 136502.84 | 45904.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.73 | 126.64 | 65.5 | 65.47 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ОАО ТСК | 1991 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 09.1 | ЦТП № 28 ввод | 221.73 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 6 | 10 | 10 | 5.71 |  | 6.21 |  | 1.4 | 1.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 22.57 | -22.536 | 0.085 | 0.085 | 0.331 | 0.326 | 0.205 | -0.204 | 0.017 | 0.017 | 112623.88 | 67505.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.57 | 121.58 | 64.8 | 61.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | к07.2 | к08 | 265 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 1.62 |  | 3.62 |  | 2.58 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1418.9673 | -1412.41 | 1.429 | 1.604 | 4.773 | 4.678 | 1.43 | -1.423 | 0.183 | 0.183 | 129165.55 | 43437.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.53 | 126.44 | 65.67 | 65.64 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 01.4 | 02 | 748 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 3.9 |  | 3.9 |  | 2.56 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1599.6315 | -1585.7994 | 5.032 | 4.906 | 6.054 | 5.897 | 1.612 | -1.598 | 0.516 | 0.516 | 967066.83 | 567003.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 128.89 | 64.19 | 63.83 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 06.1 | 06.2 | 233 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 0.6 |  | 0.6 |  | 2.56 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1527.8829 | -1515.9708 | 1.358 | 1.325 | 5.523 | 5.389 | 1.54 | -1.528 | 0.161 | 0.161 | 114010.42 | 38332.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.42 | 128.34 | 64.45 | 64.43 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 11 | к09.1 | 42.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 9 | 10 | 10 | 2.08 | 2,13 | 0 |  | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 444.0221 | -443.043 | 0.034 | 0.014 | 0.319 | 0.318 | 0.447 | -0.446 | 0.029 | 0.029 | 20653.29 | 6946.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.03 | 125.98 | 65.17 | 65.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | к14.1 | к14 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 7 | 10 | 10 | 0.29 |  | 0.29 |  | 2.15 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | -46.7865 | 46.1283 | 0 | 0 | 0.042 | 0.04 | -0.106 | 0.105 | 0.001 | 0.001 | 973.72 | 336.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.92 | 116.9 | 60.56 | 60.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | к15.1 | к13 | 246 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 9 | 10 | 10 | 2 |  | 2.5 |  | 2.15 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | -46.8479 | 46.067 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.012 | -0.068 | 0.067 | 0.118 | 0.118 | 102288.61 | 36547.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2 | 118.02 | 60.15 | 59.36 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | к27.3 | к27.4 | 723 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0.6 |  | 0.6 |  | 1.13 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 07.3 | Ввод в ЦТП Восточный | 421.57 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 7 | 10 | 10 | 9.75 |  | 9.75 |  | 1.96 | 1.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 38.4004 | -38.2996 | 0.16 | 0.158 | 0.323 | 0.317 | 0.223 | -0.222 | 0.05 | 0.05 | 255132.86 | 151487.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 120.76 | 64.29 | 60.33 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
0 |  | ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 27.8 | на РММ ПЭС | 142 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | 10 | 10 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.13 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ИП Родинцев И.И. | 1994 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | насос | 30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 6.1245 | -6.0927 | 0.107 | 0.107 | 3.463 | 3.461 | 0.347 | -0.345 | 0 | 0 | 4229.41 | 1659.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 120.75 | 52.82 | 52.55 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Ввод в ЦТП "Энергетик" | ЦТП "Энергетик" | 136 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 559.2234 | -559.1766 | 3.932 | 3.969 | 27.984 | 28.255 | 2.254 | -2.254 | 0.023 | 0.023 | 48806.29 | 24162.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.28 | 126.2 | 67.65 | 67.61 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | к41 | ЦТП № 14 | 282 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 8 | 10 | 10 | 6.11 |  | 6.11 |  | 1.49 | 1.41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 227.6486 | -227.5514 | 1.405 | 1.388 | 4.075 | 4.016 | 0.918 | -0.917 | 0.049 | 0.049 | 76121.42 | 26449.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.89 | 125.56 | 67.26 | 67.14 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ЦТП № 15 | ЦТП № 15 | 708 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1997 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 148.0847 | -147.9153 | 3.636 | 3.664 | 5.11 | 5.149 | 0.859 | -0.858 | 0.085 | 0.085 | 220597.3 | 107606.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.98 | 124.49 | 66.6 | 65.87 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ЦТП № 27 | ЦТП № 27 | 88 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 80.6967 | -80.6833 | 0.444 | 0.448 | 4.897 | 4.943 | 0.732 | -0.732 | 0.007 | 0.007 | 21561.6 | 10468.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.89 | 116.62 | 61.73 | 61.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | ЦТП № 6 | ЦТП № 6 | 84.0853 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 6 | 10 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подвальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Сухой | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 100.4264 | -100.4136 | 0.658 | 0.664 | 7.584 | 7.656 | 0.911 | -0.911 | 0.006 | 0.006 | 21212.54 | 10370.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2 | 119.99 | 63.81 | 63.71 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 03 | ЦТП "Стройбаза" | 48.07 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 7 | 10 | 10 | 2.35 |  | 2.35 |  | 2.56 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 29.4058 | -29.3942 | 0.013 | 0.013 | 0.203 | 0.201 | 0.171 | -0.171 | 0.006 | 0.006 | 29294.24 | 17953.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.59 | 127.59 | 68.51 | 67.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | Замена | к12 | 483 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | 3.4 |  | 3.9 |  | 2.56 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 108.2594 | -107.7457 | 0.015 | 0.015 | 0.028 | 0.027 | 0.109 | -0.109 | 0.333 | 0.333 | 197370.65 | 46848.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.43 | 123.61 | 61.59 | 61.15 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
1 |  | ПГРЭС | ГСК "Энергетик" | 1988 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | к05 | Ввод в ГСК Энергетик | 20.54 | 0.2 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 6 | 10 | 10 | 4.41 |  | 4.11 |  | 1.67 | 1.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год |  |  | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0.06 | 0.06 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 34.931 | -34.7795 | 0.039 | 0.037 | 0.83 | 0.812 | 0.317 | -0.315 | 0.002 | 0.002 | 4425.81 | 1672.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.64 | 126.52 | 63.94 | 63.89 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0

## ТЭК Печора ГВС
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-5) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент
24 | у |  | 10.2942 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3335 | -0.9999 | 0.017 | 0.001 | 1.414 | 0.081 | 0.246 | -0.057 | 0 | 0 | 498.54 | 220.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.27 | 58.16 | 43.44 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-82 | Булгакова 2 | 132 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | -0.6994 | 1.281 | 0.071 | 8.086 | 0.449 | 0.44 | -0.101 | 0.001 | 0.001 | 5609.21 | 2411.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.77 | 56.93 | 42.41 | 38.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-40 | Булгаковой 11 ДТЮ | 41.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-45 | Булгаковой 15 | 29.96 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.317 | -2.1496 | 0.232 | 0.013 | 6.45 | 0.356 | 0.528 | -0.122 | 0 | 0 | 1501.88 | 644.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | 58.4 | 43.65 | 43.35 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-44 | Булгаковой 17 | 7.94 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.8218 | -1.8049 | 0.043 | 0.002 | 4.557 | 0.253 | 0.443 | -0.102 | 0 | 0 | 399.53 | 173.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.16 | 59.11 | 44.25 | 44.15 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | у | Булгаковой 22 | 197.2222 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2274 | -0.9726 | 0.319 | 0.018 | 1.347 | 0.077 | 0.24 | -0.055 | 0.002 | 0.002 | 9551.34 | 4048.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.27 | 56.01 | 41.63 | 37.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-33 | Булгаковой 4 | 50 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8439 | -1.8094 | 0.275 | 0.015 | 4.582 | 0.255 | 0.445 | -0.103 | 0.001 | 0.001 | 2502.02 | 1082.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 58.73 | 43.93 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-27 | Булгаковой 4а | 8.81 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2904 | -0.0669 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.016 | -0.004 | 0 | 0 | 442.67 | 186.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.02 | 57.5 | 42.89 | 40.1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-25 | Булгаковой 5 | 15 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.6268 | -1.7599 | 0.157 | 0.009 | 8.706 | 0.48 | 0.565 | -0.13 | 0 | 0 | 745.53 | 330.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 59.61 | 44.67 | 44.48 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | у | Гагарина 31а | 15 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-157 | Гагарина 37а | 8.92 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
24 | тк-8 | Гагарина 47 | 13.61 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7951 | -0.6449 | 0.019 | 0.001 | 1.192 | 0.069 | 0.207 | -0.048 | 0 | 0 | 658.47 | 282.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.86 | 56.62 | 42.15 | 41.71 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-55 | Гагарина 47а | 28.37 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1017 | -0.485 | 1.917 | 0.105 | 56.303 | 3.071 | 0.847 | -0.195 | 0 | 0 | 977.26 | 434.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.49 | 59.03 | 44.18 | 43.28 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
19 | тк-3 | Зеленая 14 | 15.84 | 0.045 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 2003 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2763 | -0.2944 | 0.041 | 0.001 | 2.173 | 0.077 | 0.229 | -0.043 | 0 | 0 | 242.24 | 106.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.31 | 59.12 | 44.25 | 43.89 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | ЦТП-2 | Ленинградская 8 баня | 37 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | тк-7 | Луговая 5 | 9.13 | 0.025 | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 2003 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4254 | -0.0982 | 0.058 | 0.001 | 5.264 | 0.094 | 0.247 | -0.04 | 0 | 0 | 101.73 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.48 | 57.24 | 42.67 | 42.23 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
19 | тк-7 | Луговая 7 | 6.77 | 0.025 | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 2003 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4254 | -0.0982 | 0.043 | 0.001 | 5.264 | 0.094 | 0.247 | -0.04 | 0 | 0 | 75.43 | 32.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.48 | 57.31 | 42.73 | 42.4 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-12 | Островского 71 | 14.62 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7334 | -0.3999 | 0.047 | 0.003 | 2.667 | 0.152 | 0.252 | -0.058 | 0 | 0 | 630.91 | 281.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.6 | 44.66 | 43.96 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-27 | Печорский 88 | 45.02 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5871 | -1.5196 | 0.351 | 0.019 | 6.506 | 0.36 | 0.488 | -0.112 | 0 | 0 | 2262.08 | 973.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.02 | 58.68 | 43.89 | 43.24 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | печ90 | Печорский 90 | 15.95 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7934 | -2.2599 | 1.596 | 0.086 | 83.406 | 4.508 | 1.421 | -0.328 | 0 | 0 | 701.32 | 304.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 59.14 | 44.28 | 44.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-33 | Печорский 92 | 97.4 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4426 | -1.0241 | 0.348 | 0.02 | 2.978 | 0.167 | 0.329 | -0.076 | 0.001 | 0.001 | 4873.93 | 2077.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 57.95 | 43.27 | 41.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-33 | Печорский 92 | 43 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3335 | -0.9998 | 0.848 | 0.047 | 16.425 | 0.903 | 0.629 | -0.145 | 0 | 0 | 1880.67 | 811.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 58.62 | 43.83 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-211 | Пивбар | 8.4 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
19 | тк-8 | Пристанционная 10 | 16.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 2003 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2763 | -0.2944 | 0.024 | 0.001 | 1.263 | 0.077 | 0.185 | -0.043 | 0 | 0 | 246.34 | 105.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.23 | 58.03 | 43.34 | 42.98 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | соц47 | Социалистическая 47 | 4.19 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-180 | Социалистическая 49 | 75.67 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-180 | Социалистическая 53 | 63.33 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-210 | Социалистическая 53 а гараж | 18.37 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
24 | тк-52 | Социалистическая 59 | 8.54 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.99 | -0.69 | 0.08 | 0.004 | 7.855 | 0.437 | 0.434 | -0.1 | 0 | 0 | 370.34 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.11 | 57.98 | 43.3 | 43.07 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-52 | Социалистическая 61 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8318 | -1.1149 | 0.734 | 0.04 | 20.398 | 1.118 | 0.701 | -0.162 | 0 | 0 | 1300.97 | 558.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.11 | 57.84 | 43.17 | 42.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-172 | Социалитическая 56а | 14.81 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-201 | Социалитическая58 | 13.79 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
24 | у | Спортивная 46 | 70.2 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5003 | -1.4997 | 3.103 | 0.169 | 36.831 | 2.004 | 0.943 | -0.218 | 0 | 0 | 3046.71 | 1311.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.52 | 58.05 | 43.36 | 42.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | у | Спортивная 48 | 25.1737 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | у | Спортивная 48б | 27.5222 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-63 | Спортивная 50 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.1502 | -1.6498 | 0.069 | 0.004 | 3.813 | 0.213 | 0.405 | -0.094 | 0 | 0 | 742.6 | 322.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.52 | 58.41 | 43.66 | 43.47 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-185 | Спортивная 65 | 55 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
24 | тк-71 | Спортивная 69 | 10.31 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7085 | -0.6249 | 0.007 | 0 | 0.56 | 0.033 | 0.154 | -0.035 | 0 | 0 | 500.44 | 218.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.91 | 57.72 | 43.08 | 42.73 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | сп69а | Спортивная 69а | 33.07 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9502 | -0.4498 | 0.134 | 0.008 | 3.367 | 0.191 | 0.283 | -0.065 | 0 | 0 | 1378.98 | 594.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.85 | 56.15 | 41.75 | 40.43 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | сп71 | Спортивная 71 | 3.49 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4734 | -0.34 | 0.001 | 0 | 0.171 | 0.009 | 0.084 | -0.019 | 0 | 0 | 170.31 | 73.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.72 | 57.6 | 42.98 | 42.76 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-70 | Спортивная 71а | 9.46 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.0334 | -0.7 | 0.092 | 0.005 | 8.083 | 0.45 | 0.44 | -0.102 | 0 | 0 | 405.12 | 177.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.47 | 58.34 | 43.6 | 43.34 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | сп71 | Спортивная 75 | 44.8 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9992 | -0.6915 | 0.037 | 0.002 | 0.685 | 0.04 | 0.17 | -0.039 | 0.001 | 0.001 | 2186.22 | 937.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.72 | 56.99 | 42.46 | 41.1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-66 | Спортивная 75 (ГВК) | 81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-63 | ЦТП-2 | 109 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-185 | Чехова 64 | 13.71 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-176 | Школа 4 | 82.19 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-63 | Школа №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-82 | Школа №5 | 33.44 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1018 | -0.4848 | 0.157 | 0.009 | 3.905 | 0.221 | 0.305 | -0.07 | 0 | 0 | 1421 | 625.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.77 | 58.1 | 43.4 | 42.11 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | у | водоканал | 4.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
19 | Котельная № 10 ГВС | врезка | 14 | 0.025 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4057 | -0.7793 | 5.433 | 0.001 | 323.418 | 0.089 | 1.977 | -0.058 | 0 | 0 | 270.14 | 332.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.92 | 39.71 | 39.28 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-210 | гараж | 14.56 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-210 | мастерские | 61.7 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
24 | тк-32 | печ90 | 33 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4141 | -6.0926 | 4.102 | 0.221 | 103.581 | 5.572 | 1.955 | -0.451 | 0 | 0 | 1659.22 | 711.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 59.22 | 43.04 | 42.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-177 | соц47 | 10.76 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
24 | тк-71 | сп69а | 48.52 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9504 | -0.4496 | 0.196 | 0.011 | 3.368 | 0.191 | 0.283 | -0.065 | 0 | 0 | 2058.43 | 867.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.91 | 56.85 | 40.43 | 38.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-65 | сп71 | 13.38 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4728 | -1.0312 | 0.024 | 0.001 | 1.506 | 0.086 | 0.254 | -0.058 | 0 | 0 | 652.06 | 279.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.86 | 57.72 | 41.65 | 41.38 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-9 | столовая | 14.2132 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Котельная № 8 (ГВС) | тк-1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 114.2458 | -26.2822 | 0.009 | 0.001 | 7.851 | 0.424 | 1.036 | -0.238 | 0 | 0 | 83.64 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 40.44 | 40.44 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-1 | тк-10 | 16.47 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 114.2457 | -26.2823 | 0.155 | 0.008 | 7.851 | 0.424 | 1.036 | -0.238 | 0.001 | 0.001 | 1377.52 | 590.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 40.46 | 40.44 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-10 | тк-12 | 28.94 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 114.2444 | -26.2836 | 0.273 | 0.015 | 7.851 | 0.424 | 1.036 | -0.238 | 0.002 | 0.002 | 2420.76 | 1037.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 40.5 | 40.46 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-12 | тк-12* | 41.82 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 112.5088 | -25.8859 | 0.382 | 0.021 | 7.615 | 0.411 | 1.02 | -0.235 | 0.003 | 0.003 | 3498.82 | 1499.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 40.5 | 40.45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-12* | тк-14 | 52.69 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 112.5056 | -25.8891 | 0.481 | 0.026 | 7.615 | 0.412 | 1.02 | -0.235 | 0.004 | 0.004 | 4407 | 1889.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.9 | 40.58 | 40.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | у | тк-141/7 | 52 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-200 | тк-142 | 63 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЦТП-3 | тк-143 | 12.43 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
24 | тк-14 | тк-15 | 35.84 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 112.5016 | -25.8931 | 0.327 | 0.018 | 7.614 | 0.412 | 1.02 | -0.235 | 0.003 | 0.003 | 2998.74 | 1285.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.87 | 40.63 | 40.58 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-211 | тк-157 | 30.71 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-187 | тк-170 | 60.87 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-170 | тк-171 | 29.36 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-171 | тк-172 | 38.94 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-170 | тк-176 | 45 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-176 | тк-177 | 95.54 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | соц47 | тк-178 | 73.16 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-178 | тк-180 | 46.77 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-177 | тк-181/92 | 48.96 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-203 | тк-184 | 64.75 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-184 | тк-185 | 27.72 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-143 | тк-187 | 9.15 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
24 | тк-15 | тк-19 | 14.24 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 112.4988 | -25.8958 | 0.13 | 0.007 | 7.614 | 0.412 | 1.02 | -0.235 | 0.001 | 0.001 | 1191.75 | 510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.86 | 40.65 | 40.63 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
19 | врезка | тк-2 | 27 | 0.1 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4057 | -0.7794 | 0.008 | 0 | 0.243 | 0.002 | 0.124 | -0.013 | 0.001 | 0.001 | 913.46 | 933.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.65 | 40.91 | 39.71 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-143 | тк-200 | 62 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-172 | тк-201 | 57.15 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-181/92 | тк-203 | 15.35 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | у | тк-209 | 13.8 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-209 | тк-210 | 38.6 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-187 | тк-211 | 25.28 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
24 | тк-19 | тк-23 | 28.06 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 112.4977 | -25.8969 | 0.256 | 0.014 | 7.614 | 0.412 | 1.02 | -0.235 | 0.002 | 0.002 | 2348.58 | 1006.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.84 | 40.68 | 40.65 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-23 | тк-24 | 18.94 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 112.4956 | -25.8991 | 0.173 | 0.009 | 7.613 | 0.412 | 1.02 | -0.235 | 0.001 | 0.001 | 1585.55 | 679.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 59.82 | 40.71 | 40.68 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-24 | тк-25 | 107.42 | 0.125 | 0.125 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 54.6275 | -12.5832 | 2.726 | 0.147 | 21.145 | 1.141 | 1.268 | -0.292 | 0.003 | 0.003 | 6300.19 | 2716.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.82 | 59.71 | 41.38 | 41.17 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-25 | тк-26 | 135.37 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 41.8607 | -9.6433 | 6.503 | 0.35 | 40.032 | 2.154 | 1.518 | -0.35 | 0.003 | 0.003 | 7986.38 | 3420.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 59.52 | 41.52 | 41.17 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | у | тк-27 | 18.59 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8778 | -1.5862 | 0.079 | 0.004 | 3.53 | 0.197 | 0.39 | -0.09 | 0 | 0 | 932.94 | 400.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.16 | 59.02 | 43.11 | 42.86 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | у | тк-28 | 82.68 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
19 | тк-2 | тк-3 | 54.39 | 0.1 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 2003 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4052 | -0.7806 | 0.016 | 0 | 0.243 | 0.002 | 0.124 | -0.013 | 0.001 | 0.002 | 1178.25 | 506.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 | 59.31 | 41.56 | 40.91 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-26 | тк-31 | 55.65 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 34.9798 | -8.0602 | 1.868 | 0.101 | 27.977 | 1.51 | 1.269 | -0.292 | 0.001 | 0.001 | 3281.42 | 1405.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.52 | 59.42 | 41.57 | 41.39 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-31 | тк-32 | 65 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4153 | -6.0913 | 1.247 | 0.068 | 15.981 | 0.868 | 0.958 | -0.221 | 0.001 | 0.001 | 3830.76 | 1662.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.42 | 59.28 | 42.92 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | печ90 | тк-33 | 63 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6204 | -3.833 | 18.126 | 0.973 | 239.766 | 12.867 | 2.412 | -0.556 | 0 | 0 | 2770.12 | 1180.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 59.05 | 42.69 | 42.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-85 | тк-34 | 37.44 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5615 | -1.9718 | 0.245 | 0.014 | 5.453 | 0.301 | 0.485 | -0.112 | 0 | 0 | 1808.21 | 776.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.57 | 58.36 | 40.23 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-24 | тк-36 | 108.17 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 57.8667 | -13.3173 | 9.918 | 0.531 | 76.407 | 4.089 | 2.099 | -0.483 | 0.002 | 0.002 | 6344.18 | 2709.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.82 | 59.71 | 40.48 | 40.28 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-36 | тк-37 | 73.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-37 | тк-38 | 14.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-38 | тк-39 | 17.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-39 | тк-40 | 23.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-36 | тк-41 | 59.68 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 57.8646 | -13.3194 | 5.472 | 0.293 | 76.401 | 4.09 | 2.099 | -0.483 | 0.001 | 0.001 | 3487.68 | 1495.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 59.65 | 40.59 | 40.48 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-41 | тк-43 | 34.48 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 57.8634 | -13.3206 | 0.378 | 0.02 | 9.126 | 0.495 | 0.933 | -0.215 | 0.001 | 0.001 | 2401.4 | 1029.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 | 59.61 | 40.67 | 40.59 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-43 | тк-44 | 133.13 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 17.1427 | -3.9506 | 1.079 | 0.059 | 6.755 | 0.37 | 0.622 | -0.143 | 0.003 | 0.003 | 7787.33 | 3407.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.61 | 59.16 | 43.11 | 42.25 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-44 | тк-45 | 110.47 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.3184 | -2.1483 | 0.855 | 0.047 | 6.452 | 0.356 | 0.528 | -0.122 | 0.001 | 0.001 | 5558.69 | 2373.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.16 | 58.56 | 43.35 | 42.25 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-45 | тк-46 | 95.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-45 | тк-50 | 53.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-89 | тк-51 | 60.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-61 | тк-52 | 161.4515 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8238 | -1.8028 | 0.883 | 0.049 | 4.559 | 0.253 | 0.443 | -0.102 | 0.002 | 0.002 | 7930.89 | 3433.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.12 | 58.11 | 42.82 | 40.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-51 | тк-54 | 33.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-43 | тк-55 | 69.43 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 40.7193 | -9.3714 | 0.378 | 0.021 | 4.533 | 0.248 | 0.656 | -0.151 | 0.003 | 0.003 | 4837.36 | 2060.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.61 | 59.49 | 40.22 | 40 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-90 | тк-57 | 90.96 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 33.6477 | -7.7496 | 2.826 | 0.153 | 25.892 | 1.397 | 1.221 | -0.281 | 0.002 | 0.002 | 5284.01 | 2270.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 59.24 | 40.64 | 40.35 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
19 | тк-3 | тк-6 | 100.2 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 2003 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1278 | -0.4885 | 1.313 | 0.074 | 10.917 | 0.618 | 0.482 | -0.111 | 0 | 0 | 1371.07 | 582.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.31 | 58.66 | 41.34 | 40.15 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-57 | тк-60 | 37.25 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 33.646 | -7.7513 | 1.157 | 0.062 | 25.889 | 1.398 | 1.22 | -0.281 | 0.001 | 0.001 | 2169.63 | 930.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.24 | 59.17 | 40.76 | 40.64 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-60 | тк-61 | 31.8 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 33.6453 | -7.752 | 0.988 | 0.053 | 25.888 | 1.398 | 1.22 | -0.281 | 0.001 | 0.001 | 1853.29 | 794.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.17 | 59.12 | 40.86 | 40.76 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-61 | тк-62 | 38.33 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 25.8208 | -5.9498 | 0.702 | 0.038 | 15.272 | 0.829 | 0.937 | -0.216 | 0.001 | 0.001 | 2234.98 | 958.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.12 | 59.03 | 41.01 | 40.85 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-62 | тк-63 | 121.67 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 11.6252 | -2.6788 | 1.463 | 0.08 | 10.018 | 0.548 | 0.659 | -0.152 | 0.001 | 0.001 | 5980.42 | 2581.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.03 | 58.52 | 42.2 | 41.24 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-63 | тк-64 | 47.69 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4735 | -1.0305 | 0.086 | 0.005 | 1.506 | 0.086 | 0.254 | -0.058 | 0.001 | 0.001 | 2360.98 | 994.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.52 | 57.99 | 41.14 | 40.18 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-64 | тк-65 | 11.63 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4729 | -1.0311 | 0.021 | 0.001 | 1.506 | 0.086 | 0.254 | -0.058 | 0 | 0 | 566.11 | 242.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.99 | 57.86 | 41.38 | 41.14 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-65 | тк-66 | 59.91 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-62 | тк-69 | 37.02 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.694 | -1.7727 | 0.196 | 0.011 | 4.41 | 0.245 | 0.436 | -0.1 | 0 | 0 | 1819.64 | 775.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.03 | 58.8 | 40.67 | 40.23 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
19 | тк-6 | тк-7 | 73.94 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 2003 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8511 | -0.1961 | 0.16 | 0.01 | 1.808 | 0.11 | 0.193 | -0.044 | 0 | 0 | 1002.57 | 428.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.66 | 57.48 | 42.31 | 40.13 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-69 | тк-70 | 51.07 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.6935 | -1.7732 | 0.27 | 0.015 | 4.409 | 0.245 | 0.436 | -0.101 | 0.001 | 0.001 | 2494.79 | 1072.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.47 | 41.27 | 40.67 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-70 | тк-71 | 53.47 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6595 | -1.0738 | 0.105 | 0.006 | 1.632 | 0.093 | 0.264 | -0.061 | 0.001 | 0.001 | 2619.88 | 1112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.47 | 57.91 | 40.96 | 39.92 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-81 | тк-8 | 16.78 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7953 | -0.6447 | 0.024 | 0.001 | 1.192 | 0.069 | 0.207 | -0.048 | 0 | 0 | 809.64 | 347.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.15 | 56.86 | 41.71 | 41.17 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
19 | тк-6 | тк-8 | 41.05 | 0.04 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 2003 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2764 | -0.2927 | 0.197 | 0 | 3.992 | 0 | 0.289 | -0.005 | 0 | 0.002 | 556.61 | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.66 | 58.23 | 42.98 | 42.16 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-9 | тк-81 | 29.03 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7956 | -0.6444 | 0.042 | 0.002 | 1.192 | 0.069 | 0.207 | -0.048 | 0 | 0 | 1394.15 | 600.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.65 | 57.15 | 41.17 | 40.24 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-83 | тк-82 | 57 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1363 | -1.1837 | 0.272 | 0.015 | 3.97 | 0.222 | 0.38 | -0.088 | 0.001 | 0.001 | 2757.37 | 1187.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.31 | 58.77 | 40.25 | 39.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-25 | тк-83 | 41 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1367 | -1.1833 | 0.195 | 0.011 | 3.971 | 0.221 | 0.38 | -0.088 | 0 | 0 | 2037.77 | 850.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 59.31 | 39.24 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-31 | тк-84 | 23.47 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5634 | -1.97 | 0.154 | 0.008 | 5.455 | 0.301 | 0.485 | -0.112 | 0 | 0 | 1165.28 | 482.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.42 | 59.29 | 38.48 | 38.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-84 | тк-85 | 128.76 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5631 | -1.9702 | 0.843 | 0.046 | 5.455 | 0.301 | 0.485 | -0.112 | 0.002 | 0.002 | 6176.12 | 2665.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.29 | 58.57 | 39.84 | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-90 | тк-86 | 8.75 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9645 | -1.1422 | 0.001 | 0 | 0.072 | 0.004 | 0.08 | -0.018 | 0 | 0 | 605.44 | 257.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 59.27 | 39.71 | 39.48 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-50 | тк-89 | 14.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-91 | тк-9 | 73.88 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7963 | -0.6437 | 0.106 | 0.006 | 1.193 | 0.069 | 0.207 | -0.048 | 0.001 | 0.001 | 3601.89 | 1520.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.93 | 57.65 | 40.24 | 37.88 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-55 | тк-90 | 54.33 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 38.6146 | -8.8894 | 0.266 | 0.015 | 4.078 | 0.223 | 0.623 | -0.143 | 0.002 | 0.002 | 3762.6 | 1611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.49 | 59.4 | 40.24 | 40.06 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-86 | тк-91 | 24.62 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9641 | -1.1426 | 0.002 | 0 | 0.072 | 0.004 | 0.08 | -0.018 | 0.001 | 0.001 | 1691.68 | 727.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.27 | 58.93 | 40.34 | 39.71 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-46 | у | 16.59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-62 | у | 77.2895 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.501 | -1.499 | 3.417 | 0.186 | 36.838 | 2.002 | 0.943 | -0.218 | 0 | 0 | 3320.42 | 1437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.03 | 58.52 | 42.48 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-28 | у | 35.22 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | у | у | 7.6466 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.86 | 142.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.52 | 0 | 42.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | у | у | 5.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
24 | тк-26 | у | 49.77 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8784 | -1.5856 | 0.211 | 0.012 | 3.531 | 0.197 | 0.39 | -0.09 | 0.001 | 0.001 | 2472.34 | 1070.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.52 | 59.16 | 42.86 | 42.18 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-54 | у | 52.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-178 | у | 14.58 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЦТП-3
0 | тк-142 | у | 80 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-34 | у | 14.8224 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5611 | -1.9723 | 0.097 | 0.005 | 5.452 | 0.301 | 0.485 | -0.112 | 0 | 0 | 717.28 | 307.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.36 | 58.27 | 40.39 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | тк-91 | хозкорпус | 10.58 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1667 | -0.4999 | 0.053 | 0.003 | 4.147 | 0.234 | 0.314 | -0.073 | 0 | 0 | 450.83 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.93 | 58.73 | 43.92 | 43.52 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10

## ТЭК- Печора отопление
Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Слив из подающего трубопровода, т/ч | Слив из обратного трубопровода, т/ч | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
тк-50 | 13 | 60 | 0 | 0 | 22 | 101.461 | 79.461 | 94.49 | 67.28 | 41.461 | 19.461 | 5.4 | 204.7 | -1.53 | 65 | 65
тк-51 | 13 | 58 | 0 | 0 | 21.923 | 101.422 | 79.5 | 94.11 | 67.05 | 43.422 | 21.5 | 8.79 | 255 | -1.65 | 65 | 65
тк-52 | 13 | 59 | 0 | 0 | 21.914 | 101.418 | 79.504 | 92.56 | 67.6 | 42.418 | 20.504 | 22.6 | 314.4 | -2.12 | 65 | 65
тк-53 | 13 | 56 | 0 | 0 | 21.9 | 101.411 | 79.511 | 93.27 | 66.8 | 45.411 | 23.511 | 16.24 | 311 | -1.91 | 65 | 65
тк-54 | 13 | 56 | 0 | 0 | 21.889 | 101.406 | 79.516 | 92.14 | 67.14 | 45.406 | 23.516 | 26.39 | 364.2 | -2.24 | 65 | 65
тк-59 | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.985 | 100.408 | 80.422 | 93.28 | 67.37 | 41.408 | 21.422 | 12.36 | 427.9 | -1.9 | 65 | 65
тк-60 | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.899 | 100.364 | 80.466 | 92.85 | 67.55 | 41.364 | 21.466 | 18.09 | 511.6 | -2.03 | 65 | 65
тк-61 | 13 | 57 | 0 | 0 | 19.892 | 100.361 | 80.469 | 92.47 | 67.02 | 43.361 | 23.469 | 23.2 | 544 | -2.15 | 65 | 65
тк-62 | 13 | 57 | 0 | 0 | 19.887 | 100.358 | 80.472 | 92.04 | 67.43 | 43.358 | 23.472 | 28.87 | 576.5 | -2.27 | 65 | 65
тк-18 | 13 | 59 | 0 | 0 | 20.009 | 100.419 | 80.41 | 94.33 | 68.11 | 41.419 | 21.41 | 9.1 | 392 | -1.58 | 65 | 65
тк-56 | 13 | 60 | 0 | 0 | 20.389 | 100.614 | 80.225 | 94.66 | 68.59 | 40.614 | 20.225 | 4.86 | 289 | -1.48 | 65 | 65
тк-57 | 13 | 60 | 0 | 0 | 20.123 | 100.473 | 80.35 | 94.57 | 68.34 | 40.473 | 20.35 | 6.04 | 332.6 | -1.51 | 65 | 65
тк-5 | 13 | 56 | 0 | 0 | 21.89 | 101.432 | 79.542 | 94.87 | 68.85 | 45.432 | 23.542 | 2.15 | 153.3 | -1.41 | 65 | 65
тк-7 | 13 | 56 | 0 | 0 | 21.608 | 101.291 | 79.683 | 94.85 | 68.81 | 45.291 | 23.683 | 2.41 | 169.1 | -1.42 | 65 | 65
тк6 | 13 | 56 | 0 | 0 | 21.608 | 101.291 | 79.683 | 0 | 0 | 45.291 | 23.683 | 13978.09 | 187.9 | -9.94 | 65 | 65
тк-8 | 13 | 56 | 0 | 0 | 21.378 | 101.176 | 79.798 | 94.83 | 68.78 | 45.176 | 23.798 | 2.65 | 183.4 | -1.43 | 65 | 65
тк-9 | 13 | 56 | 0 | 0 | 20.776 | 100.875 | 80.099 | 94.76 | 68.76 | 44.875 | 24.099 | 3.46 | 227 | -1.45 | 65 | 65
тк-17 | 13 | 56 | 0 | 0 | 19.132 | 100.052 | 80.92 | 94.54 | 68.76 | 44.052 | 24.92 | 5.43 | 324.5 | -1.52 | 65 | 65
тк-18 | 13 | 54 | 0 | 0 | 18.7 | 99.837 | 81.136 | 94.47 | 68.77 | 45.837 | 27.136 | 6.03 | 353 | -1.54 | 65 | 65
тк-19 | 13 | 54 | 0 | 0 | 18.396 | 99.684 | 81.288 | 94.11 | 69.17 | 45.684 | 27.288 | 7.73 | 395.6 | -1.65 | 65 | 65
тк-20 | 13 | 54 | 0 | 0 | 18.477 | 99.725 | 81.248 | 94.39 | 68.73 | 45.725 | 27.248 | 6.73 | 378.2 | -1.56 | 65 | 65
тк-21 | 13 | 54 | 0 | 0 | 18.075 | 99.523 | 81.449 | 94.29 | 68.79 | 45.523 | 27.449 | 8.28 | 430.2 | -1.59 | 65 | 65
тк-22 | 13 | 53 | 0 | 0 | 17.614 | 99.293 | 81.679 | 94.04 | 68.93 | 46.293 | 28.679 | 10.51 | 499.4 | -1.67 | 65 | 65
гаг2 | 13 | 56 | 0 | 0 | 20.734 | 100.854 | 80.12 | 94.73 | 68.87 | 44.854 | 24.12 | 3.97 | 240 | -1.46 | 65 | 65
у | 13 | 56 | 0 | 0 | 20.715 | 100.844 | 80.129 | 94.71 | 68.65 | 44.844 | 24.129 | 4.43 | 249.6 | -1.46 | 65 | 65
тк-11 | 13 | 56 | 0 | 0 | 20.62 | 100.797 | 80.177 | 94.17 | 68.87 | 44.797 | 24.177 | 6.91 | 286.6 | -1.63 | 65 | 65
тк-12 | 13 | 54 | 0 | 0 | 20.644 | 100.809 | 80.165 | 94.57 | 68.7 | 46.809 | 26.165 | 7.54 | 301.6 | -1.51 | 65 | 65
тк-13 | 13 | 53 | 0 | 0 | 20.635 | 100.804 | 80.169 | 93.59 | 67.51 | 47.804 | 27.169 | 20.38 | 368.1 | -1.81 | 65 | 65
тк-14 | 13 | 53 | 0 | 0 | 20.632 | 100.803 | 80.171 | 92.64 | 67.44 | 47.803 | 27.171 | 32.97 | 414.1 | -2.1 | 65 | 65
тк | 13 | 53 | 0 | 0 | 20.632 | 100.803 | 80.171 | 0 | 0 | 47.803 | 27.171 | 14261.97 | 462.8 | -9.94 | 65 | 65
тк | 13 | 53 | 0 | 0 | 20.632 | 100.803 | 80.171 | 0 | 0 | 47.803 | 27.171 | 16874.41 | 466.4 | -9.94 | 65 | 65
тк-38 | 13 | 57 | 0 | 0 | 22.707 | 101.848 | 79.14 | 94.59 | 69.07 | 44.848 | 22.14 | 5.42 | 190.8 | -1.5 | 65 | 65
тк-39 | 13 | 56 | 0 | 0 | 22.673 | 101.831 | 79.157 | 94.27 | 69.1 | 45.831 | 23.157 | 9.55 | 239.9 | -1.6 | 65 | 65
тк-63 | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.989 | 100.41 | 80.421 | 92.16 | 66.58 | 41.41 | 21.421 | 26.8 | 443.2 | -2.23 | 65 | 65
тк-40 | 13 | 60 | 0 | 0 | 21.977 | 101.451 | 79.474 | 94.85 | 67.85 | 41.451 | 19.474 | 1.82 | 129.7 | -1.42 | 65 | 65
тк-46 | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.88 | 100.368 | 80.489 | 94.56 | 69.22 | 41.368 | 21.489 | 4.63 | 256.6 | -1.51 | 65 | 65
тк-65 | 13 | 59 | 0 | 0 | 20.076 | 100.462 | 80.385 | 94.29 | 64.07 | 41.462 | 21.385 | 7.43 | 291.1 | -1.6 | 65 | 65
тк-42 | 13 | 59 | 0 | 0 | 20.812 | 100.848 | 80.037 | 91.27 | 51.8 | 41.848 | 21.037 | 33.98 | 192.7 | -2.49 | 65 | 65
тк-45 | 13 | 60 | 0 | 0 | 19.744 | 100.307 | 80.564 | 94.44 | 69.04 | 40.307 | 20.564 | 4.83 | 260.6 | -1.55 | 65 | 65
тк-75 | 13 | 59 | 0 | 0 | 20.155 | 100.506 | 80.351 | 94.65 | 66.81 | 41.506 | 21.351 | 4.2 | 240.1 | -1.48 | 65 | 65
скл | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.961 | 100.4 | 80.439 | 91.21 | 64.38 | 41.4 | 21.439 | 34.13 | 480.7 | -2.51 | 65 | 65
тк-44 | 13 | 60 | 0 | 0 | 20.31 | 100.591 | 80.28 | 94.71 | 69.11 | 40.591 | 20.28 | 3.57 | 217.8 | -1.46 | 65 | 65
тк-72 | 13 | 59 | 0 | 0 | 20.261 | 100.562 | 80.301 | 94.7 | 66.9 | 41.562 | 21.301 | 3.74 | 224.9 | -1.47 | 65 | 65
тк-47 | 13 | 59 | 0 | 0 | 18.615 | 99.736 | 81.121 | 94.1 | 69.21 | 40.736 | 22.121 | 5.86 | 304.2 | -1.65 | 65 | 65
тк-64 | 13 | 59 | 0 | 0 | 20.068 | 100.457 | 80.389 | 94.24 | 64 | 41.457 | 21.389 | 7.83 | 297.2 | -1.61 | 65 | 65
тк-69 | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.807 | 100.323 | 80.516 | 91.66 | 64.19 | 41.323 | 21.516 | 26.25 | 485.8 | -2.38 | 65 | 65
тк-1 | 13 | 58 | 0 | 0 | 23.914 | 102.447 | 78.534 | 94.98 | 68.42 | 44.447 | 20.534 | 0.56 | 48.1 | -1.38 | 65 | 65
тк-2 | 13 | 60 | 0 | 0 | 23.649 | 102.312 | 78.664 | 94.97 | 68.42 | 42.312 | 18.664 | 0.78 | 64.7 | -1.38 | 65 | 65
тк-41 | 13 | 59 | 0 | 0 | 20.812 | 100.848 | 80.037 | 94.79 | 67.67 | 41.848 | 21.037 | 2.83 | 186.1 | -1.44 | 65 | 65
тк-67 | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.969 | 100.404 | 80.435 | 92.61 | 63.5 | 41.404 | 21.435 | 22.74 | 435.1 | -2.1 | 65 | 65
тк-70 | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.753 | 100.296 | 80.543 | 89.96 | 65.44 | 41.296 | 21.543 | 29.09 | 510.8 | -2.85 | 65 | 65
тк-68 | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.966 | 100.402 | 80.436 | 91.57 | 63.61 | 41.402 | 21.436 | 32.34 | 469.6 | -2.41 | 65 | 65
тк-43 | 13 | 59 | 0 | 0 | 20.408 | 100.639 | 80.232 | 94.77 | 67.75 | 41.639 | 21.232 | 3.18 | 205.8 | -1.45 | 65 | 65
тк-66 | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.982 | 100.41 | 80.428 | 93.04 | 63.47 | 41.41 | 21.428 | 18.84 | 405.1 | -1.98 | 65 | 65
тк-71 | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.448 | 100.143 | 80.695 | 90.22 | 63.06 | 41.143 | 21.695 | 28.66 | 528.1 | -2.78 | 65 | 65
тк-76 | 13 | 59 | 0 | 0 | 20.013 | 100.426 | 80.413 | 93.93 | 63.98 | 41.426 | 21.413 | 10.71 | 339.2 | -1.71 | 65 | 65
тк-30 | 13 | 57 | 0 | 0 | 21.444 | 101.215 | 79.771 | 94.5 | 67.95 | 44.215 | 22.771 | 6.66 | 286.8 | -1.53 | 65 | 65
тк-4 | 13 | 60 | 0 | 0 | 23.541 | 102.258 | 78.717 | 94.97 | 68.83 | 42.258 | 18.717 | 0.85 | 69.9 | -1.38 | 65 | 65
тк-23 | 13 | 58 | 0 | 0 | 24.314 | 102.652 | 78.338 | 94.99 | 68.5 | 44.652 | 20.338 | 0.22 | 23 | -1.38 | 65 | 65
тк-24 | 13 | 58 | 0 | 0 | 23.899 | 102.444 | 78.545 | 94.96 | 68.73 | 44.444 | 20.545 | 0.59 | 45.8 | -1.38 | 65 | 65
тк-25 | 13 | 57 | 0 | 0 | 23.323 | 102.156 | 78.833 | 94.91 | 68.49 | 45.156 | 21.833 | 1.3 | 84.8 | -1.4 | 65 | 65
реч9 | 13 | 58 | 0 | 0 | 23.396 | 102.192 | 78.796 | 94.92 | 68.74 | 44.192 | 20.796 | 1.15 | 77.7 | -1.4 | 65 | 65
тк-26 | 13 | 57 | 0 | 0 | 23.188 | 102.088 | 78.9 | 94.88 | 68.44 | 45.088 | 21.9 | 1.62 | 98.9 | -1.41 | 65 | 65
тк-27 | 13 | 57 | 0 | 0 | 22.93 | 101.959 | 79.029 | 94.83 | 68.46 | 44.959 | 22.029 | 2.24 | 126.7 | -1.42 | 65 | 65
тк-28 | 13 | 57 | 0 | 0 | 22.757 | 101.873 | 79.115 | 94.79 | 68.33 | 44.873 | 22.115 | 2.82 | 149.7 | -1.44 | 65 | 65
тк-74 | 13 | 57 | 0 | 0 | 22.727 | 101.857 | 79.13 | 94.2 | 69.01 | 44.857 | 22.13 | 4.91 | 170.1 | -1.62 | 65 | 65
тк-29 | 13 | 57 | 0 | 0 | 21.777 | 101.382 | 79.605 | 94.65 | 67.89 | 44.382 | 22.605 | 5.13 | 240.9 | -1.48 | 65 | 65
тк-31 | 13 | 58 | 0 | 0 | 21.416 | 101.201 | 79.785 | 94.35 | 68.02 | 43.201 | 21.785 | 9.33 | 324.9 | -1.58 | 65 | 65
тк-32 | 13 | 58 | 0 | 0 | 21.401 | 101.193 | 79.793 | 94.26 | 68.03 | 43.193 | 21.793 | 10.91 | 346.7 | -1.6 | 65 | 65
тк-33 | 13 | 58 | 0 | 0 | 21.401 | 101.193 | 79.793 | 0 | 0 | 43.193 | 21.793 | 22626.49 | 419.1 | -9.94 | 65 | 65
тк-37 | 13 | 58 | 0 | 0 | 21.399 | 101.192 | 79.794 | 93.53 | 60.4 | 43.192 | 21.794 | 14.32 | 358.7 | -1.83 | 65 | 65
тк-73 | 13 | 58 | 0 | 0 | 21.387 | 101.187 | 79.799 | 81.93 | 58.47 | 43.187 | 21.799 | 72.6 | 470 | -4.77 | 65 | 65
тк-34 | 13 | 58 | 0 | 0 | 20.556 | 100.771 | 80.215 | 93.98 | 68.48 | 42.771 | 22.215 | 13.38 | 437.5 | -1.69 | 65 | 65
тк-35 | 13 | 58 | 0 | 0 | 20.4 | 100.693 | 80.293 | 93.56 | 68.01 | 42.693 | 22.293 | 17.13 | 505.8 | -1.82 | 65 | 65
тк-36 | 13 | 58 | 0 | 0 | 19.065 | 100.025 | 80.96 | 93.19 | 68.17 | 42.025 | 22.96 | 18.84 | 575.8 | -1.93 | 65 | 65
с | 13 | 57 | 0 | 0 | 21.731 | 101.359 | 79.628 | 94.58 | 67.92 | 44.359 | 22.628 | 5.99 | 260.1 | -1.5 | 65 | 65
тк-48 | 13 | 60 | 0 | 0 | 22.169 | 101.546 | 79.377 | 94.89 | 68.34 | 41.546 | 19.377 | 1.88 | 138 | -1.41 | 65 | 65
тк-55 | 13 | 60 | 0 | 0 | 21.463 | 101.177 | 79.714 | 94.81 | 68.58 | 41.177 | 19.714 | 2.92 | 192.9 | -1.43 | 65 | 65
тк-10 | 13 | 60 | 0 | 0 | 21.931 | 101.427 | 79.496 | 94.52 | 68.67 | 41.427 | 19.496 | 2.46 | 152.3 | -1.52 | 65 | 65
тк-49 | 13 | 60 | 0 | 0 | 22.087 | 101.505 | 79.418 | 94.74 | 67.5 | 41.505 | 19.418 | 3.17 | 165 | -1.45 | 65 | 65
тк | 13 | 58 | 0 | 0 | 21.388 | 101.187 | 79.799 | 89.45 | 62.13 | 43.187 | 21.799 | 34.58 | 430 | -2.99 | 65 | 65
тк | 13 | 54 | 0 | 0 | 18.269 | 99.621 | 81.352 | 94.34 | 68.78 | 45.621 | 27.352 | 7.5 | 404.2 | -1.58 | 65 | 65
тк | 13 | 59 | 0 | 0 | 19.956 | 100.397 | 80.441 | 89.55 | 63.64 | 41.397 | 21.441 | 42.26 | 510.7 | -2.96 | 65 | 65
тк-18/3 | 13 | 59 | 0 | 0 | 17.994 | 99.188 | 81.194 | 94.42 | 68.9 | 40.188 | 22.194 | 6.72 | 379.6 | -1.55 | 65 | 65
тк16 | 13 | 59 | 0 | 0 | 15.587 | 97.66 | 82.074 | 94.07 | 69.2 | 38.66 | 23.074 | 8.36 | 469.6 | -1.66 | 65 | 65
тк-15 | 13 | 59 | 0 | 0 | 15.453 | 97.576 | 82.123 | 94.05 | 69.21 | 38.576 | 23.123 | 8.46 | 474.6 | -1.67 | 65 | 65
тк-57 | 13 | 60 | 0 | 0 | 23.718 | 101.785 | 78.067 | 58.71 | 38.13 | 41.785 | 18.067 | 10.95 | 292.7 | -8.08 | 65 | 65
тк-59 | 20 | 47 | 0 | 0 | 17.995 | 101.514 | 83.519 | 90.16 | 65.91 | 54.514 | 36.519 | 19.19 | 620.9 | -2.8 | 61 | 61
тк-58 | 20 | 47 | 0 | 0 | 19.127 | 102.08 | 82.953 | 90.53 | 65.76 | 55.08 | 35.953 | 18.59 | 596.3 | -2.7 | 61 | 61
тк-122 | 20 | 55 | 0 | 0 | 5.801 | 94.391 | 88.59 | 103.44 | 67.58 | 39.391 | 33.59 | 28.5 | 1115.8 | 1.68 | 61 | 61
тк-208 | 20 | 55 | 0 | 0 | 5.818 | 94.4 | 88.581 | 103.52 | 67.54 | 39.4 | 33.581 | 27.52 | 1100.5 | 1.71 | 61 | 61
тк-202 | 20 | 55 | 0 | 0 | 6.02 | 94.505 | 88.486 | 104.23 | 68.24 | 39.505 | 33.486 | 15.77 | 906.2 | 2 | 61 | 61
тк-117 | 20 | 55 | 0 | 0 | 5.969 | 94.476 | 88.507 | 104.02 | 68.08 | 39.476 | 33.507 | 20.25 | 980.4 | 1.91 | 61 | 61
тк-112 | 20 | 55 | 0 | 0 | 6.114 | 94.559 | 88.445 | 104.37 | 68.11 | 39.559 | 33.445 | 12.9 | 839.4 | 2.06 | 61 | 61
тк-113 | 20 | 55 | 0 | 0 | 6.047 | 94.521 | 88.474 | 104.29 | 68.17 | 39.521 | 33.474 | 14.51 | 880.6 | 2.03 | 61 | 61
тк-111 | 20 | 53 | 0 | 0 | 6.211 | 94.614 | 88.403 | 104.48 | 68.05 | 41.614 | 35.403 | 10.59 | 780.4 | 2.11 | 61 | 61
тк-109 | 20 | 53 | 0 | 0 | 6.285 | 94.657 | 88.372 | 104.55 | 68.1 | 41.657 | 35.372 | 9.26 | 742.7 | 2.14 | 61 | 61
тк-110 | 20 | 53 | 0 | 0 | 6.224 | 94.622 | 88.398 | 104.5 | 68.11 | 41.622 | 35.398 | 10.28 | 772.3 | 2.12 | 61 | 61
тк-118 | 20 | 55 | 0 | 0 | 5.947 | 94.464 | 88.517 | 103.87 | 68.01 | 39.464 | 33.517 | 23.23 | 1022.4 | 1.86 | 61 | 61
тк-124 | 20 | 55 | 0 | 0 | 5.13 | 94.055 | 88.925 | 102.38 | 67.73 | 39.055 | 33.925 | 36.46 | 1289.7 | 1.25 | 61 | 61
тк-115 | 20 | 55 | 0 | 0 | 5.823 | 94.391 | 88.568 | 103.03 | 68.4 | 39.391 | 33.568 | 24.94 | 1026.1 | 1.51 | 61 | 61
тк-114 | 20 | 55 | 0 | 0 | 5.894 | 94.426 | 88.533 | 103.92 | 68.19 | 39.426 | 33.533 | 17.54 | 943.9 | 1.88 | 61 | 61
у | 20 | 55 | 0 | 0 | 5.861 | 94.41 | 88.549 | 103.51 | 68.2 | 39.41 | 33.549 | 20.99 | 982.2 | 1.71 | 61 | 61
тк-123 | 20 | 55 | 0 | 0 | 5.355 | 94.168 | 88.813 | 102.61 | 67.8 | 39.168 | 33.813 | 35.44 | 1262.3 | 1.34 | 61 | 61
у | 20 | 50 | 0 | 0 | 21.942 | 103.489 | 81.547 | 93.87 | 65.92 | 53.489 | 31.547 | 5.35 | 325.4 | -1.72 | 61 | 61
тк-63 | 20 | 51 | 0 | 0 | 22.417 | 103.726 | 81.31 | 93.96 | 67.82 | 52.726 | 30.31 | 6.15 | 368.8 | -1.7 | 61 | 61
у | 20 | 50 | 0 | 0 | 20.348 | 102.691 | 82.343 | 93.27 | 64.76 | 52.691 | 32.343 | 7.49 | 404 | -1.91 | 61 | 61
гаг14а | 20 | 54 | 0 | 0 | 19.675 | 102.355 | 82.68 | 93.03 | 67.78 | 48.355 | 28.68 | 11.26 | 574.8 | -1.98 | 61 | 61
лен14 | 20 | 54 | 0 | 0 | 20.117 | 102.576 | 82.459 | 93.43 | 67.87 | 48.576 | 28.459 | 9.87 | 536.5 | -1.86 | 61 | 61
тк66 | 20 | 53 | 0 | 0 | 20.781 | 102.908 | 82.127 | 93.71 | 67.88 | 49.908 | 29.127 | 9.31 | 518.7 | -1.77 | 61 | 61
тк-65 | 20 | 53 | 0 | 0 | 20.973 | 103.004 | 82.031 | 93.3 | 68.15 | 50.004 | 29.031 | 10.81 | 510.5 | -1.9 | 61 | 61
тк-64 | 20 | 53 | 0 | 0 | 20.986 | 103.01 | 82.025 | 93.76 | 67.85 | 50.01 | 29.025 | 8.69 | 493.4 | -1.76 | 61 | 61
гаг 9 | 20 | 55 | 0 | 0 | 5.91 | 94.44 | 88.53 | 103.78 | 69.07 | 39.44 | 33.53 | 24 | 1038.5 | 1.82 | 61 | 61
тк-67 | 20 | 54 | 0 | 0 | 20.409 | 102.722 | 82.313 | 93.58 | 67.79 | 48.722 | 28.313 | 10.98 | 578.9 | -1.81 | 61 | 61
у | 20 | 54 | 0 | 0 | 5.91 | 94.44 | 88.53 | 0 | 0 | 40.44 | 34.53 | 11297.43 | 1114.4 | -9.94 | 61 | 61
у | 20 | 53 | 0 | 0 | 5.91 | 94.44 | 88.53 | 0 | 0 | 41.44 | 35.53 | 19320.07 | 1167.3 | -9.94 | 61 | 61
тк-198 | 20 | 50 | 0 | 0 | 23.872 | 104.356 | 80.483 | 104.75 | 65.72 | 54.356 | 30.483 | 5.25 | 321.4 | 2.22 | 61 | 61
тк-188 | 20 | 50 | 0 | 0 | 22.92 | 103.741 | 80.82 | 104.55 | 65.83 | 53.741 | 30.82 | 9.42 | 517.7 | 2.14 | 61 | 61
тк-3 | 20 | 48 | 0 | 0 | 22.453 | 103.439 | 80.986 | 104.45 | 65.89 | 55.439 | 32.986 | 11.47 | 614.2 | 2.1 | 61 | 61
тк-193 | 20 | 49 | 0 | 0 | 22.312 | 103.348 | 81.036 | 104.41 | 65.77 | 54.348 | 32.036 | 12.31 | 649.7 | 2.08 | 61 | 61
тк-4 | 20 | 50 | 0 | 0 | 22.138 | 103.236 | 81.098 | 104.36 | 65.8 | 53.236 | 31.098 | 13.35 | 693.7 | 2.06 | 61 | 61
у | 20 | 48 | 0 | 0 | 24.296 | 104.667 | 80.371 | 104.84 | 67.45 | 56.667 | 32.371 | 2.87 | 208.2 | 2.26 | 61 | 61
гар | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тк-196 | 20 | 48 | 0 | 0 | 24.554 | 104.796 | 80.242 | 104.89 | 66.29 | 56.796 | 32.242 | 2.26 | 180.8 | 2.28 | 61 | 61
тк-61 | 20 | 47 | 0 | 0 | 24.948 | 105.045 | 80.097 | 103.57 | 65.33 | 58.045 | 33.097 | 7.14 | 170.2 | 1.73 | 61 | 61
у | 20 | 45 | 0 | 0 | 24.945 | 105.044 | 80.099 | 82.25 | 50.61 | 60.044 | 35.099 | 79.98 | 270.7 | -4.71 | 61 | 61
тк-2 | 20 | 48 | 0 | 0 | 25.322 | 105.257 | 79.935 | 104.94 | 66.44 | 57.257 | 31.935 | 1.17 | 108 | 2.3 | 61 | 61
тк-60 | 20 | 48 | 0 | 0 | 24.981 | 105.062 | 80.08 | 104.85 | 68.77 | 57.062 | 32.08 | 1.57 | 125.7 | 2.27 | 61 | 61
тк-88 | 20 | 51 | 0 | 0 | 12.796 | 98.198 | 85.402 | 104.85 | 67.6 | 47.198 | 34.402 | 3.2 | 398.5 | 2.26 | 61 | 61
тк-89 | 20 | 51 | 0 | 0 | 12.765 | 98.182 | 85.416 | 104.76 | 68.26 | 47.182 | 34.416 | 4.66 | 425.4 | 2.23 | 61 | 61
тк-90 | 20 | 51 | 0 | 0 | 12.739 | 98.167 | 85.428 | 104.67 | 68.25 | 47.167 | 34.428 | 6.12 | 451 | 2.19 | 61 | 61
тк-101 | 20 | 52 | 0 | 0 | -1.386 | 90.229 | 91.615 | 104.48 | 69.38 | 38.229 | 39.615 | 6.73 | 524.1 | 2.11 | 61 | 61
тк-91 | 20 | 51 | 0 | 0 | 12.737 | 98.166 | 85.43 | 104.35 | 66.1 | 47.166 | 34.43 | 11.19 | 476.6 | 2.06 | 61 | 61
тк-102 | 20 | 52 | 0 | 0 | 10.823 | 97.118 | 86.295 | 104.8 | 67.54 | 45.118 | 34.295 | 4.22 | 491.3 | 2.24 | 61 | 61
тк-104 | 20 | 52 | 0 | 0 | 9.646 | 96.477 | 86.83 | 104.76 | 67.45 | 44.477 | 34.83 | 4.96 | 554.1 | 2.23 | 61 | 61
тк-106 | 20 | 52 | 0 | 0 | 9.442 | 96.374 | 86.932 | 103.1 | 65.94 | 44.374 | 34.932 | 13.68 | 668.1 | 1.54 | 61 | 61
тк-107 | 20 | 52 | 0 | 0 | 9.355 | 96.33 | 86.975 | 102.61 | 65.18 | 44.33 | 34.975 | 15.31 | 692.9 | 1.35 | 61 | 61
тк-72 | 20 | 52 | 0 | 0 | 18.672 | 101.853 | 83.181 | 92.45 | 66.5 | 49.853 | 31.181 | 19.1 | 806.5 | -2.15 | 61 | 61
тк-103 | 20 | 52 | 0 | 0 | 10.64 | 97.013 | 86.373 | 104.48 | 69.37 | 45.013 | 34.373 | 6.87 | 551.5 | 2.11 | 61 | 61
тк-105 | 20 | 52 | 0 | 0 | 9.616 | 96.461 | 86.845 | 104.4 | 66.48 | 44.461 | 34.845 | 7.92 | 588.5 | 2.08 | 61 | 61
эл.сети | 20 | 52 | 0 | 0 | 9.606 | 96.455 | 86.849 | 104.03 | 68.01 | 44.455 | 34.849 | 9.58 | 602.3 | 1.92 | 61 | 61
тк-130 | 20 | 53 | 0 | 0 | 5.059 | 94.036 | 88.977 | 104.59 | 66.81 | 41.036 | 35.977 | 7.76 | 753.1 | 2.15 | 61 | 61
гаг21 | 20 | 53 | 0 | 0 | 5.328 | 94.176 | 88.848 | 104.63 | 67 | 41.176 | 35.848 | 7.17 | 722.8 | 2.17 | 61 | 61
тк-125 | 20 | 53 | 0 | 0 | 5.794 | 94.419 | 88.624 | 104.67 | 67.1 | 41.419 | 35.624 | 6.38 | 678.9 | 2.19 | 61 | 61
тк-108 | 20 | 53 | 0 | 0 | 6.565 | 94.817 | 88.252 | 104.72 | 67.43 | 41.817 | 35.252 | 5.63 | 628.7 | 2.21 | 61 | 61
тк-126 | 20 | 53 | 0 | 0 | 5.077 | 94.06 | 88.983 | 104.49 | 67.64 | 41.06 | 35.983 | 7.65 | 730.5 | 2.11 | 61 | 61
гаг19 | 20 | 53 | 0 | 0 | 4.996 | 94.019 | 89.023 | 104.37 | 68.95 | 41.019 | 36.023 | 8.49 | 749.4 | 2.06 | 61 | 61
тк-127 | 20 | 53 | 0 | 0 | 4.974 | 94.008 | 89.034 | 103.96 | 67.78 | 41.008 | 36.034 | 9 | 752.5 | 1.89 | 61 | 61
тк-134 | 20 | 54 | 0 | 0 | 4.684 | 93.863 | 89.179 | 103.51 | 65.9 | 39.863 | 35.179 | 11.94 | 816.7 | 1.71 | 61 | 61
тк135 | 20 | 54 | 0 | 0 | 4.646 | 93.844 | 89.198 | 103.28 | 67.38 | 39.844 | 35.198 | 12.72 | 828.1 | 1.61 | 61 | 61
тк-136 | 20 | 54 | 0 | 0 | 4.627 | 93.835 | 89.208 | 100.14 | 65.95 | 39.835 | 35.208 | 20.78 | 868.7 | 0.4 | 61 | 61
тк-137 | 20 | 54 | 0 | 0 | 4.597 | 93.82 | 89.223 | 103.14 | 64.83 | 39.82 | 35.223 | 13.2 | 837.6 | 1.55 | 61 | 61
тк-138 | 20 | 54 | 0 | 0 | 4.496 | 93.769 | 89.273 | 102.44 | 64.65 | 39.769 | 35.273 | 15.57 | 871.1 | 1.28 | 61 | 61
тк139 | 20 | 54 | 0 | 0 | 4.462 | 93.752 | 89.29 | 101.97 | 64.15 | 39.752 | 35.29 | 17.18 | 889.2 | 1.09 | 61 | 61
тк-131 | 20 | 53 | 0 | 0 | 4.923 | 93.968 | 89.045 | 104.24 | 67.34 | 40.968 | 36.045 | 8.65 | 771.4 | 2.01 | 61 | 61
тк-132 | 20 | 53 | 0 | 0 | 3.959 | 93.486 | 89.527 | 102.81 | 67.01 | 40.486 | 36.527 | 10.79 | 826.2 | 1.42 | 61 | 61
печ 54 | 20 | 51 | 0 | 0 | 19.132 | 101.691 | 82.559 | 104.88 | 68.87 | 50.691 | 31.559 | 1.77 | 209.1 | 2.28 | 61 | 61
печ 54 | 20 | 51 | 0 | 0 | 18.772 | 101.423 | 82.651 | 104.53 | 68.81 | 50.423 | 31.651 | 4.65 | 294 | 2.13 | 61 | 61
печ 54 | 20 | 51 | 0 | 0 | 18.599 | 101.294 | 82.695 | 103.58 | 68.6 | 50.294 | 31.695 | 10.83 | 398.3 | 1.73 | 61 | 61
тк-79 | 20 | 51 | 0 | 0 | 18.068 | 101.109 | 83.042 | 104.92 | 67.75 | 50.109 | 32.042 | 1.57 | 222.2 | 2.3 | 61 | 61
тк-195 | 20 | 48 | 0 | 0 | 24.539 | 104.825 | 80.286 | 104.98 | 67.77 | 56.825 | 32.286 | 0.45 | 73.5 | 2.32 | 61 | 61
тк 85 | 20 | 48 | 0 | 0 | 15.411 | 99.519 | 84.108 | 104.37 | 68.42 | 51.519 | 36.108 | 5.64 | 401 | 2.06 | 61 | 61
тк83 | 20 | 48 | 0 | 0 | 14.926 | 99.204 | 84.277 | 104.1 | 68.43 | 51.204 | 36.277 | 7.04 | 444.6 | 1.95 | 61 | 61
тк-1 | 20 | 48 | 0 | 0 | 26.192 | 105.777 | 79.585 | 104.99 | 67.31 | 57.777 | 31.585 | 0.18 | 36.7 | 2.33 | 61 | 61
тк-77 | 20 | 51 | 0 | 0 | 19.245 | 101.774 | 82.53 | 104.94 | 67.79 | 50.774 | 31.53 | 1.33 | 192 | 2.3 | 61 | 61
печ 54 | 20 | 51 | 0 | 0 | 19.013 | 101.602 | 82.59 | 104.82 | 68.96 | 50.602 | 31.59 | 2.28 | 228 | 2.25 | 61 | 61
печ 54 | 20 | 51 | 0 | 0 | 18.691 | 101.363 | 82.672 | 104.24 | 68.78 | 50.363 | 31.672 | 7.06 | 340.8 | 2.01 | 61 | 61
тк-86 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.965 | 99.384 | 84.419 | 104.88 | 67.61 | 48.384 | 33.419 | 2.44 | 320.1 | 2.28 | 61 | 61
рус 43 | 20 | 51 | 0 | 0 | 15.476 | 99.666 | 84.19 | 104.89 | 67.63 | 48.666 | 33.19 | 2.28 | 302.7 | 2.28 | 61 | 61
эц | 20 | 46 | 0 | 0 | 15.994 | 99.902 | 83.907 | 103.56 | 68.43 | 53.902 | 37.907 | 9.15 | 434.7 | 1.73 | 61 | 61
рус 32 | 20 | 48 | 0 | 0 | 16.373 | 100.111 | 83.738 | 104.67 | 68.62 | 52.111 | 35.738 | 3.74 | 330.6 | 2.19 | 61 | 61
тк-62 | 20 | 48 | 0 | 0 | 16.193 | 100.004 | 83.811 | 104.52 | 68.24 | 52.004 | 35.811 | 4.96 | 366.7 | 2.13 | 61 | 61
тк82 | 20 | 48 | 0 | 0 | 14.935 | 99.209 | 84.275 | 104.15 | 68.41 | 51.209 | 36.275 | 6.58 | 437.5 | 1.97 | 61 | 61
тк-80 | 20 | 51 | 0 | 0 | 17.284 | 100.67 | 83.385 | 104.92 | 67.71 | 49.67 | 32.385 | 1.74 | 243.4 | 2.29 | 61 | 61
тк-76 | 20 | 50 | 0 | 0 | 21.641 | 103.156 | 81.515 | 104.96 | 67.78 | 53.156 | 31.515 | 0.92 | 137.9 | 2.31 | 61 | 61
печ 54 | 20 | 51 | 0 | 0 | 18.872 | 101.498 | 82.625 | 104.7 | 68.89 | 50.498 | 31.625 | 3.29 | 259.6 | 2.2 | 61 | 61
печ 54 | 20 | 51 | 0 | 0 | 18.669 | 101.346 | 82.677 | 104 | 68.69 | 50.346 | 31.677 | 8.98 | 366.7 | 1.91 | 61 | 61
тк-78 | 20 | 51 | 0 | 0 | 18.457 | 101.329 | 82.872 | 104.93 | 67.74 | 50.329 | 31.872 | 1.49 | 212.2 | 2.3 | 61 | 61
тк-81 | 20 | 51 | 0 | 0 | 16.533 | 100.252 | 83.718 | 104.91 | 67.65 | 49.252 | 32.718 | 1.96 | 267.6 | 2.29 | 61 | 61
тк-87 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.723 | 99.212 | 84.488 | 104.65 | 68.82 | 48.212 | 33.488 | 3.44 | 351.3 | 2.18 | 61 | 61
тк 80 | 20 | 51 | 0 | 0 | 17.242 | 100.644 | 83.401 | 104.9 | 68.49 | 49.644 | 32.401 | 1.83 | 247.4 | 2.29 | 61 | 61
рус 43 | 20 | 51 | 0 | 0 | 17.996 | 101.058 | 83.062 | 104.86 | 69.63 | 50.058 | 32.062 | 1.86 | 231.5 | 2.27 | 61 | 61
тк-121 | 20 | 55 | 0 | 0 | 5.848 | 94.414 | 88.566 | 103.66 | 67.68 | 39.414 | 33.566 | 25.87 | 1074.9 | 1.77 | 61 | 61
тк-37 | 20 | 52 | 0 | 0 | 14.462 | 99.238 | 84.776 | 90.25 | 63.57 | 47.238 | 32.776 | 41.53 | 1733.8 | -2.77 | 61 | 61
тк-39 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.384 | 99.199 | 84.815 | 89.98 | 63.19 | 48.199 | 33.815 | 42.54 | 1751.2 | -2.85 | 61 | 61
тк-40 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.305 | 99.159 | 84.854 | 89.53 | 63.01 | 48.159 | 33.854 | 44.22 | 1775.6 | -2.97 | 61 | 61
тк-41 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.26 | 99.137 | 84.877 | 89.06 | 62.75 | 48.137 | 33.877 | 45.99 | 1796.4 | -3.09 | 61 | 61
кот2 | 20 | 49 | 0 | 0 | 23.524 | 104.281 | 80.756 | 94.07 | 67.51 | 55.281 | 31.756 | 4.65 | 288.1 | -1.66 | 61 | 61
тк--53 | 20 | 47 | 0 | 0 | 19.687 | 102.36 | 82.673 | 92.69 | 65.01 | 55.36 | 35.673 | 10.13 | 471.9 | -2.08 | 61 | 61
тк194 | 20 | 47 | 0 | 0 | 19.648 | 102.34 | 82.693 | 92.54 | 65.33 | 55.34 | 35.693 | 10.83 | 483.8 | -2.12 | 61 | 61
у | 20 | 47 | 0 | 0 | 19.597 | 102.315 | 82.718 | 92.06 | 64.89 | 55.315 | 35.718 | 13.13 | 512.3 | -2.27 | 61 | 61
тк-57 | 20 | 47 | 0 | 0 | 19.56 | 102.297 | 82.736 | 91.46 | 65.36 | 55.297 | 35.736 | 15.98 | 541.6 | -2.44 | 61 | 61
тк-54 | 20 | 47 | 0 | 0 | 19.679 | 102.356 | 82.677 | 92.18 | 64.58 | 55.356 | 35.677 | 12.53 | 487.8 | -2.23 | 61 | 61
тк-55 | 20 | 47 | 0 | 0 | 19.658 | 102.346 | 82.688 | 90.94 | 65.11 | 55.346 | 35.688 | 18.51 | 527.2 | -2.58 | 61 | 61
тк-56 | 20 | 47 | 0 | 0 | 19.658 | 102.345 | 82.688 | 81.52 | 56.38 | 55.345 | 35.688 | 64.1 | 559.2 | -4.86 | 61 | 61
тк-68 | 20 | 53 | 0 | 0 | 19.678 | 102.356 | 82.678 | 93.24 | 67.06 | 49.356 | 29.678 | 14.03 | 675.6 | -1.92 | 61 | 61
тк-69 | 20 | 52 | 0 | 0 | 19.131 | 102.082 | 82.952 | 93.1 | 67.16 | 50.082 | 30.952 | 15.02 | 715.3 | -1.96 | 61 | 61
тк-70 | 20 | 52 | 0 | 0 | 18.903 | 101.968 | 83.065 | 92.93 | 66.68 | 49.968 | 31.065 | 16.3 | 750.4 | -2.01 | 61 | 61
тк-71 | 20 | 53 | 0 | 0 | 18.606 | 101.82 | 83.214 | 92.27 | 66.96 | 48.82 | 30.214 | 18.67 | 798.3 | -2.2 | 61 | 61
тк-73 | 20 | 53 | 0 | 0 | 18.628 | 101.831 | 83.203 | 92.1 | 66.12 | 48.831 | 30.203 | 20.76 | 828.2 | -2.25 | 61 | 61
тк-74 | 20 | 53 | 0 | 0 | 18.598 | 101.816 | 83.218 | 91.45 | 66.04 | 48.816 | 30.218 | 23.83 | 857.1 | -2.44 | 61 | 61
тк-75 | 20 | 53 | 0 | 0 | 18.132 | 101.583 | 83.451 | 90.57 | 66.08 | 48.583 | 30.451 | 25.26 | 889.8 | -2.69 | 61 | 61
тк-68 | 20 | 54 | 0 | 0 | 20.276 | 102.655 | 82.379 | 93.29 | 68.5 | 48.655 | 28.379 | 13.57 | 629.3 | -1.9 | 61 | 61
у | 20 | 53 | 0 | 0 | 5.91 | 94.44 | 88.53 | 0 | 0 | 41.44 | 35.53 | 28226.2 | 1206.8 | -9.94 | 61 | 61
у | 20 | 54 | 0 | 0 | 20.139 | 102.587 | 82.448 | 93.53 | 67.55 | 48.587 | 28.448 | 11.44 | 599 | -1.83 | 61 | 61
тк-70* | 20 | 52 | 0 | 0 | 18.81 | 101.922 | 83.112 | 92.72 | 66.77 | 49.922 | 31.112 | 17.84 | 779.8 | -2.07 | 61 | 61
тк-96 | 20 | 50 | 0 | 0 | 12.726 | 98.161 | 85.435 | 101.39 | 65.43 | 48.161 | 35.435 | 49.14 | 623 | 0.86 | 61 | 61
тк-97 | 20 | 50 | 0 | 0 | 12.723 | 98.16 | 85.436 | 99.53 | 64.97 | 48.16 | 35.436 | 62.29 | 659.2 | 0.17 | 61 | 61
тк-140 | 20 | 52 | 0 | 0 | 4.242 | 93.608 | 89.366 | 104.46 | 66.84 | 41.608 | 37.366 | 9.82 | 853.7 | 2.1 | 61 | 61
тк-158 | 20 | 53 | 0 | 0 | 9.602 | 100.445 | 90.843 | 92.69 | 66.51 | 47.445 | 37.843 | 22.4 | 1245.6 | -2.08 | 61 | 61
тк-160 | 20 | 53 | 0 | 0 | 9.58 | 100.434 | 90.854 | 91.79 | 66.09 | 47.434 | 37.854 | 30.43 | 1303.6 | -2.34 | 61 | 61
тк-161 | 20 | 53 | 0 | 0 | 9.575 | 100.432 | 90.857 | 90.36 | 65.82 | 47.432 | 37.857 | 43.27 | 1350.3 | -2.74 | 61 | 61
рус 36/2 | 20 | 48 | 0 | 0 | 14.879 | 99.171 | 84.292 | 103.47 | 68.82 | 51.171 | 36.292 | 12.17 | 503.4 | 1.69 | 61 | 61
у | 20 | 52 | 0 | 0 | 3.755 | 93.354 | 89.599 | 104.39 | 66.87 | 41.354 | 37.599 | 11.05 | 913.7 | 2.07 | 61 | 61
тк-164 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.859 | 99.074 | 92.214 | 92.77 | 66.66 | 47.074 | 40.214 | 19.14 | 1242.3 | -2.06 | 61 | 61
тк-165 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.747 | 99.017 | 92.271 | 92.51 | 66.59 | 47.017 | 40.271 | 20.35 | 1266.7 | -2.13 | 61 | 61
тк-166 | 20 | 52 | 0 | 0 | 5.951 | 98.62 | 92.669 | 92.13 | 67.48 | 46.62 | 40.669 | 20.97 | 1289 | -2.25 | 61 | 61
тк-167 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.612 | 98.95 | 92.338 | 92.02 | 66.2 | 46.95 | 40.338 | 22.1 | 1296.7 | -2.27 | 61 | 61
тк-168 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.601 | 98.945 | 92.343 | 90.12 | 63.83 | 46.945 | 40.343 | 29 | 1327.9 | -2.81 | 61 | 61
тк-169 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.51 | 98.899 | 92.389 | 88.84 | 64.37 | 46.899 | 40.389 | 31.11 | 1352.5 | -3.15 | 61 | 61
тк 144 | 20 | 52 | 0 | 0 | 7.237 | 99.262 | 92.026 | 93.21 | 66.26 | 47.262 | 40.026 | 17.04 | 1190.6 | -1.92 | 61 | 61
тк-145 | 20 | 52 | 0 | 0 | 7.066 | 99.177 | 92.111 | 93.13 | 65.81 | 47.177 | 40.111 | 17.45 | 1204.2 | -1.95 | 61 | 61
тк-146 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.552 | 98.92 | 92.368 | 92.79 | 65.74 | 46.92 | 40.368 | 19.06 | 1252.9 | -2.05 | 61 | 61
тк-154 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.447 | 98.868 | 92.42 | 92.53 | 65.7 | 46.868 | 40.42 | 19.99 | 1271.1 | -2.13 | 61 | 61
тк-148 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.468 | 98.878 | 92.41 | 92.67 | 65.64 | 46.878 | 40.41 | 19.49 | 1263.1 | -2.09 | 61 | 61
тк149 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.42 | 98.854 | 92.434 | 92.21 | 66.34 | 46.854 | 40.434 | 20.76 | 1279.3 | -2.22 | 61 | 61
у | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.27 | 98.779 | 92.509 | 90.8 | 66.17 | 46.779 | 40.509 | 23.03 | 1309.6 | -2.62 | 61 | 61
тк-151 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.415 | 98.852 | 92.436 | 92.29 | 65.45 | 46.852 | 40.436 | 20.85 | 1281.6 | -2.2 | 61 | 61
тк-152 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.369 | 98.829 | 92.459 | 91.2 | 64.98 | 46.829 | 40.459 | 24.81 | 1317.5 | -2.51 | 61 | 61
тк-153 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.356 | 98.822 | 92.466 | 88.74 | 64.55 | 46.822 | 40.466 | 33.84 | 1358.4 | -3.18 | 61 | 61
тк-155 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.318 | 98.803 | 92.485 | 91.83 | 65.46 | 46.803 | 40.485 | 22.5 | 1308.7 | -2.33 | 61 | 61
тк-156 | 20 | 52 | 0 | 0 | 3.515 | 97.401 | 93.886 | 91 | 65.19 | 45.401 | 41.886 | 23.57 | 1353.5 | -2.57 | 61 | 61
тк-187 | 20 | 53 | 0 | 0 | 9.877 | 100.583 | 90.706 | 93.48 | 67.01 | 47.583 | 37.706 | 15.39 | 1123.9 | -1.84 | 61 | 61
тк-157 | 20 | 53 | 0 | 0 | 9.71 | 100.5 | 90.789 | 93.17 | 66.82 | 47.5 | 37.789 | 18.09 | 1179.9 | -1.94 | 61 | 61
тк-187 | 20 | 53 | 0 | 0 | 10.145 | 100.717 | 90.573 | 93.43 | 66.17 | 47.717 | 37.573 | 16.04 | 1126.8 | -1.86 | 61 | 61
тк-206 | 20 | 53 | 0 | 0 | 9.661 | 100.475 | 90.814 | 93.01 | 66.58 | 47.475 | 37.814 | 19.49 | 1204 | -1.98 | 61 | 61
тк-200 | 20 | 52 | 0 | 0 | 2.884 | 92.909 | 90.025 | 104.24 | 66.88 | 40.909 | 38.025 | 13.51 | 1028.5 | 2.01 | 61 | 61
тк-143 | 20 | 53 | 0 | 0 | 10.159 | 100.725 | 90.565 | 93.49 | 66.87 | 47.725 | 37.565 | 15.28 | 1114.8 | -1.84 | 61 | 61
тк-163 | 20 | 52 | 0 | 0 | 7.082 | 99.185 | 92.103 | 93.11 | 66.84 | 47.185 | 40.103 | 17.54 | 1205.6 | -1.96 | 61 | 61
тк-142 | 20 | 52 | 0 | 0 | 3.209 | 93.075 | 89.866 | 104.3 | 66.86 | 41.075 | 37.866 | 12.59 | 985.7 | 2.03 | 61 | 61
тк-143 | 20 | 53 | 0 | 0 | 2.439 | 92.685 | 90.246 | 104.16 | 66.88 | 39.685 | 37.246 | 14.89 | 1090.6 | 1.97 | 61 | 61
тк-211 | 20 | 53 | 0 | 0 | 9.802 | 100.545 | 90.743 | 93.34 | 66.75 | 47.545 | 37.743 | 16.61 | 1149.2 | -1.89 | 61 | 61
тк-142 | 20 | 52 | 0 | 0 | 7.001 | 99.145 | 92.144 | 92.98 | 66.57 | 47.145 | 40.144 | 18.12 | 1218.9 | -1.99 | 61 | 61
тк-92 | 20 | 50 | 0 | 0 | 12.731 | 98.163 | 85.432 | 103.17 | 65.98 | 48.163 | 35.432 | 30.8 | 558.5 | 1.57 | 61 | 61
тк-93 | 20 | 50 | 0 | 0 | 12.73 | 98.163 | 85.433 | 102.77 | 65.57 | 48.163 | 35.433 | 37.41 | 580.1 | 1.41 | 61 | 61
тк-93 | 20 | 50 | 0 | 0 | 12.73 | 98.163 | 85.433 | 102.04 | 66.3 | 48.163 | 35.433 | 49.6 | 595.6 | 1.12 | 61 | 61
тк-94 | 20 | 50 | 0 | 0 | 12.73 | 98.163 | 85.433 | 100.36 | 64.5 | 48.163 | 35.433 | 77.84 | 606.2 | 0.47 | 61 | 61
тк107* | 20 | 52 | 0 | 0 | 9.21 | 96.258 | 87.048 | 100.65 | 65.11 | 44.258 | 35.048 | 20.45 | 752.7 | 0.58 | 61 | 61
тк-186 | 20 | 52 | 0 | 0 | 3.216 | 97.22 | 94.003 | 88.3 | 61.47 | 45.22 | 42.003 | 38.83 | 1581.6 | -3.29 | 61 | 61
тк-170 | 20 | 53 | 0 | 0 | 8.503 | 99.893 | 91.39 | 93.41 | 67.1 | 46.893 | 38.39 | 16.27 | 1184.8 | -1.87 | 61 | 61
тк-203 | 20 | 52 | 0 | 0 | 3.806 | 97.525 | 93.719 | 92.78 | 65.95 | 45.525 | 41.719 | 22.01 | 1417.9 | -2.05 | 61 | 61
тк-184 | 20 | 52 | 0 | 0 | 3.29 | 97.256 | 93.967 | 92.28 | 65.53 | 45.256 | 41.967 | 24.42 | 1482.7 | -2.2 | 61 | 61
тк-185 | 20 | 52 | 0 | 0 | 3.136 | 97.176 | 94.04 | 92.02 | 66.82 | 45.176 | 42.04 | 25.65 | 1510.4 | -2.28 | 61 | 61
у | 20 | 53 | 0 | 0 | 8.3 | 99.791 | 91.491 | 93.37 | 66.74 | 46.791 | 38.491 | 16.83 | 1208.6 | -1.88 | 61 | 61
тк-171 | 20 | 53 | 0 | 0 | 8.404 | 99.843 | 91.439 | 93.32 | 67.72 | 46.843 | 38.439 | 17.38 | 1214.2 | -1.89 | 61 | 61
тк-172 | 20 | 53 | 0 | 0 | 8.035 | 99.658 | 91.624 | 93.21 | 67.55 | 46.658 | 38.624 | 18.43 | 1253.1 | -1.93 | 61 | 61
тк-201 | 20 | 53 | 0 | 0 | 7.588 | 99.435 | 91.847 | 93.01 | 67.58 | 46.435 | 38.847 | 20.12 | 1310.3 | -1.98 | 61 | 61
тк-173 | 20 | 53 | 0 | 0 | 7.554 | 99.418 | 91.864 | 92.98 | 67.37 | 46.418 | 38.864 | 20.44 | 1318.1 | -1.99 | 61 | 61
тк-175 | 20 | 53 | 0 | 0 | 7.357 | 99.319 | 91.963 | 92.52 | 67.75 | 46.319 | 38.963 | 22.07 | 1350.7 | -2.13 | 61 | 61
тк-174 | 20 | 53 | 0 | 0 | 7.479 | 99.381 | 91.901 | 92.81 | 67.39 | 46.381 | 38.901 | 21.91 | 1346.8 | -2.04 | 61 | 61
тк-178 | 20 | 51 | 0 | 0 | 3.568 | 97.408 | 93.84 | 92.76 | 66.45 | 46.408 | 42.84 | 22.18 | 1437.5 | -2.06 | 61 | 61
тк-180 | 20 | 51 | 0 | 0 | 3.526 | 97.387 | 93.861 | 92.3 | 66.42 | 46.387 | 42.861 | 26.32 | 1484.3 | -2.2 | 61 | 61
тк-177 | 20 | 52 | 0 | 0 | 4.014 | 97.631 | 93.617 | 93.11 | 66.58 | 45.631 | 41.617 | 19.07 | 1353.6 | -1.95 | 61 | 61
тк-176 | 20 | 52 | 0 | 0 | 6.392 | 98.83 | 92.438 | 93.29 | 66.77 | 46.83 | 40.438 | 17.49 | 1258.1 | -1.9 | 61 | 61
тк-210 | 20 | 51 | 0 | 0 | 3.481 | 97.364 | 93.883 | 91.76 | 65.53 | 46.364 | 42.883 | 28.02 | 1504.5 | -2.35 | 61 | 61
соц47 | 20 | 51 | 0 | 0 | 3.903 | 97.575 | 93.673 | 93.08 | 67.02 | 46.575 | 42.673 | 19.35 | 1364.4 | -1.96 | 61 | 61
тк-207 | 20 | 53 | 0 | 0 | 7.431 | 99.356 | 91.926 | 91.48 | 67.04 | 46.356 | 38.926 | 33.75 | 1445.3 | -2.43 | 61 | 61
у | 20 | 51 | 0 | 0 | 3.546 | 97.397 | 93.851 | 92.65 | 66.67 | 46.397 | 42.851 | 23.19 | 1452.1 | -2.09 | 61 | 61
тк-209 | 20 | 51 | 0 | 0 | 3.535 | 97.391 | 93.856 | 92.51 | 66.27 | 46.391 | 42.856 | 24.48 | 1465.9 | -2.13 | 61 | 61
тк-182 | 20 | 51 | 0 | 0 | 3.76 | 97.502 | 93.742 | 92.03 | 67.03 | 46.502 | 42.742 | 28.73 | 1484.3 | -2.27 | 61 | 61
тк-204 | 20 | 52 | 0 | 0 | 3.798 | 97.521 | 93.723 | 92.66 | 66.76 | 45.521 | 41.723 | 23.1 | 1428.7 | -2.09 | 61 | 61
тк-140 | 20 | 53 | 0 | 0 | 4.351 | 93.697 | 89.345 | 99.53 | 64.14 | 40.697 | 36.345 | 23.64 | 952.5 | 0.17 | 61 | 61
тк-84 | 20 | 48 | 0 | 0 | 14.881 | 99.172 | 84.291 | 103.66 | 68.66 | 51.172 | 36.291 | 10.63 | 493.5 | 1.77 | 61 | 61
тк-181/92 | 20 | 52 | 0 | 0 | 3.855 | 97.55 | 93.695 | 92.86 | 65.92 | 45.55 | 41.695 | 21.31 | 1402.6 | -2.03 | 61 | 61
тк-159 | 20 | 53 | 0 | 0 | 9.59 | 100.439 | 90.849 | 92.18 | 65.92 | 47.439 | 37.849 | 26.89 | 1278.1 | -2.23 | 61 | 61
тк33 | 20 | 53 | 0 | 0 | 15.504 | 99.76 | 84.255 | 90.71 | 63.45 | 46.76 | 31.255 | 37.36 | 1596.5 | -2.65 | 61 | 61
тк-34 | 20 | 53 | 0 | 0 | 14.933 | 99.473 | 84.541 | 90.5 | 63.4 | 46.473 | 31.541 | 39.22 | 1662.3 | -2.7 | 61 | 61
у | 20 | 53 | 0 | 0 | 14.887 | 99.451 | 84.564 | 89.75 | 65.63 | 46.451 | 31.564 | 42.02 | 1690.8 | -2.91 | 61 | 61
тк35 | 20 | 53 | 0 | 0 | 14.902 | 99.458 | 84.556 | 90 | 65.52 | 46.458 | 31.556 | 41.09 | 1681.4 | -2.84 | 61 | 61
тк-36 | 20 | 53 | 0 | 0 | 14.812 | 99.413 | 84.601 | 90.44 | 63.54 | 46.413 | 31.601 | 39.77 | 1679.9 | -2.72 | 61 | 61
тк-21 | 20 | 48 | 0 | 0 | 20.32 | 102.172 | 81.852 | 91.72 | 64.77 | 54.172 | 33.852 | 29.22 | 1149.3 | -2.36 | 61 | 61
тк-22 | 20 | 48 | 0 | 0 | 20.259 | 102.142 | 81.882 | 91.23 | 65.2 | 54.142 | 33.882 | 31.55 | 1179.8 | -2.5 | 61 | 61
тк-191 | 20 | 48 | 0 | 0 | 20.244 | 102.134 | 81.89 | 90 | 63.83 | 54.134 | 33.89 | 37.51 | 1215.5 | -2.84 | 61 | 61
тк-23 | 20 | 48 | 0 | 0 | 20.242 | 102.133 | 81.891 | 89.45 | 64.68 | 54.133 | 33.891 | 39.53 | 1223.2 | -2.99 | 61 | 61
тк-24 | 20 | 52 | 0 | 0 | 19.378 | 101.7 | 82.322 | 91.76 | 62.92 | 49.7 | 30.322 | 27.67 | 1221.2 | -2.35 | 61 | 61
тк-25 | 20 | 52 | 0 | 0 | 19.053 | 101.537 | 82.484 | 91.68 | 62.93 | 49.537 | 30.484 | 28.43 | 1251.1 | -2.38 | 61 | 61
тк-26 | 20 | 51 | 0 | 0 | 18.712 | 101.366 | 82.654 | 91.59 | 62.99 | 50.366 | 31.654 | 29.23 | 1283 | -2.4 | 61 | 61
тк-31 | 20 | 55 | 0 | 0 | 17.042 | 100.53 | 83.488 | 91.13 | 63.25 | 45.53 | 28.488 | 33.42 | 1445 | -2.53 | 61 | 61
тк-27 | 20 | 52 | 0 | 0 | 18.398 | 101.209 | 82.811 | 91.51 | 63.1 | 49.209 | 30.811 | 29.99 | 1312.7 | -2.42 | 61 | 61
тк-28 | 20 | 53 | 0 | 0 | 18.081 | 101.05 | 82.969 | 91.42 | 63.13 | 48.05 | 29.969 | 30.77 | 1343.2 | -2.45 | 61 | 61
тк-29 | 20 | 54 | 0 | 0 | 17.843 | 100.931 | 83.088 | 91.35 | 63.16 | 46.931 | 29.088 | 31.38 | 1366.5 | -2.47 | 61 | 61
тк-30 | 20 | 55 | 0 | 0 | 17.303 | 100.661 | 83.357 | 91.21 | 63.22 | 45.661 | 28.357 | 32.75 | 1419.4 | -2.51 | 61 | 61
у | 20 | 54 | 0 | 0 | 14.694 | 99.354 | 84.66 | 77.95 | 53.4 | 45.354 | 30.66 | 61.1 | 1799 | -5.55 | 61 | 61
у | 20 | 51 | 0 | 0 | 18.709 | 101.365 | 82.656 | 86.98 | 51.82 | 50.365 | 31.656 | 36.87 | 1299.1 | -3.63 | 61 | 61
тк-38 | 20 | 51 | 0 | 0 | 22.403 | 103.405 | 81.003 | 103.19 | 68.33 | 52.405 | 30.003 | 27.08 | 763.3 | 1.58 | 61 | 61
тк42 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.418 | 99.216 | 84.798 | 89.68 | 64.28 | 48.216 | 33.798 | 49.39 | 1816.2 | -2.93 | 61 | 61
тк-43 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.408 | 99.211 | 84.803 | 89.41 | 64.98 | 48.211 | 33.803 | 53.09 | 1845.6 | -3 | 61 | 61
тк-44 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.318 | 99.166 | 84.848 | 89.31 | 64.95 | 48.166 | 33.848 | 53.58 | 1858 | -3.03 | 61 | 61
тк-45 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.35 | 99.182 | 84.832 | 88.57 | 62.94 | 48.182 | 33.832 | 54.85 | 1871.8 | -3.22 | 61 | 61
тк-46 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.342 | 99.178 | 84.836 | 88.25 | 61.75 | 48.178 | 33.836 | 49.87 | 1823.2 | -3.31 | 61 | 61
тк-47 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.275 | 99.144 | 84.869 | 87.62 | 62.16 | 48.144 | 33.869 | 53.04 | 1861.8 | -3.47 | 61 | 61
тк-48 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.231 | 99.122 | 84.891 | 86.56 | 62.21 | 48.122 | 33.891 | 58.38 | 1909.1 | -3.73 | 61 | 61
тк-49 | 20 | 51 | 0 | 0 | 14.081 | 99.047 | 84.966 | 85.58 | 61.93 | 48.047 | 33.966 | 60.08 | 1934 | -3.96 | 61 | 61
тк-5 | 20 | 50 | 0 | 0 | 21.805 | 103.022 | 81.217 | 104.25 | 65.7 | 53.022 | 31.217 | 15.66 | 786.6 | 2.01 | 61 | 61
тк-20 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.379 | 102.201 | 81.822 | 103.65 | 63.04 | 51.201 | 30.822 | 24.58 | 1114.2 | 1.76 | 61 | 61
рус3 | 20 | 54 | 0 | 0 | 19.428 | 101.428 | 82 | 102.02 | 66.57 | 47.428 | 28 | 43.41 | 1567.7 | 1.11 | 61 | 61
тк-15 | 20 | 51 | 0 | 0 | 19.26 | 101.318 | 82.058 | 101.41 | 65 | 50.318 | 31.058 | 47.8 | 1646.4 | 0.87 | 61 | 61
печ20 | 20 | 51 | 0 | 0 | 19.259 | 101.317 | 82.058 | 101.05 | 61.07 | 50.317 | 31.058 | 50.88 | 1659.3 | 0.74 | 61 | 61
у | 20 | 51 | 0 | 0 | 19.258 | 101.317 | 82.059 | 93.11 | 54.53 | 50.317 | 31.059 | 121.14 | 1744.2 | -1.96 | 61 | 61
тк-16 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
у | 20 | 51 | 0 | 0 | 21.025 | 102.525 | 81.501 | 103.95 | 65.69 | 51.525 | 30.501 | 22.05 | 1029.3 | 1.89 | 61 | 61
тк-6 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.956 | 102.479 | 81.523 | 103.89 | 66.88 | 51.479 | 30.523 | 23.32 | 1066.7 | 1.86 | 61 | 61
тк-7 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.912 | 102.448 | 81.536 | 103.82 | 66.44 | 51.448 | 30.536 | 24.86 | 1103.9 | 1.83 | 61 | 61
тк-10 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.775 | 102.353 | 81.577 | 103.69 | 66.34 | 51.353 | 30.577 | 27.13 | 1168.1 | 1.78 | 61 | 61
тк-11 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.607 | 102.236 | 81.629 | 103.62 | 66.26 | 51.236 | 30.629 | 28 | 1200.8 | 1.75 | 61 | 61
тк-12 | 20 | 52 | 0 | 0 | 19.941 | 101.777 | 81.837 | 103.35 | 66.29 | 49.777 | 29.837 | 31.39 | 1331.4 | 1.64 | 61 | 61
тк-14 | 20 | 51 | 0 | 0 | 19.459 | 101.451 | 81.993 | 102.58 | 64.89 | 50.451 | 30.993 | 37.82 | 1489.6 | 1.33 | 61 | 61
печ20 | 20 | 51 | 0 | 0 | 19.228 | 101.294 | 82.066 | 101.81 | 66.46 | 50.294 | 31.066 | 41.31 | 1559.1 | 1.03 | 61 | 61
печ20 | 20 | 51 | 0 | 0 | 19.195 | 101.272 | 82.077 | 101.43 | 66.18 | 50.272 | 31.077 | 43.01 | 1581.7 | 0.88 | 61 | 61
у | 20 | 54 | 0 | 0 | 19.842 | 101.71 | 81.868 | 102.93 | 67.29 | 47.71 | 27.868 | 36.67 | 1423.8 | 1.47 | 61 | 61
рус3 | 20 | 54 | 0 | 0 | 19.793 | 101.677 | 81.883 | 102.89 | 67.31 | 47.677 | 27.883 | 36.99 | 1433.8 | 1.45 | 61 | 61
рус3 | 20 | 54 | 0 | 0 | 19.673 | 101.594 | 81.922 | 102.72 | 67.2 | 47.594 | 27.922 | 38.37 | 1469.7 | 1.39 | 61 | 61
рус3 | 20 | 54 | 0 | 0 | 19.577 | 101.529 | 81.952 | 102.47 | 67.09 | 47.529 | 27.952 | 40.51 | 1514.1 | 1.29 | 61 | 61
тк-8 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.915 | 102.456 | 81.54 | 103.75 | 68.79 | 51.456 | 30.54 | 24.48 | 1087.6 | 1.81 | 61 | 61
у | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.902 | 102.441 | 81.539 | 103.79 | 66.27 | 51.441 | 30.539 | 25.38 | 1114.9 | 1.82 | 61 | 61
у | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.758 | 102.341 | 81.583 | 103.67 | 66.23 | 51.341 | 30.583 | 27.45 | 1176.7 | 1.77 | 61 | 61
рус7 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.743 | 102.329 | 81.586 | 103.16 | 67.91 | 51.329 | 30.586 | 30.79 | 1209.8 | 1.56 | 61 | 61
рус7 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.565 | 102.206 | 81.641 | 103.41 | 67.84 | 51.206 | 30.641 | 28.95 | 1217.6 | 1.67 | 61 | 61
рус7 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.89 | 102.432 | 81.542 | 103.49 | 68.11 | 51.432 | 30.542 | 27.57 | 1136.1 | 1.7 | 61 | 61
рус7 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.856 | 102.407 | 81.551 | 103.31 | 68.13 | 51.407 | 30.551 | 28.36 | 1150.1 | 1.63 | 61 | 61
у | 20 | 51 | 0 | 0 | 19.369 | 101.39 | 82.021 | 102.28 | 66.16 | 50.39 | 31.021 | 39.18 | 1516.7 | 1.21 | 61 | 61
тк32 | 20 | 53 | 0 | 0 | 16.193 | 100.105 | 83.911 | 90.9 | 63.35 | 47.105 | 30.911 | 35.57 | 1528.1 | -2.6 | 61 | 61
тк-20 | 20 | 51 | 0 | 0 | 20.321 | 102.173 | 81.851 | 91.99 | 63.07 | 51.173 | 30.851 | 25.56 | 1136.3 | -2.29 | 61 | 61
у | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
рус3 | 20 | 54 | 0 | 0 | 19.54 | 101.504 | 81.964 | 102.24 | 66.91 | 47.504 | 27.964 | 42.4 | 1543.7 | 1.2 | 61 | 61
рус3 | 20 | 54 | 0 | 0 | 19.392 | 101.403 | 82.012 | 101.48 | 65.79 | 47.403 | 28.012 | 45.82 | 1596.8 | 0.9 | 61 | 61
печ 36 | 20 | 54 | 0 | 0 | 14.703 | 99.359 | 84.655 | 83.35 | 57.02 | 45.359 | 30.655 | 51.15 | 1767.3 | -4.47 | 61 | 61
у | 20 | 51 | 0 | 0 | 19.26 | 101.318 | 82.058 | 0 | 0 | 50.318 | 31.058 | 15379.97 | 1710.4 | -9.94 | 61 | 61
цтп | 20 | 53 | 0 | 0 | 2.351 | 92.641 | 90.29 | 93.5 | 66.88 | 39.641 | 37.29 | 15.15 | 1102.3 | -1.84 | 61 | 61
тк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тк-198 | 20 | 50 | 0 | 0 | 20.01 | 102.522 | 82.512 | 93.15 | 64.82 | 52.522 | 32.512 | 7.95 | 420.7 | -1.94 | 61 | 61
печ102, | 21 | 50 | 0 | 0 | 37.211 | 107.984 | 70.773 | 104.34 | 68.82 | 57.984 | 20.773 | 10.94 | 305.8 | 2.05 | 56 | 56
тк-8 | 21 | 50 | 0 | 0 | 31.426 | 104.14 | 72.714 | 104.84 | 68.86 | 54.14 | 22.714 | 6.55 | 509.7 | 2.26 | 56 | 56
тк-14 | 21 | 50 | 0 | 0 | 31.178 | 103.949 | 72.771 | 104.78 | 69.09 | 53.949 | 22.771 | 7.4 | 544.1 | 2.24 | 56 | 56
тк-9 | 21 | 50 | 0 | 0 | 30.353 | 103.413 | 73.06 | 104.76 | 68.77 | 53.413 | 23.06 | 8.43 | 612.7 | 2.23 | 56 | 56
у | 21 | 50 | 0 | 0 | 27.775 | 101.448 | 73.673 | 104.65 | 69.44 | 51.448 | 23.673 | 9.37 | 680.3 | 2.18 | 56 | 56
тк-10 | 21 | 51 | 0 | 0 | 29.502 | 102.871 | 73.369 | 104.72 | 68.57 | 51.871 | 22.369 | 9.01 | 650.4 | 2.21 | 56 | 56
тк | 21 | 51 | 0 | 0 | 27.757 | 101.837 | 74.08 | 103.75 | 65.5 | 50.837 | 23.08 | 15.05 | 822.4 | 1.81 | 56 | 56
тк | 21 | 51 | 0 | 0 | 26.168 | 100.895 | 74.727 | 102.89 | 65.95 | 49.895 | 23.727 | 20.57 | 979 | 1.45 | 56 | 56
тк-45 | 21 | 51 | 0 | 0 | 24.553 | 99.939 | 75.385 | 102.01 | 66.4 | 48.939 | 24.385 | 26.17 | 1138.1 | 1.11 | 56 | 56
тк-47 | 21 | 51 | 0 | 0 | 24.291 | 99.779 | 75.488 | 101.78 | 67.05 | 48.779 | 24.488 | 27.64 | 1174 | 1.02 | 56 | 56
тк-48 | 21 | 51 | 0 | 0 | 24.218 | 99.743 | 75.524 | 99.21 | 64.65 | 48.743 | 24.524 | 33.21 | 1213.3 | 0.05 | 56 | 56
тк-11 | 21 | 51 | 0 | 0 | 29.112 | 102.637 | 73.525 | 104.67 | 69 | 51.637 | 22.525 | 9.97 | 690.5 | 2.19 | 56 | 56
тк-12 | 21 | 51 | 0 | 0 | 28.903 | 102.533 | 73.63 | 104.45 | 68.88 | 51.533 | 22.63 | 13.47 | 762.7 | 2.1 | 56 | 56
тк-13 | 21 | 51 | 0 | 0 | 28.593 | 102.378 | 73.784 | 104.14 | 69.02 | 51.378 | 22.784 | 18.66 | 869.6 | 1.97 | 56 | 56
тк-42 | 21 | 50 | 0 | 0 | 34.749 | 106.537 | 71.788 | 103.93 | 68.74 | 56.537 | 21.788 | 28.82 | 546.5 | 1.88 | 56 | 56
тк-43 | 21 | 50 | 0 | 0 | 34.71 | 106.508 | 71.798 | 103.7 | 68.91 | 56.508 | 21.798 | 32.58 | 596.1 | 1.78 | 56 | 56
тк-53 | 21 | 50 | 0 | 0 | 34.77 | 106.553 | 71.783 | 104.56 | 68.26 | 56.553 | 21.783 | 13.09 | 429.9 | 2.14 | 56 | 56
тк-56 | 21 | 50 | 0 | 0 | 37.513 | 108.32 | 70.807 | 104.98 | 69.05 | 58.32 | 20.807 | 0.69 | 86.5 | 2.32 | 56 | 56
тк-1 | 21 | 50 | 0 | 0 | 39.359 | 109.562 | 70.203 | 105 | 69.09 | 59.562 | 20.203 | 0.09 | 14.1 | 2.33 | 56 | 56
тк-43 | 21 | 50 | 0 | 0 | 39.355 | 109.559 | 70.204 | 104.99 | 69.21 | 59.559 | 20.204 | 0.26 | 18.2 | 2.33 | 56 | 56
тк-25 | 21 | 50 | 0 | 0 | 39.251 | 109.483 | 70.232 | 104.92 | 69.26 | 59.483 | 20.232 | 3.78 | 104.9 | 2.29 | 56 | 56
тк-29 | 21 | 50 | 0 | 0 | 38.515 | 108.949 | 70.434 | 104.81 | 69.31 | 58.949 | 20.434 | 6.88 | 226.2 | 2.25 | 56 | 56
печ 100 | 21 | 50 | 0 | 0 | 39.214 | 109.456 | 70.243 | 104.89 | 69.28 | 59.456 | 20.243 | 5.03 | 135.9 | 2.28 | 56 | 56
печ102а | 21 | 50 | 0 | 0 | 37.293 | 108.045 | 70.752 | 104.76 | 69.09 | 58.045 | 20.752 | 7.33 | 258.2 | 2.23 | 56 | 56
печ 102а | 21 | 50 | 0 | 0 | 37.253 | 108.015 | 70.762 | 104.72 | 69.14 | 58.015 | 20.762 | 7.72 | 267.5 | 2.21 | 56 | 56
печ104 | 21 | 50 | 0 | 0 | 36.175 | 107.218 | 71.043 | 104.6 | 69.19 | 57.218 | 21.043 | 8.71 | 323.8 | 2.16 | 56 | 56
печ106а | 21 | 50 | 0 | 0 | 35.88 | 107 | 71.119 | 104.26 | 69.12 | 57 | 21.119 | 11.66 | 393.3 | 2.02 | 56 | 56
тк-30 | 21 | 50 | 0 | 0 | 33.51 | 105.362 | 71.851 | 104.73 | 69.46 | 55.362 | 21.851 | 7.62 | 296.8 | 2.21 | 56 | 56
тк-31 | 21 | 50 | 0 | 0 | 30.364 | 103.079 | 72.715 | 104.56 | 69.54 | 53.079 | 22.715 | 9.04 | 390.5 | 2.14 | 56 | 56
тк-23 | 21 | 50 | 0 | 0 | 35.175 | 106.76 | 71.585 | 104.55 | 69.14 | 56.76 | 21.585 | 10.74 | 401.9 | 2.14 | 56 | 56
тк-5 | 21 | 50 | 0 | 0 | 34.013 | 105.976 | 71.963 | 104.93 | 68.97 | 55.976 | 21.963 | 3.21 | 313.4 | 2.3 | 56 | 56
тк-32 | 21 | 50 | 0 | 0 | 34.011 | 105.975 | 71.964 | 103.26 | 68.64 | 55.975 | 21.964 | 78.17 | 469.9 | 1.6 | 56 | 56
тк-6 | 21 | 50 | 0 | 0 | 33.534 | 105.635 | 72.101 | 104.88 | 68.95 | 55.635 | 22.101 | 5.52 | 421.9 | 2.28 | 56 | 56
тк-7 | 21 | 50 | 0 | 0 | 32.081 | 104.604 | 72.523 | 104.85 | 68.85 | 54.604 | 22.523 | 6.23 | 482.4 | 2.26 | 56 | 56
тк-3 | 21 | 50 | 0 | 0 | 35.711 | 107.121 | 71.41 | 104.97 | 69.07 | 57.121 | 21.41 | 1.4 | 166.4 | 2.32 | 56 | 56
тк-4 | 21 | 50 | 0 | 0 | 34.923 | 106.589 | 71.666 | 104.95 | 69.01 | 56.589 | 21.666 | 2.16 | 230.2 | 2.31 | 56 | 56
тк-17 | 21 | 50 | 0 | 0 | 32.349 | 104.771 | 72.422 | 104.74 | 69.65 | 54.771 | 22.422 | 7.16 | 503.9 | 2.22 | 56 | 56
тк-18 | 21 | 50 | 0 | 0 | 31.169 | 103.854 | 72.686 | 104.59 | 69.53 | 53.854 | 22.686 | 8.09 | 551.2 | 2.15 | 56 | 56
тк-15 | 21 | 50 | 0 | 0 | 26.924 | 100.682 | 73.759 | 104.48 | 69.16 | 50.682 | 23.759 | 10.01 | 702.6 | 2.11 | 56 | 56
тк-16 | 21 | 50 | 0 | 0 | 26.538 | 100.386 | 73.848 | 104.26 | 68.97 | 50.386 | 23.848 | 11.89 | 759.6 | 2.02 | 56 | 56
цтп-30 | 21 | 51 | 0 | 0 | 31.932 | 104.692 | 72.759 | 104.51 | 67.17 | 53.692 | 21.759 | 10.8 | 508.5 | 2.12 | 56 | 56
тк-2 | 21 | 50 | 0 | 0 | 38.365 | 108.891 | 70.526 | 104.99 | 69.07 | 58.891 | 20.526 | 0.4 | 51.4 | 2.33 | 56 | 56
печ116 | 21 | 50 | 0 | 0 | 36.45 | 107.431 | 70.981 | 102.13 | 66.82 | 57.431 | 20.981 | 22.81 | 295.4 | 1.15 | 56 | 56
печ96 | 21 | 50 | 0 | 0 | 36.484 | 107.456 | 70.973 | 104.61 | 69.17 | 57.456 | 20.973 | 3.67 | 191.4 | 2.16 | 56 | 56
печ98 | 21 | 50 | 0 | 0 | 37.723 | 108.459 | 70.737 | 104.99 | 69.08 | 58.459 | 20.737 | 0.61 | 77.3 | 2.32 | 56 | 56
печ 81 | 21 | 50 | 0 | 0 | 35.685 | 107.104 | 71.419 | 104.96 | 69.28 | 57.104 | 21.419 | 1.89 | 180.4 | 2.31 | 56 | 56
тк-19 | 21 | 50 | 0 | 0 | 35.608 | 107.056 | 71.447 | 104.92 | 69.28 | 57.056 | 21.447 | 3.49 | 224.9 | 2.3 | 56 | 56
тк-20 | 21 | 50 | 0 | 0 | 35.393 | 106.922 | 71.529 | 104.86 | 69.21 | 56.922 | 21.529 | 5.6 | 294.3 | 2.27 | 56 | 56
тк-24 | 21 | 50 | 0 | 0 | 35.091 | 106.698 | 71.607 | 104.43 | 69.23 | 56.698 | 21.607 | 12.73 | 443.7 | 2.09 | 56 | 56
печ 93а | 21 | 50 | 0 | 0 | 34.952 | 106.595 | 71.643 | 104.07 | 69.29 | 56.595 | 21.643 | 14.92 | 484.1 | 1.94 | 56 | 56
печ91а | 21 | 50 | 0 | 0 | 35.029 | 106.652 | 71.623 | 104.36 | 69.24 | 56.652 | 21.623 | 13.34 | 458.2 | 2.06 | 56 | 56
тк-21 | 21 | 50 | 0 | 0 | 34.777 | 106.558 | 71.781 | 104.76 | 69.33 | 56.558 | 21.781 | 8.09 | 392.8 | 2.23 | 56 | 56
печ 90 | 21 | 50 | 0 | 0 | 36.474 | 107.449 | 70.975 | 103.17 | 66.04 | 57.449 | 20.975 | 16.17 | 248.3 | 1.57 | 56 | 56
печ 96 | 21 | 50 | 0 | 0 | 37.452 | 108.289 | 70.837 | 101.43 | 65.57 | 58.289 | 20.837 | 11.18 | 148.5 | 0.88 | 56 | 56
у | 21 | 51 | 0 | 0 | 31.906 | 104.678 | 72.773 | 100.19 | 59.9 | 53.678 | 21.773 | 37.98 | 615.6 | 0.41 | 56 | 56
у | 21 | 51 | 0 | 0 | 31.902 | 104.676 | 72.775 | 99.41 | 57.76 | 53.676 | 21.775 | 42.38 | 631.5 | 0.13 | 56 | 56
у | 21 | 51 | 0 | 0 | 31.899 | 104.675 | 72.776 | 95.53 | 51.76 | 53.675 | 21.776 | 64.7 | 671.9 | -1.2 | 56 | 56
у | 21 | 51 | 0 | 0 | 31.895 | 104.673 | 72.778 | 89.66 | 54.23 | 53.673 | 21.778 | 100.94 | 737.1 | -2.94 | 56 | 56
цтп-30 | 21 | 51 | 0 | 0 | 31.877 | 104.664 | 72.787 | 104.43 | 68.37 | 53.664 | 21.787 | 11.48 | 521.6 | 2.09 | 56 | 56
тк-41 | 21 | 51 | 0 | 0 | 31.828 | 104.639 | 72.812 | 103.9 | 67.56 | 53.639 | 21.812 | 16.13 | 566.8 | 1.87 | 56 | 56
у | 21 | 51 | 0 | 0 | 31.815 | 104.633 | 72.818 | 103.76 | 67.62 | 53.633 | 21.818 | 17.32 | 578.4 | 1.81 | 56 | 56
тк-35 | 21 | 51 | 0 | 0 | 31.155 | 104.303 | 73.148 | 102.59 | 67.13 | 53.303 | 22.148 | 20.83 | 645.4 | 1.34 | 56 | 56
пельм цех | 21 | 51 | 0 | 0 | 31.127 | 104.289 | 73.162 | 102.42 | 68.03 | 53.289 | 22.162 | 21.33 | 651.7 | 1.27 | 56 | 56
тк-36 | 21 | 51 | 0 | 0 | 23.314 | 100.43 | 77.116 | 94.62 | 69.48 | 49.43 | 26.116 | 8.03 | 712.1 | -1.49 | 56 | 56
тк-37 | 21 | 51 | 0 | 0 | 18.538 | 97.733 | 79.195 | 94.59 | 69.49 | 46.733 | 28.195 | 8.54 | 771.4 | -1.5 | 56 | 56
тк-38 | 21 | 51 | 0 | 0 | 15.658 | 96.118 | 80.46 | 94.57 | 69.49 | 45.118 | 29.46 | 8.92 | 812.3 | -1.51 | 56 | 56
шк1 | 21 | 51 | 0 | 0 | 12.412 | 94.246 | 81.834 | 94.55 | 69.6 | 43.246 | 30.834 | 9.08 | 832.3 | -1.51 | 56 | 56
тк-39 | 21 | 51 | 0 | 0 | 14.752 | 95.626 | 80.874 | 94.5 | 69.42 | 44.626 | 29.874 | 10.04 | 868.7 | -1.53 | 56 | 56
тк-32/51 | 21 | 51 | 0 | 0 | 13.996 | 95.248 | 81.251 | 94.32 | 69.44 | 44.248 | 30.251 | 13.12 | 970 | -1.58 | 56 | 56
тк-52 | 21 | 50 | 0 | 0 | 33.996 | 105.964 | 71.968 | 104.93 | 69.01 | 55.964 | 21.968 | 3.23 | 315 | 2.3 | 56 | 56
тк-40 | 21 | 50 | 0 | 0 | 33.315 | 105.544 | 72.229 | 104.9 | 69.14 | 55.544 | 22.229 | 3.9 | 360.8 | 2.29 | 56 | 56
тк-33 | 21 | 51 | 0 | 0 | 31.968 | 104.709 | 72.742 | 104.84 | 69.17 | 53.709 | 21.742 | 5.29 | 454.9 | 2.26 | 56 | 56
гар | 24 | 50 | 0 | 0 | -4.256 | 95.866 | 100.122 | 88.05 | 63.96 | 45.866 | 50.122 | 39.94 | 963.7 | -3.36 | 70.7 | 70.7
печ.80а | 24 | 45 | 0 | 0 | 8.653 | 102.33 | 93.677 | 0 | 0 | 57.33 | 48.677 | 417.49 | 287.6 | -9.94 | 70.7 | 70.7
печ80а шев | 24 | 46 | 0 | 0 | 8.653 | 102.33 | 93.677 | 91.7 | 66.49 | 56.33 | 47.677 | 28.53 | 202 | -2.37 | 70.7 | 70.7
тк-75 | 24 | 46 | 0 | 0 | 8.711 | 102.36 | 93.648 | 91.82 | 66.44 | 56.36 | 47.648 | 28.1 | 193.1 | -2.34 | 70.7 | 70.7
тк-38/5 | 24 | 51 | 0 | 0 | 5.578 | 100.787 | 95.208 | 94.41 | 68.21 | 49.787 | 44.208 | 7.93 | 351.8 | -1.56 | 70.7 | 70.7
тк-28/3 | 24 | 51 | 0 | 0 | 6.73 | 101.363 | 94.633 | 94.77 | 68.46 | 50.363 | 43.633 | 3.28 | 182.6 | -1.44 | 70.7 | 70.7
тк-17 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0.871 | 98.431 | 97.56 | 94.06 | 68.48 | 50.431 | 49.56 | 8.05 | 445.6 | -1.67 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 48 | 0 | 0 | 0.629 | 98.31 | 97.681 | 0 | 0 | 50.31 | 49.681 | 8028.19 | 603.1 | -9.94 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 48 | 0 | 0 | 0.629 | 98.31 | 97.681 | 0 | 0 | 50.31 | 49.681 | 19218.73 | 693.5 | -9.94 | 70.7 | 70.7
тк-16 | 24 | 48 | 0 | 0 | 1.377 | 98.684 | 97.307 | 94.17 | 68.45 | 50.684 | 49.307 | 7.22 | 411.3 | -1.63 | 70.7 | 70.7
тк-18 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0.596 | 98.293 | 97.697 | 93.74 | 68.79 | 50.293 | 49.697 | 10.36 | 500.9 | -1.76 | 70.7 | 70.7
тк-33 | 24 | 51 | 0 | 0 | -6.978 | 94.505 | 101.483 | 94.03 | 68.36 | 43.505 | 50.483 | 10.8 | 736.6 | -1.68 | 70.7 | 70.7
тк | 24 | 51 | 0 | 0 | -8.191 | 93.897 | 102.089 | 94.29 | 68.78 | 42.897 | 51.089 | 10 | 742.7 | -1.59 | 70.7 | 70.7
ТУ-1 | 24 | 48 | 0 | 0 | 9.084 | 102.541 | 93.458 | 95 | 68.48 | 54.541 | 45.458 | 0.03 | 3.5 | -1.37 | 70.7 | 70.7
тк-74 | 24 | 48 | 0 | 0 | 8.752 | 102.38 | 93.628 | 94.9 | 68.06 | 54.38 | 45.628 | 0.93 | 32.4 | -1.4 | 70.7 | 70.7
ТК-3 | 24 | 48 | 0 | 0 | 6.938 | 101.474 | 94.536 | 94.08 | 66.68 | 53.474 | 46.536 | 2.81 | 100.2 | -1.66 | 70.7 | 70.7
ТУ-5 | 24 | 48 | 0 | 0 | 6.153 | 101.081 | 94.928 | 92.02 | 65.65 | 53.081 | 46.928 | 8.51 | 211.7 | -2.28 | 70.7 | 70.7
ТУ-6 | 24 | 48 | 0 | 0 | 6.06 | 101.037 | 94.977 | 91.91 | 65.54 | 53.037 | 46.977 | 8.68 | 215.5 | -2.31 | 70.7 | 70.7
ТУ-7 | 24 | 48 | 0 | 0 | 5.791 | 100.903 | 95.112 | 89.48 | 65.44 | 52.903 | 47.112 | 12.69 | 269 | -2.98 | 70.7 | 70.7
тк-10 | 24 | 48 | 0 | 0 | 8.063 | 102.03 | 93.967 | 94.98 | 68.54 | 54.03 | 45.967 | 0.66 | 61.6 | -1.38 | 70.7 | 70.7
тк-11 | 24 | 48 | 0 | 0 | 7.901 | 101.949 | 94.049 | 94.89 | 68.86 | 53.949 | 46.049 | 0.97 | 71.8 | -1.41 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 48 | 0 | 0 | 7.331 | 101.664 | 94.333 | 94.2 | 68.89 | 53.664 | 46.333 | 3.41 | 131.3 | -1.62 | 70.7 | 70.7
тк-12 | 24 | 48 | 0 | 0 | 7.662 | 101.83 | 94.168 | 94.97 | 68.54 | 53.83 | 46.168 | 1.01 | 90.6 | -1.38 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 49 | 0 | 0 | 7.154 | 101.576 | 94.422 | 94.78 | 69.39 | 52.576 | 45.422 | 1.69 | 115.6 | -1.44 | 70.7 | 70.7
тк-12* | 24 | 51 | 0 | 0 | 7.112 | 101.555 | 94.442 | 94.96 | 68.53 | 50.555 | 43.442 | 1.52 | 132.4 | -1.39 | 70.7 | 70.7
тк-13 | 24 | 51 | 0 | 0 | 6.054 | 101.025 | 94.971 | 94.82 | 68.26 | 50.025 | 43.971 | 2.55 | 183.2 | -1.43 | 70.7 | 70.7
бул2 | 24 | 48 | 0 | 0 | 1.585 | 98.788 | 97.203 | 94.21 | 68.53 | 50.788 | 49.203 | 6.93 | 398.6 | -1.62 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 48 | 0 | 0 | 0.629 | 98.31 | 97.681 | 93.45 | 68.39 | 50.31 | 49.681 | 10.91 | 501.2 | -1.85 | 70.7 | 70.7
тк-14 | 24 | 51 | 0 | 0 | 6.499 | 101.248 | 94.749 | 94.94 | 68.55 | 50.248 | 43.749 | 2.21 | 185.1 | -1.39 | 70.7 | 70.7
тк-15 | 24 | 51 | 0 | 0 | 6.107 | 101.051 | 94.944 | 94.92 | 68.52 | 50.051 | 43.944 | 2.7 | 220.9 | -1.4 | 70.7 | 70.7
тк-19 | 24 | 51 | 0 | 0 | 5.96 | 100.978 | 95.018 | 94.92 | 68.49 | 49.978 | 44.018 | 2.89 | 235.2 | -1.4 | 70.7 | 70.7
тк-20 | 24 | 51 | 0 | 0 | 5.818 | 100.907 | 95.089 | 94.61 | 69.45 | 49.907 | 44.089 | 5.62 | 288.6 | -1.5 | 70.7 | 70.7
тк-21 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тк-22 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тк-23 | 24 | 51 | 0 | 0 | 5.692 | 100.844 | 95.152 | 94.91 | 68.46 | 49.844 | 44.152 | 3.3 | 263.2 | -1.4 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 48 | 0 | 0 | 7.396 | 101.697 | 94.301 | 94.4 | 68.91 | 53.697 | 46.301 | 2.72 | 118.6 | -1.56 | 70.7 | 70.7
тк-7 | 24 | 52 | 0 | 0 | 3.143 | 99.567 | 96.425 | 94.06 | 68.19 | 47.567 | 44.425 | 11.03 | 502.4 | -1.67 | 70.7 | 70.7
тк-1 | 24 | 48 | 0 | 0 | 8.299 | 102.148 | 93.85 | 94.99 | 68.53 | 54.148 | 45.85 | 0.46 | 45.2 | -1.38 | 70.7 | 70.7
тк-57 | 24 | 51 | 0 | 0 | -2.864 | 96.562 | 99.426 | 94.28 | 68.38 | 45.562 | 48.426 | 9.86 | 699.2 | -1.6 | 70.7 | 70.7
котельная | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тк-60 | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.835 | 96.076 | 99.911 | 94.25 | 68.33 | 45.076 | 48.911 | 10.36 | 736.5 | -1.61 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 51 | 0 | 0 | -4.867 | 95.56 | 100.427 | 93.95 | 69.07 | 44.56 | 49.427 | 11.41 | 778.7 | -1.7 | 70.7 | 70.7
тк-61 | 24 | 51 | 0 | 0 | -4.527 | 95.73 | 100.257 | 94.21 | 68.29 | 44.73 | 49.257 | 10.83 | 768.3 | -1.62 | 70.7 | 70.7
тк-62 | 24 | 51 | 0 | 0 | -5.162 | 95.412 | 100.574 | 94.16 | 68.23 | 44.412 | 49.574 | 11.48 | 806.6 | -1.64 | 70.7 | 70.7
тк-63 | 24 | 51 | 0 | 0 | -7.669 | 94.158 | 101.827 | 93.91 | 68.3 | 43.158 | 50.827 | 13.7 | 928.3 | -1.71 | 70.7 | 70.7
тк-64 | 24 | 51 | 0 | 0 | -7.914 | 94.036 | 101.95 | 93.71 | 68.05 | 43.036 | 50.95 | 15.44 | 975.9 | -1.77 | 70.7 | 70.7
тк-65 | 24 | 51 | 0 | 0 | -7.974 | 94.006 | 101.98 | 93.66 | 68.07 | 43.006 | 50.98 | 15.87 | 987.6 | -1.79 | 70.7 | 70.7
сп71 | 24 | 51 | 0 | 0 | -8.262 | 93.862 | 102.124 | 93.57 | 68.41 | 42.862 | 51.124 | 16.22 | 1001 | -1.82 | 70.7 | 70.7
тк-66 | 24 | 51 | 0 | 0 | -8.088 | 93.949 | 102.037 | 93.26 | 68.05 | 42.949 | 51.037 | 19.49 | 1047.5 | -1.91 | 70.7 | 70.7
тк-69 | 24 | 51 | 0 | 0 | -5.792 | 95.097 | 100.889 | 94.08 | 68.3 | 44.097 | 49.889 | 12.22 | 843.6 | -1.66 | 70.7 | 70.7
тк-70 | 24 | 51 | 0 | 0 | -6.004 | 94.991 | 100.995 | 93.84 | 68.22 | 43.991 | 49.995 | 14.3 | 894.7 | -1.73 | 70.7 | 70.7
тк-71 | 24 | 51 | 0 | 0 | -6.133 | 94.927 | 101.06 | 93.52 | 68.14 | 43.927 | 50.06 | 17.17 | 948.1 | -1.83 | 70.7 | 70.7
сп69а | 24 | 51 | 0 | 0 | -6.185 | 94.901 | 101.086 | 93.08 | 68.06 | 43.901 | 50.086 | 21.1 | 996.7 | -1.97 | 70.7 | 70.7
тк-67 | 24 | 51 | 0 | 0 | -5.974 | 95.006 | 100.98 | 93.89 | 68.55 | 44.006 | 49.98 | 13.84 | 884.6 | -1.72 | 70.7 | 70.7
гаг47 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0.786 | 98.389 | 97.602 | 93.15 | 67.62 | 46.389 | 45.602 | 16.05 | 696.2 | -1.94 | 70.7 | 70.7
тк-68 | 24 | 51 | 0 | 0 | -6.061 | 94.963 | 101.024 | 93.37 | 68.57 | 43.963 | 50.024 | 18.43 | 947.1 | -1.88 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 51 | 0 | 0 | -6.061 | 94.963 | 101.024 | 0 | 0 | 43.963 | 50.024 | 22019.44 | 1014 | -9.94 | 70.7 | 70.7
тк-48 | 24 | 51 | 0 | 0 | -8.385 | 93.801 | 102.186 | 93.89 | 68.5 | 42.801 | 51.186 | 15.77 | 1015.6 | -1.72 | 70.7 | 70.7
тк-49 | 24 | 51 | 0 | 0 | -8.392 | 93.797 | 102.189 | 91.68 | 63.61 | 42.797 | 51.189 | 26.11 | 1054.7 | -2.37 | 70.7 | 70.7
тк-32 | 24 | 51 | 0 | 0 | -5.433 | 95.278 | 100.71 | 94.47 | 69.05 | 44.278 | 49.71 | 8.41 | 640.6 | -1.54 | 70.7 | 70.7
тк | 24 | 51 | 0 | 0 | -8.604 | 93.691 | 102.295 | 94.15 | 68.5 | 42.691 | 51.295 | 11.27 | 788.7 | -1.64 | 70.7 | 70.7
гаг 53 | 24 | 51 | 0 | 0 | -9.385 | 93.301 | 102.685 | 93.88 | 68.61 | 42.301 | 51.685 | 13.68 | 875.7 | -1.72 | 70.7 | 70.7
гаг 55 | 24 | 51 | 0 | 0 | -17.029 | 89.478 | 106.507 | 93.6 | 68.46 | 38.478 | 55.507 | 14.66 | 954.5 | -1.81 | 70.7 | 70.7
тк-44 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0.058 | 98.024 | 97.966 | 94.64 | 68.64 | 46.024 | 45.966 | 8.52 | 617.6 | -1.49 | 70.7 | 70.7
тк-45 | 24 | 52 | 0 | 0 | -3.162 | 96.413 | 99.575 | 94.53 | 68.58 | 44.413 | 47.575 | 9.93 | 728.1 | -1.52 | 70.7 | 70.7
тк-50 | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.317 | 96.336 | 99.652 | 94.37 | 68.05 | 45.336 | 48.652 | 12.1 | 781.4 | -1.57 | 70.7 | 70.7
тк-89 | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.34 | 96.324 | 99.664 | 93.93 | 67.57 | 45.324 | 48.664 | 12.92 | 796.2 | -1.71 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.324 | 96.332 | 99.656 | 90.79 | 67.03 | 45.332 | 48.656 | 26.5 | 833 | -2.63 | 70.7 | 70.7
тк-51 | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.45 | 96.269 | 99.719 | 93.7 | 67.67 | 45.269 | 48.719 | 16.01 | 856.5 | -1.78 | 70.7 | 70.7
тк-52 | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.494 | 96.247 | 99.741 | 93.3 | 68.54 | 45.247 | 48.741 | 19.56 | 899.2 | -1.9 | 70.7 | 70.7
тк-54 | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.974 | 96.007 | 99.981 | 93.5 | 68.45 | 45.007 | 48.981 | 16.96 | 890.9 | -1.84 | 70.7 | 70.7
тк-54 | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.529 | 96.229 | 99.758 | 93.2 | 64.79 | 45.229 | 48.758 | 18.35 | 889.8 | -1.93 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.57 | 96.209 | 99.779 | 90.99 | 63.59 | 45.209 | 48.779 | 21.98 | 916.6 | -2.57 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.573 | 96.207 | 99.781 | 84.73 | 60.39 | 45.207 | 48.781 | 32.5 | 938.8 | -4.16 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.622 | 96.183 | 99.805 | 92.33 | 65.48 | 45.183 | 48.805 | 22.55 | 941.9 | -2.19 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.622 | 96.183 | 99.805 | 0 | 0 | 45.183 | 48.805 | 13288.57 | 947 | -9.94 | 70.7 | 70.7
тк-46 | 24 | 51 | 0 | 0 | -4.095 | 95.946 | 100.042 | 94.37 | 68.83 | 44.946 | 49.042 | 12.05 | 823.9 | -1.57 | 70.7 | 70.7
тк-47 | 24 | 51 | 0 | 0 | -6.38 | 94.804 | 101.183 | 94.24 | 68.77 | 43.804 | 50.183 | 13.2 | 900.3 | -1.61 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.286 | 96.351 | 99.637 | 93.68 | 65.8 | 45.351 | 48.637 | 12.66 | 748.3 | -1.78 | 70.7 | 70.7
тк-36 | 24 | 52 | 0 | 0 | 2.985 | 99.489 | 96.504 | 94.84 | 68.4 | 47.489 | 44.504 | 4.83 | 390.3 | -1.42 | 70.7 | 70.7
тк-38 | 24 | 52 | 0 | 0 | 2.869 | 99.431 | 96.562 | 94.12 | 67.85 | 47.431 | 44.562 | 11.18 | 477.7 | -1.65 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 52 | 0 | 0 | 1.956 | 98.974 | 97.018 | 93.78 | 68.03 | 46.974 | 45.018 | 11.72 | 499 | -1.75 | 70.7 | 70.7
тк-39 | 24 | 52 | 0 | 0 | 2.862 | 99.427 | 96.565 | 93.86 | 67.94 | 47.427 | 44.565 | 13.46 | 494.8 | -1.73 | 70.7 | 70.7
тк-40 | 24 | 52 | 0 | 0 | 2.856 | 99.424 | 96.569 | 93.26 | 67.35 | 47.424 | 44.569 | 17.84 | 518.7 | -1.91 | 70.7 | 70.7
тк-41 | 24 | 52 | 0 | 0 | 2.011 | 99.002 | 96.99 | 94.8 | 68.44 | 47.002 | 44.99 | 5.62 | 450 | -1.43 | 70.7 | 70.7
тк-42 | 24 | 52 | 0 | 0 | 1.921 | 98.956 | 97.036 | 93.85 | 68.91 | 46.956 | 45.036 | 18 | 591.8 | -1.73 | 70.7 | 70.7
тк-43 | 24 | 52 | 0 | 0 | 1.523 | 98.757 | 97.234 | 94.78 | 68.45 | 46.757 | 45.234 | 6.11 | 484.5 | -1.44 | 70.7 | 70.7
тк-31 | 24 | 51 | 0 | 0 | -4.221 | 95.884 | 100.105 | 94.62 | 68.81 | 44.884 | 49.105 | 7.17 | 575.6 | -1.49 | 70.7 | 70.7
тк-24 | 24 | 51 | 0 | 0 | 4.92 | 100.457 | 95.537 | 94.9 | 68.43 | 49.457 | 44.537 | 3.46 | 282.2 | -1.4 | 70.7 | 70.7
тк-25 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0.713 | 98.352 | 97.639 | 94.81 | 68.59 | 47.352 | 46.639 | 4.64 | 389.6 | -1.43 | 70.7 | 70.7
тк-26 | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.277 | 96.356 | 99.633 | 94.68 | 68.48 | 45.356 | 48.633 | 6.36 | 524.9 | -1.47 | 70.7 | 70.7
у | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.559 | 96.215 | 99.774 | 94.48 | 67.4 | 45.215 | 48.774 | 8.09 | 574.7 | -1.54 | 70.7 | 70.7
тк-27 | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.671 | 96.159 | 99.83 | 94.31 | 68.83 | 45.159 | 48.83 | 8.9 | 593.3 | -1.59 | 70.7 | 70.7
тк-28 | 24 | 51 | 0 | 0 | -3.756 | 96.116 | 99.872 | 93.98 | 66.87 | 45.116 | 48.872 | 12.55 | 657.4 | -1.69 | 70.7 | 70.7
тк-95 | 24 | 50 | 0 | 0 | -3.877 | 96.055 | 99.932 | 92.22 | 61.8 | 46.055 | 49.932 | 20.87 | 747 | -2.22 | 70.7 | 70.7
тк-29 | 24 | 50 | 0 | 0 | -3.971 | 96.008 | 99.98 | 90.91 | 62.35 | 46.008 | 49.98 | 27.35 | 816.7 | -2.59 | 70.7 | 70.7
тк-30 | 24 | 50 | 0 | 0 | -4.074 | 95.957 | 100.031 | 89.49 | 62.96 | 45.957 | 50.031 | 34.45 | 893 | -2.98 | 70.7 | 70.7
тк-8 | 24 | 52 | 0 | 0 | 2.144 | 99.068 | 96.924 | 93.92 | 68.26 | 47.068 | 44.924 | 12.3 | 564.1 | -1.71 | 70.7 | 70.7
тк-2 | 24 | 50 | 0 | 0 | 6.916 | 101.456 | 94.54 | 94.81 | 68.54 | 51.456 | 44.54 | 2.79 | 161.5 | -1.43 | 70.7 | 70.7
тк-4 | 24 | 51 | 0 | 0 | 5.976 | 100.986 | 95.01 | 94.62 | 68.52 | 49.986 | 44.01 | 5.27 | 267.9 | -1.49 | 70.7 | 70.7
тк-6 | 24 | 51 | 0 | 0 | 4.558 | 100.276 | 95.718 | 94.27 | 68.11 | 49.276 | 44.718 | 9.23 | 414.9 | -1.6 | 70.7 | 70.7
тк-55 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0.992 | 98.491 | 97.5 | 94.69 | 68.34 | 46.491 | 45.5 | 7.62 | 553.9 | -1.47 | 70.7 | 70.7
тк-90 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0.606 | 98.298 | 97.692 | 94.36 | 68.35 | 46.298 | 45.692 | 8.84 | 608.2 | -1.57 | 70.7 | 70.7
тк-86 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0.685 | 98.338 | 97.653 | 93.5 | 68.34 | 46.338 | 45.653 | 16.06 | 708.4 | -1.84 | 70.7 | 70.7
тк-91 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0.905 | 98.448 | 97.543 | 93.57 | 68.26 | 46.448 | 45.543 | 15.38 | 683.8 | -1.82 | 70.7 | 70.7
тк-9 | 24 | 52 | 0 | 0 | 1.645 | 98.818 | 97.173 | 93.79 | 68.18 | 46.818 | 45.173 | 13.45 | 609.9 | -1.75 | 70.7 | 70.7
тк-81 | 24 | 52 | 0 | 0 | 1.958 | 98.975 | 97.017 | 93.87 | 68.13 | 46.975 | 45.017 | 12.71 | 580.9 | -1.72 | 70.7 | 70.7
тк-96 | 24 | 51 | 0 | 0 | -5.994 | 94.996 | 100.99 | 93.86 | 68.5 | 43.996 | 49.99 | 14.16 | 891.3 | -1.73 | 70.7 | 70.7
тк-37 | 24 | 52 | 0 | 0 | 2.883 | 99.438 | 96.555 | 94.25 | 68 | 47.438 | 44.555 | 10 | 463.7 | -1.61 | 70.7 | 70.7
печ90 | 24 | 51 | 0 | 0 | -6.048 | 94.97 | 101.018 | 94.4 | 69.09 | 43.97 | 50.018 | 9.05 | 673.6 | -1.56 | 70.7 | 70.7
ТУ-2 | 24 | 48 | 0 | 0 | 8.836 | 102.422 | 93.586 | 94.95 | 67.68 | 54.422 | 45.586 | 0.43 | 17.8 | -1.39 | 70.7 | 70.7
ТУ-4 | 24 | 48 | 0 | 0 | 6.195 | 101.102 | 94.907 | 92.1 | 65.62 | 53.102 | 46.907 | 8.28 | 207.2 | -2.25 | 70.7 | 70.7
тк | 24 | 48 | 0 | 0 | 8.592 | 102.3 | 93.708 | 94.78 | 69.69 | 54.3 | 45.708 | 1.5 | 48.9 | -1.44 | 70.7 | 70.7
развилка | 19 | 50 | 0 | 0 | 4.08 | 65.538 | 61.458 | 87.1 | 59.94 | 15.538 | 11.458 | 95.44 | 575.6 | -3.6 | 55 | 55
тк-10 | 19 | 50 | 0 | 0 | 4.076 | 65.536 | 61.461 | 86.2 | 61.15 | 15.536 | 11.461 | 104.23 | 603.3 | -3.82 | 55 | 55
тк-7 | 19 | 50 | 0 | 0 | 2.227 | 64.612 | 62.385 | 93.19 | 68.36 | 14.612 | 12.385 | 25.36 | 324.1 | -1.93 | 55 | 55
тк-3 | 19 | 50 | 0 | 0 | 4.238 | 65.618 | 61.38 | 94.65 | 66.41 | 15.618 | 11.38 | 6.77 | 95.4 | -1.48 | 55 | 55
тк-4 | 19 | 50 | 0 | 0 | 4.229 | 65.613 | 61.384 | 94.58 | 65.52 | 15.613 | 11.384 | 8.48 | 111.9 | -1.51 | 55 | 55
тк-5 | 19 | 50 | 0 | 0 | 4.182 | 65.589 | 61.408 | 94.21 | 65.68 | 15.589 | 11.408 | 17.05 | 194.5 | -1.62 | 55 | 55
тк-6 | 19 | 50 | 0 | 0 | 4.15 | 65.574 | 61.424 | 93.97 | 65.79 | 15.574 | 11.424 | 22.82 | 250.2 | -1.69 | 55 | 55
тк-8 | 19 | 50 | 0 | 0 | 4.135 | 65.566 | 61.431 | 93.74 | 65.27 | 15.566 | 11.431 | 28.25 | 291.2 | -1.77 | 55 | 55
тк-2 | 19 | 50 | 0 | 0 | 4.289 | 65.643 | 61.354 | 94.84 | 66.33 | 15.643 | 11.354 | 2.41 | 41 | -1.42 | 55 | 55
врезка | 19 | 50 | 0 | 0 | 4.314 | 65.656 | 61.342 | 94.96 | 66.24 | 15.656 | 11.342 | 0.24 | 14 | -1.39 | 55 | 55

## ПРТК_ГВС
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-5) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент
90 | тк-2 | у | 38.78 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5438 | -0.2475 | 0.84 | 0.003 | 18.05 | 0.061 | 0.659 | -0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-12 | Молодежный 5 | 38.64 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7992 | -0.0883 | 0.133 | 0 | 2.871 | 0.006 | 0.261 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-13 | Гагарина 36 | 42.41 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3288 | -0.027 | 0.005 | 0 | 0.105 | 0.002 | 0.048 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-13 | Гагарина 34 | 47.21 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2931 | -0.0204 | 0.005 | 0 | 0.084 | 0.001 | 0.043 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | у | тк-14 | 27.14 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1227 | -0.1118 | 0.13 | 0 | 3.982 | 0.008 | 0.308 | -0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-14 | тк-15 | 23.889 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1227 | -0.1118 | 0.114 | 0 | 3.982 | 0.008 | 0.308 | -0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-15 | Печорский 49 | 78.46 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0291 | -0.0019 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-15 | тк-16 | 40.63 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0936 | -0.11 | 0.189 | 0 | 3.875 | 0.008 | 0.304 | -0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-16 | Молодежный 3 | 13.77 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7992 | -0.0883 | 0.047 | 0 | 2.871 | 0.006 | 0.261 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-16 | Печорский 51 | 16.97 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2944 | -0.0217 | 0.002 | 0 | 0.085 | 0.002 | 0.043 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | котельная №9 | кот9 | 3.65 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8534 | -0.5753 | 0.448 | 0.001 | 102.393 | 0.307 | 1.575 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | кот9 | тк-2 | 9.52 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8534 | -0.5753 | 1.17 | 0.004 | 102.393 | 0.307 | 1.575 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | у | тк-12 | 3.46 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4211 | -0.1356 | 0.021 | 0 | 5.168 | 0.013 | 0.351 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-12 | тк-13 | 24.37 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6219 | -0.0474 | 0.01 | 0 | 0.357 | 0.003 | 0.09 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-3 | Печорский 47а | 14.89 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0547 | -0.0001 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-3 | тк-4 | 36.3 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2549 | -0.3276 | 1.486 | 0.005 | 34.112 | 0.104 | 0.908 | -0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-4 | Гагарина 32 | 18.83 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3258 | -0.2712 | 0.37 | 0.002 | 16.367 | 0.072 | 0.628 | -0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-4 | тк-5 | 90.6919 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9291 | -0.0564 | 0.359 | 0 | 3.295 | 0.004 | 0.28 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-5 | тк-6 | 15.285 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0371 | -0.0008 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-6 | Гагарина 29 | 10.07 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0371 | -0.0008 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-5 | тк-141/7 | 39.5387 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | -0.0556 | 0.15 | 0 | 3.171 | 0.004 | 0.275 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-2 | тк-3 | 43.7505 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3096 | -0.3278 | 1.822 | 0.005 | 34.708 | 0.104 | 0.916 | -0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-141/7 | тк-8 | 5 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | -0.0556 | 0.019 | 0 | 3.171 | 0.004 | 0.275 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | тк-8 | Портовая 18а | 6.39 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | -0.0556 | 0.024 | 0 | 3.171 | 0.004 | 0.275 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-3 | тк-5 | 37.64 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 8.84 | -2.04 | 0.262 | 0.166 | 5.811 | 3.681 | 0.501 | -0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-5 | Невролог. отд. | 17.4 | 0.04 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2927 | -0.5291 | 0.31 | 0.054 | 14.867 | 2.608 | 0.52 | -0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-5 | тк-37 | 51.98 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5473 | -1.5109 | 0.2 | 0.127 | 3.201 | 2.034 | 0.371 | -0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-37 | тк-44 | 33.81 | 0.04 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4964 | -0.1145 | 0.029 | 0.004 | 0.726 | 0.095 | 0.113 | -0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-44 | Инфекционное отд. | 9.44 | 0.04 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4964 | -0.1145 | 0.008 | 0.001 | 0.726 | 0.095 | 0.113 | -0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-44 | Инфекционное отд. | 26.12 | 0.032 | 0.025 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-37 | тк-6 | 13.98 | 0.04 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.0509 | -1.3964 | 1.724 | 0.299 | 102.76 | 17.806 | 1.372 | -0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-6 | Кухня | 64.4 | 0.04 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5455 | -0.8182 | 2.736 | 0.477 | 35.398 | 6.168 | 0.804 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-6 | тк-7 | 28.61 | 0.04 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5055 | -0.5782 | 0.609 | 0.107 | 17.736 | 3.107 | 0.568 | -0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-7 | Травмопункт | 42.83 | 0.04 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5055 | -0.5782 | 0.912 | 0.16 | 17.736 | 3.107 | 0.568 | -0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-7 | тк-8 | 22.81 | 0.04 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-8 | Админ. корпус ЦРБ | 5.86 | 0.04 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-2 | тк-9 | 206.39 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 21.3436 | -4.9255 | 2.588 | 0.451 | 10.45 | 1.822 | 0.774 | -0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-9 | АГК | 11.97 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 11.4873 | -2.6509 | 1.647 | 0.089 | 114.675 | 6.186 | 1.667 | -0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-9 | тк-10 | 170.88 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.8564 | -2.2745 | 0.461 | 0.082 | 2.25 | 0.398 | 0.358 | -0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-10 | тк-11 | 5.02 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.8564 | -2.2745 | 0.014 | 0.002 | 2.25 | 0.398 | 0.358 | -0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-11 | тк-39 | 37.01 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.0764 | -2.0945 | 0.085 | 0.015 | 1.911 | 0.339 | 0.329 | -0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-39 | тк-12 | 4.56 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.0764 | -2.0945 | 0.01 | 0.002 | 1.911 | 0.339 | 0.329 | -0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-11 | тк-40 | 22.63 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.78 | -0.18 | 0.015 | 0.001 | 0.555 | 0.025 | 0.113 | -0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-40 | адм корпус 18а | 34.11 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.78 | -0.18 | 0.023 | 0.001 | 0.555 | 0.025 | 0.113 | -0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-12 | Социалитическая 1а | 68.99 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.0764 | -2.0945 | 5.933 | 0.321 | 71.666 | 3.878 | 1.317 | -0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-12 | тк-13 | 84.34 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-13 | Поликлиника водников | 86.29 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-1 | тк-2 | 12.55 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 30.6327 | -7.0691 | 0.323 | 0.056 | 21.471 | 3.727 | 1.111 | -0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-2 | тк-35 | 17.49 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.2891 | -2.1436 | 0.135 | 0.085 | 6.412 | 4.06 | 0.526 | -0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-35 | тк-3 | 48.52 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.2891 | -2.1436 | 0.373 | 0.236 | 6.412 | 4.06 | 0.526 | -0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-3 | тк-4 | 11.46 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4491 | -0.1036 | 0 | 0 | 0.018 | 0.008 | 0.025 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-4 | поликлиника 1 | 23.02 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4491 | -0.1036 | 0 | 0 | 0.018 | 0.008 | 0.025 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | кот | тк-1 | 1.04 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 42.9236 | -9.9055 | 0.053 | 0.009 | 42.086 | 7.286 | 1.557 | -0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-34 | Печорский 1а | 6.84 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6382 | -0.1473 | 0.003 | 0 | 0.376 | 0.016 | 0.093 | -0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | у | тк-34 | 33.34 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6382 | -0.1473 | 0.015 | 0.001 | 0.376 | 0.016 | 0.093 | -0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-25 | в | 90.79 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-28 | в | 18 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.6 | 0.011 | 0.007 | 0.517 | 0.333 | 0.147 | -0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-26 | Печорский 3а | 16.27 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3782 | -0.0873 | 0.008 | 0 | 0.427 | 0.015 | 0.086 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-26 | Печорский 3б | 15.17 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3782 | -0.0873 | 0.008 | 0 | 0.427 | 0.015 | 0.086 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-26 | тк-27 | 28.87 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3782 | -0.0873 | 0.015 | 0.001 | 0.427 | 0.015 | 0.086 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-27 | Печорский 3в | 7.48 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3782 | -0.0873 | 0.004 | 0 | 0.427 | 0.015 | 0.086 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-42 | у | 25.11 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3709 | -0.3164 | 0.051 | 0.003 | 1.679 | 0.097 | 0.199 | -0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | у | Печорский 1б | 10.68 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7327 | -0.1691 | 0.006 | 0 | 0.491 | 0.022 | 0.106 | -0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | в | тк-28 | 58.26 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | в | тк-30 | 35.17 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.6 | 0.022 | 0.014 | 0.517 | 0.333 | 0.147 | -0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-33 | тк-42 | 1.02 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3709 | -0.3164 | 0.002 | 0 | 1.679 | 0.097 | 0.199 | -0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-1 | тк-15 | 24.3 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 12.2909 | -2.8364 | 0.326 | 0.018 | 11.193 | 0.614 | 0.697 | -0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-15 | тк-16 | 45.19 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 12.2909 | -2.8364 | 0.607 | 0.033 | 11.193 | 0.614 | 0.697 | -0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-16 | ПНД | 23.59 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-16 | тк-17 | 34.31 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 12.2909 | -2.8364 | 0.461 | 0.025 | 11.193 | 0.614 | 0.697 | -0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-17 | Хозкорпус | 10.68 | 0.032 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-17 | тк-18 | 50.78 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 12.2909 | -2.8364 | 0.682 | 0.037 | 11.193 | 0.614 | 0.697 | -0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-18 | тк-19 | 32.23 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 12.2909 | -2.8364 | 0.433 | 0.274 | 11.193 | 7.074 | 0.697 | -0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-19 | тк-20 | 34.07 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 12.2909 | -2.8364 | 0.458 | 0.289 | 11.193 | 7.074 | 0.697 | -0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-20 | Набережная 33а | 26.32 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3782 | -0.0873 | 0.004 | 0 | 0.137 | 0.006 | 0.055 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-20 | тк-36 | 24.4 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 11.7709 | -2.7164 | 0.301 | 0.19 | 10.27 | 6.492 | 0.667 | -0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-20 | тк-21 | 30.8 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1418 | -0.0327 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.002 | 0.021 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-21 | МУП Ритуал | 23.53 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1418 | -0.0327 | 0 | 0 | 0.015 | 0.002 | 0.021 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-36 | тк-23 | 42.17 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 11.7709 | -2.7164 | 0.52 | 0.329 | 10.27 | 6.492 | 0.667 | -0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-23 | тк-22 | 7.15 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1745 | -0.5018 | 0.036 | 0.002 | 4.177 | 0.236 | 0.316 | -0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-22 | Туб диспансер+флюог | 14.64 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1745 | -0.5018 | 0.073 | 0.004 | 4.177 | 0.236 | 0.316 | -0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-23 | тк-24 | 30.51 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.5964 | -2.2145 | 0.25 | 0.159 | 6.841 | 4.331 | 0.544 | -0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-24 | Печорский 8а | 191.94 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4909 | -1.0364 | 0.35 | 0.223 | 1.518 | 0.968 | 0.255 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-24 | тк-25 | 60.32 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1055 | -1.1782 | 0.142 | 0.09 | 1.956 | 1.246 | 0.289 | -0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-25 | тк-32 | 10.66 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5055 | -0.5782 | 0.006 | 0.004 | 0.481 | 0.31 | 0.142 | -0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-28 | скорая помощь | 32.67 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-25 | тк-28 | 33.95 | 0.08 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.6 | 0.021 | 0.014 | 0.517 | 0.333 | 0.147 | -0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-30 | тк-31 | 80.5 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4891 | -0.3436 | 0.191 | 0.011 | 1.976 | 0.114 | 0.216 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-31 | Печорский 2 | 56.06 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3782 | -0.0873 | 0.009 | 0 | 0.137 | 0.006 | 0.055 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-31 | Печорский 4 | 12.36 | 0.032 | 0.025 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1109 | -0.2564 | 0.168 | 0.033 | 11.307 | 2.256 | 0.394 | -0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-30 | Печорский 6 | 11.26 | 0.032 | 0.025 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1109 | -0.2564 | 0.153 | 0.03 | 11.307 | 2.256 | 0.394 | -0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-32 | тк-26 | 58.23 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1345 | -0.2618 | 0.258 | 0.015 | 3.685 | 0.21 | 0.257 | -0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-32 | тк-33 | 52.44 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3709 | -0.3164 | 0.106 | 0.006 | 1.679 | 0.097 | 0.199 | -0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | Котельная № 7 | кот | 3.98 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 42.9236 | -9.9055 | 0.201 | 0.035 | 42.086 | 7.286 | 1.557 | -0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-35 | тк-43 | 85.1 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0572 | -0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-40 | тк-41 | 33.38 | 0.08 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9823 | -0.2267 | 0.003 | 0.006 | 0.078 | 0.159 | 0.056 | -0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-41 | чех66 | 108.79 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6306 | -0.1455 | 0.004 | 0 | 0.034 | 0.002 | 0.036 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | чех66 | Чехова 70 | 55.15 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3153 | -0.0728 | 0.006 | 0 | 0.097 | 0.005 | 0.046 | -0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | чех66 | Чехова 66 | 2.92 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3153 | -0.0728 | 0 | 0 | 0.097 | 0.005 | 0.046 | -0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-41 | Чехова 65 | 66.22 | 0.05 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3517 | -0.0812 | 0.009 | 0.001 | 0.119 | 0.014 | 0.051 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-39 | Западная 55 | 14.8 | 0.05 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-38 | Западная 53 | 25.83 | 0.05 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1035 | -0.0239 | 0 | 0 | 0.008 | 0.004 | 0.015 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-37 | тк-38 | 34.66 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0859 | -0.2506 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.004 | 0.039 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-25 | тк-26 | 3.77 | 0.1 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3696 | -0.7776 | 0.001 | 0.002 | 0.271 | 0.552 | 0.122 | -0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-36 | тк-37 | 38.73 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0859 | -0.2506 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.004 | 0.039 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-1 | тк-25 | 35.89 | 0.1 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3696 | -0.7776 | 0.012 | 0.024 | 0.271 | 0.552 | 0.122 | -0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-26 | тк-27 | 17.15 | 0.1 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3696 | -0.7776 | 0.006 | 0.011 | 0.271 | 0.552 | 0.122 | -0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-27 | тк-28 | 72.99 | 0.1 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3696 | -0.7776 | 0.024 | 0.048 | 0.271 | 0.552 | 0.122 | -0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-28 | тк-29 | 91.58 | 0.1 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3696 | -0.7776 | 0.03 | 0.061 | 0.271 | 0.552 | 0.122 | -0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-29 | тк-30 | 35.7 | 0.1 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.526 | -0.3521 | 0.003 | 0.005 | 0.058 | 0.119 | 0.055 | -0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-30 | тк-33 | 95.66 | 0.1 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1431 | -0.2638 | 0.004 | 0.008 | 0.034 | 0.069 | 0.041 | -0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-35 | тк-36 | 45.33 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0859 | -0.2506 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0.004 | 0.039 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-33 | тк-34 | 40.12 | 0.1 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1431 | -0.2638 | 0.002 | 0.003 | 0.034 | 0.069 | 0.041 | -0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-34 | тк-35 | 49.6 | 0.1 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1431 | -0.2638 | 0.002 | 0.004 | 0.034 | 0.069 | 0.041 | -0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-30 | тк-31 | 20.39 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3829 | -0.0884 | 0.003 | 0 | 0.14 | 0.006 | 0.056 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-31 | тк-32 | 54.29 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3829 | -0.0884 | 0.009 | 0 | 0.14 | 0.006 | 0.056 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-32 | гараж | 5.87 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0875 | -0.0202 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.013 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-32 | Западная 42 | 83.13 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2955 | -0.0682 | 0.009 | 0 | 0.085 | 0.005 | 0.043 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-29 | Свободы 42 | 41.3 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8436 | -0.4255 | 0.149 | 0.008 | 3.013 | 0.171 | 0.268 | -0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-1 | тк-2 | 53.11 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1285 | -0.4912 | 0.007 | 0.001 | 0.111 | 0.021 | 0.077 | -0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | Котельная № 11 | кот | 4.73 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.4981 | -1.2688 | 0.004 | 0.001 | 0.71 | 0.128 | 0.199 | -0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | кот | тк-1 | 9.23 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.4981 | -1.2688 | 0.008 | 0.001 | 0.71 | 0.128 | 0.199 | -0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-15 | тк-16 | 11.46 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2364 | -0.0545 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-11 | тк-12 | 12.97 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2364 | -0.0545 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-9 | тк-10 | 26.94 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2364 | -0.0545 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-5 | тк-6 | 89.97 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8374 | -0.1933 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.03 | -0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-6 | тк-7 | 48.54 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5585 | -0.1289 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.02 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-5 | Западная 47 | 13.42 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.853 | -0.1969 | 0.011 | 0.001 | 0.661 | 0.031 | 0.124 | -0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-3 | Западная 49 | 36.54 | 0.05 | 0.032 | 0.032 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2016 | -0.0465 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.02 | 0.029 | -0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-16 | Ленинградская 38 | 116.9 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2364 | -0.0545 | 0.008 | 0.001 | 0.056 | 0.004 | 0.034 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-7 | Западная 43 | 22.32 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5585 | -0.1289 | 0.008 | 0 | 0.29 | 0.012 | 0.081 | -0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-4 | тк-5 | 24.97 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6905 | -0.3901 | 0.002 | 0 | 0.071 | 0.014 | 0.061 | -0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-3 | тк-4 | 31.8 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6905 | -0.3901 | 0.003 | 0.001 | 0.071 | 0.014 | 0.061 | -0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-6 | Западная 45 | 18.71 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2789 | -0.0644 | 0.002 | 0 | 0.076 | 0.005 | 0.04 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | кот | котельная | 5.89 | 0.05 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-12 | тк-15 | 18.86 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2364 | -0.0545 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-10 | тк-11 | 9.87 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2364 | -0.0545 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-2 | тк-3 | 59.61 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8921 | -0.4366 | 0.006 | 0.001 | 0.088 | 0.017 | 0.069 | -0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-2 | тк-9 | 122.92 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2364 | -0.0545 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-48 | тк-49 | 25.73 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0572 | -0.0132 | 0 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-49 | тк-50 | 31.1 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0572 | -0.0132 | 0 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-50 | тк-51 | 11.59 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0416 | -0.0096 | 0 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-51 | тк-52 | 32.71 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0208 | -0.0048 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-52 | тк-53 | 13.97 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0208 | -0.0048 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-53 | Чехова 59 | 12.41 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0208 | -0.0048 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-50 | Чехова 57 | 4.59 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0156 | -0.0036 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-51 | Чехова 57 | 4.8 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0208 | -0.0048 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-43 | тк-44 | 63.79 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0572 | -0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-44 | тк-47 | 4.35 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0572 | -0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-47 | тк-48 | 116.31 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0572 | -0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-39 | тк-40 | 24.51 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9823 | -0.2267 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.004 | 0.036 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | п | тк-39 | 32.53 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9823 | -0.2267 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.004 | 0.036 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-38 | п | 16.76 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1988 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9823 | -0.2267 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.004 | 0.036 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10

## ПТРК
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Разделитель зон статического напора | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-5) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) | Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8) | Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8) | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С | Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент
15 | чех66 | Западная 66 | 2.92 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9368 | -3.9368 | 0.048 | 0.048 | 13.569 | 13.569 | 0.571 | -0.571 | 0 | 0 | 199.59 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 90.05 | 66.03 | 66.01 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | чех66 | Западная 70 | 55.15 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.2885 | -6.2875 | 0.393 | 0.393 | 5.933 | 5.931 | 0.466 | -0.465 | 0.001 | 0.001 | 4313.06 | 1839.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 89.41 | 65.53 | 65.23 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | у | гараж 16-18 | 9.95 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8002 | -2.7998 | 0.002 | 0.002 | 0.189 | 0.189 | 0.102 | -0.102 | 0 | 0 | 971.36 | 415.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.22 | 93.88 | 69.1 | 68.95 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | у | ангар | 30 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4186 | -3.4174 | 0.01 | 0.01 | 0.279 | 0.279 | 0.124 | -0.124 | 0.001 | 0.001 | 2761.3 | 1178.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.03 | 93.22 | 68.58 | 68.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | у | ЧП склад ИП БОШ | 51.82 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8765 | -0.8755 | 0.008 | 0.008 | 0.124 | 0.124 | 0.065 | -0.065 | 0 | 0 | 3251.28 | 1358.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.41 | 71.7 | 51.32 | 49.76 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | у | анг | 26.98 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1238 | 1.1212 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.032 | -0.041 | 0.041 | 0.001 | 0.001 | 2476.63 | 1044.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.87 | 91.67 | 67.16 | 66.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | у | тк-34 | 33.34 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5795 | -2.5789 | 0.041 | 0.041 | 1.017 | 1.017 | 0.191 | -0.191 | 0 | 0 | 2699.76 | 1149.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.82 | 91.78 | 76.58 | 76.14 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | у | Склад МРБ | 22 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4184 | -3.4176 | 0.007 | 0.007 | 0.279 | 0.279 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 1987.75 | 850.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.35 | 91.77 | 67.41 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | у | тк-36 | 40.17 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4816 | -13.4784 | 0.649 | 0.648 | 13.455 | 13.449 | 0.764 | -0.764 | 0 | 0 | 3134.52 | 1340.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.49 | 94.26 | 68.91 | 68.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | у | СГФ Профилакторий | 20.82 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | у | магазин | 9.0035 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4182 | -3.4178 | 0.003 | 0.003 | 0.279 | 0.279 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 828.99 | 356.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.03 | 93.78 | 69.03 | 68.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | у | Печорский 1б | 10.68 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4441 | -2.4439 | 0.012 | 0.012 | 0.915 | 0.915 | 0.181 | -0.181 | 0 | 0 | 864.83 | 371.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.82 | 92.47 | 77.37 | 77.22 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | у | тк-12 | 3.46 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6777 | -6.6737 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0 | 527.86 | 225.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.94 | 94.86 | 67.72 | 67.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | у | тк-14 | 27.14 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9994 | -140.8518 | 0.121 | 0.121 | 3.712 | 3.705 | 0.818 | -0.817 | 0.003 | 0.003 | 4140.48 | 1774.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.94 | 94.91 | 68.21 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | у | Молодежный 2 | 17.08 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7602 | -8.7598 | 0.117 | 0.117 | 5.707 | 5.706 | 0.497 | -0.496 | 0 | 0 | 1332.78 | 572.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.49 | 94.34 | 69.47 | 69.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | у | тк-51 | 13.17 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1203 | -3.1197 | 0.012 | 0.012 | 0.74 | 0.74 | 0.177 | -0.177 | 0 | 0 | 1064.21 | 458.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.58 | 93.24 | 68.06 | 67.91 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | у | тк-52 | 52.21 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9604 | -1.9596 | 0.213 | 0.213 | 3.402 | 3.399 | 0.284 | -0.284 | 0 | 0 | 3687.39 | 1554.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.58 | 91.7 | 66.4 | 65.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | у | тк-53 | 28.51 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | у | тк-25 | 219.3 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9337 | -18.9063 | 0.261 | 0.26 | 0.991 | 0.988 | 0.305 | -0.305 | 0.009 | 0.009 | 23726.93 | 10094.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.59 | 93.34 | 67.86 | 67.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | у | у | 51.66 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.2299 | -6.2233 | 0.18 | 0.179 | 2.901 | 2.895 | 0.353 | -0.353 | 0.001 | 0.001 | 4134.69 | 1767.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.68 | 93.02 | 65.73 | 65.45 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | у | Больничная 37б | 19.19 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2802 | -2.2798 | 0.009 | 0.009 | 0.4 | 0.4 | 0.129 | -0.129 | 0 | 0 | 1532.1 | 662.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.02 | 92.35 | 67.88 | 67.58 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | у | тк-18 | 78.6484 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6479 | -29.6311 | 0.228 | 0.227 | 2.412 | 2.409 | 0.478 | -0.478 | 0.003 | 0.003 | 8509.28 | 3646.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.59 | 94.31 | 68.01 | 67.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | у | у | 70 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3795 | 11.3735 | 0.251 | 0.251 | 2.992 | 2.989 | -0.413 | 0.413 | 0.001 | 0.001 | 6441.48 | 2761.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.59 | 94.03 | 68.36 | 68.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | у | "Триада" контора | 10.56 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4041 | -0.4039 | 0.002 | 0.002 | 0.155 | 0.155 | 0.059 | -0.059 | 0 | 0 | 579.09 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.41 | 73.97 | 53.14 | 52.52 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | у | у | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9609 | 7.9561 | 0 | 0 | 1.474 | 1.472 | -0.289 | 0.289 | 0 | 0 | 9.2 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.03 | 94.03 | 68.41 | 68.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | у | тк-22 | 1.95 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.5841 | -7.5779 | 0.003 | 0.003 | 1.339 | 1.337 | 0.275 | -0.275 | 0 | 0 | 183.26 | 79.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.87 | 93.85 | 64.61 | 64.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | у |  | 28.75 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | у |  | 51.7 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | у |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | у | гараж 19-26 | 2.15 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.04 | -3.04 | 0.001 | 0.001 | 0.222 | 0.222 | 0.11 | -0.11 | 0 | 0 | 209.89 | 90.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.22 | 94.15 | 69.32 | 69.29 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | у | тк-30 | 100.33 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7627 | -1.7573 | 0.009 | 0.009 | 0.077 | 0.077 | 0.064 | -0.064 | 0.002 | 0.002 | 9428.77 | 3841.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.87 | 88.52 | 61.49 | 59.3 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк10 | хлораторная | 28.3 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7649 | -1.7647 | 0.081 | 0.081 | 2.377 | 2.377 | 0.256 | -0.256 | 0 | 0 | 970.16 | 791.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.54 | 92.99 | 68.39 | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк10 | КНС | 12.2 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4097 | -0.4095 | 0.002 | 0.002 | 0.143 | 0.143 | 0.059 | -0.059 | 0 | 0 | 418.23 | 340.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.54 | 92.52 | 68.01 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-99/154 | Портовая 4а Профилакторий | 6.71 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4181 | -3.4179 | 0.014 | 0.014 | 1.773 | 1.772 | 0.253 | -0.253 | 0 | 0 | 516.19 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.06 | 92.9 | 68.32 | 68.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-95/17 | у | 24.8028 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9654 | -59.9066 | 0.02 | 0.02 | 0.678 | 0.677 | 0.348 | -0.348 | 0.003 | 0.003 | 3768.94 | 1613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.66 | 94.59 | 67.75 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-95/17 | Печорский 72 | 35.28 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4403 | -5.4397 | 0.188 | 0.188 | 4.45 | 4.449 | 0.403 | -0.403 | 0 | 0 | 2734.69 | 1179.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.66 | 94.15 | 69.32 | 69.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-9 | тк-10 | 170.88 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 17.6559 | -17.5873 | 0.04 | 0.039 | 0.194 | 0.192 | 0.16 | -0.159 | 0.013 | 0.013 | 23515.28 | 9927.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.07 | 92.74 | 75.4 | 74.84 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-9 | Ижемский 22 | 10.07 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-9 | АГК | 11.97 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 14.2593 | -14.2591 | 2.536 | 2.536 | 176.562 | 176.559 | 2.069 | -2.069 | 0 | 0 | 855.43 | 371.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.07 | 94.01 | 78.62 | 78.59 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-9 | тк10 | 4 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1747 | -2.1742 | 0 | 0.002 | 0.103 | 0.319 | 0.079 | -0.123 | 0 | 0 | 182.41 | 139.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.62 | 93.54 | 67.8 | 67.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-9 | тк-55 | 13.16 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0134 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1235.72 | 529.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.48 | 0 | 44.58 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-9 | тк-10 | 26.94 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.3447 | -5.3065 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.019 | 0.048 | -0.048 | 0.002 | 0.002 | 3452.73 | 1475.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.56 | 90.91 | 59.43 | 59.15 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-9 | Портовая 20 | 26.16 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6801 | -1.6799 | 0.079 | 0.079 | 2.508 | 2.507 | 0.244 | -0.244 | 0 | 0 | 1738.72 | 742.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.39 | 91.35 | 67.08 | 66.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-9 | тк-10 | 74.5 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8178 | -2.7342 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | -0.011 | 0.013 | 0.013 | 11118.33 | 4681.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.48 | 84.54 | 46.3 | 44.58 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-9 | пескобункер | 14.4 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4805 | -0.4803 | 0.003 | 0.003 | 0.194 | 0.194 | 0.07 | -0.07 | 0 | 0 | 493.95 | 401.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.62 | 92.59 | 68.07 | 67.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-9 | Портовая 18 | 36.45 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5202 | -2.5198 | 0.245 | 0.245 | 5.595 | 5.594 | 0.366 | -0.366 | 0 | 0 | 2422.64 | 1034.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.39 | 91.42 | 67.14 | 66.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-8 | Спортзал | 16.74 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-8 | Админ. корпус ЦРБ | 5.86 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.32 | -1.32 | 0.011 | 0.011 | 1.558 | 1.558 | 0.192 | -0.192 | 0 | 0 | 418.39 | 179.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.02 | 92.7 | 77.56 | 77.42 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-8 | тк-9 | 25.19 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8355 | -2.7165 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | -0.011 | 0.004 | 0.004 | 3781.24 | 1611.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.82 | 88.48 | 44.58 | 43.99 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-8 | тк-9 | 36.94 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2005 | -4.1995 | 0.684 | 0.684 | 15.437 | 15.43 | 0.609 | -0.609 | 0 | 0 | 2460.38 | 1052.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.97 | 92.39 | 66.69 | 66.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-8 | насосная | 6.5 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0008 | -2.0008 | 0.024 | 0.024 | 3.039 | 3.039 | 0.29 | -0.29 | 0 | 0 | 224.01 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.26 | 94.15 | 69.32 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-8 |  | 100.01 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-8 | тк-11 | 14.4 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6423 | -0.6417 | 0.006 | 0.006 | 0.336 | 0.336 | 0.093 | -0.093 | 0 | 0 | 496.26 | 390.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.26 | 93.49 | 65.02 | 64.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-8 | тк-9 | 37 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6558 | -2.654 | 0.007 | 0.021 | 0.151 | 0.469 | 0.096 | -0.15 | 0.001 | 0 | 1695.15 | 1291.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.26 | 93.62 | 67.64 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-8 | Портовая 18а | 6.39 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3354 | -0.3352 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | -0.012 | 0 | 0 | 576.94 | 245.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.97 | 91.25 | 67 | 66.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-7 | тк-8 | 27.7 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2995 | -5.2962 | 0.019 | 0.06 | 0.571 | 1.804 | 0.192 | -0.3 | 0.001 | 0 | 1271.29 | 966.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 94.26 | 67.6 | 67.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-7 | блок доочистки | 11.5 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0053 | -3.0051 | 0.093 | 0.093 | 6.766 | 6.766 | 0.436 | -0.436 | 0 | 0 | 397.01 | 324.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 94.37 | 69.49 | 69.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-7 | Западная 43 | 22.32 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.3705 | -6.3703 | 0.948 | 0.948 | 35.379 | 35.377 | 0.924 | -0.924 | 0 | 0 | 1567.96 | 671.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.27 | 92.02 | 67.62 | 67.51 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-7 | тк-8 | 44.04 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 4201.64 | 1800.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.27 | 0 | 67.51 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-7 | Травмопункт | 42.83 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 23.5212 | -23.5204 | 4.223 | 4.223 | 82.169 | 82.163 | 1.741 | -1.741 | 0 | 0 | 3538.79 | 1516.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.27 | 94.12 | 78.7 | 78.64 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-7 | тк-8 | 22.81 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3201 | -1.3199 | 0.043 | 0.043 | 1.559 | 1.558 | 0.192 | -0.192 | 0 | 0 | 1652.1 | 697.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.27 | 93.02 | 77.42 | 76.89 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-6 | Гагарина 29 | 10.07 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | -0.1269 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | -0.018 | 0 | 0 | 674.67 | 273.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.98 | 87.67 | 64.13 | 61.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-6 | Кухня | 64.4 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1423 | -1.1417 | 0.091 | 0.091 | 1.172 | 1.171 | 0.166 | -0.166 | 0 | 0 | 4660.63 | 1916.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 90.3 | 75.62 | 73.94 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-6 | тк-7 | 28.61 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 24.8418 | -24.8397 | 0.485 | 0.485 | 14.14 | 14.137 | 0.901 | -0.901 | 0.001 | 0.001 | 2806.72 | 1203.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 94.27 | 78.55 | 78.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-6 | тк-7 | 68 | 0.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.306 | -8.3005 | 0.112 | 0.356 | 1.375 | 4.368 | 0.301 | -0.47 | 0.001 | 0.001 | 3129.4 | 2384.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 94.5 | 68.13 | 67.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-6 | тк-7 | 48.54 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.3749 | -6.3659 | 0.007 | 0.007 | 0.117 | 0.116 | 0.103 | -0.103 | 0.002 | 0.002 | 5548.7 | 2363.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.14 | 92.27 | 67.51 | 67.14 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-6 | Западная 45 | 18.71 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.7022 | -4.7018 | 0.075 | 0.075 | 3.332 | 3.332 | 0.348 | -0.348 | 0 | 0 | 1512.73 | 649.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.14 | 92.82 | 68.25 | 68.11 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-6 | Портовая 16 | 31.53 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6001 | -2.5999 | 0.722 | 0.722 | 19.093 | 19.09 | 0.589 | -0.589 | 0 | 0 | 1693.91 | 725.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.98 | 92.33 | 67.86 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-58 | гараж | 4.9 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-58 |  | 19.81 | 0.032 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1.94 | 1.94 | 81.623 | 81.619 | 1.063 | -1.063 | 0 | 0 | 1131.33 | 487.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.83 | 93.45 | 68.76 | 68.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-58 | у | 15.63 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.0808 | -5.0792 | 0.036 | 0.036 | 1.937 | 1.936 | 0.288 | -0.288 | 0 | 0 | 1269.28 | 541.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.83 | 93.58 | 67.02 | 66.91 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-58 | БУС | 64.4 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-56 | тк-18 | 153.33 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.785 | -2.767 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.023 | 0.045 | -0.045 | 0.007 | 0.007 | 13962.98 | 5843.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.74 | 76.73 | 49.6 | 47.49 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-56 | СГФ склад | 51.25 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 3300.96 | 1414.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.74 | 0 | 47.49 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-55 | тк-12 | 27.06 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-53 | Чехова 59 | 12.41 | 0.032 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-53 | СГФ склад | 27.44 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-53 | тк-17 | 57.36 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-52 | тк-53 | 13.97 | 0.032 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-52 | Чехова 59 | 12.03 | 0.032 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-52 | Сарай | 7.15 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-52 | Больничная 76 | 22.1 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9601 | -1.9599 | 0.09 | 0.09 | 3.401 | 3.4 | 0.284 | -0.284 | 0 | 0 | 1535.55 | 656.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 90.92 | 66.73 | 66.4 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-51 | Чехова 57 | 4.8 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-51 | тк-52 | 32.71 | 0.032 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-51 | проходная | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.32 | -0.32 | 0.001 | 0.001 | 0.099 | 0.099 | 0.046 | -0.046 | 0 | 0 | 411.48 | 174.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.24 | 91.95 | 67.56 | 67.02 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-51 | гараж 6-10 | 13.32 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8001 | -2.7999 | 0.11 | 0.11 | 6.895 | 6.895 | 0.406 | -0.406 | 0 | 0 | 944.98 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.24 | 92.9 | 68.32 | 68.18 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-50 | Чехова 57 | 4.59 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-50 | тк-51 | 11.59 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-50 | тк-58 | 34.7 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 8.0815 | -8.0785 | 0.063 | 0.063 | 1.518 | 1.517 | 0.293 | -0.293 | 0.001 | 0.001 | 3350 | 1433.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.25 | 93.83 | 67.54 | 67.36 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-5 | Невролог. отд. | 17.4 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.4402 | -5.4398 | 0.046 | 0.046 | 2.218 | 2.217 | 0.308 | -0.308 | 0 | 0 | 1438.02 | 617.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 94.39 | 78.92 | 78.81 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-5 | тк-37 | 51.98 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 28.213 | -28.2037 | 0.136 | 0.136 | 2.185 | 2.184 | 0.455 | -0.455 | 0.002 | 0.002 | 6002 | 2568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 94.44 | 78.17 | 78.08 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-5 | тк-6 | 15.285 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7272 | -2.7267 | 0.12 | 0.12 | 6.544 | 6.542 | 0.396 | -0.396 | 0 | 0 | 1003.02 | 438.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.35 | 92.98 | 67.32 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-5 | тк-6 | 89.97 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 11.0809 | -11.0639 | 0.037 | 0.037 | 0.344 | 0.343 | 0.179 | -0.178 | 0.004 | 0.004 | 10375.72 | 4407.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.07 | 93.14 | 67.55 | 67.15 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-5 | БНВС | 9.5 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | -1.7428 | 0.026 | 0.026 | 2.319 | 2.319 | 0.253 | -0.253 | 0 | 0 | 325.75 | 266.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.57 | 93.38 | 68.71 | 68.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-5 | Западная 47 | 13.42 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 8.2918 | -8.2914 | 0.082 | 0.082 | 5.117 | 5.116 | 0.47 | -0.47 | 0 | 0 | 1094.63 | 472.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.07 | 93.94 | 69.15 | 69.1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-5 | вахта | 40 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3202 | -0.3198 | 0.004 | 0.004 | 0.09 | 0.09 | 0.046 | -0.046 | 0 | 0 | 1371.57 | 1089.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.57 | 89.29 | 65.43 | 62.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-5 | тк-141/7 | 39.5387 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.385 | -7.3657 | 7.256 | 7.218 | 152.933 | 152.138 | 1.674 | -1.67 | 0 | 0 | 2080.52 | 883.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.35 | 93.07 | 62.65 | 62.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-49 | тк-50 | 31.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-49 | тк-50 | 14.92 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 8.0818 | -8.0782 | 0.027 | 0.027 | 1.518 | 1.517 | 0.293 | -0.293 | 0 | 0 | 1448.18 | 617.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.43 | 94.25 | 67.36 | 67.29 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-49 | гар | 26.95 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-49 | у | 12.13 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.8405 | -5.8395 | 0.012 | 0.012 | 0.799 | 0.799 | 0.212 | -0.212 | 0 | 0 | 1177.37 | 507.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.43 | 94.22 | 69.13 | 69.04 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-48 | тк-49 | 25.73 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-48 | ГСМ | 299.14 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-47 | ОМТС | 6.47 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-47 | тк-48 | 116.31 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-47 | гар | 27.7 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8005 | -2.7995 | 0.006 | 0.006 | 0.189 | 0.189 | 0.102 | -0.102 | 0.001 | 0.001 | 2570.22 | 1097.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.41 | 89.49 | 65.54 | 65.15 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-46 | ОМТС | 10.67 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-46 | бытовка | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-46 | гараж | 15.95 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1601 | -2.1599 | 0.079 | 0.079 | 4.122 | 4.122 | 0.313 | -0.313 | 0 | 0 | 1120.8 | 488.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.03 | 93.51 | 68.81 | 68.58 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-46 | тк-47 | 74.63 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8063 | -2.7937 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | -0.025 | 0.006 | 0.006 | 10167.14 | 4236.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.03 | 90.41 | 65.15 | 63.64 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-45 | контора | 31.5 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2802 | -2.2798 | 0.173 | 0.173 | 4.588 | 4.587 | 0.331 | -0.331 | 0 | 0 | 2245.4 | 965.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.59 | 93.61 | 68.89 | 68.46 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-45 | СПЦ | 16 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-45 | тк-49 | 20.49 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 13.9231 | -13.9169 | 0.013 | 0.013 | 0.54 | 0.539 | 0.224 | -0.224 | 0.001 | 0.001 | 2362.68 | 1015.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.59 | 94.43 | 68.02 | 67.95 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-45 | тк-46 | 20.33 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9679 | -4.9521 | 0 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.045 | -0.045 | 0.002 | 0.002 | 2809.57 | 1186.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.59 | 94.03 | 65.79 | 65.55 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-45 | тк-46 | 62.52 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-44 | Инфекционное отд. | 26.12 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-44 | у | 6.43 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.48 | 196.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.68 | 0 | 67.41 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-44 | тк-47 | 4.35 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0112 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-44 | Инфекционное отд. | 9.44 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2256 | -2.2256 | 0.05 | 0.05 | 4.374 | 4.373 | 0.323 | -0.323 | 0 | 0 | 675.34 | 289.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.19 | 92.88 | 77.71 | 77.58 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-44 | тк-45 | 15.11 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 21.1719 | -21.1481 | 0.022 | 0.022 | 1.236 | 1.234 | 0.341 | -0.341 | 0.001 | 0.001 | 1742.84 | 746.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.68 | 94.59 | 67.44 | 67.41 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-44 | тк-45 | 36.85 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-43 | АТБ-2 | 9.88 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-43 | тк-44 | 63.79 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0148 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-42 | Печорский 1в | 30.18 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6732 | -2.6724 | 0.02 | 0.02 | 0.546 | 0.546 | 0.152 | -0.151 | 0 | 0 | 2450.38 | 1048.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.31 | 92.39 | 77.31 | 76.91 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-42 | у | 25.11 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.0241 | -5.0223 | 0.018 | 0.018 | 0.594 | 0.594 | 0.182 | -0.182 | 0 | 0 | 2422.64 | 1035.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.31 | 92.82 | 76.66 | 76.46 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-41 | Печорский 18 | 20.38 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.419 | -6.4186 | 0.075 | 0.075 | 3.078 | 3.078 | 0.364 | -0.364 | 0 | 0 | 1607.86 | 688.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.12 | 89.87 | 75.27 | 75.16 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-41 | Чехова 65 | 66.22 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.1508 | -6.1492 | 0.225 | 0.225 | 2.829 | 2.827 | 0.349 | -0.349 | 0.001 | 0.001 | 5207.86 | 2231.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 90.24 | 66.19 | 65.83 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-41 | РСУ | 6.08 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9064 | -0.9064 | 0.005 | 0.005 | 0.745 | 0.745 | 0.132 | -0.132 | 0 | 0 | 405.52 | 173.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.09 | 87.64 | 64.11 | 63.92 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-41 | чех66 | 108.79 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 10.2274 | -10.2222 | 0.316 | 0.316 | 2.421 | 2.418 | 0.371 | -0.371 | 0.002 | 0.002 | 10155.82 | 4328.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 90.1 | 65.53 | 65.11 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-41 | РСУ | 33.21 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.04 | 949.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.09 | 0 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-40 | адм корпус 18а | 34.11 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6802 | -1.6798 | 0.103 | 0.103 | 2.508 | 2.507 | 0.244 | -0.244 | 0 | 0 | 2377.93 | 1013.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.62 | 90.21 | 75.54 | 74.94 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-40 | тк-41 | 31.37 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9072 | -0.9056 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.022 | 0.033 | -0.033 | 0.001 | 0.001 | 2928.22 | 1217.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.32 | 88.09 | 63.92 | 62.57 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-40 |  | 8.83 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-40 | тк-41 | 33.38 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 16.3797 | -16.3699 | 0.03 | 0.03 | 0.744 | 0.743 | 0.264 | -0.264 | 0.001 | 0.001 | 3711.29 | 1590.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.32 | 91.09 | 65.38 | 65.28 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-4 | Гагарина 32 | 18.83 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3194 | -2.319 | 0.019 | 0.019 | 0.825 | 0.825 | 0.172 | -0.172 | 0 | 0 | 1423.89 | 626.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 93.68 | 68.95 | 68.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-4 | ангар | 33.28 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 3223.97 | 1381.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.22 | 0 | 67.92 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-4 | тк-5 | 20 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | -2.0623 | 0.007 | 0.007 | 0.289 | 0.288 | 0.117 | -0.117 | 0 | 0 | 855.79 | 697.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.98 | 93.57 | 67.54 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-4 | тк-5 | 24.97 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 19.3738 | -19.3542 | 0.031 | 0.031 | 1.037 | 1.035 | 0.312 | -0.312 | 0.001 | 0.001 | 2881.21 | 1234.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.22 | 94.07 | 67.99 | 67.92 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-4 | тк-5 | 90.6919 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.116 | -10.0885 | 0.031 | 0.031 | 0.288 | 0.286 | 0.163 | -0.163 | 0.004 | 0.004 | 9581.59 | 4065.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 93.35 | 63.78 | 63.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-4 | поликлиника 1 | 23.02 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.9979 | -6.9973 | 0.101 | 0.101 | 3.653 | 3.653 | 0.397 | -0.397 | 0 | 0 | 1909.21 | 817.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 94.38 | 78.91 | 78.8 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-4 | поликлиника 1 | 6.44 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-39 | тк-12 | 4.56 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 15.9539 | -15.9293 | 0.001 | 0.001 | 0.159 | 0.158 | 0.145 | -0.144 | 0 | 0 | 617.78 | 264.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.39 | 92.35 | 75.67 | 75.65 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-39 | тк-40 | 24.51 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 17.2879 | -17.2745 | 0.024 | 0.024 | 0.828 | 0.826 | 0.279 | -0.279 | 0.001 | 0.001 | 2729.73 | 1167.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.47 | 91.32 | 65.14 | 65.07 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-39 | тк-58 | 64.4 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 7221.45 | 3094.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.39 | 0 | 75.65 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-39 | Западная 55 | 14.8 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9956 | -1.9956 | 0.2 | 0.2 | 11.284 | 11.283 | 0.452 | -0.452 | 0 | 0 | 819.86 | 354.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.47 | 91.06 | 66.85 | 66.67 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-38 | п | 16.76 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 19.2857 | -19.2679 | 0.021 | 0.021 | 1.028 | 1.026 | 0.311 | -0.311 | 0.001 | 0.001 | 1870.13 | 800.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.76 | 91.66 | 65.16 | 65.12 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-38 | Западная 53 | 25.83 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1005 | -2.1003 | 0.121 | 0.121 | 3.9 | 3.899 | 0.305 | -0.305 | 0 | 0 | 1781.73 | 766.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.76 | 90.91 | 66.73 | 66.36 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-37 | тк-38 | 34.66 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 21.3877 | -21.3667 | 0.052 | 0.052 | 1.261 | 1.259 | 0.345 | -0.344 | 0.001 | 0.001 | 3870.1 | 1657.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.94 | 91.76 | 65.24 | 65.16 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-37 | тк-6 | 13.98 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 25.9848 | -25.9808 | 0.031 | 0.031 | 1.856 | 1.855 | 0.419 | -0.419 | 0.001 | 0.001 | 1611.92 | 691.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.44 | 94.38 | 78.3 | 78.27 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-37 | тк-44 | 33.81 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.226 | -2.2252 | 0.031 | 0.031 | 0.761 | 0.761 | 0.165 | -0.165 | 0 | 0 | 2790.22 | 1182.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.44 | 93.19 | 77.58 | 77.05 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-37 | Печорский 55 | 9.31 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2002 | -5.1998 | 0.007 | 0.007 | 0.636 | 0.636 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 857.46 | 367.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.71 | 93.55 | 68.84 | 68.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-37 | тк-36 | 38 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001.05 | 1286.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.94 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-36 | Печорский 53 | 18.61 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2804 | -8.2796 | 0.036 | 0.036 | 1.593 | 1.593 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0 | 1721.6 | 738.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.26 | 94.05 | 69.24 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-36 | тк-37 | 38.73 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 21.3907 | -21.3637 | 0.059 | 0.058 | 1.262 | 1.259 | 0.345 | -0.344 | 0.002 | 0.002 | 4327.87 | 1853.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.14 | 91.94 | 65.16 | 65.07 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-36 | тк-37 | 30.77 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2008 | -5.1992 | 0.023 | 0.023 | 0.636 | 0.636 | 0.189 | -0.189 | 0.001 | 0.001 | 2846.51 | 1214.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.26 | 93.71 | 68.77 | 68.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-36 | Дизельная | 36 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-36 | ССТ | 36 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-36 | тк-23 | 42.17 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 53.8342 | -53.7866 | 0.089 | 0.089 | 1.755 | 1.752 | 0.488 | -0.488 | 0.003 | 0.003 | 5821.9 | 2494.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.45 | 94.34 | 76.72 | 76.67 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-35 | Молодежный 5а | 7.28 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.023 | -0.023 | 0 | 0 | 498.18 | 207.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.77 | 91.66 | 67.32 | 66.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-35 | тк-36 | 45.33 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 21.3927 | -21.3617 | 0.069 | 0.068 | 1.262 | 1.258 | 0.345 | -0.344 | 0.002 | 0.002 | 5069.91 | 2170.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.38 | 92.14 | 65.07 | 64.97 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-35 | тк-29 | 64.43 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7748 | -70.7372 | 0.234 | 0.234 | 3.025 | 3.021 | 0.642 | -0.641 | 0.005 | 0.005 | 8490.11 | 3637.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.77 | 94.65 | 68.9 | 68.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-35 | тк-3 | 48.52 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 40.6555 | -40.6364 | 0.263 | 0.263 | 4.519 | 4.514 | 0.655 | -0.655 | 0.002 | 0.002 | 5611.04 | 2403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.92 | 94.78 | 78.25 | 78.19 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-35 |  | 31.21 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.53 | 970.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.92 | 0 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-35 | тк-43 | 85.1 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 9517.97 | 4079.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.38 | 0 | 64.97 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-35 | АТБ-1 | 24.79 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 734.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.38 | 0 | 64.97 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-34/1 | Печорский 57 | 30.83 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8404 | -7.8396 | 0.169 | 0.169 | 4.578 | 4.577 | 0.444 | -0.444 | 0 | 0 | 2383.72 | 1020.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.57 | 93.27 | 68.61 | 68.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-34/1 | Мира 1 | 21.96 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4403 | -7.4397 | 0.109 | 0.109 | 4.126 | 4.125 | 0.422 | -0.422 | 0 | 0 | 1697.91 | 727.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.57 | 93.34 | 68.67 | 68.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-34 | тк-35 | 49.6 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 21.4151 | -21.3393 | 0.017 | 0.017 | 0.283 | 0.281 | 0.194 | -0.194 | 0.004 | 0.004 | 6656.47 | 2849.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.69 | 92.38 | 64.97 | 64.84 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-34 | Гагарина 40 | 19.23 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5202 | -11.5198 | 0.227 | 0.227 | 9.839 | 9.838 | 0.653 | -0.653 | 0 | 0 | 1493.18 | 641.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.11 | 93.98 | 69.19 | 69.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-34 | Печорский 1а | 6.84 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5792 | -2.5792 | 0.048 | 0.048 | 5.858 | 5.858 | 0.374 | -0.374 | 0 | 0 | 482.18 | 206.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.78 | 91.59 | 76.66 | 76.58 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-34 | Спецлинейка | 55.21 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821.74 | 1637.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.69 | 0 | 64.84 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-34 | тк-34/1 | 76.03 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2839 | -15.2761 | 0.059 | 0.059 | 0.649 | 0.648 | 0.246 | -0.246 | 0.003 | 0.003 | 8248.21 | 3519.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.11 | 93.57 | 68.53 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-33 | тк-34 | 40.12 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 21.4185 | -21.3359 | 0.014 | 0.014 | 0.283 | 0.281 | 0.194 | -0.193 | 0.003 | 0.003 | 5389.33 | 2307.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.94 | 92.69 | 64.84 | 64.73 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-33 | тк-42 | 1.02 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.6973 | -7.6947 | 0.002 | 0.002 | 1.379 | 1.378 | 0.279 | -0.279 | 0 | 0 | 98.42 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.32 | 93.31 | 76.62 | 76.61 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-33 | гараж | 26.27 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.18 | 780.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.94 | 0 | 64.73 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-33 | тк-34 | 58.96 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8067 | -26.7933 | 0.14 | 0.14 | 1.974 | 1.972 | 0.432 | -0.432 | 0.003 | 0.003 | 6401.92 | 2741.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.35 | 94.11 | 68.66 | 68.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-32 | Гагарина 38 | 15.67 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0002 | -8.9998 | 0.113 | 0.113 | 6.022 | 6.021 | 0.51 | -0.51 | 0 | 0 | 1220.26 | 525.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.49 | 94.36 | 69.48 | 69.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-32 | тк-33 | 52.44 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.6983 | -7.6937 | 0.087 | 0.087 | 1.379 | 1.377 | 0.279 | -0.279 | 0.001 | 0.001 | 5095.63 | 2168.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.98 | 93.32 | 76.61 | 76.33 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-32 | гараж | 5.87 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-32 | Больничная 74 | 10.12 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7601 | -1.7599 | 0.003 | 0.003 | 0.241 | 0.241 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 754.83 | 322.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.24 | 85.82 | 62.65 | 62.46 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-32 | Западная 42 | 83.13 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2914 | -5.2894 | 0.209 | 0.209 | 2.099 | 2.098 | 0.3 | -0.3 | 0.001 | 0.001 | 6623.11 | 2825.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.21 | 90.95 | 66.76 | 66.23 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-32 | тк-26 | 58.23 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 15.3918 | -15.3882 | 0.381 | 0.381 | 5.452 | 5.449 | 0.558 | -0.558 | 0.001 | 0.001 | 5658.24 | 2427.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.98 | 93.61 | 77.66 | 77.51 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-32 | тк-33 | 34.75 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8082 | -26.7918 | 0.082 | 0.082 | 1.975 | 1.972 | 0.432 | -0.432 | 0.001 | 0.001 | 3780.77 | 1617.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.49 | 94.35 | 68.55 | 68.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-31 | тк-32 | 14.9306 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.809 | -35.791 | 0.063 | 0.063 | 3.51 | 3.507 | 0.577 | -0.577 | 0.001 | 0.001 | 1626.26 | 696.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.54 | 94.49 | 68.73 | 68.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-31 | Печорский 4 | 12.36 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5213 | -3.5211 | 0.161 | 0.161 | 10.87 | 10.869 | 0.511 | -0.511 | 0 | 0 | 864.51 | 372.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.66 | 91.42 | 76.52 | 76.41 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-31 | тк-32 | 54.29 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2925 | -5.2883 | 0.043 | 0.043 | 0.658 | 0.657 | 0.192 | -0.192 | 0.001 | 0.001 | 5153.06 | 2200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.18 | 92.21 | 66.23 | 65.81 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-31 | КПП | 9.16 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-31 | Молодежный 6 | 15.14 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9202 | -8.9198 | 0.107 | 0.107 | 5.916 | 5.915 | 0.506 | -0.506 | 0 | 0 | 1180.31 | 507.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.54 | 94.4 | 69.52 | 69.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-31 | гараж | 10.81 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.4 | 370.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.18 | 0 | 65.81 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-31 | Печорский 2 | 56.06 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.0255 | -1.0249 | 0.064 | 0.064 | 0.949 | 0.948 | 0.149 | -0.149 | 0 | 0 | 3921.06 | 1621.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.66 | 87.84 | 73.62 | 72.04 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-31 | тк-32 | 30.44 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7605 | -1.7595 | 0.009 | 0.009 | 0.241 | 0.241 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 2282.27 | 973.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.54 | 86.24 | 62.46 | 61.91 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-30 | СОП | 83.57 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 6650.19 | 2850.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.54 | 0 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-30 | тк-31 | 22.99 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7608 | -1.7592 | 0.007 | 0.007 | 0.241 | 0.241 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 1730.46 | 738.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.52 | 87.54 | 61.91 | 61.49 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-30 | Печорский 6 | 11.26 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7941 | -3.7939 | 0.17 | 0.17 | 12.608 | 12.608 | 0.551 | -0.55 | 0 | 0 | 796.82 | 344.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.91 | 92.7 | 77.56 | 77.47 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-30 | тк-33 | 95.66 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 21.4259 | -21.3285 | 0.033 | 0.032 | 0.283 | 0.281 | 0.194 | -0.193 | 0.007 | 0.007 | 12899.05 | 5507.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.54 | 92.94 | 64.73 | 64.47 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-30 | тк-31 | 37.3201 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7308 | -44.7092 | 0.245 | 0.245 | 5.465 | 5.46 | 0.721 | -0.721 | 0.002 | 0.002 | 4067.47 | 1742.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.63 | 94.54 | 68.86 | 68.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-30 | тк-31 | 80.5 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5471 | -4.5457 | 1.746 | 1.745 | 18.075 | 18.064 | 0.66 | -0.66 | 0 | 0 | 5696.64 | 2413.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.91 | 91.66 | 75.43 | 74.9 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-30 | Молодежный 4 | 12.24 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7961 | -3.7959 | 0.016 | 0.016 | 1.089 | 1.089 | 0.215 | -0.215 | 0 | 0 | 954.82 | 410.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.63 | 94.38 | 69.5 | 69.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-30 | тк-31 | 20.39 | 0.125 | 0.125 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2933 | -5.2875 | 0.005 | 0.005 | 0.207 | 0.207 | 0.123 | -0.123 | 0.001 | 0.001 | 1926 | 829.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.54 | 93.18 | 65.81 | 65.65 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-3 | гаражи | 24.6 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418.45 | 1036.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.78 | 0 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-3 | Печорский 47а | 14.89 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0219 | -0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0 | 1126.67 | 206.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.61 | 43.16 | 28.31 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-3 | Западная 49 | 36.54 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8098 | -3.8094 | 0.557 | 0.557 | 12.712 | 12.71 | 0.553 | -0.553 | 0 | 0 | 2610.56 | 1121.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.41 | 93.73 | 68.98 | 68.69 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-3 | тк-5 | 37.64 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 33.6549 | -33.6418 | 0.14 | 0.14 | 3.103 | 3.1 | 0.543 | -0.542 | 0.002 | 0.002 | 4350.78 | 1862.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.78 | 94.65 | 78.2 | 78.15 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-3 | тк-4 | 27 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0636 | -2.062 | 0.009 | 0.009 | 0.289 | 0.288 | 0.117 | -0.117 | 0 | 0 | 1160.06 | 938.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 93.98 | 67.2 | 66.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-3 | у | 42.7 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.2307 | -6.2225 | 0.047 | 0.046 | 0.908 | 0.906 | 0.226 | -0.226 | 0.001 | 0.001 | 4078.43 | 1738.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.34 | 93.68 | 65.45 | 65.17 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-3 | тк-4 | 31.8 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 19.3758 | -19.3522 | 0.04 | 0.039 | 1.037 | 1.035 | 0.312 | -0.312 | 0.001 | 0.001 | 3675.12 | 1572.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.41 | 94.22 | 67.92 | 67.84 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-3 | тк-4 | 11.46 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.9981 | -6.9971 | 0.05 | 0.05 | 3.654 | 3.652 | 0.397 | -0.397 | 0 | 0 | 948.11 | 407.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.78 | 94.65 | 78.8 | 78.74 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-3 | Больничная 37 д | 19.55 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1601 | -1.1599 | 0.028 | 0.028 | 1.209 | 1.208 | 0.168 | -0.168 | 0 | 0 | 1374.93 | 595.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.34 | 93.15 | 68.52 | 68.01 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-3 | тк-4 | 36.3 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.437 | -12.406 | 0.019 | 0.019 | 0.432 | 0.43 | 0.201 | -0.2 | 0.002 | 0.002 | 3837.53 | 1643.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.61 | 94.3 | 64.37 | 64.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-3 | газовый киоск | 25 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | -0.0143 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0 | 863.36 | 406.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 35.08 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-29 | Накопитель | 96.37 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 7673.94 | 3288.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.72 | 0 | 64.63 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-29 | тк-30 | 35.7 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 26.7229 | -26.6123 | 0.019 | 0.019 | 0.438 | 0.435 | 0.242 | -0.241 | 0.003 | 0.003 | 4817.13 | 2063.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.72 | 93.54 | 64.71 | 64.63 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-29 | Свободы 42 | 41.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 3903.75 | 1673.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.72 | 0 | 64.63 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-29 | Больничная 64 | 7.17 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.16 | -1.16 | 0.01 | 0.01 | 1.208 | 1.208 | 0.168 | -0.168 | 0 | 0 | 472 | 201.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 86.6 | 63.27 | 63.1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-29 | у | 37.31 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2425 | -22.2375 | 0.508 | 0.508 | 11.345 | 11.34 | 0.807 | -0.807 | 0.001 | 0.001 | 3459.64 | 1482.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 94.49 | 69.05 | 68.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-29 | тк-30 | 9.18 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5274 | -48.5046 | 0.071 | 0.071 | 6.427 | 6.421 | 0.782 | -0.782 | 0 | 0 | 1000.84 | 428.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 94.63 | 68.87 | 68.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-28 | скорая помощь | 32.67 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0708 | -2.07 | 0.013 | 0.013 | 0.331 | 0.331 | 0.117 | -0.117 | 0 | 0 | 2464.82 | 1051.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.91 | 85.72 | 71.91 | 71.41 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-28 | тк-29 | 26.03 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1602 | -1.1598 | 0.038 | 0.038 | 1.209 | 1.208 | 0.168 | -0.168 | 0 | 0 | 1733.7 | 734.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 87 | 63.1 | 62.46 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-28 |  | 9.34 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-28 | Аэровокзал | 37.46 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.27 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-28 | Больничная 62 | 9.35 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.16 | -1.16 | 0.014 | 0.014 | 1.208 | 1.208 | 0.168 | -0.168 | 0 | 0 | 622.75 | 267.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 87.96 | 64.36 | 64.13 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-28 | тк-29 | 91.58 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 26.7358 | -26.5994 | 0.015 | 0.015 | 0.138 | 0.136 | 0.155 | -0.154 | 0.011 | 0.011 | 14515.01 | 6208.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.27 | 93.72 | 64.63 | 64.4 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-28 | в | 18 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 8.3426 | -8.3382 | 0.004 | 0.004 | 0.197 | 0.197 | 0.135 | -0.134 | 0.001 | 0.001 | 2034.79 | 871.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.56 | 93.32 | 75.9 | 75.79 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-27 | Печорский 78 | 11.79 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9201 | -6.9199 | 0.102 | 0.102 | 7.176 | 7.175 | 0.512 | -0.512 | 0 | 0 | 897.02 | 384.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.09 | 91.96 | 67.57 | 67.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-27 | тк-27 | 33.47 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3682 | -7.367 | 6.115 | 6.113 | 152.24 | 152.193 | 1.67 | -1.67 | 0 | 0 | 1859.41 | 801.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.01 | 91.76 | 66.27 | 66.17 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-27 | Печорский 3в | 7.48 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6476 | -3.6476 | 0.105 | 0.105 | 11.659 | 11.659 | 0.529 | -0.529 | 0 | 0 | 534.5 | 229.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.23 | 93.09 | 77.87 | 77.81 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-27 | бар Плазма | 22.28 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.21 | 762.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.64 | 0 | 64.24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-27 | тк-28 | 103.23 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3215 | -2.3185 | 0.051 | 0.051 | 0.414 | 0.413 | 0.132 | -0.131 | 0.001 | 0.001 | 8154.89 | 3371.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.01 | 88.5 | 63.3 | 61.85 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-27 | тк-28 | 72.99 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 26.7419 | -26.5933 | 0.038 | 0.038 | 0.439 | 0.434 | 0.243 | -0.241 | 0.006 | 0.006 | 9882.42 | 4229.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.64 | 94.27 | 64.4 | 64.24 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-27 | Больничная 41 | 22.25 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8001 | -4.7999 | 0.538 | 0.537 | 20.132 | 20.131 | 0.696 | -0.696 | 0 | 0 | 1545.32 | 664.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.76 | 91.44 | 67.15 | 67.01 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-27 | Печорский 3г | 38.33 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.589 | -2.5886 | 0.271 | 0.271 | 5.902 | 5.901 | 0.376 | -0.376 | 0 | 0 | 2738.98 | 1164.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.23 | 92.18 | 77.14 | 76.69 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-27 | Больничная 39 | 75.84 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.568 | -2.5672 | 0.529 | 0.528 | 5.808 | 5.804 | 0.373 | -0.373 | 0 | 0 | 5267.28 | 2219.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.76 | 89.71 | 65.76 | 64.9 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-26 | Печорский 3а | 16.27 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.4965 | -5.4963 | 0.515 | 0.515 | 26.367 | 26.365 | 0.798 | -0.798 | 0 | 0 | 1167.56 | 501.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.61 | 93.4 | 78.12 | 78.03 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-26 | тк-27 | 28.87 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.2369 | -6.2359 | 0.202 | 0.202 | 5.837 | 5.835 | 0.462 | -0.462 | 0 | 0 | 2363.38 | 1008.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.61 | 93.23 | 77.34 | 77.18 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-26 | тк-27 | 66.52 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.923 | -6.917 | 0.011 | 0.011 | 0.137 | 0.137 | 0.112 | -0.112 | 0.003 | 0.003 | 7123.31 | 3030.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.12 | 92.09 | 67.51 | 67.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-26 | УВД | 97.3 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 7776.96 | 3332.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.72 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-26 | Печорский 76 | 7.56 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1201 | -5.1199 | 0.036 | 0.036 | 3.945 | 3.945 | 0.379 | -0.379 | 0 | 0 | 579.44 | 249.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.12 | 93.01 | 68.41 | 68.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-26 | Печорский 3б | 15.17 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6573 | -3.6571 | 0.213 | 0.213 | 11.721 | 11.72 | 0.531 | -0.531 | 0 | 0 | 1088.62 | 466.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.61 | 93.31 | 78.06 | 77.93 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-26 | тк-27 | 17.15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 26.7435 | -26.5917 | 0.009 | 0.009 | 0.439 | 0.434 | 0.243 | -0.241 | 0.001 | 0.001 | 2322.76 | 995.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.72 | 94.64 | 64.24 | 64.2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-25 | Больничная 45а | 43.95 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8402 | -1.8398 | 0.158 | 0.158 | 3.002 | 3.001 | 0.267 | -0.267 | 0 | 0 | 3043.14 | 1303.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.48 | 90.82 | 66.66 | 65.95 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-25 | тк-32 | 10.66 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 23.0903 | -23.0817 | 0.156 | 0.156 | 12.223 | 12.214 | 0.838 | -0.837 | 0 | 0 | 1030.33 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.02 | 93.98 | 77.11 | 77.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-25 | в | 90.79 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0754 | -2.0654 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.013 | 0.033 | -0.033 | 0.004 | 0.004 | 10317.4 | 4134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.02 | 89.05 | 70.5 | 68.49 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-25 | Западная 51 | 116.96 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 9349.11 | 4006.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.75 | 0 | 64.19 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-25 | Печорский 74 | 16.93 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8802 | -6.8798 | 0.144 | 0.144 | 7.094 | 7.093 | 0.509 | -0.509 | 0 | 0 | 1301.44 | 559.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.34 | 93.15 | 68.52 | 68.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-25 | тк-27 | 56.77 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.6903 | -9.6849 | 0.475 | 0.475 | 6.974 | 6.967 | 0.549 | -0.549 | 0.001 | 0.001 | 4497.36 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.48 | 92.01 | 65.13 | 64.93 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-25 | тк-28 | 33.95 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 8.3441 | -8.3367 | 0.008 | 0.008 | 0.197 | 0.197 | 0.135 | -0.134 | 0.001 | 0.001 | 3858.09 | 1644.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.02 | 93.56 | 75.79 | 75.59 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-25 | у | 42 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9482 | 3.945 | 0.019 | 0.019 | 0.37 | 0.369 | -0.143 | 0.143 | 0.001 | 0.001 | 3980.3 | 1692.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.02 | 92.01 | 65.09 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-25 | тк-26 | 3.77 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 26.7451 | -26.5901 | 0.001 | 0.001 | 0.138 | 0.136 | 0.155 | -0.154 | 0 | 0 | 598.6 | 256.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.75 | 94.72 | 64.2 | 64.19 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-25 | тк-26 | 24.5 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0441 | -12.0359 | 0.012 | 0.012 | 0.405 | 0.405 | 0.194 | -0.194 | 0.001 | 0.001 | 2631.33 | 1124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.34 | 93.12 | 67.62 | 67.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-24 | тк-25 | 60.32 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 33.5124 | -33.4812 | 0.223 | 0.222 | 3.077 | 3.071 | 0.54 | -0.54 | 0.003 | 0.003 | 6848.7 | 2937.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.23 | 94.02 | 76.19 | 76.1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-24 | Печорский 8а | 191.94 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4856 | -3.4808 | 0.212 | 0.211 | 0.92 | 0.918 | 0.198 | -0.197 | 0.002 | 0.002 | 15598.02 | 6475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.23 | 89.75 | 75.18 | 73.32 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-24 | Западная 47 а сауна | 12.44 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-23 | тк-22 | 7.15 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 16.8307 | -16.8301 | 0.18 | 0.18 | 20.935 | 20.934 | 0.954 | -0.954 | 0 | 0 | 584.56 | 253.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.34 | 94.31 | 78.77 | 78.75 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-23 | Русанова 38 | 22.63 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4181 | -3.4179 | 0.278 | 0.278 | 10.246 | 10.245 | 0.496 | -0.496 | 0 | 0 | 1537.91 | 659.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.06 | 93.61 | 68.89 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-23 | тк-25 | 47.57 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.5833 | -7.5787 | 0.076 | 0.076 | 1.339 | 1.337 | 0.275 | -0.275 | 0.001 | 0.001 | 4490.47 | 1917.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.31 | 92.72 | 65.09 | 64.84 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-23 | тк-24 | 30.51 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 37.0003 | -36.9597 | 0.031 | 0.03 | 0.834 | 0.832 | 0.336 | -0.335 | 0.002 | 0.002 | 4210.57 | 1793.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.34 | 94.23 | 75.84 | 75.79 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-23 | тк-99/154 | 44.5002 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4185 | -3.4175 | 0.095 | 0.095 | 1.773 | 1.772 | 0.253 | -0.253 | 0 | 0 | 3449.86 | 1467.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.06 | 93.06 | 68.26 | 67.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-23 | Портовая 4а мастерские | 15.03 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4181 | -3.4179 | 0.032 | 0.032 | 1.773 | 1.772 | 0.253 | -0.253 | 0 | 0 | 1165.2 | 499.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.06 | 93.72 | 68.98 | 68.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-22 | тк-23 | 43.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.5841 | -7.5779 | 0.069 | 0.069 | 1.339 | 1.337 | 0.275 | -0.275 | 0.001 | 0.001 | 4076.74 | 1743.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.85 | 93.31 | 64.84 | 64.61 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-22 | Туб диспансер+флюог | 14.64 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 16.8306 | -16.8302 | 0.368 | 0.368 | 20.935 | 20.934 | 0.954 | -0.954 | 0 | 0 | 1211.54 | 519.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.31 | 94.24 | 78.8 | 78.77 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-22 | Ижемский 12 | 17.89 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-22 | гараж | 8.5258 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.418 | -3.418 | 0.105 | 0.105 | 10.246 | 10.246 | 0.496 | -0.496 | 0 | 0 | 571.14 | 245.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.88 | 92.71 | 68.17 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-22 | Ангар | 57.8245 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4185 | -3.4175 | 0.123 | 0.123 | 1.773 | 1.772 | 0.253 | -0.253 | 0.001 | 0.001 | 4418.92 | 1876.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.88 | 91.59 | 67.27 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-22 | тк-23 | 14.83 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-22 | Ижемский 9 | 2.95 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-21 | тк-44 | 23.99 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 21.1732 | -21.1468 | 0.036 | 0.036 | 1.236 | 1.233 | 0.341 | -0.341 | 0.001 | 0.001 | 2745.92 | 1185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.81 | 94.68 | 67.41 | 67.35 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-21 | тк-22 | 76.2131 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.838 | -6.834 | 0.1 | 0.1 | 1.091 | 1.09 | 0.248 | -0.248 | 0.001 | 0.001 | 6973.62 | 2966.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 92.88 | 67.41 | 66.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-21 | тк-22 | 15.33 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-21 | Русанова 38 КонтораМРБ | 11.38 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4182 | -3.4178 | 0.004 | 0.004 | 0.279 | 0.279 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 1041.29 | 449.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 93.59 | 68.87 | 68.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-21 | Ижемский 11 | 2.89 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-21 | у | 63.7 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.3517 | -9.3303 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.056 | 0.085 | -0.085 | 0.005 | 0.005 | 8738.49 | 3662.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.81 | 93.87 | 63.6 | 63.21 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-21 | МУП Ритуал | 23.53 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5562 | -2.5542 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.041 | -0.041 | 0.001 | 0.001 | 2672.56 | 1141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.34 | 92.3 | 77.23 | 76.79 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-20 | тк-21 | 29.43 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 30.5261 | -30.4759 | 0.09 | 0.09 | 2.556 | 2.547 | 0.492 | -0.491 | 0.001 | 0.001 | 3369.96 | 1443.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.92 | 94.81 | 66.09 | 66.04 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-20 | тк-36 | 24.4 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 53.8361 | -53.7847 | 0.051 | 0.051 | 1.756 | 1.752 | 0.488 | -0.488 | 0.002 | 0.002 | 3369.96 | 1443.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.51 | 94.45 | 76.67 | 76.65 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-20 | Ижемский 16 | 16.62 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-20 | тк-21 | 21.97 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2567 | -10.2513 | 0.064 | 0.064 | 2.435 | 2.432 | 0.372 | -0.372 | 0 | 0 | 2016.02 | 861.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.09 | 93.9 | 67.56 | 67.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-20 | Вахта | 24.18 | 0.032 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.418 | -3.418 | 3.072 | 3.072 | 105.874 | 105.868 | 1.211 | -1.211 | 0 | 0 | 1312.51 | 565.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.09 | 93.71 | 68.97 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-20 | тк-21 | 30.8 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5568 | -2.5536 | 0.006 | 0.006 | 0.158 | 0.158 | 0.093 | -0.093 | 0.001 | 0.001 | 2994.59 | 1275.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.51 | 93.34 | 76.79 | 76.29 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-20 | тк-21 | 17.97 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-20 | Набережная 23а | 26.32 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9129 | -1.9127 | 0.328 | 0.328 | 10.374 | 10.372 | 0.434 | -0.434 | 0 | 0 | 1513.75 | 652.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.51 | 93.72 | 78.39 | 78.04 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-2 | тк-9 | 206.39 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 31.9309 | -31.8307 | 0.154 | 0.153 | 0.623 | 0.619 | 0.29 | -0.289 | 0.016 | 0.016 | 28687.49 | 12172.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.97 | 94.07 | 76.52 | 76.14 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-2 | тк-9 | 122.92 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.3541 | -5.2971 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.019 | 0.049 | -0.048 | 0.009 | 0.009 | 16841.65 | 6751.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.71 | 91.56 | 59.15 | 57.87 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-2 | тк-3 | 59.61 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 23.1881 | -23.1591 | 0.106 | 0.106 | 1.481 | 1.477 | 0.374 | -0.373 | 0.003 | 0.003 | 6814.63 | 2952.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.71 | 94.41 | 67.98 | 67.85 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-2 | тк-3 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0782 | -2.0762 | 0.001 | 0.001 | 0.094 | 0.094 | 0.075 | -0.075 | 0 | 0 | 215.94 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 94.55 | 66.29 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-2 |  | 8.41 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-2 | Частный дом | 33 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 3754.47 | 1609.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.35 | 0 | 65.61 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-2 | у | 38.78 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6838 | -147.5188 | 0.073 | 0.073 | 1.568 | 1.565 | 0.595 | -0.595 | 0.007 | 0.007 | 6641.11 | 2851.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.99 | 94.94 | 68.18 | 68.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-2 | АБК | 7 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9268 | -1.9268 | 0.024 | 0.024 | 2.823 | 2.823 | 0.28 | -0.28 | 0 | 0 | 241.92 | 197.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 94.52 | 69.62 | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-2 | тк-35 | 17.49 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 40.6564 | -40.6355 | 0.095 | 0.095 | 4.519 | 4.514 | 0.655 | -0.655 | 0.001 | 0.001 | 2012.15 | 866.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.97 | 94.92 | 78.19 | 78.17 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-2 | тк-3 | 43.7505 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4608 | -12.4257 | 0.023 | 0.023 | 0.434 | 0.431 | 0.201 | -0.2 | 0.002 | 0.002 | 4747.92 | 1982.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.99 | 94.61 | 64.16 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-2 | тк-3 | 0.71 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3908 | -7.3824 | 0 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.067 | -0.067 | 0 | 0 | 96.81 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.35 | 94.34 | 65.62 | 65.61 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-19 | тк-20 | 29.98 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-19 | у | 38 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2953 | -2.2957 | 0.006 | 0.006 | 0.128 | 0.129 | 0.083 | -0.083 | 0.001 | 0.001 | 3490.73 | 1471.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 92.68 | 67.16 | 66.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-19 | Ижемский 20 | 26.07 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-19 | тк-20 | 34.07 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 58.3084 | -58.2484 | 0.084 | 0.084 | 2.057 | 2.053 | 0.529 | -0.528 | 0.003 | 0.003 | 4706.83 | 2016.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.59 | 94.51 | 76.68 | 76.64 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-19 | тк-20 | 13.4 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6753 | -13.6687 | 0.008 | 0.008 | 0.521 | 0.52 | 0.22 | -0.22 | 0.001 | 0.001 | 1447.28 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 94.09 | 67.81 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-19 | Русанова 38 | 6.2103 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.418 | -3.418 | 0.076 | 0.076 | 10.246 | 10.246 | 0.496 | -0.496 | 0 | 0 | 420.85 | 181.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 94.08 | 69.26 | 69.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-18 | тк-23 | 32.05 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.255 | -10.253 | 0.604 | 0.603 | 15.695 | 15.689 | 0.759 | -0.759 | 0 | 0 | 2481.44 | 1064.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.31 | 94.06 | 68.45 | 68.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-18 | тк-19 | 16.23 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1875.32 | 803.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.16 | 0 | 54.31 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-18 | Ленинградская 36 | 125.76 | 0.032 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3638 | -1.3634 | 2.564 | 2.562 | 16.992 | 16.979 | 0.483 | -0.483 | 0 | 0 | 6030.65 | 2533.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.16 | 77.74 | 56.16 | 54.31 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-18 | маст | 39.55 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4976 | -1.4944 | 0.008 | 0.008 | 0.176 | 0.176 | 0.085 | -0.085 | 0 | 0 | 2487.39 | 1054.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.73 | 75.07 | 49.91 | 49.2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-18 | тк-19 | 18.93 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3895 | -19.3815 | 0.024 | 0.024 | 1.039 | 1.038 | 0.313 | -0.312 | 0.001 | 0.001 | 2047.71 | 876.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.31 | 94.2 | 67.87 | 67.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-18 | тк-19 | 32.23 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 58.3108 | -58.246 | 0.08 | 0.079 | 2.058 | 2.053 | 0.529 | -0.528 | 0.002 | 0.002 | 4453.8 | 1908.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | 94.59 | 76.64 | 76.61 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-18 | у | 26.9 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2808 | -1.2792 | 0.008 | 0.008 | 0.258 | 0.258 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0 | 1691.8 | 723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.73 | 75.41 | 50.64 | 50.07 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-17 | тк-18 | 50.78 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 58.3147 | -58.2421 | 0.125 | 0.125 | 2.058 | 2.053 | 0.529 | -0.528 | 0.004 | 0.004 | 7023.19 | 3007.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.79 | 94.67 | 76.61 | 76.56 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-17 | СГФ КТП | 9.11 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-17 | тк-18 | 57.88 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3725 | -1.3547 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | -0.012 | 0.004 | 0.004 | 6834.64 | 2866.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.14 | 82.16 | 54.31 | 52.19 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-17 | у | 46.7 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-17 | Хозкорпус | 10.68 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1034 | -2.103 | 0.001 | 0.001 | 0.108 | 0.108 | 0.076 | -0.076 | 0 | 0 | 1039.84 | 450.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.79 | 94.3 | 78.85 | 78.64 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-17 | Ижемский 21 | 9.08 | 0.032 | 0.032 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-16 | ПНД | 23.59 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2419 | -4.2413 | 0.038 | 0.038 | 1.356 | 1.356 | 0.24 | -0.24 | 0 | 0 | 1934.83 | 837.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.85 | 94.39 | 78.93 | 78.73 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-16 | Молодежный 3 | 13.77 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9152 | -0.9149 | 0.002 | 0.002 | 0.135 | 0.135 | 0.068 | -0.068 | 0 | 0 | 1062.2 | 451.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.69 | 92.53 | 68.02 | 67.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-16 | Печорский 51 | 16.97 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2898 | -2.2894 | 0.008 | 0.008 | 0.403 | 0.403 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0 | 1309.05 | 560.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.69 | 93.12 | 68.5 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-16 | тк-17 | 34.31 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 60.4188 | -60.3444 | 3.429 | 3.421 | 83.284 | 83.079 | 2.192 | -2.189 | 0.001 | 0.001 | 3343.98 | 1431.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.85 | 94.79 | 76.63 | 76.61 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-16 | Ленинградская 38 | 116.9 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9634 | -3.9606 | 0.166 | 0.166 | 1.186 | 1.184 | 0.225 | -0.224 | 0.001 | 0.001 | 8775.02 | 3806.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.64 | 87.43 | 63.94 | 62.98 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-16 | тк-17 | 27.1 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3746 | -1.3526 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | -0.012 | 0.002 | 0.002 | 3447.04 | 1371.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.64 | 87.14 | 52.19 | 51.18 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-15 |  | 65 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-15 | тк-16 | 40.63 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2058 | -3.2035 | 0.012 | 0.012 | 0.246 | 0.246 | 0.116 | -0.116 | 0.001 | 0.001 | 3743.05 | 1596.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86 | 93.69 | 68.05 | 67.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-15 | у | 28.28 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-15 | тк-95/17 | 87.8576 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4162 | -65.3358 | 0.085 | 0.085 | 0.806 | 0.804 | 0.38 | -0.379 | 0.011 | 0.011 | 13352.75 | 5721.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86 | 94.66 | 67.84 | 67.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-15 | Ижемский 23 | 13.12 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-15 | Печорский 49 | 78.46 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | -1.4275 | 0.005 | 0.005 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | -0.052 | 0.002 | 0.002 | 7228.15 | 2961.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86 | 89.81 | 65.84 | 63.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-15 | ПАО | 24.91 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7601 | -0.7599 | 0.016 | 0.016 | 0.528 | 0.528 | 0.11 | -0.11 | 0 | 0 | 1791.56 | 760.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.94 | 92.59 | 77.47 | 76.47 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-15 | тк-16 | 45.19 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 64.6641 | -64.5823 | 0.137 | 0.137 | 2.527 | 2.521 | 0.586 | -0.586 | 0.003 | 0.003 | 6258.5 | 2681.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.94 | 94.85 | 76.74 | 76.7 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-15 | тк-16 | 11.46 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.3389 | -5.3123 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.048 | -0.048 | 0.001 | 0.001 | 1459.26 | 624.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.92 | 89.64 | 59.97 | 59.86 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-141/7 | тк-8 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | -4.5346 | 0.003 | 0.003 | 0.486 | 0.486 | 0.165 | -0.164 | 0 | 0 | 440.62 | 193.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.07 | 92.97 | 66.43 | 66.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-141/7 | тк-10 | 163.9532 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8488 | -2.8312 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.024 | 0.046 | -0.046 | 0.007 | 0.007 | 16987.4 | 6816.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.07 | 87.11 | 59.09 | 56.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-14 | СГФ склад | 69.87 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-14 | тк-15 | 42.32 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0054 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-14 | тк-15 | 23.889 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0553 | -69.9639 | 0.026 | 0.026 | 0.924 | 0.921 | 0.407 | -0.406 | 0.003 | 0.003 | 3644.65 | 1556.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.91 | 94.86 | 67.66 | 67.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-14 | тк-35 | 77.83 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9408 | -70.8912 | 0.284 | 0.283 | 3.039 | 3.035 | 0.643 | -0.643 | 0.006 | 0.006 | 10224.47 | 4395.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.91 | 94.77 | 68.84 | 68.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-14 | Чехова 17 | 4.51 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-14 | у | 91.25 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-14 | тк-41 | 13.15 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.4192 | -6.4184 | 0.049 | 0.049 | 3.078 | 3.078 | 0.364 | -0.364 | 0 | 0 | 1038.06 | 444.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.28 | 90.12 | 75.16 | 75.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-13 | Поликлиника водников | 86.29 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 9526.92 | 4082.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.57 | 0 | 74.97 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-13 | Гагарина 36 | 42.41 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4573 | -3.4563 | 0.046 | 0.046 | 0.906 | 0.905 | 0.196 | -0.196 | 0.001 | 0.001 | 3289 | 1407.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 93.52 | 68.82 | 68.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-13 | Гагарина 34 | 47.21 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3112 | -2.3103 | 0.046 | 0.046 | 0.819 | 0.819 | 0.171 | -0.171 | 0 | 0 | 3661.26 | 1555.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 92.89 | 68.31 | 67.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-13 | тк-14 | 14 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.4203 | -6.4173 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.058 | -0.058 | 0.001 | 0.001 | 1867.47 | 799.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.57 | 90.28 | 75.09 | 74.97 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-13 | тк-14 | 31.51 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-13 | Чехова 19 | 4.49 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | тк-13 | тк-14 | 21.69 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-12 | Социалитическая 1а | 68.99 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.5231 | -9.5225 | 6.53 | 6.529 | 78.877 | 78.866 | 1.382 | -1.382 | 0 | 0 | 4853.2 | 2088.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.35 | 91.84 | 76.86 | 76.64 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-12 | тк-13 | 24.37 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7689 | -5.7661 | 0.023 | 0.023 | 0.78 | 0.779 | 0.209 | -0.209 | 0 | 0 | 2245.96 | 962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86 | 94.47 | 68.1 | 67.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-12 | тк-15 | 18.86 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.3404 | -5.3108 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.048 | -0.048 | 0.001 | 0.001 | 2405.83 | 1029.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.37 | 89.92 | 59.86 | 59.66 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-12 | тк-13 | 28.94 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.6 | 933.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.37 | 0 | 59.66 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-12 | тк-13 | 47.81 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0117 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-12 | тк-13 | 84.34 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6.4305 | -6.4071 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.027 | 0.058 | -0.058 | 0.006 | 0.006 | 11424.71 | 4821.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.35 | 90.57 | 74.97 | 74.22 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-12 | Молодежный 5 | 38.64 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9083 | -0.908 | 0.035 | 0.035 | 0.748 | 0.747 | 0.132 | -0.132 | 0 | 0 | 2627.01 | 1104.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86 | 91.97 | 67.58 | 66.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-11 | РЖКХ стол.цех | 81.14 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0062 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-11 | Хоккейный 10 | 24.0101 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8801 | -0.8799 | 0.02 | 0.02 | 0.703 | 0.703 | 0.128 | -0.128 | 0 | 0 | 1299.11 | 552.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.92 | 75.44 | 54.32 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-11 | Чехова 21 | 7.2 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-11 | ССО | 44 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6422 | -0.6418 | 0.018 | 0.018 | 0.336 | 0.336 | 0.093 | -0.093 | 0 | 0 | 1507.81 | 1214.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.49 | 91.14 | 66.91 | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-11 | тк-12 | 12.97 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.3418 | -5.3094 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.048 | -0.048 | 0.001 | 0.001 | 1656.51 | 709.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.68 | 90.37 | 59.66 | 59.53 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-11 | тк-40 | 22.63 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6805 | -1.6795 | 0.012 | 0.012 | 0.439 | 0.438 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 1817.17 | 771.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 91.62 | 74.94 | 74.48 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-11 | тк-39 | 37.01 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 15.9608 | -15.9224 | 0.007 | 0.007 | 0.159 | 0.158 | 0.145 | -0.144 | 0.003 | 0.003 | 5016.55 | 2148.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 92.39 | 75.65 | 75.52 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-10 | тк-11 | 54.69 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 8018.42 | 3436.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.54 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-10 | тк-11 | 9.87 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.3426 | -5.3086 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.048 | -0.048 | 0.001 | 0.001 | 1261.76 | 540.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 90.68 | 59.53 | 59.43 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-10 | тк-11 | 129.3402 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8817 | -0.8783 | 0.01 | 0.01 | 0.064 | 0.063 | 0.05 | -0.05 | 0.002 | 0.002 | 8981.17 | 3421.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.11 | 76.92 | 53.7 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-10 | Социалистическая 47 | 5.61 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | -0.017 | 0 | 0 | 341.48 | 145.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.11 | 84.26 | 61.4 | 60.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк-10 | Социалистическая 47а | 5.62 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | -1.84 | 0.02 | 0.02 | 3.001 | 3.001 | 0.267 | -0.267 | 0 | 0 | 342.09 | 151.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.11 | 86.92 | 63.53 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | тк-10 | тк-11 | 5.02 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 17.6416 | -17.6016 | 0.001 | 0.001 | 0.193 | 0.192 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0 | 680.53 | 291.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.74 | 92.7 | 75.42 | 75.4 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-10 | Прачечная | 60 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 5725.97 | 2453.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.74 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк-10 | Чехова 23 | 6.42 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-10 | тк-56 | 84.58 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7893 | -2.7627 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.023 | 0.045 | -0.045 | 0.004 | 0.004 | 7802.42 | 3300.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.54 | 81.74 | 47.49 | 46.3 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | тк-1 | тк-8 | 80.67 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8494 | -2.7026 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | -0.011 | 0.014 | 0.014 | 14013.8 | 5189.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.74 | 89.82 | 43.99 | 42.07 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-1 | тк-15 | 24.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 65.4261 | -65.3403 | 0.075 | 0.075 | 2.587 | 2.58 | 0.593 | -0.593 | 0.002 | 0.002 | 3372.24 | 1442.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.94 | 76.7 | 76.68 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | тк-1 | Печорский 47 | 15.23 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8803 | -10.8797 | 0.05 | 0.05 | 2.737 | 2.737 | 0.395 | -0.395 | 0 | 0 | 1411.16 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.21 | 94.08 | 69.27 | 69.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-1 | тк-2 | 53.11 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 28.5463 | -28.4521 | 0.032 | 0.032 | 0.499 | 0.496 | 0.259 | -0.258 | 0.004 | 0.004 | 7242.94 | 3118.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.96 | 94.71 | 66 | 65.89 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | тк-1 | тк-2 | 12.55 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 72.5884 | -72.4651 | 0.048 | 0.048 | 3.181 | 3.17 | 0.658 | -0.657 | 0.001 | 0.001 | 1741.63 | 747.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.97 | 77.27 | 77.26 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-1 | тк-25 | 35.89 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 26.7509 | -26.5843 | 0.006 | 0.006 | 0.138 | 0.136 | 0.155 | -0.154 | 0.004 | 0.004 | 5737.56 | 2442.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.96 | 94.75 | 64.19 | 64.1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-1 | тк-6 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3062 | -8.3004 | 0.012 | 0.012 | 1.375 | 1.373 | 0.301 | -0.301 | 0 | 0 | 322.23 | 262.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.91 | 94.88 | 67.85 | 67.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | тк-1 | тк-24 | 48.9 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 3935.54 | 1686.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.96 | 0 | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | тк-1 | тк-2 | 23 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0055 | -4.0025 | 0.009 | 0.009 | 0.332 | 0.331 | 0.145 | -0.145 | 0 | 0 | 1058.77 | 860.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.91 | 94.65 | 67.8 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | тк-1 | тк-2 | 21.84 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3939 | -7.3793 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.035 | 0.067 | -0.067 | 0.002 | 0.002 | 2860.99 | 1276.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.74 | 94.35 | 65.61 | 65.44 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | п | тк-39 | 32.53 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 19.285 | -19.2686 | 0.04 | 0.04 | 1.028 | 1.026 | 0.311 | -0.311 | 0.001 | 0.001 | 3625.51 | 1552.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.66 | 91.47 | 65.24 | 65.16 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | маст | Триада мастерские | 4.3 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.32 | -1.32 | 0.008 | 0.008 | 1.558 | 1.558 | 0.192 | -0.192 | 0 | 0 | 233.71 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.07 | 74.89 | 53.88 | 53.8 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | маст | Гараж Лагунов | 91.47 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1771 | -0.1749 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | -0.01 | 0.001 | 0.001 | 5687.95 | 1333.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.07 | 42.95 | 28.15 | 20.52 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | котельная №9 | кот9 | 3.65 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0303 | -170.8188 | 0.024 | 0.024 | 5.454 | 5.441 | 0.993 | -0.991 | 0 | 0 | 556.06 | 238.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 67.9 | 67.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | кот9 | тк-1 | 78.54 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8837 | -10.8763 | 0.031 | 0.031 | 0.332 | 0.332 | 0.175 | -0.175 | 0.003 | 0.003 | 8527.31 | 3666.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.21 | 69.21 | 68.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | кот9 | тк-2 | 9.52 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1462 | -159.9429 | 0.021 | 0.021 | 1.843 | 1.838 | 0.645 | -0.645 | 0.002 | 0.002 | 1631.07 | 698.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.99 | 67.83 | 67.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | кот | к | 13.46 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1216 | -2.1184 | 0.002 | 0.002 | 0.11 | 0.11 | 0.077 | -0.077 | 0 | 0 | 1315.1 | 566.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.38 | 78.46 | 78.19 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | кот | тк-1 | 1.04 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 138.0146 | -137.8053 | 0.014 | 0.014 | 11.446 | 11.411 | 1.252 | -1.25 | 0 | 0 | 144.34 | 61.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 76.99 | 76.99 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | кот | тк-1 | 9.23 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 55.299 | -55.0346 | 0.006 | 0.006 | 0.578 | 0.572 | 0.321 | -0.319 | 0.001 | 0.001 | 1475.7 | 632.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.99 | 94.96 | 65.02 | 65.01 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | кот | тк-20 | 12.99 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 30.5277 | -30.4743 | 0.003 | 0.003 | 0.179 | 0.178 | 0.177 | -0.177 | 0.002 | 0.002 | 2067.02 | 895.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.98 | 94.92 | 66.04 | 66.01 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | кот | котельная | 5.89 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | кот | тк-1 | 14.2 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 10.2458 | -10.0794 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.041 | -0.041 | 0.002 | 0.002 | 2556.17 | 1057.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.98 | 94.74 | 59.17 | 59.07 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | к | гаражи | 60.82 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 5972.17 | 2559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 0 | 78.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | к | гаражи | 7.99 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1202 | -2.1198 | 0.001 | 0.001 | 0.11 | 0.11 | 0.077 | -0.077 | 0 | 0 | 784.57 | 335.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 94.01 | 78.61 | 78.46 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | гар | РБУ | 50.02 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | гар | гараж | 5.84 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
16 | гар | гараж 13-15 | 1.46 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | -2.8 | 0.012 | 0.012 | 6.895 | 6.895 | 0.406 | -0.406 | 0 | 0 | 99.4 | 42.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.49 | 89.45 | 65.56 | 65.54 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 | гар | у | 25.47 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | в | тк-28 | 58.26 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.0715 | -2.0693 | 0.023 | 0.023 | 0.332 | 0.331 | 0.117 | -0.117 | 0.001 | 0.001 | 4430.93 | 1883.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.05 | 86.91 | 71.41 | 70.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
23 | в | тк-30 | 35.17 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 8.3418 | -8.339 | 0.068 | 0.068 | 1.617 | 1.616 | 0.303 | -0.302 | 0.001 | 0.001 | 3378.58 | 1445.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.32 | 92.91 | 76.07 | 75.9 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
9 | анг | ангар | 11.9699 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4182 | -3.4178 | 0.004 | 0.004 | 0.279 | 0.279 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 1098.78 | 472.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.87 | 93.55 | 68.84 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | анг | у | 7.6999 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5426 | 4.5384 | 0.005 | 0.004 | 0.487 | 0.486 | -0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 708.96 | 302.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.03 | 93.87 | 68.09 | 68.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Котельная № 7 | кот | 3.98 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 140.1365 | -139.9235 | 0.056 | 0.056 | 11.799 | 11.764 | 1.271 | -1.269 | 0 | 0 | 552.4 | 236.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 77 | 77 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | Котельная № 5 | тк-1 | 23 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3121 | -12.3024 | 0.082 | 0.082 | 2.982 | 2.978 | 0.447 | -0.446 | 0 | 0 | 1059.43 | 860.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.91 | 67.74 | 67.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Котельная № 13 | кот | 3.44 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 40.7741 | -40.5531 | 0.001 | 0.001 | 0.123 | 0.121 | 0.164 | -0.163 | 0.001 | 0.001 | 619.28 | 265.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.98 | 64.28 | 64.28 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
15 | Котельная № 11 | кот | 4.73 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 55.2996 | -55.034 | 0.003 | 0.003 | 0.578 | 0.572 | 0.321 | -0.319 | 0.001 | 0.001 | 756.27 | 324.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.99 | 65.01 | 65.01 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10
0 |  | у | 17.71 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | Песок, супесь. Водонасыщенный | 0 |  |  | 0 | 0 | Периодическое затопление канала | Периодическое затопление канала | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 10