ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ Материалы

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧОРА

ДО 2029 ГОДА

2014 г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ Материалы

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧОРА

ДО 2029 ГОДА

2014 г.

Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения муниципального образования городское поселение  Печора. Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения городского поселения Печора по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- Перспективные балансы теплоносителя;

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- Перспективные топливные балансы;

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	3

Введение.	8

Краткая характеристика	9

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	11

1.1 Функциональная структура теплоснабжения.	11

1.2 Источники тепловой энергии.	13

1.2.1 Печорская ГРЭС.	13

1.2.2 Котельные ООО «ТЭК-Печора»	14

1.2.3 Котельные ООО «Печорская районная тепловая компания»	16

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	18

1.3.1 Теплосети Печорская ГРЭС.	18

1.3.2 Теплосети ООО ТЭК-ПЕЧОРА.	20

1.3.3 Тепловые сети ООО «ПРТК»	23

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии.	26

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	28

1.6 Балансы тепловой мощности	29

1.7 Балансы теплоносителя.	32

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	34

1.9 Надежность теплоснабжения.	34

Расчет надежности системы теплоснабжения от источников	36

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	40

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	45

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	47

2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	49

3.	Электронная модель системы теплоснабжения	55

3.1 ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	55

3.2 РАСЧЕТНЫЕ МОДУЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ	57

3.3 БАЗА ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ПЕЧОРА	65

3.4 СТРУКТУРА И СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ	67

3.5 ОПИСАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗНОСТИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	90

4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	93

5.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	97

6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	100

7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	105

7.1.1 Строительство и реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения Печорской ГРЭС	105

7.1.2  Строительство, реконструкция тепловых сетей в зонах действия котельных.	111

8.	Перспективные топливные балансы	112

9.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	113

10.	Оценка надежности теплоснабжения	115

11.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	116

Приложение 1	120

Приложение 2 Тепловые нагрузки потребителей	224

Введение.

Проектирование систем теплоснабжения городов и населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти  системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения городского поселения Печора Республики Коми  до 2029 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией городского округа.

Краткая характеристика

Территория муниципального образования городского поселения входит в состав Печорского района Республики Коми.  Общая площадь поселения – 34000 км². Численность постоянно проживающего населения МО ГП. Печора на 2014 год составляет 41 тысяча человек.

Климат

Климат умеренно континентальный с длительной умеренно суровой зимой и коротким прохладным летом с незначительным числом жарких дней. Среднегодовая температура воздуха −1,9 °C. Средняя месячная температура воздуха января −18,4 °C, июля +16,1 °C. Коэффициент континентальности климата 53 %. Средняя дата образования снегового покрова — 26 октября, разрушения — 10 мая. Продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом достигает 192 дня, безморозного — 70 дней, активной вегетации — 73 дня. Сумма биологически активных температур выше +10 °C — около 1100 °C. Среднегодовое количество осадков около 580 мм. Зимой преобладает циклональный тип погод, летом — антициклональный. Период белых ночей на широте Печоры продолжается в течение 79 дней с 12 мая по 30 июля.

Среднегодовая скорость ветра — 3,2 м/с

Среднегодовая влажность воздуха — 77 %

Характеристики климата согласно СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНИП 23.01-99 Строительная Климатология), представлены в Таблице 1.

Таблица 1 Климатические характеристики

| Климатические показатели | г. Печора |
| --- | --- |
| Абсолютный минимум температур, ºС | -55 |
| Абсолютный максимум температур, ºС | 35 |
| Средняя продолжительность безморозного периода (дней) | 205 |
| Расчетная температура самой холодной пятидневки, ºС | -43 |
| Средняя температура отопительного периода, ºС | -7,9 |
| Продолжительность отопительного периода (дней) | 268 |

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения.

На территории городского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность  шесть  организаций:

- Филиал ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» - «Печерская ГРЭС»  эксплуатирует наиболее мощный источник теплоснабжения – Печорскую ГРЭС и магистральные сети. Данный источник обеспечивает теплоснабжение железнодорожной части г. Печора, передавая произведенную тепловую энергию по магистральным сетям  в распределительные сети в районах теплопотребления;

- ОАО «Тепловая сервисная компания» (далее ОАО «ТСК»)- теплосетевая организация, на балансе которой находятся  ЦТП и распределительные тепловые сети в железнодорожной части города. ОАО «ТСК» обеспечивает поставку тепловой энергии, произведенной Печорской ГРЭС до конечного потребителя;

- ООО «ТЭК-Печора» - теплоснабжающая организация, обеспечивающая производство, передачу тепловой энергии от пяти котельных. Котельные №2, 3, 4, 8 расположены в железнодорожной части г. Печора, котельная №10 в районе аэропорта.

- ООО "Печорская районная тепловая компания" (далее ПРТК) -теплоснабжающая организация, обеспечивающая производство, передачу тепловой энергии от пяти котельных. Котельные № 7, 9, 11 расположены в железнодорожной части г. Печора, котельная №13 в районе улицы Больничная, котельная №5 – на территории станции водоочистных сооружений.

- ООО "Печорский завод ЖБК" – теплоснабжающая организация, обеспечивающая эксплуатацию единственной котельной, расположенной на территории завода. Котельная ЖБК обеспечивает теплоснабжение как  промышленной площадки завода, так и сторонних потребителей.

- филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский»  обеспечивает теплоснабжение жилого и административного фонда воинской части, расположенной в границах городского поселения.

Функциональная схема централизованного теплоснабжения поселения представлена на рисунке 1-1.

Рисунок 1-1 Функциональная схема централизованного теплоснабжения

Источники тепловой энергии.

На территории городского округа находится один источник тепловой энергии  Печорская ГРЭС электрической мощностью 1060 МВт, тепловой 387 Гкал/ч,  и 12 котельных централизованного теплоснабжения, находящихся на балансе четырех теплоснабжающих организаций.

Печорская ГРЭС.

Печорская ГРЭС электрической мощностью 1060 МВт, тепловой 387 Гкал/ч, распложена в 3 километрах от города и обеспечивает теплоснабжение железнодорожной части города.

На Печорской ГРЭС установлены пять конденсационных энергоблоков. Каждый энергоблок (№1-3) состоит из турбоагрегата К-210-130 ЛМЗ и котлоагрегата  ТГМЕ-206, работающего под наддувом, а каждый энергоблок (№4,5) состоит из турбоагрегата К-215-130 ЛМЗ и котлоагрегата ТГМЕ-206, работающего с уравновешенной тягой.

Теплофикационные мощности ГРЭС составляют пять теплофикационных установок энергоблоков тепловой мощностью по 37,4 Гкал/ч каждая. Суммарная мощность теплофикационных установок составляет 187 Гкал/ч.

Все энергоблоки Печорской ГРЭС были введены в эксплуатацию в период с 1979 по 1991 год, наработка на отказ на 1.10.2014 по турбоагрегатам составила:

турбоагрегат №1 – 164134 ч.,

турбоагрегат №2 – 179697 ч.,

турбоагрегат №3 – 141030 ч.,

турбоагрегат №4 – 126798 ч.,

турбоагрегат №5 – 81021 ч.

Тепловая мощность с источника выдается  в горячей воде по двухтрубной тепловой сети, располагаемая мощность составляет 187 Гкал/ч. Способ регулирования выдаваемой тепловой нагрузки качественный, по температурному графику 130- 70 С°, с температурой «срезки» 70 °С.

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды составляет 4% от вырабатываемой тепловой энергии.

Среднегодовая загрузка  оборудования в процентном соотношении от установленной мощности за три года, предшествующих разработке схемы теплоснабжения,  составила:

по тепловой мощности – 12,9-13,6%;

по электрической мощности – 36,3- 40,6 %.

Приборный учет тепловой энергии организован, как на выходных коллекторах источника, так и на границах раздела балансовой принадлежности с теплосетевой организацией.

Отказы оборудования Печорской ГРЭС, повлекшие нарушение качества теплоснабжения для конечных потребителей, за пять лет предшествующих разработке схемы теплоснабжения отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника отсутствуют.

Котельные ООО «ТЭК-Печора»

На балансе организации находятся пять котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилого и административного фонда г. Печора. Котельные №2, 3, 4, 8 расположены в железнодорожной части г. Печора, котельная №10 - в районе аэропорта.

Сведения о структуре основного оборудования,  установленной и располагаемой тепловой мощности котельных ООО «ТЭК ПЕЧОРА», а также степени износа котельного оборудования представлены в таблице  1.2.-1

Таблица 1.2-1 Характеристика котельных на балансе ООО «ТЭК Печора»

| № котельной | Местонахождение котельной | Количество котлов, шт. | Марка котла | Тип котла (паровой или водогрейный) | Мощность, Гкал/ч |  | Процент износа котлов, % | Наличие приборов учета отпуска тепла на энергоисточнике | Плановый годовой объем тепловой энергии, Гкал |  | Среднегодовая загрузка оборудования,% | Способ регулирования тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | установленная | рабочая |  |  | Отпущено в сеть т/э, тыс.Гкал | Собственные нужды ,тыс.Гкал |  |  |
| 2 | ул.О.Кошевого,10а | 2 | Logano S825L-6500 | водогрейный | 11,18 | 13,76 | 5 | есть | 32,207 | 0,745 | 27% | качественный |
|  |  | 1 | Logano S825L-3050 | водогрейный | 2,58 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Печорский пр-т,56а | 3 | ДКВР-20/13 | паровой | 54,45 | 43,02 | 95 | есть | 82,434 | 1,906 | 22% |  |
| 4 | Печорский пр-т,98а | 4 | ТВГ-8М | водогрейный | 31,68 | 31,05 | 92 | есть | 61,526 | 1,423 | 23% |  |
| 8 | Печорский пр-т,84а | 1 | Джон-Томпсон | водогрейный | 3,8 | 26,79 | 100 | есть | 61,597 | 1,424 | 26% |  |
|  |  | 3 | ДКВР-4/13 | паровой | 11,88 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ДКВР-6.5/13 | паровой | 12,8 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Зеленая, 22 | 2 | Vitoplex-100 | водогрейный | 0,69 | 0,58 | 7 | есть | 0,984 | 0,023 | 19% |  |

Отказы оборудования котельных, повлекшие нарушение качества теплоснабжения для конечных потребителей, за пять лет предшествующих разработке схемы теплоснабжения, а также предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Котельные ООО «Печорская районная тепловая компания»

На балансе организации находятся пять котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилого и административного фонда г. Печора. Котельные №7, 9, 11 расположены в железнодорожной части г. Печора, котельная №13 - в районе ул. Больничная, котельная №5  - на территории очистных сооружений.

Сведения о структуре основного оборудования,  установленной и располагаемой тепловой мощности котельных ООО «Печорская районная тепловая компания», а также степени износа котельного оборудования представлены в таблице  1.2.-2

Отказы оборудования котельных, а также предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Сведения об источниках теплоснабжения, находящихся на балансе организаций ООО "Печорский завод ЖБК" и филиала ОАО «РЭУ» «Архангельский» разработчикам схемы теплоснабжения не предоставлены. Сведения о данных источниках должны быть добавлены в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Таблица 1.2-2 Характеристика котельных на балансе ООО ««Печорская районная тепловая компания»

| № котельной | Местонахождение котельной | Количество котлов, шт. | Марка котла | Тип котла (паровой или водогрейный) | Мощность Гкал/ч |  | Процент износа котлов, % | Наличие приборов учета отпуска тепла на энергоисточнике | Плановый годовой объем тепловой энергии, Гкал |  | Среднегодовая загрузка оборудования,% | Способ регулирования тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | установленная | рабочая |  |  | Отпущено в сеть т/э, тыс.Гкал | Собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |
| Котельная №5 | ул. Зеленая 4 (очистные) | 3 | Е-1/9-1Г | паровой | 1,989 | 1,87 | 100 | да | Сведения отсутствуют* |  |  | качественный |
| Котельная №7 | Пр. Печорский 16 | 3 | Е-1/9-1Г | паровой | 1,989 | 6,92 | 100 | да |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Энергия-3 | водогрейный | 4,926 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Котельная №13 | Больничная 72а | 2 | ТВГ-1,5 | водогрейный | 2,7 | 3,95 | 100 | да |  |  |  |  |
|  |  | 1 | СЭНР-2,8 | водогрейный | 1,25 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Котельная 11 | Западная 49а |  | Энергия-3 | водогрейный | 4,105 | 4,105 | 20 | да |  |  |  |  |
| котельная 9 | Западная 49а | 8 | Энергия-3 | водогрейный | 6,568 | 6,568 | 100 | да |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23,53 | 23,41 |  |  |  |  |  |  |

*Организация осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения в границах городского поселения с октября 2013, таким образом, не имеет возможности предоставить сведения за полный календарный год.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Теплосети Печорская ГРЭС.

Теплоснабжение от Печорской ГРЭС осуществляется по одной двухтрубной тепломагистрали Dy 600 по закрытой двухтрубной сети, с расчетным температурный график теплоносителя 130-70 С.

Теплоноситель из обратного трубопровода тепловой сети  посредством сетевых насосов поступает в теплофикационные установки турбоагрегатов ГРЭС, где подогревается и направляется в напорный коллектор тепловой сети. С  напорного коллектора теплоноситель направляется по тепломагистрали Dy 600 в районы теплопотребления на центральные тепловые пункты (ЦТП), где часть теплоносителя поступает на водоводяные подогреватели на нагрев воды для целей горячего водоснабжения, вторая часть посредством насосов смешения подмешивается с обратным теплоносителем, возвращаемым из систем теплопотребления абонентских установок, и направляется в  отопительную сеть. ЦТП и в абонентские установки потребителей. После абонентских установок потребителей, охлажденный теплоноситель направляется в ЦТП, где часть его направляется на подмес отопительной сети, а часть по обратному трубопроводу магистрали на Печорскую ГРЭС.

Характерная принципиальная схема большинства ЦТП, подключенных к Печорской ГРЭС представлена на рисунке 1.2-1, исключением является ЦТП мк53, имеющего двухконтурную схему, теплоноситель от ГРЭС не смешивается с теплоносителем отопительной сети,  а нагревает его в   теплообменных аппаратах. Принципиальная Схема ЦТП мк-53 представлена на рисунке 1.2-2. Температурный график после ЦТП для сетей отопления для ЦТП №50 130-70 (прямые параметры), ЦТП № Энергетик  - 130- 70 со срезкой на 105С (прямые параметры). Для остальных ЦТП 95-70С.

Рисунок 1.2-1Принципиальня типовая схема ЦТП

Рисунок 1.2-2Принципиальня типовая схема ЦТП мк53

В зоне теплоснабжения Печорской ГРЭС осуществляют деятельность в сфере теплоснабжения две теплоснабжающие организации.

ООО «Печорская ГРЭС», на балансе которой находится источник тепловой энергии (ГРЭС) а также 13 километров магистральных тепловых сетей.

ООО «Тепловая сервисная компания», эксплуатирующая 12 ЦТП 4,7 километров магистральных сетей, 29,9 км сетей отопления, 14,9 сетей горячего водоснабжения. Основные характеристики  тепловых сетей представлены в таблице 1 и 2  приложения 1, карта – схема тепловых сетей в Приложении 3.

Сведения о количестве аварий на сетях теплоисточника представлено в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1 количество аварий на тепловых сетях в зоне теплоснабжения  Печорской ГРЭС.

| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сети отопления | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 13 |
| сети ГВС | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 5 |

Теплосети ООО ТЭК-ПЕЧОРА.

Организация осуществляет эксплуатацию теплосетевого хозяйства от пяти отопительных котельных. На балансе из объектов теплосетевого хозяйства находятся 4 ЦТП и 42,53 километра тепловых сетей.

Характеристика тепловых сетей от каждого источника теплоснабжения на балансе организации представлена в таблице 1.3-2.

Карты схемы тепловых сетей представлены в Приложении 3.

Таблица 1.3-2 Характеристика тепловых сетей в зонах теплоснабжения источников

| Наименование котельной | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №8 | Котельная №10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурный график | 95- 70 | 105- 70 | 105-70 | 95-70 | 95-70 |
| Трубность системы теплоотпуска от источника | 4-трубная | 2-трубная | 2-трубная | 4-трубная | 4-трубная |
| Тип горячего водоснабжения | закрытая | открытая | открытая | закрытая | закрытая |
| Наличие Центральных Тепловых Пунктов. | - | 3 | 1 | - | - |
| Протяженность сетей, м в том числе по диаметрам. | 6284 | 16770,5 | 6424 | 11760,67 | 1293,4 |
| 32 | 51 | 241 | 171,1 | 35,5 | 29,5 |
| 45 | 182,2 | 581,8 | 182,68 | 313,7 | 323,7 |
| 57 | 770,8 | 2437,7 | 171,92 | 1082,7 | 84,9 |
| 76 | 375,5 | 767,7 | 1696,33 | 676,8 | 53,5 |
| 89 | 994 | 1765,6 | 1260,95 | 2230,5 | 59,4 |
| 108 | 1213,2 | 3669,9 | 85 | 2325,5 | 465,6 |
| 133 | 12 | 432,8 | 965,15 | 666,64 | 0 |
| 159 | 1384,2 | 2868,2 | 907,49 | 1828,62 | 276,8 |
| 219 | 1211,5 | 1225,3 | 69,36 | 1399,83 |  |
| 273 | 59,8 | 807 | 914,02 | 456,9 |  |
| 325 | 27,5 | 1973,5 |  | 527,92 |  |
| 426 | 2,5 |  |  | 216,06 |  |
| Период основного строительства тепловых сетей | 1962 - 1987 | 1975-1992 | 1974-1998 | 1964-1980 | 1961-1985 |
| Характеристика по способу прокладки тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Надземная | 0% | 3% | 4% | 5% | 40% |
| Бесканальная | 8% | 3% | 7% | 8% | 12% |
| Канальная | 92% | 95% | 89% | 87% | 47% |
| Наличие учета отпуска тепловой энергии на источнике | да | да | да | да | да |
| Статистика отказов и времени восстановлений | Не ведется |  |  |  |  |
| Нормативные потери тепловой энергии, тыс. Гкал/год | 9163,881 | 18048,7 | 7416,7 | 13730,9 | 1376,5 |

Тепловые сети ООО «ПРТК»

Организация осуществляет эксплуатацию теплосетевого хозяйства от пяти отопительных котельных. На балансе из объектов теплосетевого хозяйства находятся 19,5 километра тепловых сетей.

Характеристика тепловых сетей от каждого источника теплоснабжения на балансе организации представлена в таблице 1.3-3.

Карты схемы тепловых сетей представлены в Приложении 3.

В зоне теплоснабжения  источников тепловой энергии на балансе организации были выявлены участки бесхозных тепловых сетей. Перечень выявленных тепловых представлен ниже:

- участок трассы горячего водоснабжения от ТК-141 до административного здания по ул.Социалистической д.47а в г.Печоре;

- тепловая сеть от ТК до стены жилого дома № 112 по Печорскому проспекту в г.Печоре;

- тепловая сеть от ТК51/кот.1 до ТК 52/кот.1 по Печорскому проспекту, д.13а в г.Печоре;

- тепловая сеть от ТК 17/кот4 до ТК18 по Печорскому проспекту, д.85а в г.Печоре.

В соответствии с Постановлением администрации МР «Печора» от 28.10.2014 № 1790 данные тепловые сети переданы в эксплуатацию ООО «ПТРК».

Таблица 1.3-2 Характеристика тепловых сетей в зонах теплоснабжения источников

| Наименование котельной | Котельная №5 | Котельная №7 | Котельная №9 | Котельная №11 | Котельная №13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурный график | 95- 70 | 95- 70 | 95- 70 | 95-70 | 95-70 |
| Трубность системы теплоотпуска от источника | 2-трубная | 4-трубная | 4-трубная | 4-трубная | 2-трубная |
| Тип горячего водоснабжения | отсутствует | закрытая | закрытая | закрытая | отсутствует |
| Наличие Центральных Тепловых Пунктов. | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Протяженность сетей, м в том числе по диаметрам. | 454 | 5719 | 3709 | 6594 | 3023 |
| 32 |  | 62 | 244 | 206 | 20 |
| 45 |  | 417 | 501 | 130 | 33 |
| 57 | 213 | 1435 | 443 | 1191 | 627 |
| 76 |  | 181 | 322 | 127 | 79 |
| 89 | 47 | 1331 | 361 | 1498 | 653 |
| 108 | 194 | 1131 | 591 | 1774 | 533 |
| 133 |  |  |  | - |  |
| 159 |  | 545 | 895 | 854 | 550 |
| 219 |  | 617 | 142 | 669 | 262 |
| 273 |  |  | 171 | 145 | 13 |
| 325 |  |  | 39 |  | 253 |
| 426 |  |  |  |  |  |
| Период основного строительства тепловых сетей | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Характеристика по способу прокладки тепловых сетей | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Надземная |  |  |  |  |  |
| Бесканальная |  |  |  |  |  |
| Канальная |  |  |  |  |  |
| Статистика отказов и времени восстановлений | Не ведется |  |  |  |  |

Зоны действия источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от одного источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Печорской ГРЭС, обеспечивающей централизованное теплоснабжение железнодорожной части г. Печоры , а также от 12 котельных, обеспечивающих централизованное теплоснабжение преимущественно в железнодорожной части города.

Графическое отображение зон теплоснабжения источников тепловой энергии представлено на рисунке 1.4-1.

Рисунок 1.4-1 Зоны теплоснабжения Источников тепловой энергии г. Печора

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

На территории городского поселения из 867 жилых домов 576 обеспечены централизованным теплоснабжением. Автономное отопление организовано  в 291 жилом доме, из которых 241- одноэтажные здания, 50 – двухэтажные.

Значения тепловых нагрузок в зонах действия источников теплоснабжения представлены в таблице 1.5-1

| Наименование источника | Нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на горячее водоснабжение Гкал/час | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Печорская ГРЭС | 77,73 |  |  |
| ОАО ТСК | 52,67 | 17,62 | 70,29 |
| ЦТП "Восточный" | 1,75 | 0,17 | 1,92 |
| ЦТП "М/к 53" | 0,43 | 0,13 | 0,56 |
| ЦТП "Энергетик" | 17,00 | 8,11 | 25,12 |
| ЦТП № 14 | 5,96 | 3,94 | 9,91 |
| ЦТП № 15 | 7,72 | 0,61 | 8,33 |
| ЦТП № 16 | 7,02 | 1,84 | 8,86 |
| ЦТП № 17 | 3,85 | 0,20 | 4,05 |
| ЦТП № 24 | 1,24 | 0,30 | 1,54 |
| ЦТП № 27 | 3,16 | 0,70 | 3,86 |
| ЦТП № 28 | 0,68 | 0,10 | 0,79 |
| ЦТП № 50 | 0,44 | 0,29 | 0,73 |
| ЦТП № 6 | 3,41 | 1,22 | 4,63 |
| Прочие потребители |  |  | 7,440 |
| котельная 2 (ООО ТЭК Печора) | 9,775 | 1,83 | 11,605 |
| котельная 3 (ООО ТЭК Печора) | 24,22 | 10,25 | 34,47 |
| котельная 4 (ООО ТЭК Печора) | 15,4 | 10,26 | 25,66 |
| котельная 8 (ООО ТЭК Печора) | 18,05 | 6,05 | 24,1 |
| котельная 10 (ООО ТЭК Печора) | 0,32 | 0,14 | 0,46 |
| котельная 5 (ПТРК) | 0,31 | 0,07 | 0,38 |
| котельная 7 (ПТРК) | 3,83 | 2,13 | 5,96 |
| котельная 9 (ПТРК) | 4,57 | 0,41 | 4,98 |
| котельная 11 (ПТРК) | 3,1 | 0,17 | 3,27 |
| котельная 13 (ПТРК) | 1,03 | 0 | 1,03 |
| ВСЕГО | 133,269 | 48,938 | 189,647 |

Адресный перечень потребителей и  тепловой нагрузки потребителей представлены в  Приложении 2.

Балансы тепловой мощности

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки с учетом потерь тепловой энергии на транспорт и собственные нужды источников представлены в таблице 1.6-1. Сведения о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки по ЦТП на балансе ОАО «ТСК» представлены в таблице 1.6-2.

Дефицит тепловой на котельной № 9 ООО ПТРК обусловлен недостаточной тепловой мощностью котельной.

Таблица 1.6-1 балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование источника | Установленная мощность | Располагаемая мощность | собственные нужды | Потери в сетях | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Печорская ГРЭС* | 387 | 187 | нет данных | 21,94 | 77 | 43,6 |
| Источники ООО ТЭК Печора |  |  |  |  |  |  |
| котельная 2 | 13,76 | 13,76 | 0,015 | 0,916 | 10,82 | 0,95 |
| котельная 3 | 43,02 | 43,02 | 0,038 | 2,11 | 38,96 | 3,40 |
| котельная 4 | 31,05 | 31,05 | 0,11 | 1,56 | 26,28 | 2,40 |
| котельная 8 | 26,79 | 26,79 | 0,08 | 0,58 | 23,87 | 2,26 |
| котельная 10 | 0,69 | 0,58 | 0,0001 | 0,0558 | 0,46 | 0,03 |
| Котельные ПРТК |  |  |  |  |  |  |
| котельная 5 | 1,989 | 1,87 | 0,12 | 0,141 | 0,38 | 1,23 |
| котельная 7 | 6,92 | 6,92 | 0,145 | 0,149 | 5,96 | 0,67 |
| котельная 9 | 3,95 | 3,95 | 0,15 | 0,273 | 4,98 | -1,45 |
| котельная 11 | 4,105 | 4,105 | 0,15 | 0,135 | 3,27 | 0,55 |
| котельная 13 | 6,568 | 6,568 | 0,12 | 0,116 | 1,03 | 5,30 |

*резерв мощности Печорской ГРЭС принят на основе сведений из отчетности организации, публикуемой  на сайте службы по тарифам республики Коми

Таблица 1.6-2Сведения о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки по ЦТП на балансе ОАО «ТСК», Гкал/ч

| Номер ЦТП | Расчет мощности и баланса ЦТП, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет установленной мощности ЦТП по пропускной способности магистральных сетей | Суммарная подключенная нагрузка (отопление+ГВС) | Суммарная подключенная нагрузка с потерями (отопление+ ГВС+потери) | Резерв мощности ЦТП (по магистральному трубопроводу), (-) - дефицит; (+) - запас |  |
|  |  |  |  | по подключенной нагрузке | по подключенной нагрузке с учетом потерь |
| ЦТП "Восточный" | 10,50 | 1,92 | 2,21 | 8,58 | 8,29 |
| ЦТП "М/к 53" | 1,50 | 0,56 | 0,64 | 0,94 | 0,86 |
| ЦТП "Энергетик" | 17,00 | 25,12 | 28,89 | -8,12 | -11,89 |
| ЦТП № 14 | 15,00 | 9,90 | 11,39 | 5,10 | 3,61 |
| ЦТП № 15 | 9,50 | 8,33 | 9,58 | 1,17 | -0,08 |
| ЦТП № 16 | 6,00 | 8,86 | 10,19 | -2,86 | -4,19 |
| ЦТП № 17 | 5,00 | 4,05 | 4,66 | 0,95 | 0,34 |
| ЦТП № 24 | 5,00 | 1,54 | 1,77 | 3,46 | 3,23 |
| ЦТП № 27 | 5,00 | 3,86 | 4,44 | 1,14 | 0,56 |
| ЦТП № 28 | 5,00 | 0,79 | 0,90 | 4,21 | 4,10 |
| ЦТП № 50 | 10,00 | 0,73 | 0,84 | 9,27 | 9,16 |
| ЦТП № 6 | 5,00 | 4,63 | 5,32 | 0,37 | -0,32 |
| Итого: | 94,50 | 70,29 | 80,83 | 24,21 | 13,67 |

Балансы теплоносителя.

Теплоносителей из сетей централизованного теплоснабжения расходуется на компенсацию утечек через неплотности трубопроводов в процессе эксплуатации, заполнение трубопроводов после опорожнений при производстве ремонтных работ или ввода в эксплуатацию новых сетей, компенсацию аварийных разливов теплоносителя, компенсацию отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, если горячий водоразбор организован по открытой схеме.

Система теплоснабжения Печорской ГРЭС организована по закрытой схеме, теплоноситель в процессе эксплуатации восполняет потери, обусловленные нормативными утечками магистральных тепловых сетей от источника теплоснабжения до ЦТП,  а также на подпитку контуров сетей отопления после ЦТП. Горячее водоснабжение осуществляется путем подогрева водопроводной воды в теплообменниках ЦТП и транспортировки подогретой воды до потребителей по отдельновыделенным сетям горячего водоснабжения.

На котельных № 3 и №4 ООО ТЭК-Печора горячий водоразбор организован по открытой схеме, с непосредственным водоразбором  из системы на нужды горячего водоснабжения потребителей. Остальные котельные ООО ТЭК-Печора и ООО ПРТК работают по закрытой схеме.

Балансы производительности систем водоподготовки теплоносителя на источниках и  потерь с нормативными утечками из сети, а также расхода на горячий водоразбор (при открытой схеме) представлены в таблице 1.7-1.

Таблица 1.7-1 Балансы производительности водоподготовительных установок и расходов теплоносителя, м3/ч

| Наименование источника | Способ подготовки теплоносителя | Установленная производительность | Располагаемая мощность | Среднечасовой расход теплоносителя | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Печорская ГРЭС | Na- катионирование + Деаэрация | 300 | 300 | 64 | 236 |
| Источники ООО ТЭК Печора |  |  |  |  |  |
| котельная 2 | Гидро-X | 12,00 | 12,00 | 1,11 | 10,89 |
| котельная 3 | Na- катионирование | 75 | 75 | 55,98 | 71,56 |
| котельная 4 | Н- катионирование | 75 | 75 | 31,77 | 73,15 |
| котельная 8 | Na- катионирование | 50 | 50 | 3,16 | 46,84 |
| котельная 10 | Гидро-X | 12 | 12 | 0,08 | 11,92 |
| Котельные ПРТК |  |  |  |  |  |
| котельная 5 | отсутствует | - | - | 0,86 | -0,86 |
| котельная 7 | отсутствует | - | - | 15,75 | -15,75 |
| котельная 9 | отсутствует | - | - | 3,11 | -3,11 |
| котельная 11 | отсутствует | - | - | 9,58 | -9,58 |
| котельная 13 | отсутствует | - | - | 1,56 | -1,56 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Основным топливом для источников тепловой энергии в поселении является природный газ. Для котельных природный газ является единственным видом топлива. Резервным топливом для Печорской ГРЭС является энергетический мазут.

Сведения о годовых расходах топлива на источниках теплоснабжения представлены в таблице 1.8-1.

Таблица 1.8-1 Годовые расходы топлива на источниках тепловой энергии.

| Наименование источника | Основное топливо |  | Резервное |  | ВСЕГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид/ размерность | Расход | вид/ размерность | Расход | В условном выражении/тут | Расход |
| Печорская ГРЭС | природный газ, тыс. нм3/год | 1048142 | мазут | 1925 | тут | 1250517 |
| Источники ООО ТЭК Печора |  |  |  |  |  |  |
| котельная 2 | природный газ, тыс. нм3/год | 4376 | отсутствует |  | тут | 5113,04 |
| котельная 3 |  | 14349 | отсутствует |  | тут | 16765,78 |
| котельная 4 |  | 10616 | отсутствует |  | тут | 12404,04 |
| котельная 8 |  | 9373 | отсутствует |  | тут | 10952,07 |
| котельная 10 |  | 246 | отсутствует |  | тут | 287,43 |
| Котельные ПРТК |  |  |  |  |  |  |
| котельная 5 | природный газ, тыс. нм3/год | 1240 | отсутствует |  | тут | 1448,85 |
| котельная 7 |  | 6100 | отсутствует |  | тут | 7127,41 |
| котельная 9 |  | 6890 | отсутствует |  | тут | 8050,47 |
| котельная 11 |  | 6270 | отсутствует |  | тут | 7326,05 |
| котельная 13 |  | 1900 | отсутствует |  | тут | 2220,01 |

Надежность теплоснабжения.

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем (критерием) является вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз установленного нормативами.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов , который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt. При =const, вероятность безотказной работы элемента системы за время t определяется как:

dt=dP(t)P(t),  (8.1)

где: dt – вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна:

Pt=e-ωt,  (8.2)

где:	P(t) – вероятность безотказной работы элемента за малое время t;

- параметр потока отказов элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

Ft=1-e-ωt,  (8.3)

При расчете надежности принимается:

При параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного элемента считается недостижимым событием.

При последовательной структуре вероятность безотказной работы системы определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

Pt=P1t∙P2t…Pnt,  (8.4)

где:	P2t…Pnt- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

Pt=e-1nnt,  (8.5)

где: n– поток отказов для каждого элемента за период времени t .

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от источников теплоснабжения до конечных, наиболее удаленных потребителей.

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя использовались следующие исходные данные:

Продолжительность отопительного периода– 268 суток;

Нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей - PТС=0,9 (по СНИП 41-02-2003);

Параметр потока отказов  (1/м·год) – учитывает только те отказы, которые приводят к потере тепла.

По приведенной методике, в случае аварии на участке магистрали к которой присоединен конечный потребитель (или нерезервированное ответвление с конечным потребителем), участок магистрали (даже при условии его резервирования) отключается путем перекрытия соответствующих задвижек, тем самым, отключая от теплоснабжения всех потребителей присоединенных на участках между задвижками. Таким образом, в плотность потока отказов конечного потребителя, включается плотность потока отказов всех участков и задвижек, аварии на которых потребуют отключения конечного потребителя.

В расчет надежности каждого нерезервированного ответвления включены участки магистрального (закольцованного) трубопровода, прилегающего к тепловой камере ответвления. Считается, что в данной тепловой камере находится лишь задвижка перекрывающая подачу тепла к потребителям нерезервированного ответвления, и аварии на прилегающих участках магистрали также потребуют отключения конечного потребителя.

Отсутствие задвижек в следующих далее за ответвлением по магистрали тепловых камерах, ведет к увеличению длинны трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, ведет к уменьшению показателя безотказной работы для него. При отсутствии дополнительной секционирующей арматуры, отсекающей ответвление, тем самым уменьшая длины трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, ведет к увеличению показателя безотказной работы для него. Исходя из этого, при наличии уточненных данных, может быть проведена корректировка показателей надежности в ту или иную сторону.

  - Расчет надежности системы теплоснабжения от источников

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии:

до 5,0 Гкал/ч Кэ = 0,8;

от 5,0 до 20 Гкал/ч Кэ = 0,7;

свыше 20 Гкал/ч Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии:

до 5,0 Гкал/ч Кв = 0,8;

от 5,0 до 20 Гкал/ч Кв = 0,7;

свыше 20 Гкал/ч Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии:

до 5,0 Гкал/ч Кт = 1,0;

от 5,0 до 20 Гкал/ч Кт = 0,7;

свыше 20 Гкал/ч Кт = 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита:

до 10% Кб = 1,0;

от 10 до 20% Кб = 0,8;

от 20 до  30% Кб = 0,6;

свыше 30% Кб = 0,3.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

от 90 до 100 % Кр = 1,0;

от 70 до 90 % Кр = 0,7;

от 50 до 70 % Кр = 0,5;

от 30 до 50 % Кр = 0,3;

менее 30 % Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 % Кс = 1,0;

от 10 до 20 % Кс = 0,8;

от 20 до 30 % Кс = 0,6;

свыше 30 % Кс = 0,5.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Иотк) характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года:

Иотк/(км·год),

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,5 - Котк = 1,0;

- 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;

- 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Qнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям за последние 3 года;

Qфакт – фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнад)

до 0,1 Кнад = 1,0;

0,1 до 0,3 Кнад = 0,8;

0,3 до 0,5 Кнад = 0,6;

свыше 0,5 Кнад = 0,5.

В связи с достаточной оперативностью устранения аварий невозможно точно определить величину недоотпуска тепловой энергии потребителям. Учитывая высокие показатели скорости восстановления теплоснабжения, аварийный недоотпуск определен приближенно, составляет менее 0,1%: Следовательно, показатель относительного недоотпуска тепловой энергии Кнад = 1.

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где Дсумм – количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал – количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж):

до 0,2% Кж = 1,0;

от 0,2 до 0,5% Кж = 0,8;

от 0,5 до 0,8% Кж = 0,6;

свыше 0,8% Кж = 0,4.

Проблемы недопоставок тепла носят единичный характер, следовательно, показатель качества теплоснабжения Кж =1,0.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс, Котк, Кнед, Кж.

| Кнад = | Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс + Котк + Кнед + Кж |
| --- | --- |
|  | n |

где n – число показателей, учтенных в числителе.

Оценка надежности систем теплоснабжения.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

высоконадежные более 0,9;

надежные от 0,75 до 0,89;

малонадежные от 0,5 до 0,74;

ненадежные менее 0,5.

В связи с недостаточным объемом исходных данных не представляется возможным произвести анализ по всем показателям надежности. Данная задача должна быть разрешена при актуализации схемы теплоснабжения.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, размещенных в соответствии с требованиями Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации в информационной системе ЕИАС Службы по тарифам Республики Коми, представлены в таблицах 1-10.1 и 1-10.2

Таблица 1.10-1 сведения о результатах хозяйственной деятельности Филиала «Печорская ГРЭС»

Таблица 1.10-2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «ТСК» в сфере теплоснабжения за 2013 год

(п

| а)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 193 399,37 |
| --- | --- |
| б) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 200 683,04 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 129 405,83 |
| расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки |  |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии | 16 370,67 |
| средневзвешенная стоимость 1 кВт•ч | 4,60 |
| объем приобретения | 3 559,10 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  |
| расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 14 051,07 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 14 068,07 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств | 1 695,20 |
| расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 4 723,57 |
| общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  |
| общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  |
| расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 9 288,13 |
| прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 11 080,50 |
| в)_чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) |  |
| г)_сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) |  |
| д)_валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | - 7 283,67 |
| е)_годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) |  |
| ж)_установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) | 83,75 |
| з)_тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) | 70,29 |
| и)_объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) |  |
| к)_объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 179,691 |
| л)_объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) | 152,544 |
| м)_нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (тыс. Гкал) | 26,573 |
| н)_фактические объемы потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | 27,147 |
| о)_среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 49 |
| п)_среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) | 26 |
| р)_удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) |  |
| с)_удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт•ч/Гкал) | 0,023 |
| т)_удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) |  |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом службы по тарифам Республики Коми.

Сведения о динамике тарифов на тепловую энергию за три года, предшествующих разработке схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.10-1 и и рисунке 1.10-1.

Таблица 1-10.1 Тарифы на тепловую энергию в горячей воде за 2012-2014 (без НДС), рубль/Гкал

| Дата изменения | 01.янв.12 | 01.июл.12 | 01.сен.12 | 31.июл.13 | 31.июл.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНТЕР РАО - Электрогенерация | 605,78 | 642,13 | 655,62 | 774,46 | 813,91 |
| ОАО "Тепловая сервисная компания" | 1136,37 | 1197,6 | 1197,6 | 1341,31 | 1411,12 |
| ООО "Печорская районная тепловая компания" |  |  |  | 1511,46 | 1590,06 |
| ООО "ТЭК-Печора" | 1207,9 | 1278,25 | 1349,76 | 1511,46 | 1590,06 |
| ООО "Печорский завод ЖБК" | 977,48 | 1032,21 | 1084,19 | 1193,73 | 1213,89 |
| филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский» | 1238,33 | 1312,62 | 1379,57 | 1476,43 | 1553,21 |

Рисунок 1.10-1. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 2012-2014гг

Плата за подключение к системе теплоснабжения, а также  плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в границах поселения  не взимается.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В системе централизованного теплоснабжения городского поселения Печора выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному  и экономичному функционированию системы:

- Недостаточная пропускная способность магистральных тепловых Печорской ГРЭС.

Согласно произведенным гидравлическим расчетам, пропускная способность магистральных тепловых сетей Печорской ГРЭС не обеспечивает прохождение расчетных расходов теплоносителя до ЦТП-6, ЦТП-16, ЦТП-15 и ЦТП-Энергетик, что негативным образом сказывается на качестве теплоснабжения подключенных к ним потребителей.

- Высокий износ оборудования муниципальных котельных.

Котельное оборудование котельных 3, 4, 8 ООО «ТЭК-Печора» и всех котельных ООО «ПРТК» морально и физически устарело, что сказывается на надежности и качестве теплоснабжения потребителей, а также снижает технико-экономические показатели  организаций.

- Котельные 3 и 4 ООО «ТЭК-Печора» обеспечивают теплоснабжение подключенных к ним потребителей по  открытой схеме  (с непосредственным водоразбором теплоносителя из систем теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения).

Недостатком данной схемы является то, что  затраты теплоносителя необходимо восполнять на источнике теплоснабжения химически и термически обработанной водой. Несмотря на мероприятия по химической и термической обработке подпиточной воды, в ней содержится некоторое количество растворенных агрессивных газов, которые в свою очередь вступают в химическую реакцию с металлом внутренней поверхности тепловых сетей и абонентских установок, и соответственно,  провоцируют внутреннюю коррозию и повреждаемость тепловых сетей.

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190 п.8 и 9

«. С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. (Часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012));

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. (Часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ)».

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Объемы приростов строительных фондов, предоставленные подведомственными комитетами администрации г. Печора представлены в таблице 2-1.

Таблица 2-1Прогнозы приростов строительных фондов.

| Местоположение (адрес) | Название | Кол-во квартир | Кадастровый номер участка | S зд. общ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Объемы ввода объектов жилищного строительства 2013-2014 |  |  |  |  |
| Ленинградская 6 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом | 12 | 1701008:267 | 1187,7 |
| Ленинградская 4 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом | 15 | 1701008:268 | 944,76 |
| Социалистическая, 55 | Здание общежития под многоквартирный жилой дом | 30 | 1701006:431 | 3512,86 |
| Советская | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом (2-2) | 24 | 1702002:1110 | 1603,86 |
| Советская | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом (2-3) | 17 |  | 944,79 |
| Советская | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом | 17 |  | 1603,86 |
| Строительная |  | 17 | 1702003:2363 | 944,76 |
| Строительная | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом | 17 |  | 944,76 |
| Школьная | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом (стр 3-1) | 36 | 1702008:782 | 1936,74 |
| Школьная | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом (стр 3-2) | 29 |  | 1403,09 |
| Железнодорожная | Многоквартирный 3-секц. ж.д. |  |  | 1967,25 |
| Железнодорожная | Многоквартирный ж.д. (1-2 | 24 |  | 1603,86 |
| Железнодорожная | Многоквартирный ж.д. (1-3 | 17 |  | 944,76 |
| Ленина 2 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом (1-1) | 17 | 1702004:929 | 944,79 |
| Луговой, ул. Русанова | Строительно-монтажные работы незавершенного строительством объекта по ул. Русанова в пос. Луговой в г. Печора Республики Коми | 56 | 1301001:109 | 3532,3 |
| Объемы ввода объектов жилищного строительства 2015-2017 гг. |  |  |  |  |
| квартал улиц Ленинградская, Русанова, Речная, Печорский проспект | четыре трехэтажных дома |  | 11:12:1701013 | 12000 |
| квартал в границах улиц Пионерская, Первомайская, Федосеева, Комсомольская | три четырехэтажных дома |  | 11:12:1702003 | 20000 |
| квартал в границах улиц Пионерская, Первомайская, Федосеева, 8Марта | индивидуальная застройка 45 домов |  | 11:12:1702006 | 4500 |
| ВСЕГО |  |  |  | 60520,14 |

При определении тепловых нагрузок, были использованы следующие данные:

- Для  объектов, вводимых в эксплуатацию в 2013 -2014 годах тепловые нагрузки строительных фондов были предоставлены  подведомственным комитетом администрации г. Печора на основании разработанных проектов.

- Для объектов, вводимых в эксплуатацию в 2015-2017 годах – рассчитаны по  укрупненным показателям на основе приложений В и Г Свода правил СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", представленные в таблицах 2-3 и 2-4.

Данные по тепловым нагрузкам возводимого жилого фонда представлены в таблице 2-2.

Таблица 2-2 Тепловые нагрузки возводимого жилого фонда

| Местоположение (адрес) | Название | Расчетная нагрузка здания |  | Зона действия источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС ккал/ч | Теплоснабжение ккал/ч |  |
| Объемы ввода объектов жилищного строительства 2015-2017 гг. |  |  |  |  |
| Ленинградская 6 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом | - | 58620 | Котельная 3 |
| Ленинградская 4 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом | Электронагреватели | 61565 | Котельная 3 |
| Социалистическая, 55 | Здание общежития под многоквартирный жилой дом | 134383 | 139295 | Котельная 8 |
| Советская | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом (2-2) | Электронагреватели | 97850 | Печорская ГРЭС ЦТП-16 |
| Советская | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом (2-3) | Электронагреватели | 58125 | Печорская ГРЭС ЦТП-16 |
| Советская | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом | Электронагреватели | 97850 | Печорская ГРЭС ЦТП-16 |
| Строительная |  | Электронагреватели | 58125 | Печорская ГРЭС ЦТП-14 |
| Строительная | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом | Электронагреватели | 58125 | Печорская ГРЭС ЦТП-14 |
| Школьная | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом (стр 3-1) | Электронагреватели | 145056 | Печорская ГРЭС ЦТП-6 |
| Школьная | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом (стр 3-2) | Электронагреватели | 107136 | Печорская ГРЭС ЦТП-6 |
| Железнодорожная | Многоквартирный 3-секц. ж.д. | Электронагреватели | 58125 | Печорская ГРЭС ЦТП-16 |
| Железнодорожная | Многоквартирный ж.д. (1-2) | Электронагреватели | 97850 | Печорская ГРЭС ЦТП-16 |
| Железнодорожная | Многоквартирный ж.д. (1-3) | Электронагреватели | 58125 | Печорская ГРЭС ЦТП-16 |
| Ленина 2 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом (1-1) | Электронагреватели | 58125 | Печорская ГРЭС ЦТП-16 |
| Луговой, ул. Русанова | Строительно-монтажные работы незавершенного строительством объекта по ул. Русанова в пос. Луговой в г. Печора Республики Коми | 43094,06 | 273400 | Автономное теплоснабжение |
| Объемы ввода объектов жилищного строительства 2015-2017 гг. |  |  |  |  |
| квартал улиц Ленинградская, Русанова, Речная, Печорский проспект | четыре трехэтажных дома | 146400 | 784320 | Котельная 3 |
| квартал в границах улиц Пионерская, Первомайская, Федосеева, Комсомольская | три четырехэтажных дома | 244000 | 1204000 | Печорская ГРЭС ЦТП-14 |
| квартал в границах улиц Пионерская, Первомайская, Федосеева, 8Марта | индивидуальная застройка 45 домов | 54900 | 348300 | Автономное теплоснабжение |

До 2017 года включительно ввод строительного фонда общей площадью 60,5 тыс. кв. метров, общей тепловой нагрузкой 4,25 Гкал/ч. Сведения о вводе строительных фондов в последующие годы отсутствуют.

Таблица 2-4 Удельные нормативы расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию возводимого строительного фонда, Вт/м3·С

| Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 |
| Жилые, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 |
| Общественные, кроме перечисленных в позиции 3, 4 и 5 настоящей таблицы | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 |
| Дошкольные учреждения | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - |
| Сервисного обслуживания | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 |
| Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 |

Таблица 2-5 Нормативы потребления горячей

| № | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 |
| 2 | То же, с заселенностью 20м2/чел | 1 житель | 105 |
| 3 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 |
| 4 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 |
| 5 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 |
| 6 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 |
| 7 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 |
| 8 | Административные здания | 1 работающий | 5 |
| 9 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 |
| 10 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 |
| 11 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 |
| 12 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 |
| 13 | Магазины промтоварные | То же | 8 |

Электронная модель системы теплоснабжения

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения г. Печора является инструментом для целого ряда операций:

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города;

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

- группового изменения характеристик объектов (участок тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- автоматического расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети.

РАСЧЕТНЫЕ МОДУЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ

Для построения электронной модели системы теплоснабжения г. Печора использовалась программа ZuluThermo, разработчиком которой является ООО «ПОЛИТЕРМ» г. Санкт-Петербург. Данная программа предназначена для выполнения инженерных расчетов системы централизованного теплоснабжения.

Система обладает широкими возможностями к выполнению следующих действий:

- проводить технологические расчеты инженерных коммуникаций;

- создавать и использовать библиотеку графических образов элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

- создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

- создавать входные и выходные формы представления информации;

- изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов; решать различные топологические задачи.

Возможности программы

Основой ZuluThermo является географическая информационная система (ГИС) Zulu. При помощи ГИС можно создать карту города и нанести на неё тепловые сети. ZuluThermo позволяет рассчитывать системы централизованного теплоснабжения большого объема и любой сложности.

Расчету подлежат  тупиковые и  кольцевые сети (количество колец в сети неограниченно), а также двух, трех, четырехтрубные или многотрубные системы  теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати.

Состав расчетов

- «Наладочный расчет»

- «Поверочный расчет»

- «Конструкторский расчет»

- «Расчет температурного графика»

- «Построение пьезометрического графика»

- «Расчет надежности»

- «Коммутационные задачи»

- «Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию»

Наладочный расчет

Целью наладочного расчета является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом.

В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки. Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры.

На тепловой сети могут быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, дросселирующие шайбы и перемычки.

Поверочный расчет

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве теплоносителя может использоваться вода, антифриз или этиленгликоль.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Поверочный расчет позволяет смоделировать любую аварийную ситуацию на трубопроводах тепловой сети и источниках теплоснабжения. А так же рассмотреть варианты наиболее эффективного устранения таковых. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются зоны влияния источников на сеть.

Конструкторский расчет

Задачей конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована в следующих направлениях:

- проектирование новых тепловых сетей;

- реконструкция существующих тепловых сетей;

- возможность подключения новых потребителей к существующей тепловой сети.

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линейных потерь напора. В результате расчета определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети.

Расчет температурного графика

Целью расчета является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у выбранного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной. Температурный график строится для отопительного периода с интервалом в 1 °С. На рисунке 3- 1 приведен пример температурного графика.

Предусмотрена возможность задания температуры срезки графика и компенсации недоотпуска тепловой энергии в этот период времени за счет увеличения расхода сетевой воды от источника.

Рисунок 3-1 – Пример температурного графика

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика (рисунок 3-2) является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Настройка графика задается пользователем, при этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

Рисунок 3-2– Пример пьезометрического графика

В таблице под графиком для каждого узла сети выводятся наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Также график может отображать падение температуры в тепловой сети, после проведения расчетов с учетом тепловых потерь (рисунок 3-3).

Рисунок 3-3 – График падения температуры

При этом в состав графика входят значения температур в узловых точках по подающему и обратному трубопроводам. Количество выводимой в график информации настраивается пользователем.

Расчет надежности

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а так же обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.28 СНиП 41-02-2003.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Коммутационные задачи

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений параметров тепловых сетей вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно будут утеряны из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на электронной модели, в виде тематически раскрашенных работающих и отключенных участков тепловой сети и потребителей с выводом в отчет.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов в течение года. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по каждому месяцу с учетом работы трубопроводов тепловой сети в различные периоды (летний, зимний). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты расчета формируются как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), а также по различным владельцам (балансодержателям) участков тепловой сети. На рисунке 3-4 приведен пример расчета годовых потерь тепла.

Рисунок 3-4 – Пример расчета годовых потерь тепла

БАЗА ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ПЕЧОРА

Хранение семантической информации в Zulu может быть как в базах данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase и других источников ODBC или ADO, так и в локальных таблицах (Paradox, dBase). Для удобства доступа к семантическим данным Zulu предлагает свои «источники данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу данных или выборе таблиц для других операций. Источники данных могут использоваться как локально в однопользовательской версии Zulu, так и на сервере ZuluServer. В случае сервера они могут быть опубликованы и использоваться пользователями ZuluServer.

Физически файлы таблиц могут располагаться в удобном для пользователя месте (на сервере, на локальной машине в отдельном каталоге, в том же каталоге, что и файлы графической базы данных). Желательно чтобы файл описателя базы данных хранился в том же каталоге, что и файл графической базы данных. Описатель базы данных Zulu хранит следующую информацию:

- список таблиц, участвующих в запросе;

- если необходимо - набор Справочников;

- набор запросов, задающих правила выбора значений из таблиц и содержащих ссылки на таблицы, из которых выполняется выборка, связи между таблицами, набор полей для вывода с пользовательскими названиями;

- если необходимо - набор форм для разного отображения информации.

Создание базы данных состоит из нескольких этапов:

- Создание описателя баз данных.

- Создание структуры таблиц.

- При необходимости создание и включение таблиц – справочников.

- Создание запроса, в котором определяются все поля, входящие в семантическую БД.

- При необходимости установка связей между таблицами.

- При необходимости создание форм вывода.

- Подключение семантической БД к объектам слоя.

В режиме работы окна семантической информации «Ответ» или «База» предусмотрен экспорт соответствующего набор записей в лист Microsoft Excel для последующего анализа.

СТРУКТУРА И СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ

Электронная модель представляет собой связанный граф (совокупность узлов тепловой сети), где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети, связывающие узлы между собой. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы. Подающий и обратный трубопровод изображается в одну линию. Это внешнее представление сети. Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Участок – это линейный объект, на котором не меняются:

- Диаметр трубопровода.

- Тип прокладки.

- Вид изоляции.

- Расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82. Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный», см.  рисунок 3-5, «Режимы изображения участка».

Рисунок 3-5 – Режимы изображения участка

Участок, как тип инженерной сети, может выступать в качестве отсекающего устройства при расчетах электронной системы различных видов моделирования. Т.е. в этом случае его можно использовать для отключения объектов, к примеру, потребителей или участков тепловой сети.

Графический тип объекта - линейный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как участок, отсекающий..

Участок обязательно начинается и заканчиваться одним из типовых узлов (объектом сети).

Условия начала или завершения участка являются:

- разветвление − меняется расход;

- изменение диаметра − меняется сопротивление;

- смена типа прокладки (канальная, бесканальная, воздушная) − меняются тепловые потери;

- смена вида изоляции (минеральная вата, пенополиуретан и т.д.) – меняются тепловые потери;

- мена состояния изоляции (разрушение, увлажнение, обвисание) – меняются тепловые потери.

Пользователь может разделить трубопровод на разные участки в любом месте по необходимости, даже там, где тепловые и гидравлические свойства трубопровода не меняются. Например, трубопровод может быть разделен на участки задвижкой, смотровой камерой на магистрали или узлом, разграничивающим балансовую принадлежность.

На изображенных участках появляется стрелка, указывающая направление, заданное при его вводе (рисовании) от начального узла к конечному. Направление движения воды в подающем трубопроводе можно узнать, только после выполнения гидравлического расчета.

Включить отображение направлений можно в диалоговом окне Настройка слоя. Для этого следует:

1. Выбрать команду главного меню Карта Настройка слоя.

2. В открывшемся окне Загруженные слои выбрать слой тепловой сети.

3. Включить опцию Показ направлений.

После выполнения расчета значение расхода в подающем трубопроводе на некоторых участках может быть отрицательным. Отрицательный расход означает, что направление движения воды в подающем трубопроводе на участке не совпадает с направлением стрелки. При установленном флажке «Автоматически изменять направление участков», после выполнения расчетов (наладочный, поверочный) стрелки будут указывать направление движения жидкости по подающему трубопроводу, при этом значение расхода в подающем трубопроводе будет всегда положительно.

Рисунок 3-6 – Направление движения воды

На рисунке 3-6 изображены две схемы. На схеме слева участок вводился слева направо, во второй - справа налево. На участках подписаны полученные при расчете расходы по подающим и обратным трубопроводам. Значения расходов на обеих схемах отличаются только знаком, из-за различного направления стрелок на участках. В обоих случаях вода течет от источника по подающему трубопроводу к потребителю и от потребителя по обратному трубопроводу к источнику.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛА

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Простой узел – это символьный объект тепловой сети, например, разветвление трубопровода, смена прокладки, вида изоляции или точка контроля для регулятора. Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы:

На рисунке 3-7 показан внешний вид узла в однолинейном изображении и во внутреннем представлении в математической модели. В математической модели объект представляется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Рисунок 3-7 – Слева – однолинейное изображение узла, справа – внутреннее представление

На рисунке 3-8 представлен вариант подключения одного трубопровода (подающего) к двухтрубной тепловой сети.

Рисунок 3-8 – Подключение подающего трубопровода к тепловой сети

Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (ЦТП)

ЦТП – это символьный элемент тепловой сети, характеризующийся возможностью дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии.

Условное обозначение ЦТП −

Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями, как показано на рисунке 3-9.

Рисунок 3-9 – Двухтрубная сеть после ЦТП

Внутренняя кодировка ЦТП зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. Это может быть, например, групповой элеватор или независимое подключение группы потребителей. На данный момент в распоряжении пользователя 29 схем присоединения ЦТП.

В ЦТП может входить и выходить только один участок тепловой сети (подающий и обратный трубопровод). Причем входящий участок должен быть направлен к ЦТП (направление стрелки), а выходящий от ЦТП к следующему объекту. На рисунке 3-10 представлено правильное и неправильное изображение ЦТП в тепловой сети.

Рисунок 3-10 – Слева – неправильное изображение ЦТП, справа – правильное

Исключением из данного правила является четырёхтрубная тепловая сеть после ЦТП, в этом случае из ЦТП выходит два участка - один основной и один вспомогательный. Вспомогательный участок используется для подключения трубопровода горячего водоснабжения. Пример однолинейного изображения четырехтрубной тепловой сети после ЦТП показан на рисунке 3-11.

Рисунок 3-11 – Однолинейное изображение четырехтрубной сети после ЦТП

Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел..

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Условное обозначение насосной станции −

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах, как показано на рисунке 3-12.

Рисунок 3-12 – Сверху – однолинейное изображение сети, снизу – внутреннее представление

Для задания направления действия насоса направление участков, входящих в него должно совпадать с направлением работы насоса (рисунок 3-13).

Рисунок 3-13 – Неправильное и правильное изображение насоса

В насосную станцию обязательно должен входить и выходить только один участок, как показано на рисунке 3-14.

Рисунок 3-14 – Слева – неправильное изображение насоса, справа – правильное.

При последовательной установке все насосы необходимо изобразить на схеме, как показано на рисунке 3-15.

Рисунок 3-15 – Слева – последовательно работающие насосы, справа – параллельно работающие разные марки насосов

Если насосы установлены на станции параллельно, но имеют разные марки или характеристики, каждый необходимо изобразить на схеме, как на рисунке 8.4.

Если же насосы установлены параллельно и имеют одинаковые характеристики, то на схеме их можно обозначить одним объектом, задав количество работающих насосов.

Насос можно моделировать двумя способами:

- как идеальное устройство которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину;

- как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и (или) обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку. На рисунке 3-16 ниже видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора на насосе влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках. Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Рисунок 3-16 – Моделирование работы насоса напором

Второй способ позволяет использовать Справочник по насосным характеристикам. В справочнике для насоса можно задать его QH характеристику любым количеством точек.

Рисунок 3-17 – Моделирование работы насоса QH характеристикой

Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДВИЖКИ

Задвижка – это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы «Открыта».

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы:

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах (рисунок 3-18).

Рисунок 3-18– Однолинейное и внутренне представление задвижки

В задвижку может входить только один участок и только один участок выходить. На рисунке 3-19 показано неправильное изображение задвижки.

Рисунок 3-19 – Неправильное изображение задвижки

Изображение задвижек, расположенных внутри тепловой камеры показано на рисунке 3-20

Рисунок 3-20 – Деталировка тепловой камеры

Задвижку можно моделировать двумя способами:

- как исключительно запирающее устройство;

- как запорно-регулирующее устройство, работающее с учетом изменяющегося сопротивления затвора (клапана) в зависимости от степени открытия. Для этого следует использовать справочник по запорной арматуре.

Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как отсекающее устройство.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЫЧКИ

Перемычка – это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы:

Перемычка во внутреннем представлении является участком, соединяющим подающий и обратный трубопроводы, как показано на рисунке 3-21.

Рисунок 3-21 – Слева – однолинейное изображение сети, справа – её внутреннее представление

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то изобразить соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка можно, как представлено на рисунке 3-22/.

Рисунок 3-22 – Слева – однолинейное изображение сети, справа – её внутреннее представление

С помощью перемычек можно моделировать летний режим работы открытых систем централизованного теплоснабжения, в случаях, когда теплоноситель может подаваться к потребителям как по подающему, так и по обратному трубопроводам, без возврата воды на источник. Переходы между подающими и обратными трубопроводами осуществляются через перемычки. Изображение этой схемы и её внутреннее представление показаны на рисунке 3-23.

Рисунок 3-24 – Пример работы перемычек в системе теплоснабжения в летний период времени. (Сверху – однолинейное изображение сети, снизу – её развернутое представление)

Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Внешнее и внутреннее представление источника показано на рисунке 3-25.

Условное обозначение источника в зависимости от режима работы:

Рисунок 3-25 – Слева однолинейное изображение сети, справа – внутреннее представление

В случае, когда на одну тепловую сеть работает несколько источников, внешнее и внутреннее представление будет иметь вид, показанный на рисунке 3-26.

Рисунок 3-26 – Сверху – однолинейное изображение сети, снизу – внутренне представление

При работе нескольких источников на сеть один из них может выступать в качестве пиковой котельной, в этом случае внешнее и внутреннее представление показано на рисунке 3-27

Рисунок 3-27 – Сверху – однолинейное изображение сети, снизу – внутренне представление

Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя. Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на открытую систему ГВС).

Если на одну сеть работает несколько источников, то в общем случае только на одном из источников с подпиткой можно одновременно поддерживать и давление в обратном трубопроводе и располагаемый напор на выходе. У остальных источников с подпиткой можно поддерживать только давление в обратном трубопроводе. При работе нескольких источников на одну сеть некоторые источники могут не иметь подпитки. На таких источниках давление в обратном трубопроводе не фиксируется и поддерживаться может только располагаемый напор.

Следует отметить, что при работе нескольких источников не при любых исходных данных может существовать решение. Возможны условия при которых работа нескольких источников в единой тепловой сети невозможна. Это зависит от величины подпитки, от конфигурации сети, от сопротивлений трубопроводов и т.д. В каждом конкретном случае это может показать только расчет.

Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как источник.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребитель – это символьной объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды.

В модели существует два вида потребителей:

- потребитель;

- обобщенный потребитель.

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы:

Присоединение потребителя к тепловой сети и его внутреннее представление изображено на рисунке 3-28.

Рисунок 3-28 – Слева – присоединение потребителя к тепловой сети, справа – его внутреннее представление

На рисунке 3-29 показано неверное и правильное присоединение потребителя к тепловой сети.

Рисунок 3-29 – Правильное и неправильное изображение потребителя

Внутренняя кодировка потребителя зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС. Схемы присоединения имеют разную степень автоматизации подключенной нагрузки, которая определяется наличием регулятора температуры, например на ГВС, регулятором расхода или нагрузки на систему отопления, регулирующим клапаном на систему вентиляции.

На данный момент в распоряжении пользователя 34 схемы присоединения потребителей.

Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как потребитель.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы:

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

Рисунок 3-30 – Пример обобщенного потребителя

Обобщенный потребитель не всегда является конечным объектом сети. В связи с этим, обобщенный потребитель может быть установлен на транзитном участке. Схема подключения обобщенного потребителя к тепловой сети представлена на рисунке 3-31.

Рисунок 3-31 – Сеть с обобщенным потребителем

Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как потребитель.

ОПИСАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗНОСТИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В системе имеется возможность у сети, которая построена по типу графа (например инженерная или дорожная сеть) проверить связанность элементов для указанных узлов. Узлы указываются путем расстановки флагов.

Что бы найти связанные или несвязанные элементы сети надо:

- Сделать активным слой, для которого будут искаться связанные или несвязанные элементы сети.

- Выбрать режим установки флагов, нажав соответствующую кнопку на панели инструментов программного комплекса.

- Установить флаг на выбранный узел и зафиксировать его нажатием левой кнопки мыши (в данной точке установится красный флажок).

- В любом месте карты нажатием правой кнопкой мыши вывести контекстное меню  и выбирать пункт «Найти связанные» или выбрать пункт главного меню «Карта|Топология|Найти связанные». При выборе пунктов «Найти связанные по направлению» или «Найти связанные против направления» поиск будет осуществляться по направлению участков (по стрелкам) или соответственно против.

При выборе пункта «Найти несвязанные» будут выделены те объекты, которые не связаны с отмеченным флагом объектом.

Рисунок 3-32 – Нахождение связанных элементов сети

В результате все участки сети, связанные или не связанные с узлами, отмеченными флагами, окрасятся красным цветом

Рисунок 3-33 – Нахождение связанных элементов сети

Чтобы удалить последний, неверно поставленный флаг, нажмите правую кнопку мыши, и в контекстном меню выберите пункт «Отменить последний флаг» или выберите пункт главного меню «Карта|Топология|Отменить последний флаг».

Для удаления всех флажков нажмите правую кнопку мыши, и в контекстном окне выберите пункт «Отменить флаги» или выберите пункт меню «Карта|Топология|Отменить флаги».

Для удаления флагов и результата (построенного пути) нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.

Для удаления только результата поиска нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Отменить результат» это можно сделать также через меню «Карта|Топология|Отменить результат».

После получения результата топологической задачи объекты, выделенные красным цветом можно добавить в группу. Нажав правую кнопку мыши в любом месте карты, вывести контекстное меню и выбрать пункт «Добавить в группу».

Более подробно см. Инструкцию пользователя.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

В таблице 4-1 представлен баланс располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей с учетом возводимого строительного фонда.

Из сведений, представленных в таблице 4-1 видно, что приросты тепловой нагрузки обеспечиваются существующими мощностями источников теплоснабжения.

Дефицит мощности наблюдается на котельной №9 ООО «ПРТК».

Существующие магистральные сети Печорской ГРЭС не способны в  полном объеме обеспечить пропуск расчетных объемов теплоносителя существующих потребителей. Балансы пропускной способности магистральных сетей теплоснабжения  Печорской ГРЭС до ЦТП с учетом резервов и дефицитов мощности, обусловленных возрастанием тепловой нагрузки представлены в таблице 4-2.

Результаты расчетов балансов тепловой нагрузки, приведенные в таблице 4-2, свидетельствуют о возрастающем дефиците пропускной способности магистральных тепловых сетей печорской ГРЭС.

Таблица 4-1 Баланс мощности и тепловой нагрузки централизованного теплоснабжения на период 2014-2029 годы, Гкал/ч

| Наименование источника | Располагаемая мощность | Резерв мощности | Прирост тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  | Резерв/дефицит на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |  |
| Печорская ГРЭС* | 187 | 43,6 | 0,98 | 1,59 |  |  |  |  |  | 41,02 |
| Источники ООО ТЭК Печора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 2 | 13,76 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 3 | 43,02 | 3,4 | 1,16 |  |  |  |  |  |  | 2,24 |
| котельная 4 | 31,05 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 8 | 26,79 | 2,26 | 0,30 |  |  |  |  |  |  | 1,96 |
| котельная 10 | 0,58 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ПРТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 5 | 1,87 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |
| котельная 7 | 6,92 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |
| котельная 9 | 3,95 | -1,45 |  |  |  |  |  |  |  | -1,45 |
| котельная 11 | 4,105 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
| котельная 13 | 6,568 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |

*приросты тепловых нагрузок увеличены на 10% для учета  тепловых потерь в новых сетях от места врезки до абонентских установок новых потребителей.

Таблица 4-2 Балансы тепловой мощности по ЦТП Печорской ГРЭС, Гкал/ч

| Номер ЦТП | Расчет мощности и баланса ЦТП, Гкал/ч |  |  |  |  | Прирост тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  | Резерв/ дефицит на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет установленной мощности ЦТП по пропускной способности магистральных сетей | Суммарная подключенная нагрузка с потерями (отопление+ ГВС+потери) |  | Резерв мощности ЦТП (по магистральному трубопроводу), (-) - дефицит; (+) – запас по подключенной нагрузке с учетом потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |  |
| ЦТП "Восточный" | 10,5 |  | 2,21 |  | 8,29 |  |  |  |  |  |  |  | 8,29 |
| ЦТП "М/к 53" | 1,5 |  | 0,64 |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |
| ЦТП "Энергетик" | 17 |  | 28,89 |  | -11,89 |  |  |  |  |  |  |  | -11,89 |
| ЦТП № 14 | 15 |  | 11,39 |  | 3,61 | 0,13 | 1,73 |  |  |  |  |  | 1,76 |
| ЦТП № 15 | 9,5 |  | 9,58 |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |
| ЦТП № 16 | 6 |  | 10,19 |  | -4,19 | 0,58 |  |  |  |  |  |  | -4,77 |
| ЦТП № 17 | 5 |  | 4,66 |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
| ЦТП № 24 | 5 |  | 1,77 |  | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |
| ЦТП № 27 | 5 |  | 4,44 |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |
| ЦТП № 28 | 5 |  | 0,9 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  | 4,10 |
| ЦТП № 50 | 10 |  | 0,84 |  | 9,16 |  |  |  |  |  |  |  | 9,16 |
| ЦТП № 6 | 5 |  | 5,32 |  | -0,32 | 0,28 |  |  |  |  |  |  | -0,60 |
| Итого: | 94,5 |  | 80,83 |  | 13,67 |  |  |  |  |  |  |  | 10,97 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190 п.8 и 9

«. С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. (Часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012));

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. (Часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ)».

В соответствии с законодательством потребление теплоносителя абонентами к 2022 должно быть сведено к нулю. Таким образом,  водоподготовительные установки должны будут обеспечить восполнение теплоносителя, обусловленное нормативными утечками.

Балансы теплоносителя на перспективные периоды, представлены в таблице5-1.

Данные балансы учитывают изменения в структуре и в зонах теплоснабжения с учетом мероприятий, описанных в главах 6 и 7 Настоящей работы.

Таблица 5-1 Сведения о балансах теплоносителя на источниках по расчетным периодам, м3/час

|  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Располагаемая произ-ть | Средне-часовой расход | Резерв произ-ти | Располагаемая произ-ть | Средне-часосовой расход | Резерв произ-ти | Располагаемая произ-ть | Средне-часовой расход | Резерв произ-ти |  | Располагаемая произ-ть | Среднечасовой расход | Резерв произ-ти |  |  |
| Печорская ГРЭС | 300 | 64 | 236 | 300 | 64,15 | 235,85 | 300 | 75,80 | 224,202 |  | 300 | 79,71 | 220,2898 |  |  |
| Источники ООО ТЭК Печора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 2 | 12,00 | 1,11 | 10,89 | 12 | 1,11 | 10,89 | 12 | 1,11 | 10,89 |  | 12 | 1,11 | 10,89 |  |  |
| котельная 3 | 75 | 55,98 | 71,56 | 75 | 56,02 | 18,98 | 75 | 56,06 | 18,94 |  | 75 | 45,02 | 29,98 |  |  |
| котельная 4 | 75 | 31,77 | 73,15 | 75 | 31,77 | 43,23 | 75 | 31,77 | 43,23 |  | 75 | 31,77 | 43,23 |  |  |
| котельная 8 | 50 | 3,16 | 46,84 | 50 | 3,17 | 46,83 | закрыта | закрыта | закрыта |  | закрыта | закрыта | закрыта |  |  |
| котельная 10 | 12 | 0,08 | 11,92 | 12 | 0,08 | 11,92 | 12 | 0,08 | 11,92 |  | 12 | 0,08 | 11,92 |  |  |
| Котельные ПРТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 5 |  | 0,86 |  |  | 0,86 | -0,9 |  | 0,86 |  |  |  | 0,86 |  |  |  |
| котельная 7 |  | 15,75 |  |  | 15,75 | -15,8 |  | 15,75 |  |  |  | 15,75 |  |  |  |
| котельная 9 |  | 3,11 |  |  | 3,11 | -3,1 |  | 3,11 |  |  | закрыта | закрыта | закрыта |  |  |
| котельная 11 |  | 9,58 |  |  | 9,58 | -9,6 |  | 9,58 |  |  |  | 9,58 |  |  |  |
| котельная 13 |  | 1,56 |  |  | 1,56 | -1,6 |  | 1,56 |  |  |  | 1,56 |  |  |  |

Таблица 5-1 (продолжение)

|  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020-2024 |  |  | 2025-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Распола-гаемая произ-ть | Средне-часосовой расход | Резерв произ-ти | Распола-гаемая произ-ть | Средне-часосовой расход | Резерв произ-ти | Распола-гаемая произ-ть | Средне-часосовой расход | Резерв произ-ти | Распола-гаемая произ-ть | Средне-часосовой расход | Резерв произ-ти |
| Печорская ГРЭС | 300 | 79,71 | 220,3 | 300 | 79,71 | 220,3 | 300 | 79,71 | 220,3 | 300 | 79,71 | 220,3 |
| Источники ООО ТЭК Печора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 2 | 12 | 1,11 | 10,89 | 12 | 1,11 | 10,89 | 12 | 1,11 | 10,89 | 12 | 1,11 | 10,9 |
| котельная 3 | 75 | 45,02 | 29,98 | 15 | 2,64 | 12,36 | 15 | 2,64 | 12,36 | 15 | 2,64 | 12,4 |
| котельная 4 | 15 | 1,85 | 13,15 | 6 | 1,85 | 4,15 | 7 | 1,85 | 5,15 | 7 | 1,85 | 5,2 |
| котельная 8 | закрыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 10 | 12 | 0,08 | 11,92 | 12 | 0,08 | 11,92 | 12 | 0,08 | 11,92 | 12 | 0,08 | 11,9 |
| Котельные ПРТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 5 |  | 0,86 |  |  | 0,86 | -0,9 | 1 | 0,02 | 1,0 | 1 | 0,02 | 1,0 |
| котельная 7 |  | 15,75 |  |  | 15,75 | -15,8 | 1 | 0,19 | 0,8 | 1 | 0,19 | 0,8 |
| котельная 9 | закрыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 11 |  | 9,58 |  |  | 9,58 | -9,58 | 1 | 0,02 | 0,98 | 1 | 0,02 | 1,0 |
| котельная 13 |  | 1,56 |  |  | 1,56 | -1,56 | 1 | 0,23 | 0,77 | 1 | 0,23 | 0,8 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В основу  предложений  по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников легли следующие факторы:

- Приоритетность использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

- Необходимость  обеспечения тепловой мощности источников тепловой над тепловой энергией в зоне теплоснабжения источника с учетом необходимого резерва;

- Необходимость перевода источников тепловой энергии, работающих по открытой схеме,  на работу  закрытой схеме.

- Необходимость технического перевооружения источников тепловой с высоким износом основного и вспомогательного оборудования, с  целью повышения надежности, экономичности производства тепловой энергии.

В связи со значительным резервом тепловой мощности на Печорской ГРЭС и наличием трубопроводов  тепловых сетей связывающих зону теплоснабжения Печорской ГРЭС и железнодорожной части города Печоры предлагается переподключить к источнику комбинированной выработки тепловой энергии потребителей котельных 8 и ЦТП-3(котельная 3) ООО «ТЭК-Печора»  и котельную 9 ПРТК.  Источники тепловой энергии (котельные 8,11)  перевести в режим работы центральных тепловых пунктов. Тепловые схемы котельных 8,11, работающие по закрытой четырехтрубной схеме,  позволяют осуществить перевод котельных в режим ЦТП без значительных капиталовложений. На ЦТП-3(котельная 3) необходима установка теплообменников горячего водоснабжения для обеспечения тепловой нагрузки 0,6 Гкал/ч.  Предполагаемый срок реализации данных мероприятий – 2016-2017 годы.

Котельные 3 и 4 ООО «ТЭК-Печора», обладают достаточной тепловой мощностью для обеспечения теплоснабжения в сохраняемых за ними зонами теплоснабжения. Однако в связи со значительным износом котельного оборудования, а также необходимостью перевода данных котельных с открытой на закрытую схему теплоснабжения предполагается техническое перевооружение данных источников тепловой энергии в период 2018-2019 годов.

Также предполагается реконструкция котельных ПРТК с оснащением современным технологическим оборудованием, и диспетчеризацией, позволяющей эксплуатацию источников тепловой энергии без постоянного присутствия обслуживающего персонала в период 2020-2024 годов.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения на расчетные периоды разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 6-1, изменение зон деятельности источников на рисунке 6-1.

Рисунок 6-1 Зоны теплоснабжения источников тепловой энергии на 2029 год

Таблица 6-1 Балансы мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование источника | 2014 год |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Располагаемая мощность | собственные нужды | Потери в сетях | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |  | Располагаемая мощность | собственные нужды | Потери в сетях | Подключенная нагрузка | Резерв мощности | Располагаемая мощность |  | собственные нужды | Потери в сетях | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |  | Располагаемая мощность | собственные нужды | Потери в сетях | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |  |  |
| Печорская ГРЭС* | 187 | н/д | 21,94 | 77 | 43,6 |  | 187,00 | н/д | 22,03 | 77,89 | 42,62 | 187,00 |  | н/д | 24,91 | 103,48 | 14,14 |  | 187,00 | н/д | 25,95 | 108,67 | 7,93 |  |  |
| Котельные ТЭК-Печора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 2 | 13,76 | 0,015 | 0,916 | 10,82 | 0,95 |  | 13,76 | 0,015 | 0,92 | 10,82 | 0,95 | 13,76 |  | 0,015 | 0,92 | 10,82 | 0,95 |  | 13,76 | 0,02 | 0,92 | 10,82 | 0,95 |  |  |
| котельная 3 | 43,02 | 0,038 | 2,11 | 38,96 | 3,4 |  | 43,02 | 0,038 | 2,22 | 40,01 | 2,24 | 43,02 |  | 0,038 | 2,22 | 40,01 | 2,24 |  | 43,02 | 0,04 | 1,62 | 35,10391 | 7,75 |  |  |
| котельная 4 | 31,05 | 0,11 | 1,56 | 26,28 | 2,4 |  | 31,05 | 0,11 | 1,56 | 26,28 | 2,40 | 31,05 |  | 0,11 | 1,56 | 26,28 | 2,40 |  | 31,05 | 0,11 | 1,56 | 26,28 | 2,40 |  |  |
| котельная 8 | 26,79 | 0,08 | 0,58 | 23,87 | 2,26 |  | 26,79 | 0,08 | 0,61 | 24,14 | 1,96 | закрыта |  |  |  |  |  |  | закрыта |  |  |  |  |  |
| котельная 10 | 0,58 | 0,0001 | 0,0558 | 0,46 | 0,03 |  | 0,58 | 0,0001 | 0,06 | 0,46 | 0,03 | 0,58 |  | 0,0001 | 0,06 | 0,46 | 0,03 |  | 0,58 | 0,00 | 0,06 | 0,46 | 0,03 |  |  |
| Котельные ПРТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 5 | 1,87 | 0,12 | 0,141 | 0,38 | 1,23 |  | 1,87 | 0,12 | 0,14 | 0,38 | 1,23 | 1,87 |  | 0,12 | 0,14 | 0,38 | 1,23 |  | 1,87 | 0,12 | 0,14 | 0,38 | 1,23 |  |  |
| котельная 7 | 6,92 | 0,145 | 0,149 | 5,96 | 0,67 |  | 6,92 | 0,145 | 0,15 | 5,96 | 0,67 | 6,92 |  | 0,145 | 0,15 | 5,96 | 0,67 |  | 6,92 | 0,15 | 0,15 | 5,96 | 0,67 |  |  |
| котельная 9 | 3,95 | 0,15 | 0,273 | 4,98 | -1,45 |  | 3,95 | 0,15 | 0,27 | 4,98 | -1,45 | 3,95 |  | 0,15 | 0,27 | 4,98 | -1,45 |  | закрыта |  |  |  |  |
| котельная 11 | 4,105 | 0,15 | 0,135 | 3,27 | 0,55 |  | 4,105 | 0,15 | 0,14 | 3,27 | 0,55 | 4,11 |  | 0,15 | 0,14 | 3,27 | 0,55 |  | 4,11 | 0,15 | 0,14 | 3,27 | 0,55 |  |  |
| котельная 13 | 6,568 | 0,12 | 0,116 | 1,03 | 5,3 |  | 6,568 | 0,12 | 0,12 | 1,03 | 5,30 | 6,57 |  | 0,12 | 0,12 | 1,03 | 5,30 |  | 6,57 | 0,12 | 0,12 | 1,03 | 5,30 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  | Подключение перспективных потребителей в зоне действия источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | Строительство резервной теплотрассы Печорская ГРЭС тк-43 и насосной станции, строительство теплотрассы до котельной 8 , Подключение новых потребителей к ГРЭС, переключение потребителей котельной 8 на Печорскую ГРЭС |  |  |  |  | Строительство тепломагистрали до котельной 9 и ЦТП 3 (котельная 3) . Перевод котельной 9 в режим ЦТП, переключение ЦТП-3 на Печорскую ГРЭС |  |  |  |  |  |

Таблица 6-1 Балансы мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения, Гкал/ч (продолжение)

| Наименование источника | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2029 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Располагаемая мощность | собственные нужды | Потери в сетях | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |  | Располагаемая мощность |  | собственные нужды | Потери в сетях | Подключенная нагрузка | Резерв мощности | Располагаемая мощность | собственные нужды | Потери в сетях | Подключенная нагрузка | Резерв мощности | Располагаемая мощность | собственные нужды | Потери в сетях | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |
| Печорская ГРЭС | 187,00 | н/д | 25,95 | 108,67 | 7,93 |  | 187,00 |  | н/д | 25,95 | 108,67 | 7,93 | 187,00 | н/д | 25,95 | 108,67 | 7,93 | 187,00 | н/д | 25,95 | 108,67 | 7,93 |
| Источники ООО ТЭК Печора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 2 | 13,76 | 0,02 | 0,92 | 10,82 | 0,95 |  | 13,76 |  | 0,02 | 0,92 | 10,82 | 0,95 | 13,76 | 0,02 | 0,92 | 10,82 | 0,95 | 13,76 | 0,02 | 0,92 | 10,82 | 0,95 |
| котельная 3 | 43,02 | 0,04 | 1,62 | 35,10 | 7,75 |  | 43,00 |  | 0,04 | 1,62 | 35,10 | 6,24 | 43,00 | 0,04 | 1,62 | 35,10 | 6,24 | 43,00 | 0,04 | 1,62 | 35,10 | 6,24 |
| котельная 4 | 34,40 | 0,11 | 1,56 | 26,28 | 6,45 |  | 34,40 |  | 0,11 | 1,56 | 26,28 | 6,45 | 34,40 | 0,11 | 1,56 | 26,28 | 6,45 | 34,40 | 0,11 | 1,56 | 26,28 | 6,45 |
| котельная 8 | закрыта |  |  |  |  | закрыта |  |  |  |  |  |  | закрыта |  |  |  |  | закрыта |  |  |  |  |  |
| котельная 10 | 0,58 | 0,00 | 0,06 | 0,46 | 0,03 |  | 0,58 |  | 0,00 | 0,06 | 0,46 | 0,03 | 0,58 | 0,00 | 0,06 | 0,46 | 0,03 | 0,58 | 0,00 | 0,06 | 0,46 | 0,03 |
| Котельные ПРТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 5 | 1,87 | 0,12 | 0,14 | 0,38 | 1,23 |  | 1,87 |  | 0,12 | 0,14 | 0,38 | 1,23 | 0,77 | 0,01 | 0,14 | 0,38 | 0,24 | 0,77 | 0,01 | 0,14 | 0,38 | 0,24 |
| котельная 7 | 6,92 | 0,15 | 0,15 | 5,96 | 0,67 |  | 6,92 |  | 0,15 | 0,15 | 5,96 | 0,67 | 8,60 | 0,01 | 0,15 | 5,96 | 2,48 | 8,60 | 0,01 | 0,15 | 5,96 | 2,48 |
| котельная 9 | закрыта |  |  |  |  |  |  | закрыта |  |  |  |  | закрыта |  |  |  |  | закрыта |  |  |  |  |  |
| котельная 11 | 4,11 | 0,15 | 0,14 | 3,27 | 0,55 |  | 4,11 |  | 0,15 | 0,14 | 3,27 | 0,55 | 5,16 | 0,01 | 0,14 | 3,27 | 1,75 | 5,16 | 0,01 | 0,14 | 3,27 | 1,75 |
| котельная 13 | 6,57 | 0,12 | 0,12 | 1,03 | 5,30 |  | 6,57 |  | 0,12 | 0,12 | 1,03 | 5,30 | 1,72 | 0,01 | 0,12 | 1,03 | 0,56 | 1,72 | 0,01 | 0,12 | 1,03 | 0,56 |
| Примечание | Реконструкция котельной 4 заменой котельного оборудования и переводом на закрытую схему теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Реконструкция котельной 3 заменой котельного оборудования и переводом на закрытую схему теплоснабжения |  |  |  |  | Реконструкция котельных ПРТК с заменой основного оборудования и диспетчеризацией и котельной 10 ТЭК-Печора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения Печорской ГРЭС

Первоочередным мероприятием по строительству тепловых сетей  в зоне теплоснабжения Печорской ГРЭС является прокладка однотрубной магистрали Dy 600  от источника теплоснабжения до камеры тк-43 протяженностью 5300 метров. Данное мероприятие предусмотрено инвестиционной программой Печерской ГРЭС. Целью мероприятия является повышение надежности системы теплоснабжения, поскольку в случае аварии на прямом или обратном трубопроводе основной магистрали даны трубопровод сможет выполнять их функции на время ликвидации аварии. Кроме того данная магистраль позволит увеличить пропускную способность системы теплоснабжения в нормальном режиме эксплуатации. Срок ввода в эксплуатацию данного трубопровода 2016 год.  Для обеспечения теплоснабжения  в переключаемых зонах теплоснабжения котельных 9, 8 и ЦТП-3, на магистральных тепловых сетях необходимо строительство перекачивающей насосной станции на обратной тепломагистрали, обеспечивающей перекачку обратного теплоносителя расходом 2100 м3 в час  с повышением давления 30 метров водяного столба.

Реконструкция тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надежности и обеспечения пропускной способности тепловых сетей  в зоне хозяйственного ведения ОАО « ТСК» представлена в таблицах 7-1 и 7-2.

Таблица 7-1 Реконструкция и капитальный ремонт магистральных сетей и сетей отопления на балансе ОАО «ТСК»

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП № 15 | ТК25 | Московская 23 | 35,03 | 0,05 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 6 | ТУ48 | ТУ47 | 39,39 | 0,125 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК1 | ТК2 | 23,56 | 0,3 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК6 | ТК29 | 121,24 | 0,15 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК5 | ТК6 | 20,34 | 0,25 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК8 | Советская 29 | 4,88 | 0,05 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК2 | ТК3 | 33,32 | 0,25 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК4 | ТК5 | 77,52 | 0,25 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК3 | ТК4 | 68,92 | 0,25 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 27 | ТК | ТК2 | 53,04 | 0,25 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 27 | ТК2 | ТК | 16,99 | 0,3 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 27 | ТК8 | ТК9 | 28,07 | 0,2 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 27 | ТК10 | Железнодорожная 25 | 110,62 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 27 | ТК9 | ТК10 | 33,88 | 0,2 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 27 | ТК29 | ТК8 | 94,57 | 0,2 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 28 | ТК4 | ТК5 | 29,95 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 6 | ТК15 | ТК16 | 55,31 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 6 | ТК16 | ТК19 | 57,91 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 6 | ТК19 | ТК20 | 6 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 6 | ТК1 | ТК2 | 12,41 | 0,2 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 6 | ТК2 | ТК3 | 50,03 | 0,15 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 6 | ТК13 | ТК14 | 33,95 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 6 | ТК14 | ТК15 | 53,45 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК23 | Строительная 12 к.1 | 7,9 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК7 | ТК8 | 50,34 | 0,15 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Восточный | ТК8 | ТК9 | 39,64 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ПГРЭС | на ЦТП №15 | 12 | 374 | 0,25 | Подземная канальная | 2015 |
| ПГРЭС | 12 | ЦТП № 15 | 234,56 | 0,25 | Надземная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | Ленина 21 к.2 | ТК23 | 20,64 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | Строительная 12 к.1 | ИТП Строительная 12 к.1 | 28,17 | 0,1 | Подвальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | Выход из ЦТП № 16 | ТК1 | 5,03 | 0,3 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 27 | ЦТП № 27 | ТК | 8,48 | 0,3 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 6 | ЦТП № 6 | ТК1 | 6,03 | 0,2 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 27 | ТК | ТК29 | 22,8 | 0,3 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК77 | Строительная 5 | 5,19 | 0,05 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК12 | Строительная 16 | 29,53 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | Строительная 16 | к ИТП Строительная 16 | 37,47 | 0,07 | Подвальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | к ИТП Строительная 16 | ИТП Строительная 16 | 2,37 | 0,1 | Подвальная | 2015 |
| ЦТП № 17 | ТК49 | узел | 35,86 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2015 |

Таблица 7-1 Реконструкция и капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения на балансе ОАО «ТСК»

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Вид прокладки тепловой сети | Год замены план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП Энергетик | ТК2 | Ленина 21 | 3,59 | 0,07 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК29 | ТК30 | 65,35 | 0,08 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТУ | Поионерская 37 | 38,99 | 0,07 | Подвальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК30 | Поионерская 37 | 25,84 | 0,07 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | Поионерская 37 | ТУ | 8,09 | 0,07 | Подвальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | Ленина 21 | ИТП Ленина 21 | 40,27 | 0,07 | Подвальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК23 | Строительная 12 к.1 | 7,9 | 0,05 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК23 | Строительная 12 к.2 | 37,48 | 0,05 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК23 | Ленина 21/1 | 22,93 | 0,07 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | Ленина 21 к.2 | Ленина 21 к.2 | 82,22 | 0,1 | Подвальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК3 | Ленина 21 к.2 | 4,97 | 0,08 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК1 | ТК2 | 22,75 | 0,08 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК6 | ТК7 | 101,9 | 0,15 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК7 | ТК8 | 50,34 | 0,15 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | Ленина 21 к.2 | ТК23 | 20,64 | 0,08 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | Строительная 12 к.1 | ИТП Строительная 12 к.1 | 28,17 | 0,05 | Подвальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК57/1 | Железнодорожная 5 | 42,99 | 0,05 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | Ленина 21/1 | ИТП Ленина 21 к.1 | 4,67 | 0,07 | Подвальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК12 |  | 26,39 | 0 | Подземная бесканальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик |  |  | 36,06 | 0 | Подземная бесканальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК1 | ТК2 | 23,56 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК2 | ТК38 | 22,31 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК1 | ТК59 | 81,48 | 0,125 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП Энергетик | ТК2 | Ленина 19/10 | 111,19 | 0,07 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ЦТП № 16 | ТК1 | 5,03 | 0,125 | Подземная канальная | 2015 |
| ЦТП № 16 | ТК38 | ТК39 | 96,34 | 0,1 | Подземная канальная | 2016 |
| ЦТП № 16 | ТК64 | ТК65 | 47,22 | 0,05 | Подземная канальная | 2016 |
| ЦТП № 16 | ТК65 | ТК69 | 68,77 | 0,04 | Подземная канальная | 2016 |
| ЦТП № 16 | ТК69 | ТК66 | 20,09 | 0,032 | Подземная канальная | 2016 |
| ЦТП № 16 | ТК66 | ТК67 | 21,48 | 0,032 | Подземная канальная | 2016 |
| ЦТП № 16 | ТК65 | Советская 17 | 10,71 | 0,025 | Подземная канальная | 2016 |
| ЦТП № 16 | ТК69 | Советская 15 | 10,47 | 0,032 | Подземная канальная | 2016 |
| ЦТП № 16 | ТК67 | Советская 13 | 10,91 | 0,032 | Подземная канальная | 2016 |
| ЦТП № 16 | Советская 17 | ИТП Советская 17 | 2,83 | 0,025 | Подвальная | 2016 |
| ЦТП № 16 | Советская 15 | ИТП Советская 15 | 2,42 | 0,032 | Подвальная | 2016 |
| ЦТП № 16 | Советская 13 | ИТП Советская 13 | 3,27 | 0,032 | Подвальная | 2016 |
| ЦТП № 16 | ТК39 | ТК40 | 42,51 | 0,1 | Подземная канальная | 2017 |
| ЦТП № 16 | ТК40 | ТК42 | 22,18 | 0,1 | Подземная канальная | 2017 |
| ЦТП № 16 | ТК57 | Советская 12а Школа № 83 | 32,57 | 0,05 | Подземная канальная | 2017 |
| ЦТП № 16 | ТУ | Советская 14а | 6,96 | 0,07 | Подвальная | 2017 |
| ЦТП № 16 | Советская 14а | ТУ | 7,04 | 0,08 | Подвальная | 2017 |
| ЦТП № 16 | Советская 14а | ТК57 | 19,76 | 0,07 | Подземная канальная | 2017 |
| ЦТП № 16 | Советская 12а Школа № 83 | ИТП Советская 12а Школа № 83 | 51,27 | 0,05 | Подвальная | 2017 |
| ЦТП № 16 | ТК57 | ТК57/1 | 178,63 | 0,07 | Подземная канальная | 2018 |
| ЦТП № 16 | ТК57/1 | Железнодорожная 3 | 184,6 | 0,05 | Подземная канальная | 2019 |

Новое строительство магистральных сетей обусловлено перераспределением тепловой мощности Печорской ГРЭС, на зоны действия источников тепловой энергии с дефицитом мощности (котельная 9),  а также увеличение выработки в комбинированном цикле производства тепла и электроэнергии за счет переключения потребителей котельных 8 и 9,  а также ЦТП -3 (котельная 3).  Для обеспечения данного мероприятия необходимо строительство участка тепловых сетей Dy 600 до котельной №8 протяженностью 70 метров, а также новое  строительство тепломагистралей до здания котельной №9 Dy 300 длиной 550 метров и участка сетей до врезки тепловые сети до ЦТП-3 Dy 250 длиной 250 метров. Срок реализации мероприятий 2016-207 годы. Карта Схема нового строительства сетей представлена на рисунке 7-1.

Рисунок 7-1 Строительство магистральных сетей Печорской ГРЭС.

Строительство, реконструкция тепловых сетей в зонах действия котельных.

Новое строительство в зонах действия котельных обусловлено необходимостью подключения перспективных потребителей к системе теплоснабжения. Подключение  новых потребителей на период разработки схемы предусмотрено к сетям котельной №3 ООО «ТЭК-Печора» и котельной №8 ООО «ПРТК».

Существующие тепловые сети обеспечивают необходимую пропускную способность для прохождения расчетных расходов теплоносителя до всех потребителей. Однако в связи с приростом тепловой нагрузки,  а также необходимостью перевода систем теплоснабжения котельных 3 и 4 на закрытую схему, необходима перекладка существующих сетей в объеме представленном в таблице 7-3.

Таблица 7-3 мероприятия на тепловых сетях в зоне теплоснабжения котельных

ООО «ТЭК-Печора»

| источник | вид строительства | длина | условный диаметр | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная 3 | новое строительство | 27 | 50 | 2015 |
|  |  | 238 | 150 | 2015 |
|  | реконструкция | 37 | 70 | 2019 |
|  |  | 87 | 80 |  |
|  |  | 231 | 100 |  |
|  |  | 37 | 350 |  |
| котельная 4 | реконструкция | 488 | 100 | 2018 |
|  |  | 1095 | 125 |  |
|  |  | 437 | 150 |  |
|  |  | 526 | 200 |  |
|  |  | 178 | 250 |  |
|  |  | 238 | 350 |  |
|  |  | 77 | 400 |  |
| котельная 8 | новое строительство | 55 | 80 | 2015 |
|  |  | 55 | 70/50 |  |

Перспективные топливные балансы

Сведения о годовых объемах топлива, с учетом планируемого прироста тепловых нагрузок, а также  перераспределением зон действия источников, представлены в таблице 8-1.

Таблица 8-1 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения, т.у.т

| Наименование источника | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Печорская ГРЭС* | 1250517 | 1251033 | 1265976 | 1269238 | 1269238 | 1269238 | 1269238 | 1269238 |
| Источники ООО ТЭК Печора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 2 | 5113 | 5113 | 5113 | 5113 | 5113 | 5113 | 5113 | 5113 |
| котельная 3 | 16766 | 17238 | 17238 | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 |
| котельная 4 | 12404 | 12404 | 12404 | 12404 | 12404 | 12404 | 12404 | 12404 |
| котельная 8 | 10952 | 11087 | - | - | - | - | - | - |
| котельная 10 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Котельные ПРТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная 5 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
| котельная 7 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 |
| котельная 9 | 8050 | 8050 | 8050 | - | - | - | - | - |
| котельная 11 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 |
| котельная 13 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Сведения о капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения представлены в таблице 9-1, тепловых сетей и сооружений на них в таблице 9-2.

Стоимость в таблицах указана в ценах 2014 года, и должна быть уточнена по результатам разработки проектов.

Таблица 9-1 Капительные вложения в реконструкцию источников тепловой энергии.

| Наименование мероприятия | Капитальные вложения, млн. рублей | Год, период реализации |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж котельного оборудования котельной 8, перевод источника в режим работы насосной станции. | 2,2 | 2016 |
| Демонтаж котельного оборудования котельной 9, перевод источника в режим работы насосной станции. | 1,8 | 2017 |
| Реконструкция котельной 4 с заменой котельного оборудования и переводом источника на температурный график 105-70 со срезкой на 70 и закрытую двухтрубную схему теплоснабжения. Автоматизация и диспетчеризация, с возможностью эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 248 | 2018 |
| Реконструкция котельной 3 с заменой котельного оборудования и переводом источника на температурный график 105-70 со срезкой на 70 и закрытую двухтрубную схему теплоснабжения. Автоматизация и диспетчеризация, с возможностью эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 253 | 2019 |
| Реконструкция котельных 5, 7, 11, 13, 10 с заменой котельного оборудования. Автоматизация и диспетчеризация, с возможностью эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 135,2 | 2020-2024 |

Таблица 9-2 Капитальные вложения в строительство, реконструкцию тепловых  и сооружений

| Год реализации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство тепломагистрали от Печорской ГРЭС до камеры ТК-43 | 140 | 164,4 |  |  |  |  |  | 304,4 |
| Строительство насосной станции на обратной тепломагистрали Печорской ГРЭС | 3,1 | 28,4 |  |  |  |  |  | 31,5 |
| Строительство магистральных тепловых сетей до котельных 8, 9, и ЦТП 3 (котельная 3) | 0 | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,4 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей в существующей зоне теплоснабжения Печорской ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей в существующей зоне теплоснабжения Котельной 3, Реконструкция ЦТП-2, с переводом сетей горячего водоснабжения на закрытую схему (установка теплообменников ГВС в ЦТП) | 46,1 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 19,0 | 0 | 0 | 70,8 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей в существующей зоне теплоснабжения Котельной 4, с переводом системы теплоснабжения на закрытую схему. | 0 | 0 | 0 | 48,2 | 0 | 0 | 0 | 48,2 |
| Строительство сетей в зоне теплоснабжения котельной 8 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |

Оценка надежности теплоснабжения

Методика оценки надежности представлена в 1.8 настоящей работы.

При реализации указанных в главах 6 и 7 мероприятий по вводу в эксплуатацию резервного магистрального трубопровода Печорской ГРЭС,  а также реконструкции котельных, выполненных в соответствии с действующими нормами нормативно-технической документации, системы теплоснабжения будут отвечать нормативным показателям надежности.

Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Одним из основополагающих принципов организации теплоснабжения в поселениях, заложенных в федеральный закон «О теплоснабжении», является обеспечение обязательного выбора единой теплоснабжающей организации, ответственной за надежное теплоснабжение перед всеми потребителями в системе теплоснабжения.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190).

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - определяется в схеме теплоснабжения.

В отношении городов с численностью населения  до 500 тысяч человек статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органов местного самоуправления поселений, городских округов.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.).

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение городском поселении обеспечивают шесть теплоснабжающих организаций.

В зонах действия котельных  целесообразно назначить  ЕТО теплоснабжающие организации, которые в настоящий момент обеспечивают  эксплуатацию данных источников и тепловых сетей, соответственно:

ООО «ТЭК-Печора»  - в зоне теплоснабжения котельных 2, 3,4,5,8,10

ООО «Печорская районная тепловая компания» - в зоне теплоснабжения котельных 5,7, 9, 11,13

ООО "Печорский завод ЖБК" –  в зоне теплоснабжения подведомственного источника

Филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский» - в зоне теплоснабжения подведомственного источника

В зоне теплоснабжения Печорской ГРЭС в соответствии п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г,  при получении заявки  от двух организаций (ОАО «ТСК» и  ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» филиал Печерская ГРЭС) приоритет должен быть отдан Печерской ГРЭС, как организации владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, а также по размеру собственного капитала.

При изменении  зон теплоснабжения источников тепловой энергии, в том числе по мероприятиям заложенным схеме теплоснабжения, а также в при смене эксплуатирующих  организаций должны быть переназначены ЕТО в соответствии с изменившимися условиями .

- Приложение 1

Таблица 1 Приложение 1 Характеристики тепловых сетей Печорской ГРЭС. Магистральные сети и сети отопления

| Наименование источника | Эксплуатирующая организация | Год ввода в эксплуатацию// реконструкции | Износ, % | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Теплоизоляционный материал .тр-да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 95 | ТК26 | Московская 28 Школа № 49 п.2 | 13,02 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК1 | ТК16 | 80,12 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК16 | ТК17 | 64,2 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1971 | 100 | ТК64 | Первомайская 16/42 | 104,62 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1977 | 85 | ТК64 | Советская 44 | 4,85 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Т54 | ТК58 | 57,17 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК58 | ТК64 | 76,91 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК58 | ТК59 | 13,45 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК59 | ТК63 | 45,39 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК63 | Советская 48/18 | 2,85 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК59 | ТК96 | 50,79 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК62 | Октябрьская 16 | 5,3 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК60 | Советская 50 | 7,88 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК96 | ТК60 | 30,87 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | Администрация ГП Печора | 2008 | 8 | ТК60.1 | Советская 52 | 27,87 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1970 | 103 | ТК60.1 | ТК61 | 18,4 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1970 | 103 | ТК61 | Советская 52б Закусочная ОРСа | 48,28 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Т54 | ТК55 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Урванцев | 2004 | 18 | ТК55 | Магазин ИП Даранкевич | 19,87 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2011 | 98 | Т54 | ТК65 | 76,78 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК65 | ТК66 | 68 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 2010 | 3 | ТК66 | ИТП | 10 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ИП Лихачев | 2005 | 15 | ТК66 | Магазин Дева Лихачев | 25,11 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Выховцева | 2005 | 15 | ТК65 | ТК95 | 31,39 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Выховцева | 2005 | 15 | ТК95 | Магазин Выховцева | 18,32 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК25 | ТК | 22,92 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК24 | ТК25 | 60,04 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК22 | ТК23 | 38,18 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК20 | ТК21 | 32,67 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК21 | Московская 25 | 11,89 | 0,05 | 0,05 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК21 | Московская 27 | 52,04 | 0,05 | 0,05 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК17 | ТК19 | 13,22 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК19 | ТК18 | 36,36 | 0,04 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК18 | Стадионная 2 | 5,46 | 0,04 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК22 | Советская 51 | 37,87 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Бенилюкс | 1986 | 63 | ТК23 | Советская 51а Рынок | 11,88 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК24 | Советская 53 | 5,78 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК25 | Московская 23 | 35,03 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК17 | ТК53 | 94,68 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК53 | Т54 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1977 | 85 | ТК16 | Московская 27а | 20,37 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК20 | ТК22 | 36,14 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК19 | ТК20 | 34,55 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК23 | ТК24 | 19,64 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Ашурков | 2000 | 28 | Т54 | Пивбар Ашурков | 8,7 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Ганулич | 1970 | 103 | ТК59 | Магазин "Партнер" | 5,14 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК25 | Советская 55/21 | 5,46 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК14 | Стадионная 8 | 5 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК13 | ТК14 | 86,28 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ГСК Спартак | 2000 | 28 | ТК13 | ГСК "Спартак" | 38,45 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК12 | ТК13 | 91,77 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК1 | ТК2 | 68,4 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК2 | ТК15 | 132,12 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК19 | ТК3 | 71,51 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1995 | 40 | ТК19 | 8 Марта 11а магазин | 36,62 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК19 | Пионерская 33 | 83,24 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК15 | ТК18 | 50,98 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК18 | 8 Марта 11 | 14,82 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТУ | 8 Марта 11 | 10,88 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК15 | ТК24 | 15,6 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК24 | ТУ24/1 | 57,29 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ24/1 | ТК16 | 10,28 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТУ24/1 | ТК27 | 64,99 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК27 | ТК17/1 | 93,45 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК3 | ТК23 | 22,78 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | ТК3 | 34,83 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК21 | ТК17/1 | 5,34 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | ЦБ МТС Административное здание | 56,31 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК16 | 8 Марта 3 | 10,36 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | ТУ | ИТП 8 Марта 3 п.3 | 3,42 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ | ТУ | 24,88 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | ТУ | ИТП 8 Марта 3 п.2 | 3,51 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2000 | 28 | ТК12 | ЦБ МТС сторожка | 3,64 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ТУ | ИТП ЦБ МТС Склад | 6,64 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | ЦБ МТС Склад | 3,44 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ | ТУ | 28,82 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК27 | 8 Марта 8 | 4,74 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК16 | 150-80 | 42,54 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК2 | ТК | 30,78 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК1 | ТК12 | 18,31 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК24 | ТК | 145,68 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК13 | ЦБ МТС Гараж | 5,44 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | ТУ | ИТП 8 Марта 3 п.1 | 3,29 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ | ТУ | 22,4 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | ТУ | ИТП 8 Марта 3 п.5 | 30,05 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | ТУ | ИТП 8 Марта 3 п.4 | 3,04 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК23 | Пионерская 42 | 49,31 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК21 | ТК26 | 48,2 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК27 | ТК28 | 38,89 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК26 | Стадионная 6 | 9,73 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТУ | Стадионная 6 | 9,98 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | ТУ | ИТП Стадионная 6 | 5,81 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК28 | ТК30 | 64,12 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК30 | ТК31 | 58,11 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК28 | ТК29 | 17,77 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК29 | Стадионная 4 | 3,14 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК30 | Московская 29 | 30,13 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК30 | 8 Марта 2/31 | 13,39 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО Жилкомстрой | 1986 | 63 | ТК | Лесокомбинатовская 14 | 3,79 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК31 | Московская 42 | 8,23 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | ТК | ТК | 145,26 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | ТК | Лесокомбинатовская 15 | 33,64 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | ТК | ТК | 46,21 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | ТК | ТК | 60,89 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | ТК | Лесокомбинатовская, цыгане | 40,54 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | ТК | Лесокомбинатовская 15 | 12,72 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | ТК | Лесокомбинатовская 15 | 15,35 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | ТК | Лесокомбинатовская 15в Гараж | 6,03 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Студенников | 1986 | 63 | ТК | Лесокомбинатовская, магазин | 60,92 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО Жилкомстрой | 1986 | 63 | ТК | ТК | 64,52 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК34/1 | ТК | 42,34 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК | ТК34/1 | 21,59 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 63 | ТК | ТК | 69,23 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 63 | ТК | Лесокомбинатовская 37 | 10,03 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 63 | ТК | Лесокомбинатовская 35а | 36,51 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 63 | ТК | Лесокомбинатовская 35 | 25,58 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТК26 | ТК32 | 177,59 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК33 | ТК32 | 15 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | 33.1 | Стадионная 13 Д/с "Золотая рыб | 12,77 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК34/1 | ТК | 5,7 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК |  | 2,74 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК |  | 23,96 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК32 | 8 Марта 1 | 33 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1980 | 78 | ТК | ИТП 8 Марта 1 п.1 | 30,29 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2000 | 28 | ТК27 | 8 Марта 4 | 23,25 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТК33 | Московская 33 | 28 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТК | ТК | 5,34 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1980 | 78 | ТК | ИТП 8 Марта 1 п.3 | 29,63 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1980 | 78 | ТК | ИТП 8 Марта 1 п.2 | 3,49 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | 33.1 | ТК33 | 7,85 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК34/2 | ТК | 88,77 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | 33 | Переход | ТК10 | 73,06 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | ТК | ИТП Пионерская 33 | 3,07 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК4 | Пионерская 33 | 10,63 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК4 | ТК22 | 16,89 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК23 | ТК4 | 86,59 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ТУ | 24,72 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ТУ | 25,62 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Пионерская 35 п.3 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Пионерская 33а п.2 | 25,81 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Пионерская 35 п.1 | 2,33 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Пионерская 35 п.4 | 28,38 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Пионерская 35 п.2 | 2,38 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Пионерская 33а п.1 | 24,67 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Ленина 28 п.1 | 38,98 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК5 | ТК6 | 54,02 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТК6 | ТК | 56,16 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК22 | ТК5 | 85,99 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Черница | 2002 | 23 | ТК22 | Пионерская 33б магазин "Фламин | 5,75 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК4 | Пионерская 35 | 11,17 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК5 | Пионерская 33а | 10,97 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | Ленина 28 | 9,29 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Ленина 28 п.2 | 2,9 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | 33 | ТК10 | ТК11 | 17,46 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | 33 | ТК11 | Строительная 5а | 4,9 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК6 | ТК8 | 16,95 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК8 | ТК8/2 | 15,34 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1978 | 83 | ТК9 | Строительная 8 | 13,18 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК8/1 | ТК9 | 115,49 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | 33 | ТК9 | Переход | 29,88 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК78 | Пионерская 26 | 8,25 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК77 | ТК78 | 38,54 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК72 | ТК76 | 49,25 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК76 | ТК83 | 84,56 | 0,2 | 0,2 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК83 | ТК84 | 43,87 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК84 | Пионерская 22 | 38,13 | 0,08 | 0,08 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК76 | Первомайская 19/43 | 4,99 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК83 | Первомайская 17/38 | 9,87 | 0,125 | 0,125 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТУ | ТУ | 46,25 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТУ | ИТП Первомайская 17/38 | 2,4 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК84 | Советская 36/24 | 9,37 | 0,08 | 0,08 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК76 | ТК77 | 31,48 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК77 | Советская 41 | 6,45 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК81 | Пионерская 19а Д/с "Гвоздичка" | 52,94 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК91 | ТК92 | 58,57 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК91 | Советская 35 | 7,91 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК89 | ТУ гараж | 25,86 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Администрация ГП | 2003 | 20 | ТК92 | Советская 33 Музей | 43,61 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК89 | ТК91 | 48,33 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2011 | 103 | ТК69 | ТК70 | 42,09 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК79 | ТК81 | 32,68 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО Гранит | 1975 | 90 | ТК90 | Советская 37 | 3,94 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК11 | ТК92 | 29,24 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК80 | ТК94 | 37,63 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТУ | ЦТП № 15 | 8,45 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТУ | ЦТП № 15 | 4,29 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК1 | ТК67 | 69,28 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2011 | 103 | ТК69 | Первомайская 24 | 30 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК67 | ТК85 | 44,17 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК85 | 8 Марта 12 | 41,65 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК85 | Первомайская 26 | 14,1 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК67 | ТК86 | 57,67 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК86 | ТК69 | 30,11 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Аликин | 2003 | 20 | ТК86 | Рынок Урал Аликин | 6,66 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК82 | Первомайская 27/14 | 43,5 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК71 | Первомайская 23 | 12,14 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТУ | Первомайская 23 | 35,56 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК73 | ТК74 | 61,99 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК74 | ТК75 | 61,99 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТУ | ИТП Первомайская 23 | 2,97 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК73 | Пионерская 30 | 6,91 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК74 | Пионерская 32 | 6,87 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК75 | Пионерская 34/18 | 6,8 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК75 | ТК82 | 29,44 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК82 | 8 Марта 16 | 8,72 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК71 | ТК72 | 38,07 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК72 | Первомайская 21 | 4,43 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК78 | ТК79 | 118 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК80 | Пионерская 19 | 14,9 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК71 | Первомайская 25 | 14,61 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК79 | ТК80 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК78 | Пионерская 28 | 57,07 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК70 | ТК71 | 56,99 | 0,2 | 0,2 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК44 | Московская 26а | 5,24 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК52 | Советская 54 | 7,88 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК50 | ТК51 | 83,32 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК52 | ТК51 | 52,58 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК51 | Советская 56 | 6,61 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК51 | Московская 17 | 47,2 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК46 | ТК45 | 37,05 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТУ47 | ТК46 | 79,55 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 15 | ТУ48 | ТУ47 | 39,39 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК49 | ТУ48 | 44,2 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК87 | ТК49 | 33,7 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК46 | Московская 26 | 7,45 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТУ47 | Московская 22 | 7,47 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТУ48 | Островского 23/20 | 8,49 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК49 | Островского 25 | 9,25 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК44 | Московская 24 | 49,19 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК38 | ТК26 | 83,22 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК43 | ТК42 | 20,69 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК45 | ТК44 | 22,38 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК45 | ТК50 | 12,14 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1998 | 33 | ТК42 | Островского 25а | 45,09 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТК42 | Химчистка | 50,35 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК29 | ТК30 | 21,62 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК28 | Школьный 7/30 | 7,14 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2011 | 95 | ТК39 | ТК40 | 45,58 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК31 | ТК32 | 15,68 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 95 | Переход | ТК97 | 19,88 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК26 | ТК27 | 28,1 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1997 | 35 | ТК27 | Школьный 7а | 6,71 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК27 | ТК28 | 14,63 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК30 | Московская 32а | 10,7 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК32 | ТК33 | 24,81 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК33 | ТК34 | 42,5 | 0,08 | 0,08 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК32 | Московская 34 | 7,9 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК33 | Московская 36 | 7,97 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Горгаз | 1970 | 103 | ТК34 | Московская 38 | 6,47 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК36 | Школьный 3б | 51,24 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК36 | Московская 40 | 7,53 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Головко | 2004 | 18 | ТК97 | Школьный 2а | 57,57 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 95 | ТК38 | ТК39 | 26,35 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Частная трасса | 1973 | 95 | ТК97 | Лесокомбинатовская 1 | 102,93 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2011 | 95 | ТК40 | Школьный 3 | 24,79 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 95 | ТК39 | Переход | 52,65 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК94 | ТК38 | 45,15 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК44 | ТК43 | 11,82 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК28 | ТК29 | 9,32 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Отдел образования | 1972 | 98 | ТК97 | Школьная 2а гост. Центральная | 6,4 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК40 | Школьный 5 | 22,4 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК30 | ТК31 | 44,65 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК30 | Московская 32 | 12,38 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК42 | ТК94 | 38,97 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 95 | ТК94 |  | 9,95 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1973 | 95 | ТК87 | Островского 27 | 50,67 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК62 | ТК63 | 59,7 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ДОУ 83 | 1984 | 68 | ТК63 | Д/с № 83 | 51,87 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК62 | Строительная 23 | 14,37 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК63 | Советская 11а | 55,3 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК1 | ТК2 | 23,56 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК2 | ТК38 | 22,31 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК1 | ТК59 | 87,07 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Локомотивное депо | 1984 | 68 | ТК59 | Советский 6 Дом отдыха | 30,58 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК2 | Советская КНС | 39,63 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2011 | 63 | ТК38 | Советская 21 | 40 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ЦТП № 16 | до регулятора | 18,92 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК38 | ТК39 | 96,34 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТУ | Советский 5 | 9,66 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК59 | ТК60 | 45,94 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | ТУ | ИТП Советский 5 | 36,31 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК38 | ТК64 | 37,6 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК64 | ТК65 | 47,22 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК65 | ТК69 | 68,77 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК69 | ТК66 | 20,09 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК66 | ТК67 | 21,48 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК67 | ТК71 | 49,7 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК71 | ТК70/14 | 27,14 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК64 | Советская 19 | 15 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК65 | Советская 17 | 10,71 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК65 | Советский 4 | 38,09 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК69 | Советская 15 | 10,47 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК69 | Советский 3 | 33,69 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК66 | ТУ66/1 | 82,18 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТУ66/1 | Советская 8 | 29,57 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТУ66/1 | Советская 10 | 39,69 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК67 | Советская 13 | 10,91 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Котласский отряд ВОХР | 1987 | 60 | ТК71 | Советская 11 | 8,29 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК61 | Советский 5 | 18,64 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК60 | ТК61 | 15,97 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 100 | ТК6 | ТК29 | 121,24 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК29 | ТК32 | 30,14 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК32 | ТК34/1 | 23,65 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК33/1 | ТК33 | 34,29 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК33 | Ленина 5а | 15,97 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 100 | ТК29 | Советская 18 | 74,73 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Отдел образования | 1971 | 100 | ТК32 | Советская 22 Школа № 65 | 10,63 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Отдел образования | 2005 | 15 | ТК34 | Советская 24 Школа № 65 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 100 | ТК75 | Советская 20 п.1 | 7,79 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Отдел образования | 2005 | 15 | ТК33/1 | ТК34 | 34,55 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 100 | ТК29 | ТК75 | 22,73 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1971 | 100 | ТК75 | Советская 20 п.2 | 8,84 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК34/1 | ТК33/1 | 59,86 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1978 | 83 | ТК25 | 26 | 24,3 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1979 | 80 | ТК5 | ТК6 | 20,34 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК6 | Советская 25 | 28,85 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК8 | Советская 29 | 4,88 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК8.1 | ТК17 | 16,01 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК17 | ТК18 | 34,94 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК18 | Ленина 13 | 11,5 | 0,08 | 0,08 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1998 | 33 | ТК17 | Ленина 11а | 4,59 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2002 | 23 | ТК78 | Ленина 13а | 4,63 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК18 | ТК19 | 54,7 | 0,05 | 0,05 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1979 | 80 | ТК4 | Советская 23 | 32,09 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК21 | ТК22 | 66,69 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК22 | Строительная Гаражи Радар | 3,77 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК25 | Строительная 11/17 | 41 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК24 | ТК25 | 30,7 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК24 | Строительная 13 | 6,69 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК5 | ТК21 | 29,8 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК8 | ТК8.1 | 4,52 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2002 | 23 | ТК18 | ТК78 | 45,33 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК19 | Ленина 15 | 5,3 | 0,05 | 0,05 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК8.1 | ТК9 | 75,29 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК14 | Ленина 18 | 11,54 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК16 | Строительная 7 | 6,08 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1979 | 80 | ТК2 | ТК3 | 33,32 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК22 | ТК23 | 35,95 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК7 | Советская 27 | 12,48 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2013 | 83 | ТК27 | ТК9 | 49,08 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2011 | 50 | ТК16 | ТК77 | 66 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1979 | 80 | ТК4 | ТК5 | 77,52 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК21 | Ленина 13б | 10,99 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2012 | 68 | ТК | Строительная 15 ЦСЭН | 7,93 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК23 | Строительная 17 | 9,22 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК23 | ТУ3 | 22,91 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 2006 | 13 | ТК3 | Советская 23а магазин ОРСа | 6,39 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2012 | 68 | ТК22 | ТК | 22,59 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК6 | ТК7 | 59,17 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1978 | 83 | 26 | ТК27 | 58,06 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТУ3 | ТК24 | 30,05 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК9 | ТК10 | 13,78 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК10 | ТК11 | 11,29 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК11 | ТК14 | 83,57 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК14 | ТК15 | 27,04 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК15 | ТК16 | 47,4 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК9 | Советская 31/14 | 7,59 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК10 | Советская ГРП | 6,58 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК11 | Ленина 16 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК15 | Строительная 9/20 | 6,61 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1979 | 80 | ТК3 | ТК4 | 68,92 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2012 | 68 | ТК | Строительная гараж ЦСЭН | 6,26 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК7 | ТК8 | 59,08 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ИП Ашурков | 2002 | 23 | ТУ3 | Пивбар Ашурков | 11,44 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК54 | ТК55 | 56,93 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК52 | ТК53 | 28,61 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК53 | ТК54 | 26,79 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК54 | Железнодорожная 13 | 5,04 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК55 | Железнодорожная 15 | 3,79 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК55 | Железнодорожная 17/1 | 41,63 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК53 | ТК76 | 35,86 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК52 | Железнодорожная 11 | 5,45 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТК47 | Железнодорожная 9а | 37,74 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК45 | ТК47 | 50,65 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК43 | ТК44 | 6,87 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Администрация ГП | 1991 | 50 | ТК44 | Советская 16а К/т им. Горького | 13,64 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК43 | Железнодорожная 7 | 33,23 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК45 | ТК48 | 60,93 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 90 | ТК51 | Железнодорожная бытовки | 5,75 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 90 | ТК50 | ТК51 | 13,42 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 90 | ТК51 | Железнодорожная Водобашня | 9,43 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 90 | ТК | ТК50 | 52,88 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТУ | ИТП Советская 14а п.2 | 2,58 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК39 | Советская 12 | 42,66 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК39 | Советская 14 | 29,82 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК39 | ТК40 | 42,51 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК40 | ТК42 | 16,93 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | Дирекция связи | 1992 | 48 | ТК40 | Советская 16 Дистанция связи | 8,11 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК42 | Советская 14а | 20,72 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТУ | ТУ | 7,44 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТУ | ИТП Советская 14а п.1 | 2 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК44 | ТК45 | 31,61 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК42 | ТК43 | 60,7 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК48 | ТК49 | 7,03 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК49 | ТК52 | 58,57 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 90 | ТК48 | ТК | 22,03 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Котласский отряд ВОХР | 1975 | 90 | ТК | Железнодорожная 7а | 27,15 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК49 | Железнодорожная 9 | 3,49 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК57 | Советская 12а Школа № 83 | 32,57 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТУ | Советская 14а | 6,96 | 0,125 | 0,125 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТУ | ТУ | 29,28 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТУ | Советская 14а | 16,06 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК57 | ТК57/1 | 178,63 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК11 | Советская 2 | 11,11 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК17 | Гараж Горжилфонд | 15,81 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК16 | Деревоцех Горжилфонд | 45,9 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК15/1 | ТК49 | 71,15 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТК15 | Железнодорожная 3 | 96,14 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК13 | ТК15 | 37,23 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК16 | ТК | 49,19 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК49 | ТК16 | 56,5 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК15 | ТК15/1 | 24,27 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | ТК15/1 | Советская 6 СДГС | 12,23 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК23 | ТК27 | 82,54 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК27 | Советская 7 | 9,4 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК70/14 | ТК13 | 81,67 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | ТУ | ИТП Советская 2а | 1,03 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК10 | Советская 2а | 10,14 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК27 | ТК28 | 42,68 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК28 | ТК70/14 | 21,74 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК28 | Советская 9 | 8,53 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 43 | ТК24 | ТК26 | 82,56 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | 28 | ТК26 | Строительная 29 | 76,24 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 43 | ТК26 | Строительная 25 | 13,9 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 43 | ТК23 | ТК24 | 31,87 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК21 | ТК22 | 65,88 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК22 | ТК23 | 71,31 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 43 | ТК22 | Советская 3 | 5,83 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК23 | Советская 5 | 7,83 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 43 | ТК24 | ТК25 | 48,4 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | 43 | ТК25 | Советская 3а | 40,36 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК4 | ТК5 | 7,03 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК5 | Привокзальная 1а | 18,02 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК4 | ТК10 | 180,12 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1987 | 60 | ТК7 | Пост ЭЦ СДГС | 25 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1995 | 40 | ТК8 | ТК6 | 113,2 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1995 | 40 | ТК6 | ТК7 | 15,05 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 40 | ТК4 | ТК | 78,69 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК | Товарная контора СДГС | 1,3 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | ТК | Пристройка СДГС | 18,34 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 40 | ТК7 | ТК | 56 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | ТК | Компрессорная вагонное депо | 22 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | ТК | Стрелочный пост СДГС | 70 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ | Советская 2а | 2,15 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК12 | ТК13 | 23,71 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК11 | ТК12 | 45,79 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | МУП "Райжилкомхоз" | 1987 | 60 | ТК | АБК Райжилкомхоз | 56,32 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК12 | Советская 4 | 11,25 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК17 | Растворный узел | 23,51 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК | ТК17 | 40,85 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК16 | Деревоцех Горжилфонд | 3,85 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК1 | ТК2 | 15,42 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 |  | 1966 | 113 | ТК19 | ТК18 | 41,04 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК18 | ТК20 | 21,2 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК20 | ТУ замена уч. | 80,99 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК2 | ТК3 | 75,34 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК18 | ТК3 | 46,54 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК21 | Советская 1 | 5,52 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК20 | Привокзальная 2 | 7,32 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 40 | ТК3 | ТК8 | 47,33 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 40 | ТК8 | ТК9 | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | ТК |  | 1,93 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТУ | ЦТП № 17 | 3,1 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК3 | Переход | 3,8 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 40 | ТК9 |  | 7,09 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | ТК3 | Привокзальная 1 | 25,7 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | ТК |  | 7,69 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | Переход | ТК4 | 39,74 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | ТК9 | ТК | 16,93 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ЦТП № 17 | ТУ | 6,96 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТУ | ЦТП № 17 | 1,81 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК | Гостиница | 1,35 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2011 | 60 | ТК51 | ТК44 | 61,6 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК44 | ТК45 | 55,4 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК45 | ТК46 | 20,04 | 0,05 | 0,05 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК46 | Железнодорожная 29 | 5,83 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК45 | Железнодорожная 27а | 7,56 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК44 | Железнодорожная 27 | 12,88 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 2000 | 28 | ТК30 | Ж/д вокзал | 15,3 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 1966 | 113 | ТК30 | Кубовая | 38,43 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | 28 | ТК31 | ТК36 | 42,48 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК52 | ТК33 | 35,33 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 |  | 1966 | 113 | ТК31 | ТК32 | 35,98 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ФСК "Локомотив" | 1966 | 113 | ТК38 | ТК | 5,11 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ФСК "Локомотив" | 1966 | 113 | ТК | Спортзал | 5,22 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 2000 | 28 | ТК1 | ТК29 | 36,21 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ТК29 | Привокзальная 3 | 20,08 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 2000 | 28 | ТК29 | ТК30 | 40,74 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | 28 | ТК30 | ТК31 | 6,86 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | 28 | ТК37 | ТК38 | 35,18 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | Почтамт | 1987 | 60 | ТК38 | ТК42 | 50,4 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1987 | 60 | ТК42 | ТК43 | 1,26 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК43 | ТК51 | 182,63 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1987 | 60 | ТК43 | ПТО | 40,93 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК42 | Привокзальная 14 ОПП | 2,08 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК40 | ТК52 | 105,91 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК34 | ТК19 | 64,83 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК19 | Привокзальная 4 | 6,04 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК34 | Привокзальная 6 | 12,57 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК52 | Привокзальная 8 | 9,8 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК40 | Привокзальная 10 | 6,51 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК40 | ТК41 | 89,65 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК41 | Привокзальная 12 | 3,94 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК38 | ТК39 | 53,21 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК39 | ТК40 | 16,58 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК39 | ТК35 | 10,98 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК35 | Привокзальная 5 | 5,02 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | 28 | ТК36 | ТК37 | 39,43 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК33 | ТК34 | 31,53 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 |  | 1966 | 113 | ТК32 | ТК35 | 88,16 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТК | Туалет | 4,4 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК3.1 | ТК | 48,48 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | Октябрьская 7 | 9,05 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | Октябрьская 5 | 14,86 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК5 | ТК25 | 31,78 | 0,05 | 0,05 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК25 | Первомайская 8 | 4,51 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ЦТП № 27 | ЦТП № 27 | 31,96 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 5 | ТК | ТК2 | 53,04 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | ТК23 | 62,8 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК23 | ТК24 | 24,14 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | ТК6 | 2,23 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК23 | Железнодорожная 33 | 30,65 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Железнодорожная 31 п.3 | 30,02 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК2 | ТК | 33,39 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК3 | ТК3.1 | 44,68 | 0,08 | 0,08 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК4 | Первомайская 6 | 5,06 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК3.1 | Первомайская 4 | 11,17 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК4 | ТК5 | 16,63 | 0,07 | 0,07 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК2 | Железнодорожная 31 | 32,31 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | Железнодорожная 31 | 13,18 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК3 | Первомайская 2 | 3,01 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК2 | ТК | 16,99 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 53 | ТК14 | Склад ОРСа | 45,14 | 0,1 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 53 | ТК13 | ТК14 | 124,3 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК9 | ТК11 | 58,42 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК8 | ТК9 | 28,07 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК8 | РЭБ дист. пути | 31,38 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК10 | Железнодорожная 25 | 110,62 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК10 | Железнодорожная 27 | 9,71 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК9 | ТК10 | 33,88 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ИП ДинЮн | 1990 | 53 | ТК11 | Склад ОРСа | 48,42 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 53 | ТК13 | Склад ОРСа | 37,01 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК28 | Первомайская 5 | 3,35 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК5 | ТК28 | 59,32 | 0,05 | 0,05 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК28 | Первомайская 7/14 | 34,3 | 0,05 | 0,05 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 53 | ТК11 | ТК12 | 85,52 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 53 | ТК12 | ТК13 | 10,44 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК29 | ТК8 | 94,57 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК29 | Ангар дист. пути | 23,09 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Железнодорожная 31 п.2 | 2,75 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ТУ | 7,58 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ТУ | 30,75 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Железнодорожная 31 п.1 | 2,58 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК29 | Железнодорожная 29 | 33,5 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Железнодорожная 29 п.3 | 15,04 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | ТУ | 21,1 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Железнодорожная 29 п.1 | 32,94 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Железнодорожная 29 п.2 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК15 | ТК17 | 159,71 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК17 | ЭЧ-10 | 64,02 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | Воркутинская 2а | 81,32 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | ТК | 32,92 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК15 | ТК | 77,04 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | ТК | 36,88 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | Воркутинская 2д | 4,87 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | Воркутинская 2в | 3,79 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | Воркутинская 2г | 6,4 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК17 | НС | 9,97 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК18 | Админ. дист. пути | 17,63 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК18 | ТК19 | 12,88 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК19 | ТК20 | 8,76 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК20 | ТК21 | 61,31 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК21 | Гараж дист. эн. снаб. | 5,14 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК21 | Гараж дист. пути | 24,39 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК20 | Общежитие дист. пути | 2,29 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | НС | ТК22 | 1,65 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК22 | НС | 4,98 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК22 | НС | 1,18 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК1 | ТК15 | 81,48 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | ТК1 | 2,84 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | ТК21 | Склад дист. эн. снаб. | 41,39 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 28 | 1-й Загородный 24 | 1,3 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 22 | ТУ 24 | 22,73 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 24 | ТУ 26 | 21,17 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 24 | ТК | 13,97 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТК4 | ТК5 | 29,95 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТК5 | ТК6 | 18,39 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Банк "Таврический" | 2000 | 28 | ТК8 | Стадионная 50 | 23,12 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 2013 | 38 | ТК3 | ТК4 | 38,98 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 2000 | 28 | ТК5 | Стадионная 57 | 13,38 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 2000 | 28 | ТК6 | Стадионная 55 | 11,62 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 2000 | 28 | ТК8 | Стадионная 52 | 5,65 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 29 | Первомайская 62 | 8,23 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 29 | ТУ 30 | 34,12 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 31 | Первомайская 60 | 9,3 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 30 | ТУ 31 | 11,6 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 30 | ТУ 32 | 2,97 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 36 | ТУ 37 | 2,5 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 37 | Первомайская 54 | 21,98 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 37 | ТУ 38 | 10,94 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 38 | Первомайская 52 | 16,74 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 38 | ТУ 39 | 32,13 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 40 | Первомайская 50 | 14,22 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 39 | ТУ 40 | 11,66 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 39 | ТУ 41 | 19,09 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 35 | 2-й Загородный 9 | 3,37 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 34 | 2-й Загородный 5 | 11,48 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТК1 | ТК1 | 9,17 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 10 | ТК | 13,29 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 10 | ТУ 12 | 38,85 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 14 | ТК | 14,05 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 14 | ТУ 16 | 19,84 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 16 | ТК | 13,99 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 16 | ТУ 18 | 17,8 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 18 | ТУ 20 | 23,6 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 20 | ТУ 22 | 21,56 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 22 | ТК | 14,34 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 20 | ТК | 13,87 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 18 | ТК | 14,31 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТК6 | ТК7 | 64,32 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТК7 | ТК8 | 59,9 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 36 | ТУ 35 | 41,55 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 34 | ТУ 33 | 76,01 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 35 | 2-й Загородный 11 | 5,96 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 41 | ТУ 42 | 2,75 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 42 | 2-й Загородный 15 | 3,58 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТК1 | ТК3 | 132,32 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ЦТП № 28 | ЦТП № 28 выход Федосеева 1 | 2,98 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТК1 | ТУ 43 | 31,88 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | МУП Горводоканал | 1996 | 38 | ТК1 | КНС | 52,39 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 2011 | 38 | ТК4 | ремонт | 58,42 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТК7 | 1-й Загородный 6 | 14,31 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 | 35 | ТК1 | Ленина 36 | 9,81 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 | 35 | ТК | ИТП Ленина 36 п.2 | 16,19 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 | 35 | ТК | ИТП Ленина 36 п.1 | 18,32 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 | 23 | ТК1 | Ленина 36а | 35,89 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 | 23 | ТК | ИТП Ленина 36а п.1 | 5,24 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 | 23 | ТК | ИТП Ленина 36а п.2 | 16,87 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ТК | ЦТП № 50 | 1,06 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ТК | ИТП Ленина 38 | 11,38 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2012 | 60 | ТК | к ВВП | 7,3 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ТК | ТК | 1,11 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ТК | ИТП Пристроенный гараж | 28,27 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ТК | ИТП Пождепо (адм) | 1,2 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ТК | ТК | 1,71 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ТК | ТК | 0,9 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 2004 | 18 | ТК | Переход | 16,57 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | Котельная № 50 | ЦТП № 50 | 1,11 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 10 | ТК15 | ТК16 | 55,31 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК16 | ТК17 | 33,81 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК17 | ТК18 | 48,81 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК18 | Островского 34/18 | 4,53 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК17 | Островского 36 | 4,96 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК16 | Островского 36а | 21,67 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК16 | ТК19 | 57,91 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 5 | ТК19 | ТК20 | 6 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТК26 | Школьная 4а | 35,37 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК26 | Школьная 4 | 6,56 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК24 | ТК26 | 64,38 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК24 | ТК25 | 61,91 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК25 | Школьная 6 | 5,7 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК4 | Северный 23 | 48,81 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2011 | 55 | ТК3 | ТК4 | 54,02 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 55 | ТК1 | ТК2 | 12,41 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 55 | ТК2 | ТК3 | 50,03 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | Кузьмичев А.Г. | 2003 | 20 | ТК4 | Вахта 80 | 33,18 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК3 | ТК5 | 82,34 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК5 | Школьная 16 | 27,46 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК3 | Островского 44 | 39,67 | 0,07 | 0,07 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 55 | ТК1 | Школьная 13 | 35,6 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК8 | Островского 46 | 43 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2012 | 53 | ТК2 | ТК6 | 80 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК10 | ТК11 | 52,09 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТК11 | Островского 35 | 9,55 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТК11 | Островского 37 | 6,22 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК1 | ТК12 | 40,69 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК12 | ТК13 | 59,63 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК13 | Школьная 10а | 28,36 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 10 | ТК13 | ТК14 | 33,95 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 10 | ТК14 | ТК15 | 53,45 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК14 | Островского 40 | 5,19 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1994 | 43 | ТК15 | Островского 38 | 6,07 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | 45 | ТК23 | Островского 33/11 | 7,91 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК23 | ТК22 | 59,7 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК22 | ТК27 | 44,03 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК21 | ТК20 | 56,79 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК27 | ТК21 | 10,49 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК21 | Островского 29 | 8,21 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК22 | Островского 31 | 8,51 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТК27 | Островского 29а гараж | 6,18 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК22 | ТК24 | 36,64 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК24 | Школьная 8 | 6,1 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК7 | ТК8 | 74,96 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК9 | ТК10 | 37,18 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 55 | ЦТП № 6 | ЦТП № 6 | 11,85 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК6 | ТК7 | 84,25 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК6 | ТК9 | 72,5 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК8 | Переход | 99,03 | 0,07 | 0,07 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 85 | ТК23 | Строительная 12 к.1 | 7,9 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 85 | ТК23 | Строительная 12 к.2 | 37,48 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТУ | Ленина 21 к.2 | 8,39 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТУ | ТУ | 7,96 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТУ | ИТП Ленина 21 к.1 | 21,9 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТУ | ИТП Ленина 21 к.1-2 | 2,89 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК22 | Строительная 19 | 6 | 0,08 | 0,08 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК21 | ТК22 | 60 | 0,08 | 0,08 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК20 | ТК21 | 48,07 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК21 | Строительная 14 | 13,98 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | ЦТП "Энергетик" | Выход с ЦТП "Энергетик" | 8,64 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | 85 | ТК1 | ТК3 | 69,31 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | 63 | ТУ | Ленина 29 | 13,12 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | 63 | ТУ | ТУ | 18,86 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | 65 | ТУ | Ленина 27 | 13,94 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | 65 | ТУ | ТУ | 18,48 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2011 | 78 | ТК3 | Ленина 23 к.2 | 15,96 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2011 | 78 | ТУ | ТУ | 3,06 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТУ | Ленина 23 к.2 | 6,33 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТУ | ИТП Ленина 23 к.2 | 4 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТУ | ИТП Ленина 27 п.1 | 2,67 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТУ | ИТП Ленина 27 п.2 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТУ | ИТП Ленина 29 п.1 | 2,89 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТУ | ИТП Ленина 29 п.2 | 2,69 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | 83 | ТК3 | ТК4 | 79,89 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | ТК4 | Строительная 12 Д/с Рябинушка | 10,52 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | 83 | ТК4 | ТК5 | 37,77 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК19 | ТК20 | 46,36 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК5 | ТК18 | 22,5 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК18 | ТК19 | 50,58 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | ТК18 | Строительная 14 к.3 | 17,22 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | ТК19 | Хоз. сарай | 10,73 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | 83 | ТК19 | Строительная 14 к.2 | 16,36 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | ТУ | ИТП Строительная 14 к.2 | 38,41 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ | Строительная 14 к.2 | 4,39 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | ТК20 | Строительная 14 к.1 | 15,57 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | ТУ | Строительная 14 к.1 | 34,85 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1978 | 83 | ТУ | ИТП Строительная 14 к.1 | 4,44 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК5 | ТК6 | 68,32 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ | ИТП Комсомольская 25 п.2 | 56,5 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ | ИТП Комсомольская 25 п.1 | 3,87 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК17 | Комсомольская 25 | 21,19 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК17 | Комсомольская 23 | 19,7 | 0,05 | 0,08 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1989 | 55 | Комс 23 | ИТП Комсомольская 23 п.2 | 9,29 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1989 | 55 | Комс 23 | ИТП Комсомольская 23 п.1 | 3,85 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК6 | ТК14 | 70,27 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК14 | ТК15 | 67,5 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК15 | ТК16 | 31,8 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК16 | ТК17 | 28,9 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТК14 | Комсомольская 21 Д/с Родничок | 47,03 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК16 | Комсомольская 27 Школа № 10 | 26,33 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТУ | ТУ | 22,72 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 65 | ТУ | ИТП Комсомольская 27 п.2 | 30,76 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 65 | ТУ | ИТП Комсомольская 27 п.1 | 6,12 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТУ | ТУ | 41,68 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 65 | ТУ | ИТП Комсомольская 27 п.3 | 25,29 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 65 | ТУ | ИТП Комсомольская 27 Бассейн | 25,1 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК15 | Комсомольская 27 Гараж | 12,78 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТУ | Комсомольская 27 Гараж | 35,05 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 65 | ТУ | ИТП Комсомольская 27 Гараж | 1,64 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТУ | ТУ | 22,18 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | 65 | ТК | Ленина 27 | 33,18 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТК3 | Ленина 21 к.2 | 4,97 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТУ | ИТП Ленина 21 к.2 | 3,14 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | 65 | ТУ | Ленина 23 к.2 | 68,33 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК2 | Ленина 19/10 | 111,19 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК2 | Ленина 21 | 3,59 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК24 | ТК25 | 25,76 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТУ | ИТП Ленина 25 п.2 | 14,34 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК27 | Комсомольская 19 ЧП Меркурий | 74,29 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2014 | 78 | ТУ | Ленина 23 | 11,23 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТУ | ИТП Ленина 23 п.1 | 2,37 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК25 | Ленина 25 | 9,22 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК1 | ТК2 | 22,75 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2014 | 78 | ТК1 | Ленина 23 | 53,13 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2014 | 78 | ТУ | ТУ | 23,42 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | ТУ | ИТП Ленина 23 п.2 | 2,41 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТУ | ИТП Ленина 25 п.1 | 16,15 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК25 | ТК26 | 49,86 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК26 | Ленина Склад ОАО ТСК | 40,53 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК26 | ТК27 | 35,95 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2004 | 18 | ТК24 | ТК28 | 53,47 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 75 | ТК28 | ТК32 | 3,59 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 75 | ТК32 | Ленина 26 | 8,99 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 75 | ТУ | ИТП Ленина 26 п.1 | 18,09 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 75 | ТУ | ТУ | 18,46 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 75 | ТУ | ИТП Ленина 26 п.3 | 34,6 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 75 | ТУ | ИТП Ленина 26 п.2 | 3,56 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТК32 |  | 123,46 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 75 | ТК28 | ТК29 | 106,71 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТК29 | Спорткомплекс Энергетик | 11,2 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Ленина 30 п.3 | 18,08 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТУ | ТУ | 9,44 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Ленина 30 п.1 | 25,03 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Ленина 30 п.2 | 3,08 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 75 | ТК29 | ТК30 | 65,35 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | ТУ | ИТП Пионерская 15 Поликлиника | 3,59 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК29 | Комсомольская 15 | 151,54 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | Профком ПГРЭС | 1981 | 75 | ТК30 | Спорткомплекс Энергетик | 25,7 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | 73 | ТУ | Поионерская 39 | 8,13 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | 73 | ТК | Поионерская 39 | 15,76 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | 73 | ТУ | ТУ | 41,4 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТУ | Поионерская 37 | 9,8 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК30 | Поионерская 37 | 25,84 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТУ | ТУ | 29,19 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТУ | ИТП Поионерская 39 п.1 | 2,93 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТУ | ИТП Поионерская 39 п.2 | 3,28 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТУ | ИТП Поионерская 37 п.1 | 3,16 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТУ | ИТП Поионерская 37 п.2 | 6,59 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ИП Гасишвили | 1984 | 68 | ТК27 | Комсомольская 19 Казино Парма | 9,4 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ | ИТП Комсомольская 31 п.1 | 3,31 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ | ИТП Комсомольская 31 п.2 | 25,59 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТУ | ИТП Комсомольская 35 п.1 | 3,34 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.2 п.1 | 27,86 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.2 п.4 | 4,05 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.1 п.1 | 27,84 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТУ | ТУ | 23,14 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТУ | ТУ | 26,62 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТУ | ТУ | 24 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК13 | Строительная 20а Магазин | 17,44 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | Строительная 20 | 29,51 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Строительная 20 п.2 | 44,27 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | 53 | ТК8 | ТК12 | 123 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТУ | ТУ | 31,99 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | Комсомольская 35 | ТУ | 18,67 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТУ | ТУ | 18,9 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТК13 | Строительная 20 | 39,04 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Строительная 20 п.1 | 6,6 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2000 | 28 | ТК12 | Строительная 20 к.1 | 23,73 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК9 | Комсомольская 35 | 7,19 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.1 п.2 | 3,85 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТК8 | ТК11 | 57,78 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТК11 | ТК11/1 | 24,92 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТУ | ТУ | 36,95 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.2 п.2 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.2 п.3 | 3,76 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТК11 | Строительная 20 к.3 | 4,77 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТУ | ТУ | 35,37 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТУ | ТУ | 24,42 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.1 | 3,31 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.2 | 4,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.3 | 2,84 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.5 | 3,48 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК7 | Строительная 19 Д/с Светлячок | 44,53 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТУ | ИТП Комсомольская 35 п.2 | 3,06 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТУ | ТУ | 4,49 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК13 | Строительная 20 | 50,35 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК6 | ТК7 | 101,9 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК7 | ТК8 | 50,34 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК8 | ТК9 | 91,53 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК9 | ТК10 | 49,68 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК10 | Комсомольская 29 | 118,55 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТУ | ТУ | 20,93 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ | Комсомольская 29 | 21,87 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ | ИТП Комсомольская 29 п.2 | 3,92 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | ТУ | ИТП Комсомольская 29 п.1 | 3,48 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК10 | Комсомольская 33 | 15,57 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТУ | ИТП Комсомольская 35 п.3 | 36,66 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.4 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2011 | 53 | ТК12 | ТК13 | 57,21 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.6 | 3,62 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТУ | ТУ | 18,47 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТУ | ТУ | 34,13 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Строительная 20 п.3 | 12,09 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.1 п.4 | 29,58 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.1 п.3 | 4,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 2003 | 20 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.7 | 3,37 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТУ | Строительная 20 к.2 | 19,03 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТУ | ТУ | 26,66 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ЦТП "М/к53" | Выход из ЦТП М/к53 | 3,38 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ2 | ТУ3 | 25,14 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ3 | ТУ4 | 4,12 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ4 | ТУ5 | 27,76 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТУ5 | ТУ7 | 25,64 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ7 | ТУ8 | 30,52 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ8 | Мехколонна 53, 1 | 32,09 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ4 | Мехколонна 53, 9 | 5,13 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ5 | Мехколонна 53, 7 | 6,28 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ7 | Мехколонна 53, 5 | 6,91 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ8 | Мехколонна 53, 3 | 7,17 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ3 | ТУ9 | 14,74 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1977 | 85 | ТУ9 | Мехколонна 53, 13 | 37,72 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1977 | 85 | ТУ10 | Мехколонна 53, 13 | 1,83 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1977 | 85 | ТУ10 | ИТП Мехколонна 53 13 | 3,85 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ9 | ТУ15 | 64,79 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ15 | ТУ16 | 15,64 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ16 | ТУ17 | 26,88 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ17 | ТУ18 | 29,59 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ18 | ТУ19 | 29,7 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ19 | ТУ20 | 27,63 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ20 | ТУ21 | 27,47 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ20 | Мехколонна 53, 2 | 3,11 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ19 | Мехколонна 53, 4 | 3,16 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ22 | Мехколонна 53, 16 | 3,48 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ17 | Мехколонна 53, 8 | 3,16 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ16 | Мехколонна 53, 10 | 2,43 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ15 | ТУ22 | 37,15 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ22 | ТУ24 | 59,94 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | ТУ11 | Мехколонна 53, 17 | 8,02 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТУ27 | Мехколонна 53, 23а | 8,33 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТУ26 | Мехколонна 53, 22 | 2,36 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1982 | 73 | ТУ27 | ИТП Мехколонна 53 23а | 1,55 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ15 | ТУ25 | 16,74 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТУ26 | Мехколонна 53, 23а | 36,73 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТУ25 | ТУ26 | 39,64 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТУ | Выход с ЦТП Восточный | 3,95 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1989 | 55 | ТК | Энергостроителей 29 | 7,12 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2011 | 55 | ТК | ТК1 | 2,85 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2011 | 53 | ТК1 | Энергостроителей 30 | 5,48 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТУ | Выход с ЦТП Восточный | 5,07 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК2 | ТК20 | 111,83 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2011 | 70 | ТК2 | ремонт | 63,9 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК3 | Восточная 4 | 6,45 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК3 | Восточная 2 | 8,76 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК3 | Замена | 32,7 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТК8 | Восточная 8а | 24,83 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК7 | ТК8 | 50,5 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК7 | Восточная 6 | 45,06 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК7 | Восточная 14 | 45,13 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК8 | ТК9 | 39,64 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК9 | Восточная 10 | 6,85 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК9 | Восточная 8 | 8,78 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК9 | ТК22 | 39,2 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК22 | Восточная 12 | 6,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК4 | ТК5 | 39,02 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК5 | Восточная 16 | 5,35 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК5 | Восточная 18 | 10,54 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК5 | ТК6 | 37,73 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК6 | Восточная 22 | 27,65 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1989 | 55 | ТК6 | ТК21 | 53,85 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1989 | 55 | ТК21 | Восточная 24 | 6,51 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК21 | Восточная 26 | 11,88 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1978 | 83 | ЦТП "Восточный" | ТУ | 8,1 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК20 | ТК10 | 26,23 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК13 | Восточная 3 | 9,21 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК12 | ТК13 | 38,79 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК10 | ТК11 | 26,28 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК11 | ТК12 | 40,07 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1993 | 45 | ТК12 | АТС | 15,89 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК10 | Магазин | 21,49 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК16 | ТК17 | 36,56 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК17 | Восточная 11 | 7,41 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК17 | ТК18 | 19,75 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2003 | 20 | ТК18 | Восточная 9 | 8,29 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК16 | Выход на поврехность | 15,78 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК19 | Восточная 21 | 5,02 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК10 | ТК14 | 19,96 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК14 | ТК16 | 56,4 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК14 | ТК15 | 71,99 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК15 | Восточная 7 | 7,45 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТК15 | Восточная 5 | 18,66 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТК19 | Восточная 19 | 9,2 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Восточная 19 п.2 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | ТУ | ИТП Восточная 19 п.1 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1985 | 65 | 07 | 07.3 | 1,13 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 07 | 07.1 | 24,8 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ГСК "Данька-Ель" | 1991 | 50 | 08 |  | 97,53 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | к02 | 08 | 442 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1989 | 55 | к03 | Ввод в ЦТП М/к53 | 258,12 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 2009 | 5 | к03 | 08.2 | 204 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1994 | 43 | ТК26 | ТК27 | 359,78 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 0 | 0 | к16 | к17 | 127 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1983 | 70 | к17 | на ЦТП №24 | 3 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 70 | к14 | к15 | 123 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 70 | к15 | к15.1 | 4 | 0,45 | 0,45 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1989 | 55 | к13 | ЦТП № 6 | 80,94 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 70 | к13 | к16 | 156 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1991 | 50 | 12.1 |  | 1052 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к41 | к42 | 161 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1987 | 60 | 09.1 | 09.2 | 108 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | к04 | 08.3 | 100 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ГСК "Энергетик" | 1988 | 58 | к05 | Ввод в ГСК Энергетик | 20,54 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к08 | к40 | 305 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | к09.1 | на ЦТП №15 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1990 | 53 | к41 | ЦТП № 14 | 282 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к42 | к43 | 305 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 70 | к13 | к14.1 | 447 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к43 | к44 | 203 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к44 | к45 | 251 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к45 | к46 | 97 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к46 | к47 | 248 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 70 | к17 | к18 | 190 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 70 | к18 | к19 | 112 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 43 | к18 |  | 13,47 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1994 | 43 | к19 | ТК26 | 1104,23 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к47 | к48 | 177 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к48 | к49 | 176 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к49 | к50 | 111 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к50 | к19 | 77 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | выход ГК | 01 | 495 | 0,7 | 0,7 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1988 | 58 | к08 | к09 | 321 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1989 | 55 | к40 | к41 | 163 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | к06 | к07 | 215 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1988 | 58 | к06 | 09.1 | 3 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1987 | 60 | 09.2 | ЦТП № 50 | 17,26 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 2010 | 3 | к05 | к06 | 110,5 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | к09 | 11 | 211 | 0,7 | 0,7 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1982 | 73 | к09.1 | на ЦТП №16 | 19,22 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | к09.1 | Замена | 80,15 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ПГРЭС (магистраль) | 2008 | 8 | к10 | Замена | 58,81 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 70 | к12 | к13 | 280 | 0,35 | 0,35 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | к12 | к12 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | ТК3 | Пионерская 42 | 83,15 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | ТУ | ИТП Островского 42 п. 3 | 2,14 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | ТУ | ИТП Островского 42 п. 4 | 20,78 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТУ | ТУ | 13,18 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | ТУ | ИТП Островского 42 п. 2 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТК12 | Островского 42 | 6,17 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | ТУ | ИТП Островского 42 п. 1 | 21,1 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 48 | ТУ | ТУ | 12,84 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК11 | ТК23 | 109,8 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК94 | Советская 39/17 | 38,14 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 43 | к27 | ТК27 | 5,41 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 2001 | 25 | к27.4 | к28 | 674,5 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 0 | 0 | на РММ ПЭС | на РПБ ПЭС | 42,45 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | СК ПРП | 0 | 0 | на РПБ ПЭС | СК ПРП | 150,05 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК8/2 | Замена | 45,41 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 0 | 0 | на РПБ ПЭС | РПБ ПЭС | 140,89 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1988 | 58 | 02 | 02.1 | 120 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК3.1 | ТК4 | 36,13 | 0,07 | 0,07 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК4 | ТК5 | 17,66 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК4 | ТК6 | 31,5 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК6 | ТК8 | 22,67 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК7 | Островского 37 Флюрография | 6,44 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК5 | Островского 37 Гл. корпус п.1 | 21,62 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК1/1 | ТК14 | 17,35 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК14 | ТК15 | 68,22 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК10 | Островского 35а | 14,3 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК11 | ТК12 | 86,81 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1989 | 55 | ТК12 | Островского 49 | 29,67 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК11 | ТК13 | 17,43 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК13 | Островского 33а | 12,76 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК9/1 | ТК | 37,73 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК | Островского 50 | 7,15 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК15 | Островского 37а Гараж | 10,96 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК1 | ТК1/1 | 17,87 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК1 | ТК17 | 49,07 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК17 | ТК11 | 79,72 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ТК17 | ТК10 | 29,78 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК1/1 | ТК2 | 15,44 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК2 | ТК3 | 38,02 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК3 | ТК4 | 83,07 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | КВД | 1954 | 143 | ТК3 | Островского 37а КВД | 49,32 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК8 | ТК9 | 21,33 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 |  | 1954 | 143 | ТК9 | ТК9/1 | 112,04 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК8 | Островского 37 Гл. корпус п.3 | 12,42 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК9 | Островского 37 Поликлиника п.1 | 8,11 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ГСК Медик | 1992 | 48 | ЦТП № 24 | ГСК Медик | 65,34 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК5 | Островского 37 Гл. корпус п.2 | 20,74 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК14 | Островского 37а Прачечная | 4,64 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК8 | Островского 37 Поликлиника п.2 | 51,71 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | ТК6 | ТК7 | 10,39 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 03 | 04 | 143 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 01 | 01.1 | 350 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1979 | 80 | 03 | ЦТП "Стройбаза" | 48,07 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 06 | 06.1 | 168,25 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1980 | 78 | 06 | ЦТП База ОРСа | 98,15 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | РН | 0,67 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 57,27 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 131,18 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 90,15 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 68,19 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 83,02 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ИП Кисиленко А.А. | 9,93 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 17,25 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 39,15 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | АБК Трансдоринвест | 42,44 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 40,34 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Стоянка тяжелых механизмов | 3,66 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 46,19 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 45,11 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 32,42 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Компрессорная Печорэнергострой | 5,55 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 76,72 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 10,3 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 1,84 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 80,13 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Локомотивное дэпо | 42,82 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 26,23 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК-26 | Холодильник ИП Федосеев | 23,9 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК-26 | Овощехранилище ИП Федосеев | 33,02 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 343,06 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 28,7 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | База ОРСа | 3,26 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | База ОРСа | 3,31 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | а06 | ЦТП База ОРСа | 5,85 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | а06 | ЦТП База ОРСа | 4,09 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Гаражи АТХ | 36,92 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Пожарная часть № 63 | 7,97 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 76,66 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | Пристройка АТХ | 8,89 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Бокс легк. авт. АТХ | 56,68 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Автомойка АТХ | 2,46 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | Гаражи АТХ | 18,75 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | Гаражи АТХ | 4,44 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Склад-сауна | 5,67 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ЦТПК | 3,62 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | Склад-сауна | 3,74 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | Склад-сауна | 7,86 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ЦТП "Стройбаза" | 2,88 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 0,82 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ЦТП "Стройбаза" | 6,73 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ЦТП "Стройбаза" | 7,51 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 32,96 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ПГРЭС Склад | 60,73 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Склад Печорэнергострой | 5,25 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 0,87 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ЦТП "Стройбаза" | 6,76 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | РСЦ ГРЭС | 8,14 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 20,96 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 05 | 06 | 64 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 02 | 02.1 | 166,38 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | к01 | к01.1 | 856,15 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | к07 | к07.1 | 203,4 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 08 | 08.1 | 453 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | 02.1 | 02.2 | 94 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1988 | 58 | 02.2 | АТБ | 65,84 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | АБК ТТЦ ГРЭС | 5,78 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 33,37 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | к07.2 | к07.1 | 1,08 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1995 | 40 | ПНСТ | к07.5 | 3,92 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1980 | 78 | 05 | ТП ЦТПК ПГРЭС | 64,36 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 2013 | 83 | к09 | Ввод в ЦТП "Энергетик" | 136 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1984 | 68 | на ЦТП №15 | 12 | 374 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 2011 | 73 | на ЦТП №16 | Участок замены | 235,32 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1985 | 65 | к12 | ЦТП № 17 | 1434 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 2012 | 68 | к13 | ТК | 210 | 0,2 | 0,2 | Пенополиуретан |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1983 | 70 | на ЦТП №24 | ЦТП № 24 | 252,27 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Аликин | 1972 | 98 | ТУ | ИТП Школьная 2а гост. Централь | 4,34 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Отдел образования | 2009 | 5 | ТК97 | ИТП Школьная 2 Спортзал | 26,66 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1970 | 103 | ТК61 | Советская 52а | 2,39 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1983 | 70 | ТК4 | ТК7 | 27 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК34 | ТК35 | 23,2 | 0,08 | 0,08 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | ТК20 | ТК87 | 2,56 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ГСК Школьник | 2006 | 13 | ТК33 | ГСК Школьник | 44,78 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Частная трасса | 1985 | 65 | ТК33 | Собачник | 30,67 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК76 | Железнодорожная 24 | 1,66 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК76 | Железнодорожная 26 | 33,88 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК96 | ТК62 | 34,28 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК60 | ТК60.1 | 28,36 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | Переход | ТК52 | 73,56 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2001 | 25 | ТК33 | Привокзальная магазин Каркас | 14,49 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | Октябрьская 9 | 39,9 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ТК | ТК | 1,33 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ТК | ИТП ВВП пождепо | 4 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | ТК16 | Админ. СДГС | 4,86 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Фаефанов | 2005 | 15 | ТК95 | Магазин ИП Фаефанов | 23,12 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО Лоск | 1980 | 78 | ТУ | ИТП Железнодорожная 9а | 3,63 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО Лоск | 1980 | 78 | ТУ | Железнодорожная 9а | 46,08 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 0 | 0 | на РММ ПЭС | РММ ПЭС | 40,1 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | ПГРЭС | выход ГК | 51,93 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1995 | 40 | к07.1 | ПНСТ | 37,66 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ИП Кисиленко А.А. | 14,85 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 5,48 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 4,36 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ИП Кисиленко А.А. | 10,65 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Калориферная у-ка подогрева а. | 9,93 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Мастерские по ремонту кранов | 50,34 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ИП Кисиленко А.А. | 11,63 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ИП Кисиленко А.А. | 10,57 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ИП Кисиленко А.А. | 11,66 | 0,2 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 60,79 | 0,2 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Метал. ангар автомаст. | 2,22 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 16,68 | 0,2 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Калорифер св. цеха | 7,18 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 23,4 | 0,2 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Свар. цех Трансдоринвест | 3,75 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 43,44 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Столярный цех | 4,83 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 26,56 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 20,32 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Кузнечный цех | 2,46 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Медный цех | 2,52 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 8,37 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Шинный цех | 7,4 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | А.рем. и строймех. маст. | 34,3 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Центральный склад | 8,36 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Бытовки и а.рем. маст. | 46,69 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ПТУС ОАО "Связьтранснефть" | 4 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | Бытовки и а.рем. маст. | 11,92 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | БСУ Печорэнергострой | 9,96 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Лесопильный цех | 42,2 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 2,84 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 5,94 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 10,05 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 31,58 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 2,24 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 5,72 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Арм. цех Печораэнергострой | 96,89 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ОАО "Энергомонтаж" | 60,24 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ОАО "КомиГЭМ" | 1,05 | 0 | 0 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 1,33 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 5,96 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 2,16 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 4,33 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 2,31 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 12,87 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 18,06 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 2,91 | 0,07 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 5,75 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 9,94 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 10,79 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 70,94 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 8,35 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 7,5 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 13,4 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Балок Печораэнергострой | 4,34 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Жест.теплоизол.маст. КЭР | 5,06 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Склад-гараж ОАО КомиГЭМ | 110,87 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 14,2 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 24,83 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Рабочие | 24,08 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Кладовщик | 3,41 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 30,71 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ОКНС | 17,28 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ОКНС | 0,96 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ОКНС | 4,66 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ОАО Северэнергоремонт | 7,82 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | КЭР столовая | 2,48 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 58,52 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Гаражи СКД | 45,87 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 39,29 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Барак СЭМ | 31,81 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Авто и строймех. маст. | 30,67 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Склад ГСМ | 3,87 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 69,64 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Склад УПТК | 2,43 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ПГРЭС Склад | 11,56 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Сторожка | 3,97 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 3,15 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 4,71 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | Балок Печораэнергострой | 1,4 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 0,62 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | Балок Печораэнергострой | 0,96 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК | 51,42 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | КЭС | 81,12 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | ТК-26 | 229,42 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | АЗС | 11,35 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | Овощехранилище ИП Федосеев | 3,06 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ТУ | 3,13 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | Овощехранилище ИП Федосеев | 6,4 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | Овощехранилище ИП Федосеев | 2,87 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | 0 | ЦТП № 24 | ЦТП № 24 | 4,22 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 0 | Насос | ТК | 1,61 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ЦТП № 28 ввод | ЦТП № 28 | 4,23 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1978 | 83 | Ввод в ЦТП Восточный | ЦТП "Восточный" | 7,96 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО СК ПРП | 0 | 0 | НС | Узел | 9,42 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | 05.1 | ТП ЦТПК ПГРЭС | 11,26 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | 05.1 | а05 | 6,17 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 0 | 0 | НС | Узел | 1,29 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 0 | 0 | НС | Узел | 1,87 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | Переход | ТК | 92,9 | 0,05 | 0,05 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ИП Яцишин | 2007 | 10 | ТК23 | Пионерская 42а Магазин ИП Яцыш | 21,53 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО "ТСК" | 1970 | 103 | ЦТП № 15 | ТУ | 48,9 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Первомайская 15 | ИТП Первомайская 15 | 70,26 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Первомайская 24 | ИТП Первомайская 24 | 3,27 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1997 | 35 | Школьный 7а | ИТП Школьный 7а | 6,79 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ГСК Молния | 2007 | 10 | ЦТП № 28 выход ГСК "Молния" | ГСК "Молния" | 2,18 | 0,02 | 0,02 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 70 | 8 Марта 4 | ИТП 8 Марта 4 | 3,06 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1980 | 78 | Московская 33 | ИТП Московская 33 | 2,23 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | 8 Марта 9 Д/с Теремок | ИТП 8 Марта 3б Д/с Теремок | 8,06 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 70 | ТУ | ИТП 8 Марта 11 | 8,61 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ЦТП № 14 | ЦТП № 14 | 41,52 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК33.2 |  | 28 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК14 | НО | 14,5 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1993 | 45 | Северный 23 | ИТП Северный 23 | 54,84 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 2011 | 10 | Участок замены | ТК22 | 19,96 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 2011 | 73 | ТК22 | Вход в ЦТП № 16 | 144,97 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 2012 | 68 | ТК | ЦТП № 27 | 81,7 | 0,2 | 0,2 | Пенополиуретан |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 2006 | 13 | ТК | ТК | 17,3 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТК | ТК26 | 39,03 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1978 | 83 | Строительная 14 | ИТП Строительная 14 | 42,31 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ТУ замена уч. | ТК21 | 32,79 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТК | Мастерские ООО КомиГЭМ | 24,9 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ТУ | ОАО "Энергомонтаж" | 2,18 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ЦТП № 28 | ТК1 | 328,33 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | РН | ТУ | 1,92 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 1994 | 43 | к27 | ТК27 | 6,56 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 0 | 0 | ТУ | РПБ ПЭС | 9,63 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 0 | 0 | ТУ | Гараж ПЭС | 2,18 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | 143 | ЦТП № 24 | ЦТП № 24 | 7,66 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1994 | 43 | ЦТП № 28 | ЦТП № 28 | 3,9 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ТК | ТК | 2,62 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 0 | 0 | Узел | ТУ | 1,25 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО СК ПРП | 0 | 0 | Узел | ОАО "СК ПРП" | 9,55 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 0 | 0 | Узел | РММ | 2,17 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1979 | 80 | 04 | 05 | 1 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 08.1 | к03 | 298 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 08.2 | к04 | 100 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 08.3 | к05 | 180 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1991 | 50 | 09.1 | ЦТП № 28 ввод | 221,73 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 27 | ТУ 28 | 31,49 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 27 | 1-й Загородный 22 | 5,95 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 31 | Первомайская 58 | 7,53 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 32 | ТУ 36 | 45,93 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 33 | 2-й Загородный 5 | 37,27 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 32 | ТУ 33 | 23,44 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 34 | 2-й Загородный 7 | 30,6 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 40 | Первомайская 48 | 7,03 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 41 | Первомайская 46 | 27,45 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТУ 45 | ТУ 43 | 39,72 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 12 | ТУ 14 | 39,19 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 12 | ТК | 8,13 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 43 | ТУ 29 | 25,99 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 43 | Первомайская 64 | 11,39 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТК | 1-й Загородный 2 | 3,01 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТК | 1-й Загородный 2 | 2,57 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТК | 1-й Загородный 8 | 1,64 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТК | 1-й Загородный 10 | 3,95 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТК | 1-й Загородный 12 | 2,52 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 2008 | 8 | ТК | 1-й Загородный 14 | 2,19 | 0,04 | 0,04 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТК | 1-й Загородный 18 | 1,09 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТК | 1-й Загородный 16 | 2,33 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 26 | ТУ 27 | 19,93 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 26 | 1-й Загородный 20 | 10,29 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | к07.2 | к08 | 60,5 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1995 | 40 | ПНСТ | к07.2 | 37,4 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1995 | 40 | к07.4 | ПНСТ | 2,7 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1995 | 40 | ПНСТ | перемычка | 14,81 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1995 | 40 | к07.5 | к07.4 | 1,14 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1995 | 40 | перемычка | к07.4 | 1,15 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 01.4 | 02 | 384 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1979 | 80 | 01.1 | 01.2 | 4 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | 01.3 | 01.4 | 4 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1979 | 80 | 01.2 | 01.3 | 6 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 02.1 | 02.2 | 3 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 02.2 | 02.3 | 8 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 02.3 | 02.4 | 8 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 02.4 | 02.5 | 3 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 02.5 | 02.6 | 4,25 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 02.6 | 03 | 189,37 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1979 | 80 | 06.1 | 06.2 | 5,65 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 06.2 | к01 | 60,61 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | к01.1 | к01.2 | 214,93 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 2007 | 10 | к01.2 | к01.3 | 4,71 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 2007 | 10 | к01.3 | к01.4 | 18,5 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 2007 | 10 | к01.4 | 07 | 1,71 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 07.1 | 07.2 | 2,19 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 07.2 | к02 | 198,01 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | 11 | к09.1 | 42,6 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 70 | к14.1 | к14 | 3 | 0,4 | 0,4 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1983 | 70 | к15.1 | к13 | 246 | 0,5 | 0,5 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 43 | к27.1 | к27.2 | 6 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 43 | к27.2 | к27.3 | 8 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 43 | к27.3 | к27.4 | 6 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1978 | 83 | 07.3 | Ввод в ЦТП Восточный | 421,57 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО ТСК | 1984 | 68 | 12 | ЦТП № 15 | 234,56 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1991 | 50 |  |  | 167 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 43 | 27.5 | 27.6 | 6 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 43 | 27.6 | 27.7 | 8 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 43 | 27.7 | 27.8 | 6 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 43 | 27.8 | на РММ ПЭС | 92,48 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | Островского 37 Поликлиника п.2 | ИТП Островского 37 Поликлиника | 2,1 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | Островского 37 Поликлиника п.1 | ИТП Островского 37 Поликлиника | 3,06 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | Островского 37 Флюрография | ИТП Островского 37 Флюрография | 1,05 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | Островского 37 Гл. корпус п.3 | ИТП Островского 37 Гл. корпус | 2,2 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | Островского 37 Гл. корпус п.1 | ИТП Островского 37 Гл. корпус | 1,73 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | Островского 37 Гл. корпус п.2 | ИТП Островского 37 Гл. корпус | 1,78 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ООО ГЖФ | 1954 | 143 | Островского 37а КВД | ИТП Островского 37а КВД | 3,75 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ООО ГЖФ | 1954 | 143 | ГСК Медик | ИТП ГСК Медик | 2,03 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | Островского 37а Прачечная | ИТП Островского 37а Прачечная | 1,24 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | Узловая поликлиника ОАО РЖД | 1954 | 143 | Островского 37а Гараж | ИТП Островского 37а Гараж | 2,26 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1981 | 75 | Островского 33а | ИТП Островского 33а | 1,88 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1989 | 55 | Островского 49 | ИТП Островского 49 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ООО ГЖФ | 1969 | 105 | Островского 35а | ИТП Островского 35а | 1,33 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ИП Родинцев И.И. | 1994 | 43 |  | насос | 6,51 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Островского 50 | ИТП Островского 50 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 0 | 0 | РММ ПЭС | НС | 2,51 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПЭС | 0 | 0 | РПБ ПЭС | НС | 50,32 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ОАО СК ПРП | 0 | 0 | СК ПРП | НС | 15,29 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1993 | 45 | Островского 46 | ИТП Островского 46 | 4,27 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО "СеверБурСервис" | 2003 | 20 | Вахта 80 | ИТП ул. Школьная 15 Вахта 80 | 20,43 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | 45 | Школьная 16 | ИТП Школьная 16 | 2,94 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1989 | 55 | Школьная 13 | ИТП Школьная 13 | 22,05 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Школьная 10а | ИТП Школьная 10а | 3,34 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | 48 | Островского 42 | ТУ | 19,5 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Островского 44 | ИТП Островского 44 | 2,36 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Островского 40 | ИТП Островского 40 | 2,05 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1994 | 43 | Островского 38 | ИТП Островского 38 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Островского 36а | ИТП Островского 36а | 29,44 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Островского 36 | ИТП Островского 36 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Островского 34/18 | ИТП Островского 34/18 | 3,83 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | Островского 37 | ИТП Островского 37 | 26 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | Островского 35 | ИТП Островского 35 | 2,81 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1993 | 45 | Островского 33/11 | ИТП Островского 33/11 | 2,14 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Островского 31 | ИТП Островского 31 | 2,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | Школьная 8 | ИТП Школьная 8 | 2,38 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Школьная 6 | ИТП Школьная 6 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Школьная 4 | ИТП Школьная 4 | 2,15 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | Школьная 4а | ИТП Школьная 4а | 3,05 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Островского 29 | ИТП Островского 29 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | Островского 29а гараж | ИТП Островского 29а гараж | 0,96 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Островского 27 | ИТП Островского 27 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Островского 25 | ИТП Островского 25 | 2,54 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Островского 23/20 | ИТП Островского 23/20 | 2,57 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Первомайская 7/14 | ИТП Первомайская 7/14 | 2,36 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Первомайская 5 | ИТП Первомайская 5 | 1,57 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Первомайская 8 | ИТП Первомайская 8 | 1,78 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Первомайская 6 | ИТП Первомайская 6 | 1,28 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Октябрьская 5 | ИТП Октябрьская 5 | 2 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Октябрьская 7 | ИТП Октябрьская 7 | 2,03 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Октябрьская 9 | ИТП Октябрьская 9 | 1,39 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Первомайская 4 | ИТП Первомайская 4 | 1,24 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Первомайская 2 | ИТП Первомайская 2 | 1,06 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | Железнодорожная 31 | ТК3 | 30,36 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Железнодорожная 31 | ТУ | 4 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Админ. дист. связи | ИТП РЭБ ШЧ-17 | 2,19 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Железнодорожная 33 | ИТП Железнодорожная 33 | 5,41 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Гараж Горводоканала | Водобашня Горводоканал | 2,52 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Водобашня Горводоканал | ИТП Водобашня Горводоканал | 0,79 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Ангар дист. пути | ИТП Ангар дист. пути | 4,93 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Железнодорожная 29 | ТУ | 67,38 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | РЭБ дист. пути | РЭБ ПЧ-33 | 1,52 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Железнодорожная 27 | ИТП Железнодорожная 27 | 3,15 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Железнодорожная 25 | ИТП Железнодорожная 25 | 1,22 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 53 | Склад ОРСа | Склад ОРСа | 3,21 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 53 | Склад ОРСа | Склад ОРСа | 2,42 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1990 | 53 | Склад ОРСа | Склад ОРСа | 3,23 | 0,1 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Воркутинская 2г | ИТП Воркутинская 2г | 1,27 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Воркутинская 2в | ИТП Воркутинская 2в | 0,84 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Воркутинская 2д | ИТП Воркутинская 2д | 1,47 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Воркутинская 2а | ИТП Воркутинская 2а | 2,71 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | Деревоцех дист. пути | ИТП Деревоцех дист. пути | 1,05 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | НС | Деревоцех дист. пути | 12,72 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | НС | ТК18 | 92,64 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | НС | НС | 1,28 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ЭЧ-10 | ИТП ЭЧ-10 | 4,08 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | Админ. дист. пути | ИТП Админ. дист. пути | 1,9 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | Общежитие дист. пути | ИТП Общежитие дист. пути | 2,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | Гараж дист. пути | ИТП Гараж дист. пути | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | Гараж дист. эн. снаб. | ИТП Гараж дист. эн. снаб. | 2,71 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | СДГС | 1990 | 53 | Склад дист. эн. снаб. | Склад дист. эн. снаб. | 1,53 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ИП Родинцев И.И. | 0 | 0 |  | а23 | 7,33 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Московская 22 | ИТП Московская 22 | 2,52 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Московская 24 | ИТП Московская 24 | 3,19 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1998 | 33 | Островского 25а | ИТП Островского 25а | 2,49 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1976 | 88 | Химчистка | Химчистка | 2,19 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Московская 26а | ИТП Московская 26а | 2,69 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Московская 26 | ИТП Московская 26 | 2,73 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 95 |  | ИТП Московская 28 Школа № 49 п | 2,91 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Отдел образования | 1973 | 95 | Московская 28 Школа № 49 п.2 | ИТП Московская 28 Школа № 49 п | 2,79 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Отдел образования | 1970 | 103 | Школьная 2а гост. Центральная | ТУ | 3,14 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Головко | 2004 | 18 | Школьный 2а | ИТП Школьный 2а | 7,43 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Частная трасса | 1973 | 95 | Лесокомбинатовская 1 | ИТП Лесокомбинатовская 1 | 3,09 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Школьный 3 | ИТП Школьный 3 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Школьный 5 | ИТП Школьный 5 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Школьный 7/30 | ИТП Школьный 7/30 | 1,57 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Московская 32 | ИТП Московская 32 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Московская 32а | ИТП Московская 32а | 1,91 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Московская 34 | ИТП Московская 34 | 2,24 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Московская 36 | ИТП Московская 36 | 2,33 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Горгаз | 1970 | 103 | Московская 38 | ИТП Московская 38 | 1,91 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Московская 40 | ИТП Московская 40 | 2,52 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Школьный 3б | ИТП Школьный 3б | 2,23 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Московская 23 | ИТП Московская 23 | 1,56 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Советская 55/21 | ИТП Советская 55/21 | 2,22 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Советская 53 | ИТП Советская 53 | 2,69 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Бенилюкс | 1986 | 63 | Советская 51а Рынок | ИТП Советская 51а Рынок | 2,12 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Советская 51 | ИТП Советская 51 | 2,64 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Московская 25 | ИТП Московская 25 | 1,78 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Московская 27 | ИТП Московская 27 | 2 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Стадионная 2 | ИТП Стадионная 2 | 3,33 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2000 | 28 | Пивбар Ашурков | Пивбар Ашурков | 1,04 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Урванцев | 2004 | 18 | Магазин ИП Даранкевич | Магазин ИП Урванцев А.Н. | 0,97 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Ганулич | 1970 | 103 | Магазин "Партнер" | Магазин "Партнер" | 0,85 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Октябрьская 16 | ИТП Октябрьская 16 | 2,07 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Советская 50 | ИТП Советская 50 | 1,55 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1970 | 103 | Советская 52а | ИТП Советская 52а | 2,37 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 1970 | 103 | Советская 52б Закусочная ОРСа | ИТП Советская 52б Закусочная О | 3,85 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Администрация ГП Печора | 1970 | 103 | Советская 52 | ИТП Советская 52 | 1,46 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Советская 54 | ИТП Советская 54 | 2,94 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Советская 56 | ИТП Советская 56 | 3,21 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1973 | 95 | Московская 17 | ИТП Московская 17 | 3,13 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1977 | 85 | Советская 44 | ИТП Советская 44 | 39,48 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Первомайская 16/42 | ТУ | 4,7 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1972 | 98 | ИТП | ИТП Советская 47 ДКЖ | 2,64 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | Магазин Дева Лихачев | Магазин Дева Лихачев | 1,3 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Фаефанов | 2005 | 15 | Магазин ИП Фаефанов | Магазин ИП Фаефанов | 1,72 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Выховцева | 2005 | 15 | Магазин Выховцева | Магазин Выховцева | 1,88 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1977 | 85 | Московская 27а | ИТП Московская 27а | 48,41 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ИП Аликин | 2003 | 20 | Рынок Урал Аликин | Рынок Урал Аликин | 6,34 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Первомайская 25 | ИТП Первомайская 25 | 38,42 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Первомайская 23 | ТУ | 33,56 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2004 | 18 | Первомайская 23 | ТК73 | 22,48 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Пионерская 30 | ИТП Пионерская 30 | 2,34 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Пионерская 32 | ИТП Пионерская 32 | 2,15 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Пионерская 34/18 | ИТП Пионерская 34/18 | 2,48 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | 8 Марта 16 | ИТП 8 Марта 16 | 1,85 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Первомайская 27/14 | ИТП Первомайская 27/14 | 3,12 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Первомайская 26 | ИТП Первомайская 26 | 39,85 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | 8 Марта 12 | ИТП 8 Марта 12 | 35,56 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Первомайская 21 | ИТП Первомайская 21 | 3,42 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Первомайская 19/43 | ИТП Первомайская 19/43 | 3,09 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Советская 41 | ИТП Советская 41 | 1,98 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Пионерская 26 | ИТП Пионерская 26 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Пионерская 28 | ИТП Пионерская 28 | 2,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Советская 39/17 | ИТП Советская 39/17 | 1,39 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Пионерская 19 | ИТП Пионерская 19 | 2,12 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО Гранит | 1975 | 90 | Советская 37 | ИТП Советская 37 | 1,06 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Пионерская 19а Д/с "Гвоздичка" | ИТП Пионерская 19а Д/с "Гвозди | 8,84 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Советская 35 | ИТП Советская 35 | 3,02 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | Администрация ГП | 1975 | 90 | Советская 33 Музей | ИТП Советская 33 Музей | 2,51 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Первомайская 17/38 | ТУ | 6,97 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Первомайская 17/38 | Первомайская 15 | 15,19 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Советская 36/24 | ИТП Советская 36/24 | 2,91 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Пионерская 22 | ИТП Пионерская 22 | 60,31 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Стадионная 6 | ТУ | 3,03 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Стадионная 6 | ТК27 | 4,04 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 70 | Стадионная 4 | ИТП Стадионная 4 | 2,24 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 70 | 8 Марта 2/31 | ИТП 8 Марта 2/31 | 2,77 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 70 | Московская 29 | ИТП Московская 29 | 3,16 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1983 | 70 | Московская 42 | ИТП Московская 42 | 4,25 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1980 | 78 | 8 Марта 1 | ТК | 1,3 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Стадионная 13 Д/с "Золотая рыб | ИТП Стадионная 13 Д/с "Золотая | 1,61 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 63 | Лесокомбинатовская 35а | ИТП Лесокомбинатовская 35а | 3,03 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 63 | Лесокомбинатовская 35 | ИТП Лесокомбинатовская 35 | 2,68 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | Церковь | 1986 | 63 | Лесокомбинатовская 37 | ИТП Лесокомбинатовская 37 | 3,08 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 |  | ИТП Лесокомбинатовская 33 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 |  | ИТП Лесокомбинатовская 1 | 1,01 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО Жилкомстрой | 1986 | 63 | Лесокомбинатовская 14 | ИТП Лесокомбинатовская 14 | 3,03 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Студенников | 1986 | 63 | Лесокомбинатовская, магазин | ИТП Лесокомбинатовская, магази | 3,04 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | Лесокомбинатовская, цыгане | ИТП Лесокомбинатовская, цыгане | 3,64 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | Лесокомбинатовская 15 | ИТП Лесокомбинатовская 15 | 15,57 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | Лесокомбинатовская 15 | ИТП Лесокомбинатовская 15 | 2,98 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | Лесокомбинатовская 15 | ИТП Лесокомбинатовская 15 | 3,55 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Бачуринский Ф.В. | 1986 | 63 | Лесокомбинатовская 15в Гараж | ИТП Лесокомбинатовская 15в Гар | 2,73 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | 8 Марта 3 | ТУ | 19,81 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ЦБ МТС Склад | ТУ | 1,3 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2000 | 28 | ЦБ МТС сторожка | ИТП ЦБ МТС сторожка | 1,06 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ЦБ МТС Административное здание | ИТП ЦБ МТС Административное зд | 1,43 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ЦБ МТС Гараж | ИТП ЦБ МТС Гараж | 0,94 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ГСК Спартак | 2000 | 28 | ГСК "Спартак" | ИТП ГК "Алмаз" | 2,94 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Стадионная 8 | ИТП Стадионная 8 | 3,79 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1995 | 40 | 8 Марта 11а магазин | ИТП 8 Марта 11а магазин | 2,8 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | 8 Марта 11 | ТК19 | 39,17 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | 8 Марта 11 | ТУ | 2,08 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2006 | 13 | Пионерская 42 | ИТП Пионерская 42 | 1,3 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Яцишин | 2007 | 10 | Пионерская 42а Магазин ИП Яцыш | Магазин | 0,6 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Пионерская 35 | ТУ | 8,84 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Пионерская 33 | ТК | 24,48 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Черница | 2002 | 23 | Пионерская 33б магазин "Фламин | ИТП Пионерская 33б магазин "Фл | 1,17 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | Пионерская 33 | ТК | 25,66 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Пионерская 33а | ТУ | 1,49 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Ленина 28 | ТУ | 1,7 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | Комсомольская 15 | ТУ | 33,75 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | Поионерская 39 | Комсомольская 15 | 31,42 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | 73 | Поионерская 39 | ТУ | 8,21 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | 73 | Поионерская 37 | ТК | 18,4 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | 73 | Поионерская 37 | ТУ | 8,09 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | Профком ПГРЭС | 1981 | 75 | Спорткомплекс Энергетик | ИТП Спорткомплекс Энергетик | 4,6 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | Спорткомплекс Энергетик | ТУ | 2,86 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 75 | Ленина 26 | ТУ | 2,83 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1988 | 58 |  | ИТП Ленина 24 Дом быта | 5,12 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2014 | 78 | Ленина 23 | ТК24 | 16,83 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 68 | Ленина 25 | ТУ | 2,92 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | 68 | Ленина Склад ОАО ТСК | ИТП Ленина Склад ОАО ТСК | 0,94 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ИП Гасишвили | 1984 | 68 | Комсомольская 19 Казино Парма | ИТП Комсомольская 19 Казино Па | 1,59 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Комсомольская 19 ЧП Меркурий | ИТП Комсомольская 19 ЧП Меркур | 2,66 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2014 | 78 | Ленина 23 | ТУ | 13,38 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Ленина 21 | ИТП Ленина 21 | 40,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | Ленина 19/10 | ИТП Ленина 19/10 | 67,17 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | Ленина 23 к.1 | ИТП Ленина 23 к.1 | 12,43 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | Ленина 23 к.2 | Ленина 23 к.1 | 9,82 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2011 | 78 | Ленина 23 к.2 | ТУ | 9,73 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | 65 | Ленина 23 к.2 | ТК | 38,32 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | 65 | Ленина 27 | ТУ | 16,04 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2004 | 18 | Ленина 27 | Ленина 29 | 22,12 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | 63 | Ленина 29 | ТУ | 18,62 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2004 | 18 | Ленина 29 | Ленина 31 | 23,18 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | 60 | Ленина 31 | ИТП Ленина 31 | 12,19 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | 78 | Ленина 21 к.2 | ТУ | 43,7 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | 75 | Ленина 21 к.2 | ТК23 | 20,64 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 85 | Строительная 12 к.1 | ИТП Строительная 12 к.1 | 28,17 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | 85 | Строительная 12 к.2 | ИТП Строительная 12 к.2 | 39,39 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1978 | 83 | Строительная 12 Д/с Рябинушка | ИТП Строительная 12 Д/с Рябину | 5,49 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | Комсомольская 21 Д/с Родничок | ИТП Комсомольская 21 Д/с Родни | 57,14 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | Строительная 14 к.3 | ИТП Строительная 14 к.3 | 41,13 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1978 | 83 | Хоз. сарай | ИТП Хоз. сарай | 0,42 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | Строительная 14 к.2 | ТУ | 2,76 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | Строительная 14 к.2 | ИТП Кафе Аленушка | 8,97 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | Строительная 14 к.1 | ТУ | 42,12 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | Строительная 14 к.1 | Строительная 16 | 44,63 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1978 | 83 | Строительная 16 | к ИТП Строительная 16 | 41,04 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1981 | 75 | Строительная 19 | ИТП Строительная 19 | 2,48 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Строительная 20 | ТУ | 4,34 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | 53 | Строительная 20 | Строительная 18 ГИБДД | 28,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Строительная 18 ГИБДД | ИТП Строительная 18 ГИБДД | 4,31 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Строительная 20 | ТУ | 7,55 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ИП Головко | 1990 | 53 | Строительная 20а Магазин | ИТП Строительная 20а Магазин | 3,21 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | Строительная 20 к.1 | ТУ | 4,78 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 65 | Строительная 19 Д/с Светлячок | ИТП Строительная 19 Д/с Светля | 13,32 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | 48 | Строительная 20 к.3 | ТУ | 13,56 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | Строительная 20 к.2 | ТУ | 3 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | Комсомольская 33 | ИТП Комсомольская 33 | 39,42 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | Комсомольская 29 | ТУ | 10,19 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | Комсомольская 25 | ТУ | 45,57 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1989 | 55 | Комсомольская 23 | Комс 23 | 3,88 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | Комсомольская 27 Школа № 10 | ТУ | 3,69 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | Комсомольская 27 Гараж | ТУ | 2,87 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | 65 | Комсомольская 27 Гараж | Комсомольская 27 Теплица | 13,91 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1985 | 65 | Комсомольская 27 Теплица | ИТП Комсомольская 27 Теплица | 5,54 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1978 | 83 | Строительная 8 | ИТП Строительная 8 | 49,56 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1998 | 33 | Строительная 5а | ИТП Строительная 5а | 2,99 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | Строительная 5 | ИТП Строительная 5 | 2,4 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | Строительная 7 | ИТП Строительная 7 | 2,52 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | Строительная 9/20 | ИТП Строительная 9/20 | 2,51 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | Ленина 18 | ИТП Ленина 18 | 1,57 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | Ленина 16 | ИТП Ленина 16 | 3,25 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Советская ГРП | ИТП Советская ГРП | 1,21 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Советская 31/14 | ИТП Советская 31/14 | 3,36 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Советская 29 | ИТП Советская 29 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1998 | 33 | Ленина 11а | ИТП Ленина 11а | 1,52 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1974 | 93 | Ленина 13 | ИТП Ленина 13 | 2,16 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1974 | 93 | Ленина 15 | ИТП Ленина 15 | 3,34 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Ленина 13а | ИТП Ленина 13а | 2,51 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Советская 27 | ИТП Советская 27 | 3,06 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Советская 25 | ИТП Советская 25 | 3,4 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1971 | 100 | Советская 20 п.2 | ИТП Советская 20 п.2 | 2,29 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1971 | 100 | Советская 20 п.1 | ИТП Советская 20 п.1 | 2,74 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Отдел образования | 1971 | 100 | Советская 22 Школа № 65 | ИТП Советская 22 Школа № 65 | 2,17 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1971 | 100 | Советская 18 | ИТП Советская 18 | 2,81 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Отдел образования | 1971 | 100 | Советская 24 Школа № 65 | ИТП Советская 24 Школа № 65 | 2,8 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Частная трасса | 1985 | 65 | Собачник | ИТП Собачник | 2,2 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1985 | 65 | Ленина 5а | ИТП Ленина 5а | 3,78 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ГСК Школьник | 2006 | 13 | ГСК Школьник | ИТП ГСК Школьник | 1,23 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО Лоск | 1980 | 78 | Гаражи ОАО Лоск | ИТП Гаражи ОАО Лоск | 2,5 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО Лоск | 1980 | 78 | Железнодорожная 9а | Гаражи ОАО Лоск | 11,81 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО Лоск | 1980 | 78 | Железнодорожная 9а | ТУ | 1,85 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Железнодорожная 17/1 | ИТП Железнодорожная 17/1 | 3,89 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Железнодорожная 15 | ИТП Железнодорожная 15 | 3,12 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Железнодорожная 13 | ИТП Железнодорожная 13 | 3,05 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Железнодорожная 24 | ИТП Железнодорожная 24 | 1,34 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Железнодорожная 26 | ИТП Железнодорожная 26 | 1,39 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Железнодорожная 9 | ИТП Железнодорожная 9 | 1,29 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Котласский отряд ВОХР | 1975 | 90 | Железнодорожная 7а | ИТП Железнодорожная 7а | 14,1 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 90 | Железнодорожная бытовки | ИТП Железнодорожная бытовки | 1,93 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | СДГС | 1975 | 90 | Железнодорожная Водобашня | ИТП Железнодорожная Водобашня | 2,92 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Администрация ГП | 1991 | 50 | Советская 16а К/т им. Горького | ИТП Советская 16а К/т им. Горь | 4,86 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Железнодорожная 7 | ИТП Железнодорожная 7 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Дирекция связи | 1992 | 48 | Советская 16 Дистанция связи | ИТП Дистанция связи | 2,46 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | Советская 14а | ТУ | 6,92 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2009 | 5 | Советская 14а | ТК57 | 19,76 | 0,125 | 0,125 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1993 | 45 | Советская 14а | Железнодорожная 7б | 10,38 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1993 | 45 | Железнодорожная 7б | ИТП Железнодорожная 7б | 10,55 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Советская 12а Школа № 83 | ИТП Советская 12а Школа № 83 | 51,27 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Железнодорожная 5 | узел | 1,28 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Ленина 13б | ИТП Ленина 13б | 27,84 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Строительная Гаражи Радар | ИТП Строительная Гаражи Радар | 1,99 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Строительная 15 ЦСЭН | ИТП Строительная 15 ЦСЭН | 1,56 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Строительная гараж ЦСЭН | ИТП Строительная гараж ЦСЭН | 1,33 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Строительная 17 | ИТП Строительная 17 | 2,14 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ИП Ашурков | 2002 | 23 | Пивбар Ашурков | ИТП Пивбар Ашурков | 1,47 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Строительная 13 | ИТП Строительная 13 | 3,1 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Строительная 11/17 | ИТП Строительная 11/17 | 3,45 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1979 | 80 | Советская 23 | ИТП Советская 23 | 3,17 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТПО "Воркутинское" ОАО "РЖД" | 2006 | 13 | Советская 23а магазин ОРСа | ИТП Советская 23а магазин ОРСа | 2,11 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Советская 21 | ИТП Советская 21 | 3,87 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Советская КНС | ИТП Советская КНС | 1,76 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | Советская 19 | ИТП Советская 19 | 2,43 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | Выход из ЦТП № 16 | ТК1 | 5,03 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 73 | Вход в ЦТП № 16 | ЦТП № 16 | 17,87 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Советская 17 | ИТП Советская 17 | 2,83 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Советский 4 | ИТП Советский 4 | 2,95 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Советская 15 | ИТП Советская 15 | 2,42 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Советский 3 | ИТП Советский 3 | 2,98 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Советская 13 | ИТП Советская 13 | 3,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Советская 10 | ИТП Советская 10 | 4,3 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Советская 8 | ИТП Советская 8 | 3,23 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Локомотивное депо | 1984 | 68 | Советский 6 Дом отдыха | ИТП Советский 6 Дом отдыха | 8,07 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | Советский 5 | ТУ | 3,28 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | Советский 5 | ТК62 | 116,91 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Строительная 23 | ИТП Строительная 23 | 3,85 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Советская 11а | ИТП Советская 11а | 2,82 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ДОУ 83 | 1984 | 68 | Д/с № 83 | ИТП Д/с № 83 | 5,02 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | МУП "Райжилкомхоз" | 1987 | 60 | АБК Райжилкомхоз | АБК Райжилкомхоз | 3,59 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | Гараж Горжилфонд | Гараж СДГС | 2,52 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | Растворный узел | Растворный узел | 2,55 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | Деревоцех Горжилфонд | Деревоцех Горжилфонд | 2,44 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | Админ. СДГС | Админ. СДГС | 0,74 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1987 | 60 | Деревоцех Горжилфонд | Деревоцех Горжилфонд | 1,8 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Советская 6 СДГС | ИТП Контора СДГС | 2,73 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1996 | 38 | Железнодорожная 3 | ИТП Железнодорожная 3 | 2,84 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Советская 4 | ИТП Советская 4 | 1,38 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | Советская 2 | ИТП Советская 2 | 2,28 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2003 | 20 | Советская 2а | ТК11 | 106,82 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | Советская 2а | ТУ | 25,1 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | Котласский отряд ВОХР | 1987 | 60 | Советская 11 | ИТП Советская 11 | 2,57 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Советская 9 | ИТП Советская 9 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Советская 7 | ИТП Советская 7 | 2,49 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1994 | 43 | Строительная 25 | ИТП Строительная 25 | 2,6 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 2000 | 28 | Строительная 29 | ИТП Строительная 29 | 36,16 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1994 | 43 | Советская 3а | ИТП Советская 3а | 38,89 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Советская 5 | ИТП Советская 5 | 3,51 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1994 | 43 | Советская 3 | ИТП Советская 3 | 2,42 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Советская 1 | ИТП Советская 1 | 2,74 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Привокзальная 2 | ИТП Привокзальная 2 | 1,2 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | Привокзальная 1 | ИТП Привокзальная 1 | 2,21 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1982 | 73 | Привокзальная 1а | ИТП Железнодорожная 1 | 42,88 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | Товарная контора СДГС | ИТП № 2 АБК СДГС | 1,7 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | Пристройка СДГС | ИТП № 1 АБК СДГС | 1,8 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1995 | 40 |  | ИТП гараж милиции | 0,89 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 |  | ИТП Концевое помещение ПТО | 0,76 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 |  | ИТП Гараж | 3,49 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ЦТП № 17 | ЦТП № 17 | 16,44 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1966 | 113 | ЦТП № 17 | ТК1 | 3,95 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | ЦТП № 17 | ТК | 1,64 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Привокзальная 4 | ИТП Привокзальная 4 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Привокзальная 6 | ИТП Привокзальная 6 | 1,86 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Привокзальная магазин Каркас | ИТП Привокзальная магазин Карк | 1,55 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Привокзальная 8 | ИТП Привокзальная 8 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Привокзальная 10 | ИТП Привокзальная 10 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Привокзальная 5 | ИТП Привокзальная 5 | 18,63 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Привокзальная 12 | ИТП Привокзальная 12 | 1,54 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Привокзальная 3 | ИТП Привокзальная 3 | 1,62 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 1966 | 113 | Кубовая | ИТП Кубовая | 1,15 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | Дирекция ж/д вокзалов | 2000 | 28 | Ж/д вокзал | ИТП Ж/д вокзал | 1,16 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1966 | 113 | Туалет | ИТП Железнодорожная туалет | 0,81 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ФСК "Локомотив" | 1966 | 113 | Спортзал | ИТП Спортзал | 1,38 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Привокзальная 14 ОПП | ИТП Привокзальная 14 ОПП | 1,1 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1987 | 60 | ПТО | ИТП ПТО | 2,71 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Железнодорожная 27 | ИТП Привокзальная 27 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Железнодорожная 27а | ИТП Привокзальная 27а | 1,29 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ООО ГЖФ | 1987 | 60 | Железнодорожная 29 | ИТП Привокзальная 29 | 1,89 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | Компрессорная вагонное депо | Компрессорная вагонное депо | 2,79 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1966 | 113 | Стрелочный пост СДГС | Стрелочный пост СДГС | 3,89 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1995 | 40 | ГСК "Пионер-2" | ГСК "Пионер-2" | 1,24 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1995 | 40 | перемычка | ПНСТ | 5,01 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1995 | 40 | к07.1 | ПНСТ | 37,39 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ГСК "Пионер-2" | 1995 | 40 | ПНСТ | ГСК "Пионер-2" | 10,71 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ЦТП № 50 | Насос | 2,45 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1988 | 58 | ЦТП № 50 | ЗПП | 37,03 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | Пристроенный гараж | ТК1 | 133,79 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 2004 | 18 | Гараж | ИТП Гараж | 7,11 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 2004 | 18 | Пристроенный гараж | Гараж | 22,61 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 | 35 | Ленина 36 | ТК | 2,88 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 | 23 | Ленина 36а | ТК | 1,99 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 1987 | 60 | ЗПП | ИТП ФОК | 20,95 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ЦТП № 28 выход ГСК "Молния" | ЦТП № 28 | 3,52 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ГСК Молния | 2007 | 10 | ГСК "Молния" | ГСК "Молния" | 0,73 | 0,02 | 0,02 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ЦТП № 28 выход Федосеева 1 | Федосеева 1 | 16,92 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ООО ГЖФ | 1996 | 38 | Федосеева 1 | ИТП Федосеева 1 | 22,54 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ООО ГЖФ | 2000 | 28 | Стадионная 50 | ИТП Стадионная 50 | 2,62 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ООО ГЖФ | 2000 | 28 | Стадионная 52 | ИТП Стадионная 52 | 4,33 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ООО ГЖФ | 2000 | 28 | Стадионная 55 | ИТП Стадионная 55 | 3,28 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ООО ГЖФ | 2000 | 28 | Стадионная 57 | ИТП Стадионная 57 | 2,69 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | МУП Горводоканал | 1996 | 38 | КНС | ИТП КНС | 2,69 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ГСК Энергетик | 1988 | 0 | Ввод в ГСК Энергетик | насос | 2,37 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1989 | 55 | Ввод в ЦТП М/к53 | ЦТП "М/к53" | 2,34 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | Выход из ЦТП М/к53 | ТК1 | 1,3 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Мехколонна 53, 9 | ИТП Мехколонна 53 9 | 1,53 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Мехколонна 53, 7 | ИТП Мехколонна 53 7 | 2,1 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 88 | Мехколонна 53, 5 | ИТП Мехколонна 53 5 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 88 | Мехколонна 53, 3 | ИТП Мехколонна 53 3 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 88 | Мехколонна 53, 1 | ИТП Мехколонна 53 1 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1977 | 85 | Мехколонна 53, 13 | ТУ10 | 7,19 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1977 | 85 | Мехколонна 53, 13 | ТУ11 | 17,34 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1977 | 85 | Мехколонна 53, 15 | ИТП Мехколонна 53 15 | 1,91 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 88 | Мехколонна 53, 18 | ИТП Мехколонна 53 18 | 2,89 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1982 | 73 | Мехколонна 53, 23а-1 | ИТП Мехколонна 53 23а-1 | 2,33 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1982 | 73 | Мехколонна 53, 23а | Мехколонна 53, 23а-1 | 3,25 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1982 | 73 | Мехколонна 53, 23а | ТУ27 | 1,75 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1980 | 78 | Мехколонна 53, 22 | ИТП Мехколонна 53 22 | 1,62 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 88 | Мехколонна 53, 17 | ИТП Мехколонна 53 14 | 1,04 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Мехколонна 53, 10 | ИТП Мехколонна 53 10 | 2,72 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 88 | Мехколонна 53, 8 | ИТП Мехколонна 53 8 | 2,81 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 88 | Мехколонна 53, 16 | ИТП Мехколонна 53 16 | 3,01 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 88 | Мехколонна 53, 4 | ИТП Мехколонна 53 4 | 2,45 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1976 | 88 | Мехколонна 53, 2 | ИТП Мехколонна 53 2 | 2,72 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ООО ГЖФ | 1982 | 73 | Мехколонна 53, 1а | ИТП Мехколонна 53 1а | 2,43 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ГСК "Данька-Ель" | 0 | 0 |  | а10 | 1,42 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1989 | 55 | Выход с ЦТП Восточный | ремонт | 57,39 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 73 | Выход с ЦТП Восточный | ТК2 | 74,76 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1989 | 55 | Энергостроителей 29 | ИТП Энергостроителей 29 | 2,5 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Энергостроителей 30 | ИТП Энергостроителей 30 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1983 | 70 | Восточная 2 | ИТП Восточная 2 | 3,5 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Восточная 4 | ИТП Восточная 4 | 1,97 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Восточная 18 | ИТП Восточная 18 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Восточная 16 | ИТП Восточная 16 | 2 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1989 | 55 | Восточная 24 | ИТП Восточная 24 | 3,07 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Восточная 26 | ИТП Восточная 26 | 3,16 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1985 | 65 | Восточная 22 | ИТП Восточная 22 | 3,26 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1985 | 65 | Восточная 14 | ИТП Восточная 14 | 2,97 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Восточная 6 | ИТП Восточная 6 | 2,51 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1984 | 68 | Восточная 8 | ИТП Восточная 8 | 2,59 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1983 | 70 | Восточная 10 | ИТП Восточная 10 | 2,46 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1992 | 48 | Восточная 8а | ИТП Восточная 8а ДДИУОД | 3,1 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1985 | 65 | Восточная 12 | ИТП Восточная 12 | 2,44 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1982 | 73 | Магазин | ИТП Восточная 15а Магазин | 2,26 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1993 | 45 | АТС | ИТП АТС | 3,88 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1982 | 73 | Восточная 3 | ИТП Восточная 3 | 3,11 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1982 | 73 | Восточная 5 | ИТП Восточная 5 | 2,28 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1982 | 73 | Восточная 7 | ИТП Восточная 7 | 3,09 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1982 | 73 | Восточная 9 | ИТП Восточная 9 | 3,24 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | Восточная 11 | ИТП Восточная 11 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 | 50 | Восточная 19 | ТУ | 2,67 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ООО ГЖФ | 1986 | 63 | Восточная 21 | ИТП Восточная 21 | 5,85 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Пожарная часть № 63 | Пожарная часть № 63 | 8,45 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Гаражи АТХ | ТУ | 13,03 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Гаражи АТХ | ТК | 35,35 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Автомойка АТХ | Автомойка АТХ | 6,07 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Бокс легк. авт. АТХ | Бокс легк. авт. АТХ | 4,57 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ЦТП База ОРСа | а06 | 8,21 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ЦТП База ОРСа | ТК | 219,24 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС |  | 0 | 0 | ЦТП База ОРСа | ТК | 6,11 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | База ОРСа | ИТП Стройплощадка ГРЭС | 4,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | База ОРСа | ИТП Стройплощадка ГРЭС | 4,55 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | КЭС | КЭС | 2,43 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | АЗС | АЗС | 0,74 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Холодильник ИП Федосеев | Холодильник ИП Федосеев | 3,68 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Овощехранилище ИП Федосеев | ТУ | 2,89 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Овощехранилище ИП Федосеев | Тарный цех ИП Федосеев | 88,08 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Овощехранилище ИП Федосеев | Коптильный цех ИП Федосеев | 50,08 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Тарный цех ИП Федосеев | Тарный цех ИП Федосеев | 2,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Коптильный цех ИП Федосеев | Коптильный цех ИП Федосеев | 2,06 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТП ЦТПК ПГРЭС | 05.1 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ТП ЦТПК ПГРЭС | ТК | 46,28 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | ЦТПК | ЦТПК | 5,36 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Склад-сауна | ТУ | 18,89 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Склад-сауна | Мастерские | 0,91 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | Мастерские | Мастерские | 2,48 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ОАО Северэнергоремонт | ОАО Северэнергоремонт | 3,25 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | КЭР столовая | КЭР столовая | 1,91 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Склад УПТК | Склад УПТК | 2,56 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Гаражи СКД | Гаражи СКД | 0,98 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Барак СЭМ | Барак СЭМ | 0,96 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | РСЦ ГРЭС | РСЦ ГРЭС | 52,79 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Сторожка | Сторожка | 0,86 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ПГРЭС Склад | ПГРЭС Склад | 1,87 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ЗКНС | ЗКНС | 0,85 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ОКНС | ТУ | 0,43 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ОКНС | ЗКНС | 10,7 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | АБК ООО Печораэнергострой | АБК ООО Печораэнергострой | 1,66 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Закрытая стоянка | Закрытая стоянка | 1,24 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Кладовщик | Кладовщик | 1,31 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Рабочие | Рабочие | 1,63 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ИП Кисиленко А.А. | ТУ | 11,48 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ИП Кисиленко А.А. | Закрытая стоянка | 111,21 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ИП Кисиленко А.А. | ТК | 2,45 | 0,2 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Метал. ангар автомаст. | Метал. ангар автомаст. | 1,11 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ИП Кисиленко А.А. | ТК | 27,08 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ИП Кисиленко А.А. | Закрытая автостоянка | 78,12 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Калориферная у-ка подогрева а. | Калориферная у-ка подогрева а. | 14,06 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Мастерские по ремонту кранов | Мастерские по ремонту кранов | 4,19 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Закрытая автостоянка | Закрытая автостоянка | 9,08 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Калорифер св. цеха | Калорифер св. цеха | 1,3 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Свар. цех Трансдоринвест | Свар. цех Трансдоринвест | 1,25 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Склад Печорэнергострой | Склад Печорэнергострой | 7,1 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ПГРЭС Склад | ПГРЭС Склад | 3,76 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Столярный цех | Столярный цех | 1,46 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Кузнечный цех | Кузнечный цех | 1,51 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Стоянка тяжелых механизмов | Стоянка тяжелых механизмов | 1,81 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Медный цех | Медный цех | 1,33 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Шинный цех | Шинный цех | 1,35 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ПТУС ОАО "Связьтранснефть" | ПТУС ОАО "Связьтранснефть" | 4,89 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Центральный склад | Центральный склад | 1,38 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | А.рем. и строймех. маст. | А.рем. и строймех. маст. | 4,82 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Бытовки и а.рем. маст. | ТУ | 5,07 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Склад ГСМ | Склад ГСМ | 2,18 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Авто и строймех. маст. | Авто и строймех. маст. | 33,85 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | БСУ Печорэнергострой | БСУ Печорэнергострой | 1,35 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0,88 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Лесопильный цех | Лесопильный цех | 1,06 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0,63 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0,95 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | АБК ТТЦ ГРЭС | АБК ТТЦ ГРЭС | 9,23 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Арм. цех Печораэнергострой | Арм. цех Печораэнергострой | 2,17 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Компрессорная Печорэнергострой | Компрессорная Печорэнергострой | 3,42 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 1,02 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 1,1 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | ТК | 2,2 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0,89 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0,76 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ОАО "Энергомонтаж" | ТУ | 1,24 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ОАО "КомиГЭМ" | ООО "КомиИнвест" | 3,79 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0,53 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0,4 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | ТУ | 1 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 2,45 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Балок Печораэнергострой | Балок Печораэнергострой | 0,92 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Локомотивное дэпо | Локомотивное дэпо | 4,18 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Жест.теплоизол.маст. КЭР | Жест.теплоизол.маст. КЭР | 3,49 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | Склад-гараж ОАО КомиГЭМ | Склад-гараж ОАО КомиГЭМ | 1,83 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 0 | 0 | АТБ | а01 | 5,42 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | Первомайская 64 | ИТП Первомайская 64 | 0,75 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | Первомайская 62 | ИТП Первомайская 62 | 2,53 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | Первомайская 60 | ИТП Первомайская 60 | 1,61 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | Первомайская 58 | ИТП Первомайская 58 | 0,99 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | Первомайская 54 | ИТП Первомайская 54 | 0,94 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | Первомайская 52 | ИТП Первомайская 52 | 0,53 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | Первомайская 50 | ИТП Первомайская 50 | 1,06 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | Первомайская 48 | ИТП Первомайская 48 | 0,66 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | Первомайская 46 | ИТП Первомайская 46 | 0,68 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 2-й Загородный 15 | Туалет | 0,78 | 0,015 | 0,015 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 2-й Загородный 15 | ИТП 2-й Загородный 14 | 0,69 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 2-й Загородный 11 | ИТП 2-й Загородный 11 | 1 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 2-й Загородный 9 | ИТП Первомайская 46 | 0,51 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 2-й Загородный 7 | ТУ | 0,67 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 2-й Загородный 5 | ИТП 2-й Загородный 5 | 0,78 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 2-й Загородный 5 | ИТП 2-й Загородный 3 | 1,12 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 2 | ИТП 1-й Загородный 2 | 0,81 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 2 | ИТП 1-й Загородный 2 | 0,9 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 8 | ИТП 1-й Загородный 8 | 0,87 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 10 | ИТП 1-й Загородный 10 | 0,65 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 12 | ИТП 1-й Загородный 12 | 0,93 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 14 | ИТП 1-й Загородный 14 | 0,7 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 16 | ИТП 1-й Загородный 16 | 0,85 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 18 | ИТП 1-й Загородный 18 | 0,76 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 20 | ИТП 1-й Загородный 20 | 0,76 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 22 | ИТП 1-й Загородный 22 | 1,55 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 24 | ИТП 1-й Загородный 24 | 0,77 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2014 | 85 | Выход с ЦТП "Энергетик" | ТК1 | 23,17 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | Ввод в ЦТП "Энергетик" | ЦТП "Энергетик" | 11,47 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ЦТП № 14 | ЦТП № 14 | 12,08 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ЦТП № 14 | ТК1 | 4,11 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ЦТП № 15 | ЦТП № 15 | 11,97 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ЦТП № 15 | ТК21 | 26,23 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ЦТП № 15 | ТК1 | 10,27 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | 65 | ЦТП № 24 | ТК1 | 0,59 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ЦТП № 27 | ЦТП № 27 | 7,12 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ЦТП № 27 | ТК | 8,48 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 55 | ЦТП № 6 | ЦТП № 6 | 3,15 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 55 | ЦТП № 6 | ТК1 | 6,03 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | ЦТП "Стройбаза" | 4,15 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | ТК | 41,98 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | АБК ООО Печораэнергострой | 70,39 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | ТК | 122,65 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП Стройбаза | ПГРЭС | 0 | 0 | ЦТП "Стройбаза" | ТК | 59,88 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1994 | 43 | ТК27 | к27 | 4,61 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 2001 | 25 | ТК27 | к27.1 | 23,32 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС | 1994 | 43 | ТК27 | 27.5 | 24,06 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1970 | 103 | Советская 48/18 | ИТП Советская 48/18 | 2,22 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1983 | 70 | 8 Марта 8 | ИТП 8 Марта 8 | 45,09 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | 68 | Пионерская 42 | Частник | 8,01 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | 63 | Комсомольская 15 | ТУ | 37,26 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | Комсомольская 29 | Комсомольская 31 | 28,74 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | 58 | Комсомольская 31 | ТУ | 9,28 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | 50 | Строительная 20 к.2 | Строительная 20 к.2 Дом преста | 4,26 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 1991 | 50 | Строительная 20 к.2 Дом преста | ИТП Строительная 20 к.2 Дом пр | 1,96 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | Советская 12 | ИТП Советская 12 | 4,37 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1988 | 58 | Советская 14 | ИТП Советская 14 | 2,42 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО ГЖФ | 1975 | 90 | Железнодорожная 11 | ИТП Железнодорожная 11 | 2,85 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | СДГС | 1987 | 60 | Пост ЭЦ СДГС | ИТП Пост ЭЦ СДГС | 2,07 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2005 | 15 | Гостиница | Гостиница | 0,76 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 1-й Загородный 6 | ИТП 1-й Загородный 6 | 3,54 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК6 | ТК30 | 1,63 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК6 | Гараж | 4,09 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК30 | Админ. дист. связи | 2,96 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | ТК29 | 22,8 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК | ТК7 | 7,6 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | ТУ | ИТП Гараж Горводоканала | 1,38 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТУ | Гараж Горводоканала | 27,44 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | ТК7 | Гараж | 5,3 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Гараж | ТУ | 0,27 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ООО ГЖФ | 1990 | 53 | Гараж | ИТП Железнодорожная | 0,69 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО "ТСК" | 1986 | 63 |  | ТК34/2 | 70,11 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ООО "Айболит" | 2006 | 13 | ТК27 | ИТП Аптека "Айболит" | 0,76 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО Обувь | 1970 | 103 | Т54 |  | 22,47 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО Обувь | 1970 | 103 |  | Обувная мастерская | 0,63 | 0,025 | 0,025 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2006 | 13 | Выход на поврехность | ТК19 | 29,7 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1982 | 73 | ТУ21 | Мехколонна 53, 1а | 1,96 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТУ24 | Мехколонна 53, 18 | 4 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК1 | ТУ2 | 27,59 | 0,159 | 0,159 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 |  | 1975 | 90 | ТК94 | ТУ гараж | 45,48 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | ТК57/1 | Железнодорожная 5 | 42,99 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1977 | 85 | ТУ11 | Мехколонна 53, 15 | 12,16 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2011 | 103 | ТК35 | ТК36 | 55 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2008 | 8 | Замена | ТК4 | 21,28 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | ТК60.1 | Переход | 2,66 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2007 | 10 | Замена | Замена | 38,22 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Замена | ТК8/1 | 17,09 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ПГРЭС (магистраль) | 2008 | 8 | Замена | к10 | 42,85 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ПГРЭС (магистраль) | 1979 | 80 | Замена | к12 | 424,19 | 0,6 | 0,6 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ГСК "Пионер-2" | 1995 | 40 | ПНСТ | к07.5 | 2,85 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ГСК "Пионер-2" | 1995 | 40 | ПНСТ | ПНСТ | 7,14 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | ТК33.2 | 33.1 | 41,26 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | НО | ТК33.2 | 13,5 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 8 | НО | НО | 94 | 0,15 | 0,15 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТК77 | Строительная 5 | 5,19 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТУ 42 | ТУ 42 | 36,22 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТУ 42 | 2-й Загородный 15 | 10,07 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | ТУ 45 | Столярный цех | 2,13 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТУ 43 | ТУ 44 | 8,69 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТУ 43 | 2-й Загородный 15 | 0,52 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТУ 44 | 2-й Загородный 15 | 0,51 | 0,02 | 0,02 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | ТУ 44 | 2-й Загородный 15 | 8,14 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 2-й Загородный 15 | Склад | 0,61 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | Частная трасса | 1996 | 38 | 2-й Загородный 15 | Жилое | 1,69 | 0,04 | 0,04 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | 38 | 2-й Загородный 15 | ТУ 45 | 0,76 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | 50 | ТК11/1 | Строительная 20 к.2 | 10,37 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ООО ГЖФ | 2003 | 20 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.3 п.8 | 3,94 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1988 | 58 | 150-80 | 8 Марта 9 Д/с Теремок | 43,9 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1975 | 90 | ТК81 | ТК89 | 1,13 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 83 | Котельная Энергетик | Ввод в ЦТП "Энергетик" | 1,17 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | 55 | Котельная № 6 | ЦТП № 6 | 4,13 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | 143 | Котельная № 24 | ЦТП № 24 | 3,19 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1978 | 0 | Котельная Восточный | Ввод в ЦТП Восточный | 4,74 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | 53 | Котельная № 14 | ЦТП № 14 | 20 | 0,3 | 0,3 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | Котельная № 15 | ЦТП № 15 | 3,64 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | 63 | Котельная № 16 | Вход в ЦТП № 16 | 16 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1985 | 65 | Котельная № 17 | ЦТП № 17 | 3,42 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | 0 | Котельная № 27 | ЦТП № 27 | 2,74 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1991 | 0 | Котельная № 28 | ЦТП № 28 ввод | 0,87 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП М/к53 | ОАО ТСК | 1989 | 0 | Котельная М/к53 | Ввод в ЦТП М/к53 | 3,1 | 0,125 | 0,125 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО ГЖФ | 1971 | 100 | ТУ | ИТП Первомайская 16/42 | 3,22 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 1970 | 103 | ТУ | Первомайская 17/38 | 42,06 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ОАО ТСК | 2010 | 3 | ТУ | ТУ | 46,64 | 0,1 | 0,1 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | Школьная 10 | 2010 | 3 | ТК15 | Школьная 10 | 46,04 | 0,05 | 0,05 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 6 | Школьная 10 | 2010 | 3 | Школьная 10 | ИТП Школьная 10 | 2,64 | 0,05 | 0,05 | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ИП Дин-Юн | 2010 | 3 | ТК8/1 | Ленина 22 | 4,13 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2010 | 3 | Ленина 22 | ИТП Ленина 22 | 4,98 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | ООО Гранит | 2013 | 0 | ТУ гараж | ТК90 | 5,44 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ЦТП № 15 | частник | 0 | 0 | ТУ гараж | гараж | 1,24 | 0,032 | 0,032 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | 0 | ремонт | ТК3 | 27,06 | 0,15 | 0,15 | Мин. вата |
| ЦТП Восточный |  | 2011 | 0 | ремонт | ТК | 10,51 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 28 |  | 0 | 0 | ремонт | ТУ 10 | 39,65 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | Регулятор | после регулятора | 13,51 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | до регулятора | Регулятор | 2,74 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | после регулятора | Выход из ЦТП № 16 | 12,94 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1982 | 0 | до регулятора | после регулятора | 2,78 | 0,25 | 0,25 | Мин. вата |
|  | ИП Родинцев И.И. | 2012 | 0 | насос | а26 | 7,21 | 0,08 | 0,08 | Мин. вата |
| ПГРЭС | ГСК Энергетик | 1988 | 0 | насос | ГСК "Энергетик" | 3,06 | 0,2 | 0,2 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 0 | 0 | ТК12 | Строительная 16 | 29,53 | 0,07 | 0,07 | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 0 | 0 | Строительная 16 | к ИТП Строительная 16 | 37,47 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | 0 | к ИТП Строительная 16 | ИТП Строительная 16 | 2,37 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | РЖД | 0 | 0 | ТК50 | Тов. двор | 32,82 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 0 | 0 | Тов. двор | Товарный двор | 3,6 | 0,05 | 0,05 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | 4 отряд ФПС РК | 2004 | 60 | Переход | Пристроенный гараж | 33,36 | 0,07 | 0,07 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1988 | 60 | к ВВП | Пристроенный гараж | 44,16 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2012 | 5 | к ВВП | ВВП Ленина 36 | 5,87 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 0 | 0 | узел | ИТП Железнодорожная 5 | 1,79 | 0,1 | 0,1 | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 0 | 0 | ТК49 | узел | 35,86 | 0,08 | 0,08 | Пенополиуретан |

Таблица 2 Приложение 1 Характеристики тепловых сетей Печорской ГРЭС. Сети горячего водоснабжения

| Наименование источника | Эксплуатирующая организация | Год ввода в эксплуатацию/Замены | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК12 | ТК13 | 91,77 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК1 | ТК2 | 57,65 | 0,3 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК3 | ТК23 | 22,78 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК | ТК3 | 34,83 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК2 | ТК | 40,73 | 0,3 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК1 | ТК12 | 18,31 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2006 | ТК23 | Пионерская 42 | 49,31 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | Переход | ТК10 | 73,06 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК4 | Пионерская 33 | 10,63 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК4 | ТК22 | 16,89 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК23 | ТК4 | 86,59 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК5 | ТК6 | 54,02 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК6 | ТК | 73,79 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК22 | ТК5 | 85,99 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2002 | ТК22 | Пионерская 33б магазин "Фламин | 5,75 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК4 | Пионерская 35 | 11,17 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК5 | Пионерская 33а | 10,97 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК | Ленина 28 | 9,42 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | ТК10 | ТК11 | 17,46 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | ТК11 | Строительная 5а | 4,9 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК6 | ТК8 | 16,95 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК8 | ТК45 | 15,34 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК44 | ТК25/74 | 115,49 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | ТК25/74 | Переход | 29,88 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2011 | ТК62 | ТК-62.1 | 277,35 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | ТК62 | Строительная 23 | 14,01 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК1 | ТК2 | 23,56 | 0,15 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК2 | ТК38 | 22,31 | 0,15 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | ТК1 | ТК59 | 81,48 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2008 | ТК59 | Советский 6 Дом отдыха | 30,58 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | ТК38 | ТК39 | 96,34 | 0,15 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | ТУ | Советский 5 | 9,66 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2007 | ТК59 | ТК60 | 47,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | ТУ | ИТП Советский 5 | 36,31 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2011 | ТК38 | ТК64 | 37,6 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК64 | ТК65 | 47,22 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК65 | ТК69 | 68,77 | 0,07 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК69 | ТК66 | 20,09 | 0,05 | 0,025 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | ТК66 | ТК67 | 21,48 | 0,05 | 0,025 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК65 | Советская 17 | 10,71 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | ТК60 | Советский 4 | 13,32 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1990 | ТК69 | Советская 15 | 10,47 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | ТК67 | Советская 13 | 10,91 | 0,04 | 0,025 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | ТК61 | Советский 5 | 18,64 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2007 | ТК60 | ТК61 | 15,97 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | ТК22 | ТК21 | 66,69 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1978 | ТК25/74 | ТК27 | 49,08 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | ТК21 | Ленина 13б | 10,99 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | ТК22 | Строительная 15 ЦСЭН | 30,53 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1978 | ТК27 | ТК22 | 201,76 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1980 | ТК47 | Железнодорожная 9а | 37,74 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК45 | ТК47 | 50,65 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК43 | ТК44 | 6,87 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1988 | ТК39 | ТК40 | 42,51 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК40 | ТК42 | 22,18 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2009 | ТК42 | Советская 14а | 16,7 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТУ | ТУ | 7,44 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТУ | ИТП Советская 14а | 2 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК44 | ТК45 | 31,61 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК42 | ТК43 | 64,92 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК57 | Советская 12а Школа № 83 | 32,57 | 0,032 | 0,02 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТУ | Советская 14а | 6,96 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТУ | Советская 14а | 45,33 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК57 | ТК57/1 | 178,63 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | ТК26 | ТК24 | 82,56 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | ТК26 | Строительная 29 | 76,24 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | ТК26 | Строительная 25 | 13,9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | ТК24 | ТК25 | 48,4 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | ТК25 | Советская 3а | 40,36 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | ТК5 | ТК25 | 31,77 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК25 | Первомайская 8 | 2,65 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК1 | ТК2 | 53,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК | ТК23 | 62,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК23 | Железнодорожная 33 | 30,65 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК2 | ТК | 33,39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | ТК3 | ТК | 44,68 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК4 | Первомайская 6 | 5,06 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК | Первомайская 4 | 11,17 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | ТК4 | ТК5 | 16,63 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК2 | Железнодорожная 31 | 32,31 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТУ | Железнодорожная 31 | 13,18 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК3 | Первомайская 2 | 3,01 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2015 | ТК8 | ТК9 | 28,07 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК8 | РЭБ дист. пути | 31,38 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК10 | Железнодорожная 25 | 110,62 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК10 | Железнодорожная 27 | 9,71 | 0,02 | 0,02 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2011 | ТК9 | ТК10 | 33,88 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК28 | Первомайская 5 | 3,35 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | ТК5 | ТК28 | 59,33 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2015 | ТК29 | ТК8 | 94,57 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТУ | ИТП Железнодорожная 31 | 22,4 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК29 | Железнодорожная 29 | 33,5 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 | ТК1 | Ленина 36 | 9,81 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1997 | Ленина 36 | ИТП Ленина 36 | 3,81 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 | ТК1 | Ленина 36а | 35,89 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 2002 | Ленина 36а | ИТП Ленина 36а | 4,1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1987 | ТК | ИТП Ленина 38 | 12,49 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1987 | ТК | Пристроенный гараж | 47,09 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1987 | ЦТП № 50 | ТК | 5,44 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | ТК15 | ТК16 | 55,31 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | ТК16 | ТК17 | 33,81 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | ТК17 | ТК18 | 48,81 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | ТК17 | Островского 36 | 4,96 | 0,032 | 0,02 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2006 | ТК4 | Северный 23 | 48,81 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2011 | ТК3 | ТК4 | 54,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | ТК1 | ТК2 | 12,41 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | ТК2 | ТК3 | 50,03 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2003 | ТК4 | Вахта 80 | 33,18 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2006 | ТК3 | ТК5 | 82,34 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2006 | ТК5 | Школьная 16 | 27,46 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | ТК3 | Островского 44 | 39,67 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | ТК1 | Школьная 13 | 35,6 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2009 | ТК8 | Островского 46 | 43 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2006 | ТК2 | ТК6 | 80 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | ТК10 | ТК11 | 52,09 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | ТК11 | Островского 35 | 9,55 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 | ТК11 | Островского 37 | 6,22 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | ТК1 | ТК12 | 40,69 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | ТК12 | ТК13 | 59,63 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | ТК13 | Школьная 10а | 28,36 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | ТК13 | ТК14 | 33,95 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | ТК14 | ТК15 | 53,45 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | ТК14 | Островского 40 | 5,19 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1994 | ТК15 | Островского 38 | 6,07 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2006 | ТК7 | ТК8 | 74,96 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | ТК9 | ТК10 | 37,18 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2006 | ТК6 | ТК7 | 84,25 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | ТК6 | ТК9 | 72,5 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | ТК8 | Переход | 99,03 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | ТК23 | Строительная 12 к.1 | 7,9 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | ТК23 | Строительная 12 к.2 | 37,48 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | ТК23 | Ленина 21/1 | 22,93 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2010 | ТК22 | Строительная 19 | 6 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2010 | ТК21 | ТК22 | 60 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2006 | ТК20 | ТК21 | 48,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2006 | ТК21 | Строительная 14 | 13,98 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | ТК1 | ТК3 | 69,31 | 0,25 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | ТУ | Ленина 29 | 31,98 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТУ | Ленина 27 | 32,42 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | ТК3 | Ленина 23 к.2 | 15,96 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | ТУ | ТУ | 3,06 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | ТУ | Ленина 23 к.2 | 6,33 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | ТУ | ИТП Ленина 23 к.2 | 16,26 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТУ | ИТП Ленина 27 | 2,67 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | ТУ | ИТП Ленина 29 | 2,89 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | ТК3 | ТК4 | 79,89 | 0,25 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | ТК4 | Строительная 12 Д/с Рябинушка | 10,52 | 0,08 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | ТК4 | ТК5 | 37,77 | 0,25 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | ТК19 | ТК20 | 46,36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | ТК5 | ТК18 | 22,5 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | ТК18 | ТК19 | 50,58 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | ТК18 | Строительная 14 к.3 | 17,22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2008 | ТК19 | Строительная 14 к.2 | 16,36 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | ТК20 | Строительная 14 к.1 | 15,57 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2008 | ТУ | Строительная 14 к.1 | 34,85 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | ТУ | ИТП Строительная 14 к.1 | 4,44 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | ТК5 | ТК6 | 68,32 | 0,25 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | ТК17 | Комсомольская 25 | 21,19 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2010 | ТК17 | Комсомольская 23 | 19,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | ТК6 | ТК14 | 70,27 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТК14 | ТК15 | 67,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТК15 | ТК16 | 31,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТК16 | ТК17 | 30,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | ТК14 | Комсомольская 21 Д/с Родничок | 47,03 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТК16 | Комсомольская 27 Школа № 10 | 26,33 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | Ленина 21 к.2 | Ленина 21 к.2 | 82,22 | 0,1 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТК | Ленина 27 | 33,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | ТК3 | Ленина 21 к.2 | 4,97 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТУ | Ленина 23 к.2 | 68,33 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТК2 | Ленина 19/10 | 111,19 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1987 | ТК2 | Ленина 21 | 3,59 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | ТК24 | ТК25 | 25,76 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | ТК27 | Комсомольская 19 ЧП Меркурий | 74,29 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | ТУ | ИТП Ленина 23 | 2,37 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | ТК25 | Ленина 25 | 9,27 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТК1 | ТК2 | 22,75 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | ТК1 | Ленина 23 | 53,13 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | ТУ | Ленина 23 | 34,65 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | ТК25 | ТК26 | 36,31 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | ТК26 | ТК27 | 49,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2004 | ТК24 | ТК28 | 53,47 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | ТК28 | ТК32 | 3,59 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | ТК32 | Ленина 26 | 8,99 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | ТК32 | Ленина 24 Дом быта | 123,46 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | ТК28 | ТК29 | 106,71 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | ТК29 | Спорткомплекс Энергетик | 11,2 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | ТК29 | ТК30 | 65,35 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | Профком ПГРЭС | 1981 | ТК30 | Спорткомплекс Энергетик | 25,7 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | ТУ | Поионерская 39 | 49,53 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | ТК | Поионерская 39 | 15,76 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | ТУ | Поионерская 37 | 38,99 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1983 | ТК30 | Поионерская 37 | 25,84 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | ТУ | ИТП Поионерская 39 | 3,28 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | ТУ | ИТП Поионерская 37 | 6,59 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ИП Гасишвили | 1984 | ТК27 | Комсомольская 19 Казино Парма | 9,4 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | Комсомольская 31 | ИТП Комсомольская 31 | 24,99 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | ТУ | Строительная 20 к.2 | 41,88 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | ТК13 | Строительная 20а Магазин | 17,44 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | ТУ | Строительная 20 | 29,51 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2012 | ТК8 | ТК12 | 123 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | Комсомольская 35 | ИТП Комсомольская 35 | 48,55 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2010 | ТК13 | Строительная 20 | 39,04 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | ТУ | ИТП Строительная 20 п.1 | 6,6 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | ТК12 | Строительная 20 к.1 | 23,73 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | ТК9 | Комсомольская 35 | 7,19 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | ТК8 | ТК11 | 57,78 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | ТК11 | Строительная 20 к.2 | 35,3 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | ТУ | ИТП Строительная 20 к.2 | 3,81 | 0,08 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | ТК11 | Строительная 20 к.3 | 4,77 | 0,08 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1992 | Строительная 20 к.3 | ИТП Строительная 20 к.3 | 15,3 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТК7 | Строительная 19 Д/с Светлячок | 44,53 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | ТК13 | Строительная 20 | 50,35 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТК6 | ТК7 | 101,9 | 0,2 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | ТК7 | ТК8 | 50,34 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | ТК8 | ТК9 | 91,53 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | ТК9 | ТК10 | 49,68 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | ТК10 | Комсомольская 29 | 118,55 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | ТУ | Комсомольская 29 | 42,8 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | ТУ | ИТП Комсомольская 29 | 3,48 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2007 | ТК10 | Комсомольская 33 | 15,57 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2011 | ТК12 | ТК13 | 57,21 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | Строительная 20 | ИТП Строительная 20 п.2 | 5,38 | 0,08 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | Строительная 20 к.1 | ИТП Строительная 20 к.1 | 11,58 | 0,08 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | ТК2 | ТК20 | 110,72 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2008 | ТК2 | ТК3 | 53,17 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2008 | ТК3 | ТК4 | 51,8 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1992 | ТК8 | Восточная 8а | 24,83 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2008 | ТК7 | ТК8 | 44,34 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1982 | ТК20 | ТК10 | 26,23 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2006 | ТК16 | ТК19 | 45,48 | 0,1 | 0,08 | Надземная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2006 | ТК19 | Восточная 21 | 5,02 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2006 | ТК10 | ТК14 | 19,96 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2006 | ТК14 | ТК16 | 56,4 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 | ТК19 | Восточная 19 | 9,2 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 | ТУ | ИТП Восточная 19 п.2 | 1,77 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 | ТУ | ИТП Восточная 19 п.1 | 1,78 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | ТК12 | Островского 42 | 6,17 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2007 | ТК45 | ТК44 | 100,73 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | ТК | ТК4 | 36,13 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК5 | ТК18 | 17,66 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК5 | ТК6 | 31,5 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК6 | ТК7 | 22,67 | 0,08 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК2 | ТК15 | 17,35 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1989 | ТК11 | ТК12 | 86,81 | 0,07 | 0,05 | Надземная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1989 | ТК12 | Островского 49 | 29,67 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 2006 | ТК11 | ТК13 | 17,43 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 2006 | ТК13 | Островского 33а | 12,76 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 2007 | Переход | Островского 50 | 100,06 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК1 | ТК2 | 15,67 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | ТК1 | ТК17 | 50,63 | 0,07 | 0,05 | Надземная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | ТК17 | ТК11 | 79,72 | 0,07 | 0,05 | Надземная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК2 | ТК3 | 15,44 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК3 | ТК4 | 38,02 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК4 | ТК5 | 83,07 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК4 | Островского 37а КВД | 49,32 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК18 | Островского 37 Гл. корпус п.2 | 13,76 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК15 | Островского 37а Прачечная | 4,64 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ТК7 | Островского 37 Поликлиника п.2 | 51,71 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2008 | ТК4 | ТК7 | 28,66 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1980 | ТУ | ИТП Железнодорожная 9а | 3,63 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП "Энергетик" | ОАО ТСК | 1978 | ЦТП "Энергетик" | Выход с ЦТП "Энергетик" | 3,22 | 0,2 | 0,125 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ЦТП № 16 | ЦТП № 16 | 16,7 | 0,15 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ЦТП № 14 | ЦТП № 14 | 39,59 | 0,3 | 0,15 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | Северный 23 | ИТП Северный 23 | 54,84 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | Строительная 14 | ИТП Строительная 14 | 42,31 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП "Восточный" | ОАО ТСК | 1982 | ЦТП Восточный | Выход с ЦТП Восточный | 6,67 | 0,1 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ЦТП № 24 | ЦТП № 24 | 6,41 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ЦТП № 27 | ЦТП № 27 | 30,15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | ЦТП № 6 | ЦТП № 6 | 10,71 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | Островского 37 Поликлиника п.2 | ИТП Островского 37а Поликлиник | 2,8 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | Островского 37 Гл. корпус п.2 | ИТП Островского 37а Гл. корпус | 2,3 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | Островского 37а КВД | ИТП Островского 37а КВД | 3,75 | 0,032 | 0,025 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | Островского 37а Прачечная | ИТП Островского 37а Прачечная | 1,24 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1985 | Островского 33а | ИТП Островского 33а | 1,88 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1989 | Островского 49 | ИТП Островского 49 | 1,8 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2007 | Островского 50 | ИТП Островского 50 | 1,86 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2009 | Островского 46 | ИТП Островского 46 | 2 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 2003 | Вахта 80 | ИТП ул. Школьная 15 Вахта 80 | 20,43 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1993 | Школьная 16 | ИТП Школьная 16 | 2,94 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | Школьная 13 | ИТП Школьная 13 | 22,05 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | Школьная 10а | ИТП Школьная 10а | 3,34 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | Островского 42 | ИТП Островского 42 | 19,86 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | Островского 44 | ИТП Островского 44 | 2,36 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | Островского 40 | ИТП Островского 40 | 2,05 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1994 | Островского 38 | ИТП Островского 38 | 1,63 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | Островского 36 | ИТП Островского 36 | 2,31 | 0,032 | 0,02 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1991 | Островского 37 | ИТП Островского 37 | 26 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1992 | Островского 35 | ИТП Островского 35 | 2,81 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | Первомайская 5 | ИТП Первомайская 5 | 1,57 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | Первомайская 8 | ИТП Первомайская 8 | 1,78 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | Первомайская 6 | ИТП Первомайская 6 | 1,28 | 0,032 | 0,025 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | Первомайская 4 | ИТП Первомайская 4 | 1,24 | 0,032 | 0,025 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | Первомайская 2 | ИТП Первомайская 2 | 1,06 | 0,032 | 0,025 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 2008 | Железнодорожная 31 | ТК3 | 30,35 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | Железнодорожная 31 | ТУ | 4 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | Железнодорожная 33 | ИТП Железнодорожная 33 | 2,38 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | Железнодорожная 29 | ИТП Железнодорожная 29 | 48,72 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | РЭБ дист. пути | ИТП РЭБ ПЧ-33 | 1,52 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | Железнодорожная 27 | ИТП Железнодорожная 27 | 3,15 | 0,02 | 0,02 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | Железнодорожная 25 | ИТП Железнодорожная 25 | 1,22 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2006 | Пионерская 42 | ИТП Пионерская 42 | 1,3 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | Пионерская 35 | ИТП Пионерская 35 | 6,04 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1990 | Пионерская 33 | ИТП Пионерская 33 | 5,95 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2002 | Пионерская 33б магазин "Фламин | ИТП Пионерская 33б магазин "Фл | 1,17 | 0,032 | 0,025 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | Пионерская 33а | ИТП Пионерская 33а | 1,79 | 0,08 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | Ленина 28 | ИТП Ленина 28 | 1,87 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | Комсомольская 15 | ИТП Пионерская 15 Поликлиника | 37,34 | 0,08 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | Поионерская 39 | Комсомольская 15 | 31,42 | 0,08 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | Поионерская 39 | ТУ | 8,21 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | Поионерская 37 | ТК | 18,4 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1982 | Поионерская 37 | ТУ | 8,09 | 0,15 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | Профком ПГРЭС | 1981 | Спорткомплекс Энергетик | ИТП Спорткомплекс Энергетик | 4,6 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | Спорткомплекс Энергетик | ИТП Ленина 30 | 3,36 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | Ленина 26 | ИТП Ленина 26 | 2,78 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | Ленина 24 Дом быта | ИТП Ленина 24 Дом быта | 5,12 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | Ленина 23 | ТК24 | 16,83 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | Ленина 25 | ИТП Ленина 25 | 2,28 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ИП Гасишвили | 1984 | Комсомольская 19 Казино Парма | ИТП Комсомольская 19 Казин Пар | 1,59 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1984 | Комсомольская 19 ЧП Меркурий | ИТП Комсомольская 19 ЧП Меркур | 2,66 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | Ленина 23 | ТУ | 13,38 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1987 | Ленина 21 | ИТП Ленина 21 | 40,27 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | Ленина 19/10 | ИТП Ленина 19/10 | 67,17 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | Ленина 23 к.1 | ИТП Ленина 23 к.1 | 12,43 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | Ленина 23 к.2 | Ленина 23 к.1 | 9,82 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1980 | Ленина 23 к.2 | ТУ | 9,73 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | Ленина 23 к.2 | ТК | 38,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | Ленина 27 | ТУ | 16,04 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2004 | Ленина 27 | Ленина 29 | 22,12 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1986 | Ленина 29 | ТУ | 18,62 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2004 | Ленина 29 | Ленина 31 | 23,18 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1987 | Ленина 31 | ИТП Ленина 31 | 3,54 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | Ленина 21 к.2 | ТК23 | 20,64 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | Строительная 12 к.1 | ИТП Строительная 12 к.1 | 28,17 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1977 | Строительная 12 к.2 | ИТП Строительная 12 к.2 | 39,39 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | Строительная 12 Д/с Рябинушка | ИТП Строительная 12 Д/с Рябину | 5,49 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | Комсомольская 21 Д/с Родничок | ИТП Комсомольская 21 Д/с Родни | 57,14 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | Строительная 14 к.3 | ИТП Строительная 14 к.3 | 41,13 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | Строительная 14 к.2 | ИТП Строительная 14 к.2 | 40,74 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2008 | Строительная 14 к.1 | ТУ | 42,12 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | Строительная 14 к.1 | Строительная 16 | 44,63 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 | Строительная 16 |  | 41,04 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | Строительная 19 | ИТП Строительная 19 | 2,48 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | Строительная 20 | ТУ | 4,34 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | Строительная 20 | Строительная 18 ГИБДД | 28,27 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | Строительная 18 ГИБДД | ИТП Строительная 18 ГИБДД | 4,31 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1990 | Строительная 20а Магазин | ИТП Строительная 20а Магазин | 3,21 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | Строительная 19 Д/с Светлячок | ИТП Строительная 19 Д/с Светля | 13,32 | 0,032 | 0,02 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | Строительная 20 к.2 | ТУ | 3 | 0,1 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | Комсомольская 33 | ИТП Комсомольская 33 | 39,42 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | Комсомольская 29 | ТУ | 10,19 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | Комсомольская 25 | ИТП Комсомольская 25 | 23,85 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1989 | Комсомольская 23 | ИТП Комсомольская 23 | 19,56 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | Комсомольская 27 Школа № 10 | ИТП Комсомольская 27 школа № 1 | 4,88 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 1998 | Строительная 5а | ИТП Строительная 5а | 2,99 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1980 | Железнодорожная 9а | ТУ | 1,85 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | Советская 14а | ТУ | 7,04 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | Советская 14а | ТК57 | 19,76 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1993 | Советская 14а | Железнодорожная 7б | 10,38 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1993 | Железнодорожная 7б | ИТП Железнодорожная 7б | 10,55 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | Советская 12а Школа № 83 | ИТП Советская 12а Школа № 83 | 51,27 | 0,032 | 0,025 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | Железнодорожная 5 | ИТП Железнодорожная 5 | 1,28 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | Ленина 13б | ИТП Ленина 13б | 27,84 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1984 | Строительная 15 ЦСЭН | ИТП Строительная 15 ЦСЭН | 1,56 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ЦТП № 16 | ТК1 | 5,03 | 0,15 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | Советская 17 | ИТП Советская 17 | 2,83 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | Советский 4 | ИТП Советский 4 | 30,91 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1990 | Советская 15 | ИТП Советская 15 | 2,42 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1987 | Советская 13 | ИТП Советская 13 | 3,27 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | Советский 6 Дом отдыха | ИТП Советский 6 Дом отдыха | 8,07 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | Советский 5 | ТУ | 3,28 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | Советский 5 | ТК62 | 116,66 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | Строительная 23 | ИТП Строительная 23 | 3,85 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | Строительная 25 | ИТП Строительная 25 | 2,6 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 2000 | Строительная 29 | ИТП Строительная 29 | 36,16 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 17 | ОАО ТСК | 1994 | Советская 3а | ИТП Советская 3а | 38,89 | 0,05 | 0,025 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1988 | Пристроенный гараж | ТК1 | 133,79 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | ЦТП № 28 | Федосеева 1 | 16,92 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 28 | ОАО ТСК | 1996 | Федосеева 1 | ИТП Федосеева 1 | 22,54 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 2008 | Выход с ЦТП Восточный | ТК2 | 75,88 | 0,1 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1992 | Восточная 8а | ИТП Восточная 8а ДДИУОД | 3,1 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1991 | Восточная 19 | ТУ | 2,67 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Восточный | ОАО ТСК | 1986 | Восточная 21 | ИТП Восточная 21 | 5,85 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 2013 | Выход с ЦТП "Энергетик" | ТК1 | 23,17 | 0,3 | 0,2 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ЦТП № 14 | ТК1 | 4,11 | 0,3 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 24 | ОАО ТСК | 1954 | ЦТП № 24 | ТК1 | 0,59 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ЦТП № 27 | ТК1 | 8,48 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1989 | ЦТП № 6 | ТК1 | 6,03 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1988 | Комсомольская 29 | Комсомольская 31 | 28,74 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | Инвалиды | 2013 | Строительная 20 к.2 | Дом престарелых | 4,78 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1991 | Дом престарелых | ИТП Строительная 20 к.2 Дом пр | 1,81 | 0,032 | 0,025 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК2 | ТК29 | 39,79 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Власова Л.Н. | 2006 | ТК27 | ИТП Ленина 19к | 0,76 | 0,032 | 0,025 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 50 | ОАО ТСК | 1996 | ЦТП № 28 | ЦТП № 28 | 5,24 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1986 | ТК57/1 | Железнодорожная 5 | 42,99 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1996 | ТК57/1 | Железнодорожная 3 | 184,6 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | ТК62 | Ввод Советская 11а | 30,08 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | ТК21 | ТК17 | 134,8 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК | ТК6 | 2,23 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ШЧ-17 | ИТП Адм. ШЧ-17 | 2,19 | 0,1 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК6 | ШЧ-17 | 4,75 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | Первомайская 24 | ИТП Первомайская 24 | 9,66 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2010 | Первомайская 25 | ИТП Первомайская 25 | 37,84 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | Первомайская 16/42 | Советская 44 | 42,05 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТК71 | Первомайская 23 | 11,05 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТК69 | ТК71 | 63,45 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | Пионерская 22 | ИТП Пионерская 22 | 66,33 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК15 | ТК43 | 56,94 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | к ИТП Первомайская 23 | ИТП Первомайская 23 | 36,7 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | Первомайская 23 | к ИТП Первомайская 23 | 11,8 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТК83 | ТК84 | 43,87 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТУ83/1 | ИТП Первомайская 17/38 | 2,4 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК26 | Московская 27а | 107,1 | 0,08 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТК69 | Первомайская 24 | 6,49 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТК84 | Пионерская 22 | 38,13 | 0,08 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2009 | Московская 27а | ИТП Московская 27а | 48,41 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | Советская 36/24 | ИТП Советская 36/24 | 2,91 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТУ83/3 | Первомайская 16/42 | 4,66 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | Первомайская 17/38 | ТУ83/1 | 7,96 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТК84 | Советская 36/24 | 12,1 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТК71 | Первомайская 25 | 3,29 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТК83 | Первомайская 17/38 | 15,6 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТУ83/1 | ТУ83/2 | 4,32 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2008 | Московская 33 | ИТП Московская 33 | 2,23 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК13 | ТК14 | 86,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | ТК33.1 | ТК33 | 7,85 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | ТК33.2 | ТК33.1 | 41,26 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | Отдел образования | 1986 | ТК33.1 | Стадионная 13 Д/с "Золотая рыб | 12,77 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | ТК14 | ТК33.2 | 106,45 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | 8 Марта 1 | ИТП 8 Марта 1 | 2,62 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | Отдел образования | 1986 | Стадионная 13 Д/с "Золотая рыб | ИТП Стадионная 13 Д/с "Золотая | 1,61 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | ТК14 | Стадионная 8 | 5 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1990 | Стадионная 8 | ИТП Стадионная 8 | 3,79 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | ТК32 | 8 Марта 1 | 32,8 | 0,08 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | ТК33 | ТК32 | 15,25 | 0,08 | 0,07 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2008 | ТК33 | Московская 33 | 27,92 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | 8 Марта 9 Д/с Теремок | ИТП 8 Марта 3б Д/с Теремок | 8,48 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ООО "Печораторгсервис" | 2009 | 8 Марта 4 | ИТП 8 Марта 4 | 40,28 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | Стадионная 6 | ТУ26/1 | 4,6 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | 8 Марта 11 | ИТП 8 Марта 11 | 1,3 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК17 | ТК26 | 73,3 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТУ26/1 | ИТП Стадионная 6 | 2,29 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК2 | ТК15 | 132,74 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК15 | ТК16 | 74,61 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК16 | 8 Марта 9 Д/с Теремок | 77,1 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТУ26/1 | Стадионная 6 | 10 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК27.1 | 8 Марта 4 | 17,8 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК27.1 | ТК30.1 | 94,3 | 0,08 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | 8 Марта 3 | ИТП 8 Марта 3 | 23,1 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК15 | 8 Марта 11 | 33,67 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК26 | Стадионная 6 | 17,7 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | Стадионная 6 | ТК27.1 | 4 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК16 | 8 Марта 3 | 10,6 | 0,08 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2009 | Московская 42 | ИТП Московская 42 | 4,25 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ООО ГЖФ | 2010 | ТУ83/3 | ИТП Первомайская 16/42 | 3,05 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТУ83/2 | Первомайская 17/38 | 1,67 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | Первомайская 16/42 | ТУ83/3 | 8,34 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТК11 | Пионерская 19а Д/с "Гвоздичка" | 155,9 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | Советская 44 | ИТП Советская 44 | 6,23 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | Первомайская 17/38 | Первомайская 16/42 | 34,7 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | Ленина 11 | ИТП Ленина 11 | 2,37 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | 8 Марта 8 | ИТП 8 Марта 8 | 9,27 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК43 | ТК17 | 141,64 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК17 | 8 Марта 8 | 18 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | ТК43 | ТК69 | 96,8 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | ТК15 | Ввод на гараж | 12,78 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1985 | Ввод на гараж | ИТП Комсомольская 27 Гараж | 3,67 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1981 | Ленина 21/1 | ИТП Ленина 21 к.1 | 4,67 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1996 | Железнодорожная 3 | ИТП Железнодорожная 3 | 2,64 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1991 | ТК44 | Ввод Советская 16а | 13,64 | 0,04 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1991 | Ввод Советская 16а | ИТП Советская 16а К-р им. Горь | 4,86 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 1984 | Ввод Советская 11а | ИТП Советская 11а | 1,58 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 1998 | ТК17 | Ленина 11 | 3,61 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК23 | ТК24 | 24,14 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО ТСК | 1990 | ТК29 | Гараж | 23,09 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 27 | ОАО РЖД | 1990 | Гараж | ИТП Железнодорожная Гараж | 2,13 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | Управление образования | 2010 | Пионерская 19а Д/с "Гвоздичка" | ИТП Пионерская 19а Д/с "Гвозди | 1,27 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | к ИТП Первомайская 23 | Первомайская 23 | 5,68 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2009 | ТК30.1 | Московская 42 | 66,2 | 0,08 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 14 | ОАО ТСК | 2010 | Первомайская 23 | ТК83 | 150,7 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | ОАО "ТСК" | 2010 | ТК64 | Советская 19 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП № 16 | ОАО "ТСК" | 2010 | Советская 19 | ИТП Советская 19 | 4,93 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Дин-Юн | 2010 | ТК44 | Ленина 22 | 4,13 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 14 | ИП Дин-Юн | 2010 | Ленина 22 | ИТП Ленина 22 | 4,98 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | Мин. вата |
| ЦТП № 6 | ОАО ТСК | 1990 | ТК18 |  | 4,48 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
|  |  | 0,00 |  | ИТП | 2,5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2014 | замена | ТК26 | 137,34 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | Мин. вата |
| ЦТП № 16 | ОАО ТСК | 2011 | ТК-62.1 | замена | 141,81 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 0,00 | ТК12 |  | 26,39 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 0,00 |  |  | 36,06 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |
| ЦТП Энергетик | ОАО ТСК | 1978 |  | ИТП Строительная 16 | 2,35 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | Мин. вата |

- Приложение 2 Тепловые нагрузки потребителей

Таблица 1 Тепловые нагрузки потребителей Печорской ГРЭС

| Адрес узла ввода | Наименование источника | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Московская 27 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Московская 28 Школа № 49 п.2 | ЦТП № 15 | 0,1675 | 0 | 0 |
| Московская 27а | ЦТП № 15 | 0,43 | 0 | 0 |
| Первомайская 16/42 | ЦТП № 15 | 0,268 | 0 | 0 |
| Советская 44 | ЦТП № 15 | 0,33 | 0 | 0 |
| Советская 48/18 | ЦТП № 15 | 0,059 | 0 | 0,024 |
| Октябрьская 16 | ЦТП № 15 | 0,059 | 0 | 0 |
| Советская 50 | ЦТП № 15 | 0,065 | 0 | 0 |
| Советская 52 | ЦТП № 15 | 0,029 | 0 | 0 |
| Советская 52б Закусочная ОРСа | ЦТП № 15 | 0,007 | 0 | 0 |
| Советская 49а | ЦТП № 15 | 0,005 | 0 | 0 |
| Советская 47 ДКЖ | ЦТП № 15 | 0,258 | 0 | 0 |
| Советская 45а | ЦТП № 15 | 0,008 | 0 | 0 |
| Советская 45 | ЦТП № 15 | 0,008 | 0 | 0 |
| Московская 25 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Стадионная 2 | ЦТП № 15 | 0,059 | 0 | 0 |
| Советская 51 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Советская 51а Рынок | ЦТП № 15 | 0,143 | 0 | 0 |
| Советская 53 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Советская 55/21 | ЦТП № 15 | 0,059 | 0 | 0 |
| Московская 23 | ЦТП № 15 | 0,059 | 0 | 0 |
| Советская | ЦТП № 15 | 0,005 | 0 | 0 |
| Советская | ЦТП № 15 | 0,0016 | 0 | 0 |
| Стадионная 8 | ЦТП № 14 | 0,116 | 0 | 0 |
| ЦБ МТС Административное здание | ЦТП № 14 | 0,097 | 0 | 0 |
| 8 Марта 11а магазин | ЦТП № 14 | 0,0049 | 0 | 0 |
| 8 Марта 11 | ЦТП № 14 | 0,35 | 0 | 0 |
| 8 Марта 3б Д/с Теремок | ЦТП № 14 | 0,163 | 0 | 0 |
| 8 Марта 3 п.5 | ЦТП № 14 | 0,0597 | 0 | 0 |
| ЦБ МТС Склад | ЦТП № 14 | 0,0693 | 0 | 0 |
| ГК "Алмаз" | ЦТП № 14 | 0,122 | 0 | 0 |
| ЦБ МТС Гараж | ЦТП № 14 | 0,1286 | 0 | 0 |
| 8 Марта 3 п.1 | ЦТП № 14 | 0,0597 | 0 | 0 |
| 8 Марта 3 п.3 | ЦТП № 14 | 0,1193 | 0 | 0 |
| 8 Марта 3 п.4 | ЦТП № 14 | 0,0597 | 0 | 0 |
| 8 Марта 8 | ЦТП № 14 | 0,374 | 0 | 0 |
| Пионерская 42 | ЦТП № 14 | 0,282 | 0 | 0 |
| ЦБ МТС сторожка | ЦТП № 14 | 0,0048 | 0 | 0 |
| 8 Марта 3 п.2 | ЦТП № 14 | 0,0597 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская 15 | ЦТП № 14 | 0,005 | 0 | 0 |
| Стадионная 4 | ЦТП № 14 | 0,058 | 0 | 0 |
| Стадионная 6 | ЦТП № 14 | 0,281 | 0 | 0 |
| Московская 42 | ЦТП № 14 | 0,522 | 0 | 0 |
| Московская 29 | ЦТП № 14 | 0,06 | 0 | 0 |
| 8 Марта 2/31 | ЦТП № 14 | 0,06 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская 14 | ЦТП № 14 | 0,012 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская 15 | ЦТП № 14 | 0,079 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская, цыгане | ЦТП № 14 | 0,005 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская 15 | ЦТП № 14 | 0,005 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская 15в Гараж | ЦТП № 14 | 0,0109 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская, магазин | ЦТП № 14 | 0,036 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская 33 | ЦТП № 14 | 0,039 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская 37 | ЦТП № 14 | 0,02 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская 35а | ЦТП № 14 | 0,01 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская 35 | ЦТП № 14 | 0,02 | 0 | 0 |
| 8 Марта 1 п.1 | ЦТП № 14 | 0,10866667 | 0 | 0 |
| Московская 33 | ЦТП № 14 | 0,31 | 0 | 0 |
| Стадионная 13 Д/с "Золотая рыб | ЦТП № 14 | 0,264 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская 1 | ЦТП № 14 | 0,031 | 0 | 0 |
| 8 Марта 1 п.3 | ЦТП № 14 | 0,10866667 | 0 | 0 |
| 8 Марта 4 | ЦТП № 14 | 0,364 | 0 | 0 |
| 8 Марта 1 п.2 | ЦТП № 14 | 0,10866667 | 0 | 0 |
| Строительная 8 | ЦТП № 14 | 0,31 | 0 | 0 |
| Пионерская 33 | ЦТП № 14 | 0,31 | 0 | 0 |
| Пионерская 35 п.4 | ЦТП № 14 | 0,0615 | 0 | 0 |
| Пионерская 35 п.2 | ЦТП № 14 | 0,0615 | 0 | 0 |
| Ленина 28 п.1 | ЦТП № 14 | 0,1625 | 0 | 0 |
| Пионерская 33а п.2 | ЦТП № 14 | 0,163 | 0 | 0 |
| Пионерская 33б магазин Градус | ЦТП № 14 | 0,0123 | 0 | 0 |
| Ленина 28 п.2 | ЦТП № 14 | 0,1625 | 0 | 0 |
| Пионерская 35 п.1 | ЦТП № 14 | 0,0615 | 0 | 0 |
| Пионерская 35 п.3 | ЦТП № 14 | 0,0615 | 0 | 0 |
| Строительная 5а | ЦТП № 14 | 0,086 | 0 | 0 |
| Пионерская 33а п.1 | ЦТП № 14 | 0,163 | 0 | 0 |
| Пионерская 22 | ЦТП № 15 | 0,385 | 0 | 0 |
| Советская 41 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Первомайская 19/43 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Первомайская 15 | ЦТП № 15 | 0,294 | 0 | 0 |
| Первомайская 17/38 | ЦТП № 15 | 0,257 | 0 | 0 |
| Советская 36/24 | ЦТП № 15 | 0,277 | 0 | 0 |
| Советская 33 Музей | ЦТП № 15 | 0,07 | 0 | 0 |
| Советская 37 | ЦТП № 15 | 0,171 | 0 | 0 |
| Советская 39/17 | ЦТП № 15 | 0,131 | 0 | 0 |
| Советская 35 | ЦТП № 15 | 0,182 | 0 | 0 |
| Первомайская 24 | ЦТП № 15 | 0,275 | 0 | 0 |
| 8 Марта 12 | ЦТП № 15 | 0,235 | 0 | 0 |
| Первомайская 26 | ЦТП № 15 | 0,264 | 0 | 0 |
| Первомайская 24а | ЦТП № 15 | 0,1833 | 0 | 0 |
| Первомайская 25 | ЦТП № 15 | 0,27 | 0 | 0 |
| Первомайская 27/14 | ЦТП № 15 | 0,059 | 0 | 0 |
| Первомайская 23 | ЦТП № 15 | 0,27 | 0 | 0 |
| Пионерская 30 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Пионерская 32 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Пионерская 34/18 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| 8 Марта 16 | ЦТП № 15 | 0,059 | 0 | 0 |
| Первомайская 21 | ЦТП № 15 | 0,059 | 0 | 0 |
| Пионерская 19 | ЦТП № 15 | 0,07 | 0 | 0 |
| Пионерская 26 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Пионерская 28 | ЦТП № 15 | 0,059 | 0 | 0 |
| Пионерская 19а Д/с "Гвоздичка" | ЦТП № 15 | 0,194 | 0 | 0 |
| Московская 26а | ЦТП № 6 | 0,047 | 0 | 0,012 |
| Советская 54 | ЦТП № 15 | 0,058 | 0 | 0 |
| Советская 56 | ЦТП № 15 | 0,047 | 0 | 0 |
| Московская 17 | ЦТП № 15 | 0,061 | 0 | 0 |
| Московская 26 | ЦТП № 6 | 0,064 | 0 | 0 |
| Московская 22 | ЦТП № 6 | 0,06 | 0 | 0 |
| Островского 23/20 | ЦТП № 6 | 0,06 | 0 | 0 |
| Островского 25 | ЦТП № 6 | 0,061 | 0 | 0 |
| Московская 24 | ЦТП № 6 | 0,064 | 0 | 0 |
| Лесокомбинатовская 1 | ЦТП № 15 | 0,02 | 0 | 0 |
| Школьный 3 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Школьный 7а | ЦТП № 15 | 0,123 | 0 | 0,04 |
| Школьный 3б | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Московская 32 | ЦТП № 15 | 0,0219 | 0 | 0,032 |
| Московская 32а | ЦТП № 15 | 0,073 | 0 | 0 |
| Московская 34 | ЦТП № 15 | 0,059 | 0 | 0 |
| Московская 36 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Московская 38 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Московская 40 | ЦТП № 15 | 0,064 | 0 | 0 |
| Школьный 2а | ЦТП № 15 | 0,111 | 0 | 0 |
| Школьная 2а гост. Центральная | ЦТП № 15 | 0,1 | 0 | 0 |
| Школьный 5 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Московская 28 Школа № 49 п.1 | ЦТП № 15 | 0,1675 | 0 | 0 |
| Островского 25а | ЦТП № 6 | 0,027 | 0 | 0 |
| Школьная | ЦТП № 6 | 0,05 | 0 | 0 |
| Школьный 7/30 | ЦТП № 15 | 0,06 | 0 | 0 |
| Островского 27 | ЦТП № 6 | 0,061 | 0 | 0 |
| Д/с № 83 | ЦТП № 16 | 0,17 | 0 | 0 |
| Строительная 23 | ЦТП № 16 | 0,46 | 0 | 0 |
| Советская 11а | ЦТП № 16 | 0,077 | 0 | 0 |
| Советский 6 Дом отдыха | ЦТП № 16 | 0,252 | 0 | 0 |
| Советская 21 | ЦТП № 16 | 0,151 | 0 | 0 |
| Советский 5 | ЦТП № 16 | 0,351 | 0 | 0 |
| Советская КНС | ЦТП № 16 | 0,008 | 0 | 0 |
| Советская 19 | ЦТП № 16 | 0,119 | 0 | 0 |
| Советская 17 | ЦТП № 16 | 0,089 | 0 | 0 |
| Советский 4 | ЦТП № 16 | 0,351 | 0 | 0 |
| Советская 15 | ЦТП № 16 | 0,13 | 0 | 0 |
| Советский 3 | ЦТП № 16 | 0,213 | 0 | 0 |
| Советская 8 | ЦТП № 16 | 0,094 | 0 | 0 |
| Советская 10 | ЦТП № 16 | 0,021 | 0 | 0 |
| Советская 13 | ЦТП № 16 | 0,09 | 0 | 0 |
| Советская 11 | ЦТП № 16 | 0,0212 | 0 | 0 |
| Ленина 5а | ЦТП № 16 | 0,027 | 0 | 0 |
| Советская 20 п.2 | ЦТП № 16 | 0,054 | 0 | 0 |
| Советская 20 п.1 | ЦТП № 16 | 0,108 | 0 | 0 |
| Советская 18 | ЦТП № 16 | 0,061 | 0 | 0 |
| Советская 22 Школа № 65 | ЦТП № 16 | 0,115 | 0 | 0 |
| Советская 24 Школа № 65 | ЦТП № 16 | 0,544 | 0 | 0 |
| Ленина 15 | ЦТП № 16 | 0,061 | 0 | 0 |
| Ленина 18 | ЦТП № 16 | 0,059 | 0 | 0 |
| Строительная 7 | ЦТП № 16 | 0,061 | 0 | 0 |
| Строительная 19а | ЦТП № 16 | 0,0323 | 0 | 0 |
| Строительная гараж ЦСЭН | ЦТП № 16 | 0,046 | 0 | 0 |
| Строительная 15 ЦСЭН | ЦТП № 16 | 0,0489 | 0 | 0 |
| Строительная 17 | ЦТП № 16 | 0,06 | 0 | 0 |
| Строительная 11/17 | ЦТП № 16 | 0,06 | 0 | 0 |
| Строительная 13 | ЦТП № 16 | 0,06 | 0 | 0 |
| Советская 25 | ЦТП № 16 | 0,18 | 0 | 0 |
| Советская 29 | ЦТП № 16 | 0,182 | 0 | 0 |
| Ленина 13 | ЦТП № 16 | 0,121 | 0 | 0 |
| Ленина 11а | ЦТП № 16 | 0,118 | 0 | 0 |
| Ленина 13а | ЦТП № 16 | 0,06 | 0 | 0 |
| Советская 31/14 | ЦТП № 16 | 0,125 | 0 | 0 |
| Советская ГРП | ЦТП № 16 | 0,001 | 0 | 0 |
| Ленина 16 | ЦТП № 16 | 0,214 | 0 | 0 |
| Строительная 9/20 | ЦТП № 16 | 0,083 | 0 | 0 |
| Советская 23а магазин ОРСа | ЦТП № 16 | 0,01 | 0 | 0 |
| Советская 27 | ЦТП № 16 | 0,181 | 0 | 0 |
| Ленина 13б | ЦТП № 16 | 0,092 | 0 | 0 |
| Строительная 5 | ЦТП № 16 | 0,061 | 0 | 0 |
| Советская 23 | ЦТП № 16 | 0,218 | 0 | 0 |
| Пивбар Ашурков | ЦТП № 16 | 0,05 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 13 | ЦТП № 16 | 0,057 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 15 | ЦТП № 16 | 0,058 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 17/1 | ЦТП № 16 | 0,054 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 24 | ЦТП № 16 | 0,0059 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 11 | ЦТП № 16 | 0,053 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 9а | ЦТП № 16 | 0,063 | 0 | 0 |
| Советская 16а К/т им. Горького | ЦТП № 16 | 0,089 | 0 | 0 |
| Советская 12а Школа № 83 | ЦТП № 16 | 0,426 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 5 | ЦТП № 16 | 0,162 | 0 | 0 |
| Советская 14а п.2 | ЦТП № 16 | 0,098 | 0 | 0 |
| Советская 14а п.1 | ЦТП № 16 | 0,098 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 7а | ЦТП № 16 | 0,027 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 9 | ЦТП № 16 | 0,056 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 7б | ЦТП № 16 | 0,153 | 0 | 0 |
| Советская 12 | ЦТП № 16 | 0,213 | 0 | 0 |
| Советская 14 | ЦТП № 16 | 0,181 | 0 | 0 |
| Советская 16 | ЦТП № 16 | 0,124 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 7 | ЦТП № 16 | 0,061 | 0 | 0 |
| Железнодорожная бытовки | ЦТП № 16 | 0,016 | 0 | 0 |
| Железнодорожная Водобашня | ЦТП № 16 | 0,0098 | 0 | 0 |
| Железнодорожная | ЦТП № 17 | 0,035 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 3 | ЦТП № 17 | 0,235 | 0 | 0 |
| Советская 2 | ЦТП № 17 | 0,093 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 6а | ЦТП № 17 | 0,062 | 0 | 0 |
| Железнодорожная | ЦТП № 17 | 0,015 | 0 | 0 |
| Советская 7 | ЦТП № 17 | 0,09 | 0 | 0 |
| Советская 5 | ЦТП № 17 | 0,15 | 0 | 0 |
| Советская 2а | ЦТП № 17 | 0,313 | 0 | 0 |
| Советская 9 | ЦТП № 17 | 0,094 | 0 | 0 |
| Строительная 29 | ЦТП № 17 | 0,177 | 0 | 0 |
| Строительная 25 | ЦТП № 17 | 0,467 | 0 | 0 |
| Советская 3а | ЦТП № 17 | 0,177 | 0 | 0 |
| Советская 3 | ЦТП № 17 | 0,042 | 0 | 0 |
| Привокзальная 1А | ЦТП № 17 | 0,0432 | 0 | 0 |
| Привокзальная | ЦТП № 17 | 0,002 | 0 | 0 |
| ст. Печора, д. 3 | ЦТП № 17 | 0,02 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 1 | ЦТП № 17 | 0,329 | 0 | 0 |
| Привокзальная 1А | ЦТП № 17 | 0,0729 | 0 | 0 |
| Привокзальная 1А | ЦТП № 17 | 0,0432 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 1Б | ЦТП № 17 | 0,04 | 0 | 0 |
| Советская 4 | ЦТП № 17 | 0,093 | 0 | 0 |
| Железнодорожная | ЦТП № 17 | 0,01 | 0 | 0 |
| Железнодоржная | ЦТП № 17 | 0,015 | 0 | 0 |
| Советская 6 | ЦТП № 17 | 0,088 | 0 | 0 |
| Советская 1 | ЦТП № 17 | 0,142 | 0 | 0 |
| Привокзальная 2 | ЦТП № 17 | 0,06 | 0 | 0 |
| Привокзальная 1 | ЦТП № 17 | 0,024 | 0 | 0 |
| Гараж | ЦТП № 17 | 0,048 | 0 | 0 |
| Привокзальная | ЦТП № 17 | 0,0262 | 0 | 0 |
| ст. Печора, д. 6 | ЦТП № 17 | 0,004 | 0 | 0 |
| Привокзальная 29 | ЦТП № 17 | 0,01 | 0 | 0 |
| Привокзальная 27а | ЦТП № 17 | 0,022 | 0 | 0 |
| Привокзальная 27 | ЦТП № 17 | 0,012 | 0 | 0 |
| Железнодорожная туалет | ЦТП № 17 | 0,012 | 0 | 0 |
| Привокзальная 3 | ЦТП № 17 | 2,15 | 0 | 0 |
| ст. Печора, д. 1 | ЦТП № 17 | 0,072 | 0,007 | 0,0083 |
| Привокзальная 14 ОПП | ЦТП № 17 | 0,028 | 0 | 0 |
| Привокзальная 4 | ЦТП № 17 | 0,06 | 0 | 0 |
| Привокзальная 6 | ЦТП № 17 | 0,06 | 0 | 0 |
| Привокзальная 8 | ЦТП № 17 | 0,06 | 0 | 0 |
| Привокзальная 10 | ЦТП № 17 | 0,059 | 0 | 0 |
| Привокзальная 12 | ЦТП № 17 | 0,06 | 0 | 0 |
| Привокзальная 5 | ЦТП № 17 | 0,157 | 0 | 0 |
| Ж/д вокзал | ЦТП № 17 | 0,118 | 0,061 | 0 |
| Кубовая | ЦТП № 17 | 0,005 | 0 | 0 |
| Спортзал | ЦТП № 17 | 0,094 | 0 | 0 |
| Первомайская 8 | ЦТП № 27 | 0,058 | 0 | 0 |
| Октябрьская 7 | ЦТП № 27 | 0,007 | 0 | 0 |
| Октябрьская 5 | ЦТП № 27 | 0,006 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 33 | ЦТП № 27 | 0,117 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 31 п.3 | ЦТП № 27 | 0,10766667 | 0 | 0 |
| Железнодоржная | ЦТП № 27 | 0,222 | 0 | 0 |
| Первомайская 6 | ЦТП № 27 | 0,013 | 0 | 0 |
| Первомайская 4 | ЦТП № 27 | 0,014 | 0 | 0 |
| Первомайская 5 | ЦТП № 27 | 0,058 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 31 п.2 | ЦТП № 27 | 0,10766667 | 0 | 0 |
| Первомайская 2 | ЦТП № 27 | 0,056 | 0 | 0 |
| Железнодорожная | ЦТП № 27 | 0,012 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 29 п.3 | ЦТП № 27 | 0,10766667 | 0 | 0 |
| Железнодорожная | ЦТП № 27 | 1,023 | 0,779 | 0 |
| Железнодорожная 25 | ЦТП № 27 | 0,06 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 27 | ЦТП № 27 | 0,047 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 36д | ЦТП № 27 | 0,2 | 0 | 0 |
| Железнодорожная | ЦТП № 27 | 0,076 | 0 | 0 |
| Первомайская 7/14 | ЦТП № 27 | 0,013 | 0 | 0 |
| Гараж Горводоканала | ЦТП № 27 | 0,031 | 0 | 0 |
| Водобашня Горводоканал | ЦТП № 27 | 0,098 | 0 | 0 |
| Ангар дист. пути | ЦТП № 27 | 0,086 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 31 п.1 | ЦТП № 27 | 0,10766667 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 29 п.1 | ЦТП № 27 | 0,10766667 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 29 п.2 | ЦТП № 27 | 0,10766667 | 0 | 0 |
| пер. Лиственный | ЦТП № 27 | 0,487 | 0 | 0 |
| Воркутинская 2а | ЦТП № 27 | 0,012 | 0 | 0 |
| Воркутинская 2д | ЦТП № 27 | 0,012 | 0 | 0 |
| Воркутинская 2в | ЦТП № 27 | 0,012 | 0 | 0 |
| Воркутинская 2г | ЦТП № 27 | 0,012 | 0 | 0 |
| Админ. дист. пути | ЦТП № 27 | 0,059 | 0 | 0 |
| Гараж дист. эн. снаб. | ЦТП № 27 | 0,031 | 0 | 0 |
| Гараж дист. пути | ЦТП № 27 | 0,083 | 0 | 0 |
| Общежитие дист. пути | ЦТП № 27 | 0,019 | 0 | 0 |
| Деревоцех дист. пути | ЦТП № 27 | 0,034 | 0 | 0 |
| Воркутинская | ЦТП № 27 | 0,001 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 24 | ЦТП № 28 | 0,012 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 18 | ЦТП № 28 | 0,013 | 0 | 0 |
| Стадионная 57 | ЦТП № 28 | 0,08 | 0 | 0 |
| Стадионная 55 | ЦТП № 28 | 0,046 | 0 | 0 |
| Первомайская 62 | ЦТП № 28 | 0,012 | 0 | 0 |
| Первомайская 60 | ЦТП № 28 | 0,012 | 0 | 0 |
| Первомайская 58 | ЦТП № 28 | 0,012 | 0 | 0 |
| Первомайская 54 | ЦТП № 28 | 0,015 | 0 | 0 |
| Первомайская 52 | ЦТП № 28 | 0,013 | 0 | 0 |
| Первомайская 50 | ЦТП № 28 | 0,016 | 0 | 0 |
| Первомайская 48 | ЦТП № 28 | 0,013 | 0 | 0 |
| Первомайская 46 | ЦТП № 28 | 0,017 | 0 | 0 |
| 2-й Загородный 9 | ЦТП № 28 | 0,0086 | 0 | 0 |
| 2-й Загородный 5 | ЦТП № 28 | 0,009 | 0 | 0 |
| КНС | ЦТП № 28 | 0,05 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 2 | ЦТП № 28 | 0,0148 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 8 | ЦТП № 28 | 0,004 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 10 | ЦТП № 28 | 0,009 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 16 | ЦТП № 28 | 0,008 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 14 | ЦТП № 28 | 0,009 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 12 | ЦТП № 28 | 0,01 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 6 | ЦТП № 28 | 0,01 | 0 | 0 |
| Федосеева 1 | ЦТП № 28 | 0,184 | 0 | 0 |
| 2-й Загородный 3 | ЦТП № 28 | 0,0083 | 0 | 0 |
| 2-й Загородный 11 | ЦТП № 28 | 0,0141 | 0 | 0 |
| 2-й Загородный 14 | ЦТП № 28 | 0,0136 | 0 | 0 |
| Ленина 36 п.2 | ЦТП № 50 | 0,089 | 0 | 0 |
| Ленина 36 п.1 | ЦТП № 50 | 0,096 | 0 | 0 |
| Ленина 36а п.1 | ЦТП № 50 | 0,189 | 0 | 0 |
| Ленина 36а п.2 | ЦТП № 50 | 0,07 | 0 | 0 |
| ФОК | ЦТП № 50 | 0,1 | 0 | 0 |
| Ленина 38 | ЦТП № 50 | 0,077 | 0 | 0 |
| Пождепо (адм) | ЦТП № 50 | 0,117 | 0 | 0 |
| Школьная 16 | ЦТП № 6 | 0,159 | 0 | 0 |
| Островского 34/18 | ЦТП № 6 | 0,06 | 0 | 0 |
| Островского 36 | ЦТП № 6 | 0,06 | 0 | 0 |
| Островского 36а | ЦТП № 6 | 0,068 | 0 | 0 |
| Школьная 4а | ЦТП № 6 | 0,027 | 0 | 0 |
| Школьная 4 | ЦТП № 6 | 0,06 | 0 | 0 |
| Школьная 6 | ЦТП № 6 | 0,06 | 0 | 0 |
| Северный 23 | ЦТП № 6 | 0,556 | 0 | 0 |
| ул. Школьная 15 Вахта 80 | ЦТП № 6 | 0,152 | 0 | 0 |
| Островского 44 | ЦТП № 6 | 0,3 | 0 | 0 |
| Школьная 13 | ЦТП № 6 | 0,43 | 0 | 0 |
| Островского 46 | ЦТП № 6 | 0,286 | 0 | 0 |
| Островского 35 | ЦТП № 6 | 0,072 | 0 | 0 |
| Островского 37 | ЦТП № 6 | 0,339 | 0 | 0 |
| Островского 42 п. 3 | ЦТП № 6 | 0,0845 | 0 | 0 |
| Школьная 10а | ЦТП № 6 | 0,116 | 0 | 0 |
| Островского 40 | ЦТП № 6 | 0,061 | 0 | 0 |
| Островского 38 | ЦТП № 6 | 0,061 | 0 | 0 |
| Островского 33/11 | ЦТП № 6 | 0,061 | 0 | 0 |
| Островского 29 | ЦТП № 6 | 0,061 | 0 | 0 |
| Островского 31 | ЦТП № 6 | 0,061 | 0 | 0 |
| Островского 29а гараж | ЦТП № 6 | 0,002 | 0 | 0 |
| Школьная 8 | ЦТП № 6 | 0,06 | 0 | 0 |
| Строительная 12 к.1 | ЦТП Энергетик | 0,188 | 0 | 0 |
| Ленина 21 к.1 | ЦТП Энергетик | 0,25 | 0 | 0 |
| Ленина 21 к.1-2 | ЦТП Энергетик | 0,125 | 0 | 0 |
| Строительная 19 | ЦТП Энергетик | 0,282 | 0 | 0 |
| Строительная 14 | ЦТП Энергетик | 0,267 | 0 | 0 |
| Строительная 12 к.2 | ЦТП Энергетик | 0,273 | 0 | 0 |
| Ленина 31 | ЦТП Энергетик | 0,418 | 0 | 0 |
| Ленина 23 к.1 | ЦТП Энергетик | 0,25 | 0 | 0 |
| Ленина 23 к.2 | ЦТП Энергетик | 0,273 | 0 | 0 |
| Ленина 27 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,187 | 0 | 0 |
| Ленина 27 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,187 | 0 | 0 |
| Ленина 29 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,187 | 0 | 0 |
| Ленина 29 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,187 | 0 | 0 |
| Строительная 12 Д/с Рябинушка | ЦТП Энергетик | 0,341 | 0 | 0 |
| Строительная 14 к.3 | ЦТП Энергетик | 0,273 | 0 | 0 |
| Строительная 14 к.2 | ЦТП Энергетик | 0,273 | 0 | 0 |
| Хоз. сарай | ЦТП Энергетик | 0,05 | 0 | 0 |
| Кафе Аленушка | ЦТП Энергетик | 0,05 | 0 | 0 |
| Строительная 16 | ЦТП Энергетик | 0,273 | 0 | 0 |
| Строительная 14 к.1 | ЦТП Энергетик | 0,267 | 0 | 0 |
| Комсомольская 25 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,522 | 0 | 0 |
| Комсомольская 25 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,348 | 0 | 0 |
| Комсомольская 23 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,234 | 0 | 0 |
| Комсомольская 23 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,234 | 0 | 0 |
| Комсомольская 21 Д/с Родничок | ЦТП Энергетик | 0,2 | 0 | 0 |
| Комсомольская 27 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,187 | 0 | 0 |
| Комсомольская 27 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,187 | 0 | 0 |
| Комсомольская 27 п.3 | ЦТП Энергетик | 0,187 | 0 | 0 |
| Комсомольская 27 Бассейн | ЦТП Энергетик | 0,148 | 0,567 | 0 |
| Комсомольская 27 Теплица | ЦТП Энергетик | 0,0139 | 0 | 0 |
| Комсомольская 27 Гараж | ЦТП Энергетик | 0,048 | 0,074 | 0 |
| Ленина 21 к.2 | ЦТП Энергетик | 0,25 | 0 | 0 |
| Ленина 19/10 | ЦТП Энергетик | 0,761 | 0 | 0 |
| Ленина 21 | ЦТП Энергетик | 0,468 | 0 | 0 |
| Ленина 24 Дом быта | ЦТП Энергетик | 0,177 | 0 | 0 |
| Ленина 23 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,158 | 0 | 0 |
| Ленина 25 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,177 | 0 | 0 |
| Ленина 25 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,177 | 0 | 0 |
| Комсомольская 19 ЧП Меркурий | ЦТП Энергетик | 0,162 | 0 | 0 |
| Ленина Склад ОАО ТСК | ЦТП Энергетик | 0,05 | 0 | 0 |
| Ленина 23 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,158 | 0 | 0 |
| Ленина 26 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,14366667 | 0 | 0 |
| Ленина 26 п.3 | ЦТП Энергетик | 0,14366667 | 0 | 0 |
| Ленина 26 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,14366667 | 0 | 0 |
| Ленина 30 п.3 | ЦТП Энергетик | 0,0883 | 0 | 0 |
| Ленина 30 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,0883 | 0 | 0 |
| Ленина 30 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,0883 | 0 | 0 |
| Пионерская 15 Поликлиника | ЦТП Энергетик | 0,2681 | 0 | 0 |
| Спорткомплекс Энергетик | ЦТП Энергетик | 0,1 | 0 | 0 |
| Поионерская 39 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,285 | 0 | 0 |
| Поионерская 39 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,285 | 0 | 0 |
| Поионерская 37 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,285 | 0 | 0 |
| Поионерская 37 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,285 | 0 | 0 |
| Комсомольская 19 Казино Парма | ЦТП Энергетик | 0,1 | 0 | 0 |
| Комсомольская 31 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,193 | 0 | 0 |
| Комсомольская 31 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,193 | 0 | 0 |
| Комсомольская 35 п.3 | ЦТП Энергетик | 0,152 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.2 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,1775 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.2 п.3 | ЦТП Энергетик | 0,1775 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.2 п.4 | ЦТП Энергетик | 0,1775 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.3 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,15625 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.3 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,15625 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.3 п.3 | ЦТП Энергетик | 0,15625 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.3 п.5 | ЦТП Энергетик | 0,15625 | 0 | 0 |
| Строительная 19 Д/с Светлячок | ЦТП Энергетик | 0,252 | 0,124 | 0 |
| Строительная 20 к.3 п.4 | ЦТП Энергетик | 0,15625 | 0 | 0 |
| Строительная 20 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,437 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.3 п.6 | ЦТП Энергетик | 0,15625 | 0 | 0 |
| Строительная 18 ГИБДД | ЦТП Энергетик | 0,137 | 0 | 0 |
| Строительная 20 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,2185 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.1 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,1775 | 0 | 0 |
| Комсомольская 35 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,152 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.2 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,1775 | 0 | 0 |
| Комсомольская 29 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,193 | 0 | 0 |
| Комсомольская 29 п.1 | ЦТП Энергетик | 0,193 | 0 | 0 |
| Комсомольская 33 | ЦТП Энергетик | 0,555 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.1 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,1775 | 0 | 0 |
| Комсомольская 35 п.2 | ЦТП Энергетик | 0,152 | 0 | 0 |
| Строительная 20а Магазин | ЦТП Энергетик | 0,042 | 0 | 0 |
| Строительная 20 п.3 | ЦТП Энергетик | 0,2185 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.1 п.4 | ЦТП Энергетик | 0,1775 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.1 п.3 | ЦТП Энергетик | 0,1775 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.3 п.8 | ЦТП Энергетик | 0,15625 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.3 п.7 | ЦТП Энергетик | 0,15625 | 0 | 0 |
| Строительная 20 к.2 Дом преста | ЦТП Энергетик | 0,0641 | 0,074 | 0 |
| Мехколонна 53 1 | ЦТП М/к53 | 0,007 | 0 | 0,004 |
| Мехколонна 53 9 | ЦТП М/к53 | 0,007 | 0 | 0,004 |
| Мехколонна 53 7 | ЦТП М/к53 | 0,01 | 0 | 0,004 |
| Мехколонна 53 5 | ЦТП М/к53 | 0,007 | 0 | 0,004 |
| Мехколонна 53 3 | ЦТП М/к53 | 0,007 | 0 | 0,004 |
| Мехколонна 53 15 | ЦТП М/к53 | 0,016 | 0 | 0,006 |
| Мехколонна 53 13 | ЦТП М/к53 | 0,024 | 0 | 0,004 |
| Мехколонна 53 1а | ЦТП М/к53 | 0,033 | 0 | 0,008 |
| Мехколонна 53 2 | ЦТП М/к53 | 0,033 | 0 | 0,008 |
| Мехколонна 53 4 | ЦТП М/к53 | 0,033 | 0 | 0,008 |
| Мехколонна 53 16 | ЦТП М/к53 | 0,034 | 0 | 0,008 |
| Мехколонна 53 8 | ЦТП М/к53 | 0,027 | 0 | 0,008 |
| Мехколонна 53 10 | ЦТП М/к53 | 0,033 | 0 | 0,008 |
| Мехколонна 53 18 | ЦТП М/к53 | 0,034 | 0 | 0,008 |
| Мехколонна 53 14 | ЦТП М/к53 | 0,034 | 0 | 0,004 |
| Мехколонна 53 23а-1 | ЦТП М/к53 | 0,033 | 0 | 0,008 |
| Мехколонна 53 22 | ЦТП М/к53 | 0,026 | 0 | 0,008 |
| Мехколонна 53 23а | ЦТП М/к53 | 0,013 | 0 | 0,008 |
| Энергостроителей 29 | ЦТП Восточный | 0,076 | 0 | 0 |
| Энергостроителей 30 | ЦТП Восточный | 0,076 | 0 | 0 |
| Восточная 4 | ЦТП Восточный | 0,077 | 0 | 0 |
| Восточная 2 | ЦТП Восточный | 0,075 | 0 | 0 |
| Восточная 8а ДДИУОД | ЦТП Восточный | 0,133 | 0 | 0 |
| Восточная 6 | ЦТП Восточный | 0,073 | 0 | 0 |
| Восточная 14 | ЦТП Восточный | 0,074 | 0 | 0 |
| Восточная 10 | ЦТП Восточный | 0,077 | 0 | 0 |
| Восточная 8 | ЦТП Восточный | 0,076 | 0 | 0 |
| Восточная 12 | ЦТП Восточный | 0,078 | 0 | 0 |
| Восточная 16 | ЦТП Восточный | 0,077 | 0 | 0 |
| Восточная 18 | ЦТП Восточный | 0,075 | 0 | 0 |
| Восточная 22 | ЦТП Восточный | 0,0461 | 0 | 0 |
| Восточная 24 | ЦТП Восточный | 0,078 | 0 | 0 |
| Восточная 26 | ЦТП Восточный | 0,078 | 0 | 0 |
| Восточная 3 | ЦТП Восточный | 0,074 | 0 | 0 |
| Восточная | ЦТП Восточный | 0,002 | 0 | 0 |
| Восточная 15а Магазин | ЦТП Восточный | 0,026 | 0 | 0 |
| Восточная 11 | ЦТП Восточный | 0,073 | 0 | 0 |
| Восточная 9 | ЦТП Восточный | 0,076 | 0 | 0 |
| Восточная 21 | ЦТП Восточный | 0,091 | 0 | 0 |
| Восточная 19 п.2 | ЦТП Восточный | 0,046 | 0 | 0 |
| Восточная 7 | ЦТП Восточный | 0,076 | 0 | 0 |
| Восточная 5 | ЦТП Восточный | 0,074 | 0 | 0 |
| Восточная 19 п.1 | ЦТП Восточный | 0,046 | 0 | 0 |
| ГСК "Данька-Ёль" | ПГРЭС | 0,1239 | 0 | 0 |
| Островского 63 | ПГРЭС | 2,001 | 0 | 0 |
| Воркутинская | ПГРЭС | 2,4 | 0 | 0 |
| Островского 52 | ПГРЭС | 0,438 | 0 | 0 |
| Ленина | ПГРЭС | 2,091 | 0 | 0 |
| Пионерская 42 | ЦТП № 14 | 0,08 | 0 | 0 |
| Островского 42 п. 4 | ЦТП № 6 | 0,0845 | 0 | 0 |
| Островского 42 п. 2 | ЦТП № 6 | 0,0845 | 0 | 0 |
| Островского 42 п. 1 | ЦТП № 6 | 0,0845 | 0 | 0 |
| Островского 65 | ПГРЭС | 0,295 | 0,175 | 0,09 |
| Островского 65 | ПГРЭС | 0,532 | 0 | 0,1 |
| Стройплощадка ГРЭС | ПГРЭС | 0,271 | 0 | 0 |
| Островского 37 Гл. корпус п.2 | ЦТП № 24 | 0,0977 | 0,061 | 0 |
| Островского 37 Гл. корпус п.3 | ЦТП № 24 | 0,0977 | 0,061 | 0 |
| Островского 37 Поликлиника п.1 | ЦТП № 24 | 0,0725 | 0,042 | 0 |
| Островского 49 | ЦТП № 24 | 0,6753 | 0 | 0 |
| Островского 33а | ЦТП № 24 | 0,226 | 0 | 0 |
| Островского 35а | ЦТП № 24 | 0,022 | 0 | 0 |
| Островского 37а Гараж | ЦТП № 24 | 0,003 | 0 | 0 |
| Островского 50 | ЦТП № 24 | 0,087 | 0 | 0 |
| Островского 37а Прачечная | ЦТП № 24 | 0,035 | 0,054 | 0 |
| Островского 37а КВД | ЦТП № 24 | 0,128 | 0,074 | 0 |
| Островского 37 Флюрография | ЦТП № 24 | 0,013 | 0,007 | 0 |
| Островского 37 Поликлиника п.2 | ЦТП № 24 | 0,0725 | 0,042 | 0 |
| ГСК Медик | ЦТП № 24 | 0,025 | 0 | 0 |
| Островского 37 Гл. корпус п.1 | ЦТП № 24 | 0,0977 | 0,061 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,06 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,5 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,639 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,1 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,2 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,01 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,1445 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0227 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0641 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,05 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,0617 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,3508 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,1 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,1 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,05 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,02 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,149 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,05 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,733 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Очистные сооружения | 0,05 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Очистные сооружения | 0,05 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Очистные сооружения | 0,05 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,1642 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,2 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,05 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,05 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,003 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0493 | 0 | 0 |
| Школьная 2 Спортзал | ЦТП № 15 | 0,095 | 0 | 0 |
| Советская 52а | ЦТП № 15 | 0,003 | 0 | 0 |
| ГСК Школьник | ЦТП № 16 | 0,05 | 0 | 0 |
| Собачник | ЦТП № 16 | 0,03 | 0 | 0 |
| Железнодорожная 26 | ЦТП № 16 | 0,0059 | 0 | 0 |
| Привокзальная магазин Каркас | ЦТП № 17 | 0,002 | 0 | 0 |
| Октябрьская 9 | ЦТП № 27 | 0,03 | 0 | 0 |
| ВВП пождепо | ЦТП № 50 | 0 | 0 | 0,03375 |
| Гараж | ЦТП № 50 | 0,059 | 0,059 | 0 |
| Пристроенный гараж | ЦТП № 50 | 0 | 0,143 | 0 |
| Железнодорожная | ЦТП № 17 | 0,02 | 0 | 0 |
| Советская 45б | ЦТП № 15 | 0,008 | 0 | 0 |
| Гаражи ОАО Лоск | ЦТП № 16 | 0,024 | 0 | 0 |
| Ленина | ПГРЭС | 0,2523 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,12 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0 | 0,03 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,08 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,18 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,08 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,05 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,05 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,24 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,009 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,001 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,001 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,001 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,005 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,07 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,01 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,09 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,04 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,1473 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,10475 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,002 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,002 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,002 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,002 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,2043 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,005 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,002 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,002 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,005 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,001 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,0066 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,04 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,002 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,012 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП База ОРСа | 0,037 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Очистные сооружения | 0,1 | 0 | 0 |
| Пионерская 42а Магазин ИП Яцыш | ЦТП № 14 | 0,012308 | 0 | 0 |
| Федосеева 1а | ЦТП № 28 | 0,0221 | 0 | 0 |
| Стройплощадка ГРЭС | ЦТП Стройбаза | 0,226 | 0 | 0 |
| Островского 65 | ПГРЭС | 0,21 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 22 | ЦТП № 28 | 0,01 | 0 | 0 |
| 2-й Загородный 7 | ЦТП № 28 | 0,01 | 0 | 0 |
| 2-й Загородный 15 | ЦТП № 28 | 0,001 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 2 | ЦТП № 28 | 0,0148 | 0 | 0 |
| Первомайская 64 | ЦТП № 28 | 0,012 | 0 | 0 |
| 1-й Загородный 20 | ЦТП № 28 | 0,01 | 0 | 0 |
| Железнодорожная | ЦТП № 27 | 0,002 | 0 | 0 |
| Ленина 19к | ЦТП № 16 | 0,0076 | 0 | 0 |
| Советская | ЦТП № 15 | 0,0025 | 0 | 0 |
| Советская 37 | ЦТП № 15 | 0,002 | 0 | 0 |
| 2-й Загородный 15 | ЦТП № 28 | 0,0532 | 0 | 0 |
| 2-й Загородный 15 | ЦТП № 28 | 0,0157 | 0 | 0 |
| 2-й Загородный 15 | ЦТП № 28 | 0,0164 | 0 | 0 |
| Школьная 10 | ЦТП № 6 | 0,0509 | 0 | 0 |
| Ленина 22 | ЦТП № 14 | 0,215 | 0 | 0 |
| Железнодорожная | ЦТП № 16 | 0,1 | 0 | 0 |
| ВВП Ленина 36 | ЦТП № 50 | 0 | 0 | 0,0474 |

Приложение 2Таблица 2 Тепловые нагрузки теплоисточников ООО «ТЭК Печора»

| Улица | №дома | Потребитель |  |  | отопление | Венти-ляция | гвс | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социалистическая | 9 | жилое |  |  | 0,425 | 0 | 0,410 | 0,835 |
| Социалис.№ 61 | 9а | магаз | МироновС |  | 0,0054 |  |  | 0,0054 |
| Социалистическая | 10 | жилое |  |  | 0,077 |  |  | 0,0770 |
| Социалистическая | 1 | жилое |  |  | 0,314 |  | 0,298 | 0,6120 |
| № 16 | 1 | пд.пол. | ПЦРБ |  | 0,157 |  | 0,062 | 0,2190 |
| Кошевого | 10 | жилое |  |  | 0,09 |  |  | 0,09 |
|  | 8 | жилое | ТЭКгПеч. |  | 0,092 |  |  | 0,092 |
| № 219 | 8 | админ. | СБ России |  | 0,012 |  |  | 0,012 |
| № 267 | 8 | админ. | УПФР |  | 0,024 |  |  | 0,024 |
| № 364 | 8 | админ. | Отд.УПФР |  | 0,0112 |  |  | 0,0112 |
| Гагарина | 1 | жилое |  |  | 0,143 |  |  | 0,143 |
| № 333 | 1 | магаз | Климов |  | 0,0062 |  |  | 0,0062 |
| № 152 | 1 | аптека | Маст.Плюс |  | 0,0074 |  |  | 0,0074 |
| Гагарина | 3 | жилое |  |  | 0,187 |  |  | 0,187 |
|  | 2 | жилое | ТЭКгПеч. |  | 0,244 |  |  | 0,244 |
|  | 2 | магаз | Чупров |  | 0,0031 |  |  | 0,0031 |
| Кошевого | 12 | админ | УПФР |  | 0,073 |  | 0,0156 | 0,0886 |
|  | 12а | гараж | УПФР |  | 0,006 |  |  | 0,006 |
| Кошевого | 4 | жилое | ТЭКгПеч. |  | 0,164 |  |  | 0,164 |
|  | 4 | парикм. | ИПСалех. |  | 0,0054 |  |  | 0,0054 |
| Кошевого | 3 | Изобилие | Печнефторг |  | 0,058 |  |  | 0,058 |
|  | 5 | жилое |  |  | 0,077 |  |  | 0,077 |
|  | 7 | жилое |  |  | 0,077 |  |  | 0,077 |
|  | 9 | жилое |  |  | 0,077 |  |  | 0,077 |
|  | 11 | жилое |  |  | 0,070 |  |  | 0,07 |
|  | 14 | жилое |  |  | 0,087 |  |  | 0,087 |
| Печорский пр. | 17 | админ | ОМВД |  | 0,359 |  | 0,04 | 0,399 |
| № 38 | 17а | гараж | ОМВД |  | 0,122 |  | 0,018 | 0,14 |
|  | 17 | ГИБДД | ОМВД |  | 0,043 |  | 0,011 | 0,054 |
| № 38 | 21 | админ | ОМВД |  | 0,069 |  |  | 0,069 |
| № 15 | 23 | админ | НБРоссии |  | 0,115 |  |  | 0,115 |
| № 15 | 23а | гараж | НБРоссии |  | 0,004 |  |  | 0,004 |
| № 157 | 23а | гараж | Инкасация |  | 0,012 |  |  | 0,012 |
| Гагарина | 4 | жилое |  |  | 0,066 |  | 0,079 | 0,145 |
|  | 6 | жилое |  |  | 0,046 |  |  | 0,046 |
| Речная | 10 | жилое |  |  | 0,269 |  |  | 0,269 |
| б/н,нет договора | 10 | магаз |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |
| Гагарина | 10 | жилое |  |  | 0,047 |  |  | 0,047 |
| № 53 | 8 | магаз | ПТК |  | 0,0307 |  |  | 0,0307 |
| Ленинградская | 15 | админ | Адм.Печ. |  | 0,1995 |  |  | 0,1995 |
| № 276 | 15 | админ | УФМРПеч |  | 0,0225 |  |  | 0,0225 |
| № 14 | 15а | гараж | Адм.Печ. |  | 0,0389 |  |  | 0,0389 |
| № 276 | 15а | гараж | УФМРПеч |  | 0,0046 |  |  | 0,0046 |
| № 127 | 15а | гараж | МИФНС |  | 0,0129 |  |  | 0,0129 |
| № 342 | 15а | гараж | ТК |  | 0,0107 |  |  | 0,0107 |
| № 50 | 15а | гараж | Прокур |  | 0,009 |  |  | 0,009 |
| № 243 | 21а | магаз | Курзенкова |  | 0,0017 |  |  | 0,0017 |
| Печорский пр. | 27 | админ | ТК |  | 0,04532 |  |  | 0,04532 |
| № 269 | 27 | админ | АНО УЦ |  | 0,01537 |  |  | 0,01537 |
| № 289 | 27 | админ | СРКпо т/н |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |
| Социалистическая | 12 | общ |  |  | 0,193 |  | 0,141 | 0,334 |
|  | 12 | об.маст. | Евсютин |  | 0,0053 |  |  | 0,0053 |
| Речная | 9 | жилое | ТЭКгПеч. |  | 0,414 |  |  | 0,414 |
| № 102 | 9 | админ | СПК |  | 0,071 |  | 0,0092 | 0,0802 |
| № 274 | 9 | админ | СУГМРН |  | 0,0123 |  |  | 0,0123 |
| Речная | 16 | жилое | ПЖКХ |  | 0,019 |  |  | 0,019 |
| № 249 | 14 | админ | ЗАОВИД |  | 0,0909 |  | 0,0385 | 0,1294 |
| Ленинградская | 2 | гаражи | Давыдов |  | 0,0943 |  |  | 0,0943 |
| Ленинградская | 25 | админ | Рембыт. |  | 0,203 |  |  | 0,203 |
| № 144 | 23 | магаз | Силуэт |  | 0,071 |  |  | 0,071 |
|  | 21 | жилое | ПЖКХ |  | 0,171 |  |  | 0,171 |
| № 40 | 21 | магаз | Оситнянко |  | 0,0036 |  |  | 0,0036 |
|  | 21 | админ | Гецен |  | 0,0035 |  |  | 0,0035 |
| Гагарина | 7 | жилое |  |  | 0,249 |  |  | 0,249 |
| № 145 | 7 | ресторан | Рест.Печ |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
| № 145 | 7 | админ | Рест.Печ |  | 0,006 |  |  | 0,006 |
| № 75 | 7 | парикм. | Малай |  | 0,001 |  |  | 0,001 |
| № 76 | 7 | парикм. | Некрицух |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |
| № 71 | 7 | парикм. | Чуркина |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |
| № 69 | 7 | салон | Голышева |  | 0,0037 |  |  | 0,0037 |
| № 162 | 7 | магаз | Степанова |  | 0,0063 |  | 0,0025 | 0,0088 |
| Речная | 12 | жилое |  |  | 0,156 |  |  | 0,156 |
| № 279 | 12 | магаз | БерПлюс |  | 0,008 |  |  | 0,008 |
| № 145 | 12 | магаз | Рест.Печ |  | 0,0144 |  |  | 0,0144 |
| № 145 | 12 | склад | Рест.Печ |  | 0,009 |  |  | 0,009 |
| Социалистическая | 11 | жилое | ТЭКгПеч. |  | 0,367 |  |  | 0,367 |
| № 129 | 11 | магаз | Кредо |  | 0,031 |  |  | 0,031 |
| № 129 | 11 | админ | Кредо |  | 0,0038 |  |  | 0,0038 |
| № 129 | 11 | склад | Кредо |  | 0,008 |  |  | 0,008 |
| № 114 | 11 | админ | ТайПеч |  | 0,0044 |  |  | 0,0044 |
| № 324 | 11 | админ | СевКред |  | 0,02444 |  |  | 0,02444 |
| № 99 | 11 | магаз | Алма |  | 0,037 |  |  | 0,037 |
| Социалистическая | 13 | магаз | ПТК |  | 0,031 |  |  | 0,031 |
| Ленинградская | 28 | админ | ПечРечПер |  | 0,021 |  |  | 0,021 |
| Социалистическая | 4 | школа | СОШ№2 |  | 0,158 |  | 0,03 | 0,188 |
|  | 3 | общ | шк.инт№ 6 |  | 0,211 |  | 0,036 | 0,247 |
|  | 3 | учебные | шк.инт№ 6 |  | 0,176 |  | 0,018 | 0,194 |
|  | 3 | столовая |  |  | 0,039 | 0,081 | 0,280 | 0,400 |
|  | 3 | тепл.№ 1 |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |
|  | 3 | тепл. № 2 |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |
|  | 3 | свинарник |  |  | 0,01 |  | 0,036 | 0,046 |
|  | 3 | галерия |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |
|  | 3 | галерея |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |
| отключен | 3 | хозкорп |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |
| отключен | 3 | гараж |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |
| Спортивная | 2 | жилое |  |  | 0,310 |  | 0,295 | 0,605 |
| Ленинградская | 32 | магазин | не подкл |  | 0,012 |  |  | 0,012 |
| Чехова | 10 | жилое |  |  | 0,021 |  |  | 0,021 |
| Печорский пр. | 13а | админ | военкомат |  | 0,11 |  | 0,009 | 0,119 |
| Печорский пр. | 9 | жилое |  |  | 0,414 |  |  | 0,414 |
| Печорский пр. | 9 | магаз | Коньков |  | 0,0259 |  |  | 0,0259 |
| №94 | 9 | магаз | ГоловкоН |  | 0,0502 |  |  | 0,0502 |
| № 161 | 9 | магаз | Бенилюкс |  | 0,0626 |  |  | 0,0626 |
| № 161 | 9 | магаз | Бенилюкс |  | 0,0243 |  |  | 0,0243 |
|  | 15 | жилое |  |  | 0,134 |  |  | 0,134 |
| № 178 | 3 | УПК | ППЭТ |  | 0,384 |  | 0,410 | 0,794 |
| № 178 | 3 | мастерск | ППЭТ |  | 0,168 |  |  | 0,168 |
| № 16 | 3ж | дет.б-ца | ПЦРБ |  | 0,261 |  | 0,065 | 0,326 |
| № 16 | 3ж | к/д лаб. | ПЦРБ |  | 0,027 |  | 0,008 | 0,035 |
| № 178 | 5 | общеж | ППЭТ |  | 0,3762 |  | 0,110 | 0,4862 |
| Южный переулок | 1 | жилое |  |  | 0,025 |  |  | 0,025 |
| Южный переулок | 3 | жилое |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |
| Южный переулок | 5 | жилое |  |  | 0,025 |  |  | 0,025 |
| Южный переулок | 7 | жилое |  |  | 0,025 |  |  | 0,025 |
| № 122 | 7а | админ | Горупрком |  | 0,022 |  | 0,0054 | 0,0274 |
| № 122 | 7а | гараж | горупрком |  | 0,038 |  | 0,0048 | 0,0428 |
| № 361 | 7а | гараж | Вишневский |  | 0,004 |  |  | 0,004 |
|  | 7а | склад | ТЭКПеч |  | 0,028 |  |  | 0,028 |
|  |  |  |  |  | 9,69413 | 0,081 | 1,8288 | 12,20713 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП № 2 |  |  |  |  | отопление | вентиляция | гвс | всего |
| Ленинградская | 3 | жилое |  | ПЖКХ | 0,067 |  |  | 0,067 |
|  | 2 | админист |  | ИП Давыдов | 0,0396 |  |  | 0,0396 |
|  | 2а | жилое |  | ПЖКХ | 0,011 |  |  | 0,011 |
|  | 2в | бытовки |  | СП ГЖФ | 0,006 |  |  | 0,006 |
|  | 2в | гараж |  | СП ГЖФ | 0,018 |  |  | 0,018 |
|  | 8 | баня |  | РЖКХ | 0,12 |  | 0,228 | 0,348 |
|  | 9 | школа №2 |  | ОО | 0,207 |  | 0,041 | 0,248 |
|  | 14 | админист |  | Досуг | 0,26 |  |  | 0,26 |
|  | 14а | гараж |  | адм.Печ. | 0,011 |  |  | 0,011 |
| Печорский пр. | 29 | жилое |  | ПЖКХ | 0,092 |  |  | 0,092 |
|  | 31 | жилое |  | ПЖКХ | 0,239 |  |  | 0,239 |
|  | 31а | бассейн |  | ДЮСШ | 0,376 |  | 0,915 | 1,291 |
|  | 35 | жилое |  | ПЖКХ | 0,224 |  |  | 0,224 |
|  | 37 | жилое |  | ПЖКХ | 0,098 |  |  | 0,098 |
|  | 37а | дсЕлочка |  | ОО | 0,046 |  |  | 0,046 |
|  | 37а | дсЕлочка |  | ОО | 0,121 | 0,012 | 0,226 | 0,359 |
|  | 37а | хозкорпус |  | ОО | 0,014 |  |  | 0,014 |
|  | 39 | жилое |  | ПЖКХ | 0,092 |  |  | 0,092 |
| Гагарина | 12 | жилое |  | ПЖКХ | 0,091 |  |  | 0,091 |
|  | 14 | жилое |  | ПЖКХ | 0,065 |  |  | 0,065 |
| Свободы | 3 | админист |  | банк | 0,042 |  |  | 0,042 |
|  | 5 | жилое |  | ПЖКХ | 0,042 |  |  | 0,042 |
|  | 7 | жилое |  | ПЖКХ | 0,065 |  |  | 0,065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 2,3466 | 0,012 | 1,41 | 3,7686 |
| ЦТП № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина | 31 | админист |  | ПЖКХ | 0,033 |  |  | 0,033 |
|  | 33 | жилое |  | ПЖКХ | 0,092 |  |  | 0,092 |
|  | 33а | жилое |  | ПЖКХ | 0,033 |  |  | 0,033 |
|  | 33б | жилое |  | ПЖКХ | 0,033 |  |  | 0,033 |
|  | 33в | жилое |  | ПЖКХ | 0,033 |  |  | 0,033 |
|  | 33г | жилое |  | ПЖКХ | 0,048 |  |  | 0,048 |
|  | 35 | жилое |  | ПЖКХ | 0,103 |  |  | 0,103 |
|  | 37 | кинотеатр |  | Космос | 0,077 |  |  | 0,077 |
|  | 37а | жилое |  | ПЖКХ | 0,09 |  | 0,131 | 0,221 |
|  | 39 | жилое |  | ПЖКХ | 0,103 |  |  | 0,103 |
|  | 39а | жилое |  | ПЖКХ | 0,075 |  |  | 0,075 |
|  | 41 | жилое |  | ПЖКХ | 0,092 |  |  | 0,092 |
|  | 43 | жилое |  | ПЖКХ | 0,188 |  |  | 0,188 |
| Социалистическая | 44 | жилое |  | ПЖКХ | 0,043 |  |  | 0,043 |
|  | 46 | жилое |  | ПЖКХ | 0,033 |  |  | 0,033 |
|  | 46а | жилое |  | ПЖКХ | 0,033 |  |  | 0,033 |
|  | 48 | жилое |  | ПЖКХ | 0,033 |  |  | 0,033 |
|  | 48а | жилое |  | ПЖКХ | 0,033 |  |  | 0,033 |
|  | 50 | жилое |  | ПЖКХ | 0,033 |  |  | 0,033 |
|  | 52 | жилое |  | ПЖКХ | 0,033 |  |  | 0,033 |
|  | 52а | жилое |  | ПЖКХ | 0,033 |  |  | 0,033 |
|  | 54 | жилое |  | ПЖКХ | 0,038 |  |  | 0,038 |
|  | 56 | жилое |  | ПЖКХ | 0,256 |  |  | 0,256 |
|  | 56а | дсМалышка |  | ОО | 0,088 |  | 0,073 | 0,161 |
|  | 58 | жилое |  | ПЖКХ | 0,221 |  | 0,12 | 0,341 |
|  | 47 | учебное |  | ПУ-10 | 0,159 | 0,172 | 0,09 | 0,421 |
|  | 49 | учебное |  | ПЛ-23 | 0,119 |  |  | 0,119 |
|  | 51 | учебное |  | ПУ-10 | 0,096 |  |  | 0,096 |
|  | 53 | общ |  | ПУ-10 | 0,17 |  |  | 0,17 |
|  | 53а | мастерские |  | ПУ-10 | 0,15 |  |  | 0,15 |
|  | 53а | мастерские |  | ПУ-10 | 0,049 |  |  | 0,049 |
|  | 53а | гараж |  | ПУ-10 | 0,059 |  |  | 0,059 |
|  | 53а | гараж |  | ПУ-10 | 0,016 |  |  | 0,016 |
|  | 53а | тир |  | ПУ-10 | 0,029 |  |  | 0,029 |
| Спортивная | 42 | школа 4 |  | ОО | 0,378 |  |  | 0,378 |
|  | 44 | админист |  | суд | 0,155 |  |  | 0,155 |
|  | 44а | жилое |  | ПЖКХ | 0,043 |  |  | 0,043 |
|  | 44б | гараж |  | ФСБ | 0,055 |  |  | 0,055 |
|  | 65 | жилое |  | ПЖКХ | 0,11 |  | 0,165 | 0,275 |
| Мира | 7 | жилое |  | ПЖКХ | 0,213 |  |  | 0,213 |
|  | 8 | жилое |  | ПЖКХ | 0,283 |  |  | 0,283 |
|  | 9 | жилое |  | ПЖКХ | 0,145 |  |  | 0,145 |
| Чехова | 60 | жилое |  | ПЖКХ | 0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  | 4,156 | 0,172 | 0,579 | 4,907 |
| ЦТП № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русанова | 10 | жилое |  | ПЖКХ | 0,04 |  |  | 0,04 |
|  | 12 | администр |  | Потапов | 0,028 |  |  | 0,028 |
|  | 14 | администр |  | Торговая ком. | 0,072 |  |  | 0,072 |
|  | 14 | рация |  | ООО "Волна" | 0,013 |  |  | 0,013 |
|  | 14 | гараж |  | частник | 0,009 |  |  | 0,009 |
|  | 29 | жилое |  | ПЖКХ | 0,042 |  |  | 0,042 |
|  | 7а | жилое |  | частник | 0,013 |  |  | 0,013 |
|  | 9 | жилое |  | частник | 0,007 |  |  | 0,007 |
|  | 15 | жилое |  | частник | 0,006 |  |  | 0,006 |
| Калинина | 4 | жилое |  | частник | 0,008 |  |  | 0,008 |
|  | 6 | жилое |  | частник | 0,009 |  |  | 0,009 |
| Печорский пр. | 34 | жилое |  | частник | 0,0091 |  |  | 0,0091 |
|  | 36 | жилое |  | ПЖКХ | 0,016 |  |  | 0,016 |
|  | 38 | магазин |  | ИП Дин-Юн | 0,074 |  |  | 0,074 |
|  | 42 | администр |  | ИП Горшенев | 0,026 |  |  | 0,026 |
|  | 46 | жилое |  | ПЖКХ | 0,287 |  |  | 0,287 |
| Куратова | 1 | жилое |  | ПЖКХ | 0,066 |  |  | 0,066 |
|  | 2 | жилое |  | ПЖКХ | 0,059 |  |  | 0,059 |
|  | 3 | магазин |  | ИП Липай | 0,059 |  |  | 0,059 |
|  | 4 | жилое |  | ПЖКХ | 0,038 |  |  | 0,038 |
|  | 6 | администр |  | ГВК | 0,057 |  |  | 0,057 |
|  | 8 | жилое |  | ПЖКХ | 0,075 |  |  | 0,075 |
| Речная | 5 | жилое |  | ПЖКХ | 0,042 |  |  | 0,042 |
| Солнечный пер. | 3 | жилое |  | ПЖКХ | 0,07 |  |  | 0,07 |
| Солнечный пер. | 6 | жилое |  | частник | 0,007 |  |  | 0,007 |
|  |  |  |  |  | 1,1321 | 0 | 0 | 1,1321 |
| Социалистическая | 3 | учебное |  | ПУ-4 | 0,345 |  |  | 0,345 |
|  | 2 | жилое |  | ПЖКХ | 0,43 |  |  | 0,430 |
|  | 1 | жилое |  | ПЖКХ | 0,471 |  | 0,33 | 0,801 |
|  | 18 | жилое |  | ПЖКХ | 0,426 |  |  | 0,426 |
|  | 18а | жилое |  | ПЖКХ | 0,324 |  |  | 0,324 |
|  | 20 | жилое |  | ПЖКХ | 0,395 |  |  | 0,395 |
|  | 20а | дсЗолушка |  | ОО | 0,22 |  | 0,113 | 0,333 |
|  | 30 | жилое |  | ПЖКХ | 0,039 |  |  | 0,039 |
|  | 32 | жилое |  | ПЖКХ | 0,071 |  |  | 0,071 |
|  | 34 | жилое |  | ПЖКХ | 0,039 |  |  | 0,039 |
|  | 36 | жилое |  | ПЖКХ | 0,025 |  |  | 0,025 |
|  | 38 | жилое |  | ПЖКХ | 0,03 |  |  | 0,030 |
|  | 40 | жилое |  | ПЖКХ | 0,037 |  |  | 0,037 |
|  | 42 | жилое |  | ПЖКХ | 0,038 |  |  | 0,038 |
| Печорский пр. | 18 | жилое |  | ПЖКХ | 0 |  | 0,22 | 0,220 |
|  | 20 | общ |  | ПЖКХ | 0,286 |  | 0,23 | 0,516 |
|  | 20а | жилое |  | ПЖКХ | 0,275 |  | 0,232 | 0,507 |
|  | 54 | жилое |  | ПЖКХ | 0,74 |  | 0,896 | 1,636 |
|  | 56 | магазин |  | Торг.центр | 0,144 |  |  | 0,144 |
|  | 64 | админист |  | ЦОН | 0,082 |  |  | 0,082 |
|  | 66 | жилое |  | ПЖКХ | 0,087 |  |  | 0,087 |
|  | 68 | жилое |  | ПЖКХ | 0,088 |  |  | 0,088 |
|  | 70 | жилое |  | ПЖКХ | 0,088 |  |  | 0,088 |
|  | 70а | жилое |  | ПЖКХ | 0,037 |  |  | 0,037 |
|  | 64а | магазин |  | ИП Цыб | 0,013 |  |  | 0,013 |
|  | 41 | жилое |  | ПЖКХ | 0,532 |  |  | 0,532 |
|  | 45 | жилое |  | ПЖКХ | 0,144 |  |  | 0,144 |
| Русанова | 3 | жилое |  | ПЖКХ | 0,743 |  | 0,608 | 1,351 |
|  | 5 | жилое |  | ПЖКХ | 0,281 |  | 0,3 | 0,581 |
|  | 7 | жилое |  | ПЖКХ | 0,686 |  | 0,753 | 1,439 |
|  | 5а | дсИскорка |  | ОО | 0,183 | 0,378 | 0,129 | 0,690 |
|  | 21 | жилое |  | ПЖКХ | 0,396 |  | 0,402 | 0,798 |
|  | 28 | магазин |  | ИП Тычин. | 0,012 |  |  | 0,012 |
|  | 32 | общ |  | ПЖКХ | 0,359 |  | 0,236 | 0,595 |
|  | 34 | админист |  | речпорт | 0,112 |  |  | 0,112 |
|  | 34 | бытовки |  | речпорт | 0,177 |  | 0,135 | 0,312 |
|  | 34 | РММ |  | речпорт | 0,17 |  | 0,016 | 0,186 |
|  | 34 | эл.цех |  | речпорт | 0,132 |  | 0,013 | 0,145 |
|  | 34 | гараж |  | речпорт | 0,117 |  |  | 0,117 |
|  | 34 | причал |  | речпорт | 0,014 |  |  | 0,014 |
|  | 36 | общ |  | ПЖКХ | 0,143 | 0 | 0,146 | 0,289 |
|  | 43 | жилое |  | ПЖКХ | 0,939 |  | 0,937 | 1,876 |
| Куратова | 5 | дсКораблик |  | ОО | 0,305 | 0,123 | 0,3 | 0,728 |
| Свободы | 2 | жилое |  | ПЖКХ | 0,03 |  |  | 0,030 |
|  | 10 | админист |  | УСЗ | 0,158 |  | 0,201 | 0,359 |
|  | 13 | магазин |  | ИП | 0,014 |  |  | 0,014 |
| Щипачкина | 3 | жилое |  | ПЖКХ | 0,031 |  | 0,047 | 0,078 |
|  | 7 | жилое |  | ПЖКХ | 0,34 |  | 0,361 | 0,701 |
|  | 2а | админист |  | ПЭС | 0,075 |  | 0,102 | 0,177 |
|  | 2а | мастерские |  | ПЭС | 0,04 |  |  | 0,040 |
|  | 12 | жилое |  | ПЖКХ | 0,064 |  |  | 0,064 |
|  | 10 | жилое |  | ПЖКХ | 0,064 |  |  | 0,064 |
|  | 16 | жилое |  | ПЖКХ | 0,063 |  |  | 0,063 |
|  | 18 | жилое |  | ПЖКХ | 0,063 |  |  | 0,063 |
| Портовая | 4 | общ |  | ПЖКХ | 0,062 |  |  | 0,062 |
|  | 4а | склад |  | АТП | 0,136 |  |  | 0,136 |
|  | 11 | жилое |  | ПЖКХ | 0,064 |  |  | 0,064 |
|  | 13 | жилое |  | ПЖКХ | 0,064 |  |  | 0,064 |
|  | 15 | жилое |  | ПЖКХ | 0,058 |  |  | 0,058 |
|  | 17 | жилое |  | ПЖКХ | 0,058 |  |  | 0,058 |
|  | 19 | жилое |  | ПЖКХ | 0,05 |  |  | 0,050 |
|  | 21 | жилое |  | ПЖКХ | 0,051 |  |  | 0,051 |
|  | 22 | жилое |  | ПЖКХ | 0,038 |  |  | 0,038 |
|  | 10 | жилое |  | ПЖКХ | 0,045 |  |  | 0,045 |
|  | 12 | жилое |  | ПЖКХ | 0,045 |  |  | 0,045 |
| Гагарина | 16 | жилое |  | ПЖКХ | 0,354 |  |  | 0,354 |
|  | 17 | школа 3 |  | ОО | 0,354 |  | 0,196 | 0,550 |
|  | 19 | жилое |  | ПЖКХ | 0,555 |  |  | 0,555 |
|  | 13 | жилое |  | ПЖКХ | 0,523 |  |  | 0,523 |
|  | 11 | общ |  | ПЖКХ | 0,24 |  | 0,205 | 0,445 |
|  | 11а | жилое |  | ПЖКХ | 0,275 |  |  | 0,275 |
|  | 9 | жилое |  | ПЖКХ | 0,533 |  | 0,357 | 0,890 |
|  | 21 | жилое |  | ПЖКХ | 0,49 |  | 0,429 | 0,919 |
| Спортивная | 48 | жилое |  | ПЖКХ | 0,245 |  | 0,234 | 0,479 |
| Ленинградская | 22 | жилое |  | ПЖКХ | 0,231 |  |  | 0,231 |
| Молодежный б-р | 9 | жилое |  | ПЖКХ | 0,09 |  | 0,131 | 0,221 |
|  |  | КНС |  | ГВК | 0,008 |  |  | 0,008 |
| Гагарина | 17 | магазин |  | ТЦ "Аврора" | 0,219 |  |  | 0,219 |
|  |  |  |  |  | 15,905 | 0,501 | 8,259 | 24,665 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печорский пр. | 69 | общ |  | Печ.нефть | 0,341 |  | 0,236 | 0,577 |
| Печорский пр. | 71 | профил. |  | ЦР | 0,159 |  | 0,095 | 0,254 |
| Печорский пр. | 73 | жилое |  | ПЖКХ | 0,262 |  | 0,201 | 0,463 |
| Печорский пр. | 79 | жилое |  | ПЖКХ | 1,207 |  | 0,755 | 1,962 |
| Печорский пр. | 81 | гостин |  | КЭЧ | 0,144 |  | 0,094 | 0,238 |
| Печорский пр. | 83 | жилое |  | ПЖКХ | 0,429 |  | 0,33 | 0,759 |
| Печорский пр. | 87 | жилое |  | ПЖКХ | 0,597 |  | 0,355 | 0,952 |
| Печорский пр. | 91 | жилое |  | КЭЧ | 0,282 |  | 0,24 | 0,522 |
| Печорский пр. | 93 | жилое |  | КЭЧ | 0,282 |  | 0,24 | 0,522 |
| Печорский пр. | 94 | жилое |  | КЭЧ | 0,282 |  | 0,24 | 0,522 |
| Печорский пр. | 96 | жилое |  | ПЖКХ | 0,43 |  | 0,422 | 0,852 |
| Печорский пр. | 98 | жилое |  | ПЖКХ | 0,434 |  | 0,637 | 1,071 |
| Печорский пр. | 98 | магазин |  | ИП Кадыкова | 0,056 |  | 0,019 | 0,075 |
| Печорский пр. | 102 | жилое |  | КЭЧ | 0,282 |  | 0,24 | 0,522 |
| Печорский пр. | 104 | жилое |  | КЭЧ | 0,282 |  | 0,24 | 0,522 |
| Печорский пр. | 106 | жилое |  | КЭЧ | 0,282 |  | 0,24 | 0,522 |
| Печорский пр. | 110 | общ |  | ПЖКХ | 0,322 |  | 0,223 | 0,545 |
| Печорский пр. | 110 | спортзал |  | ДЮСШ | 0,036 |  | 0,053 | 0,089 |
| Печорский пр. | 112 | общ |  | Печ.нефть | 0,394 |  | 0,249 | 0,643 |
| Печорский пр. | 116 | жилое |  | ПЖКХ | 0,583 |  | 0,446 | 1,029 |
| Печорский пр. | 90а | админист |  | Налоговая | 0,298 |  |  | 0,298 |
| Печорский пр. | 90а | гараж |  | Ритуал | 0,065 |  |  | 0,065 |
| Печорский пр. | 90а | гараж |  | ОСТО | 0,013 |  |  | 0,013 |
| Печорский пр. | 90а | пельм.цех |  | Диско | 0,039 |  |  | 0,039 |
| Печорский пр. | 116а | ГРП-9 |  | МРГ | 0,006 |  |  | 0,006 |
| Печорский пр. | 90б | склад |  | ЧП | 0,021 |  |  | 0,021 |
| Печорский пр. |  | КНС |  | ГВК | 0,021 |  |  | 0,021 |
| Печорский пр. | 116а | магазин |  | ИП Назарюк | 0,053 |  | 0,048 | 0,101 |
| Печорский пр. |  | гараж |  | ИП Назарюк | 0,011 |  |  | 0,011 |
| Печорский пр. | 75 | школа 9 |  | ОО | 0,404 |  | 0,45 | 0,854 |
| Печорский пр. | 77 | магазин |  | рынок | 0,094 |  |  | 0,094 |
| Печорский пр. | 77 | магазин |  | Семья | 0,0118 |  |  | 0,0118 |
| Станция обезжелезив. |  | станция |  | ГВК | 0,231 |  | 0,077 | 0,308 |
|  |  | мастерск |  | ГВК | 0,023 |  |  | 0,023 |
|  |  | ст.оборота |  | ГВК | 0,03 |  |  | 0,03 |
|  |  | кабинет |  | ГВК | 0,022 |  |  | 0,022 |
| Социалистическая | 76 | жилое |  | ПЖКХ | 0,409 |  |  | 0,409 |
| Социалистическая | 78 | жилое |  | ПЖКХ | 0,532 |  |  | 0,532 |
| Социалистическая | 80 | жилое |  | ПЖКХ | 0,396 |  | 0,392 | 0,788 |
| Социалистическая | 82 | жилое |  | ПЖКХ | 0,477 |  | 0,452 | 0,929 |
| Социалистическая | 84 | жилое |  | ПЖКХ | 0,339 |  | 0,34 | 0,679 |
| Социалистическая | 84а | жилое |  | ПЖКХ | 0,339 |  | 0,34 | 0,679 |
| Социалистическая | 86 | жилое |  | ПЖКХ | 0,339 |  | 0,34 | 0,679 |
| Социалистическая | 88 | жилое |  | ПЖКХ | 0,338 |  | 0,34 | 0,678 |
| Социалистическая | 90 | магазин |  | ЧП | 0 |  |  | 0 |
| Социалистическая | 92 | жилое |  | ПЖКХ | 0,338 |  | 0,34 | 0,678 |
| Социалистическая | 92а | жилое |  | ПЖКХ | 0,338 |  | 0,322 | 0,66 |
| Гагарина | 44 | школа 1 |  | ОО | 0,408 | 0,704 | 0,459 | 1,571 |
|  | 44а | кафе |  | ИП Кадыкова | 0,04 |  | 0,002 | 0,042 |
|  | 57 | жилое |  | ПЖКХ | 0,415 |  | 0,273 | 0,688 |
|  | 57а | дсРучеек |  | ОО | 0,194 |  | 0,151 | 0,345 |
| Булгаковой | 20 | жилое |  | ПЖКХ | 0,842 |  |  | 0,842 |
| Космонавтов |  | дсБелосн |  | КЭЧ | 0,184 | 0,171 | 0,378 | 0,733 |
| Печорский пр. | 90в | склад |  | Диско | 0,058 |  |  | 0,058 |
| 100-кв.жилой дом |  | стр-во |  | УКС | 0,1052 |  |  | 0,1052 |
|  |  |  |  |  | 14,52 | 0,875 | 10,259 | 25,654 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Островского | 69 | админист |  | Гкстат | 0,09 |  |  | 0,09 |
|  | 71 | типограф |  | изд-во | 0,13 |  | 0,008 | 0,138 |
|  | 71 | редакция |  | изд-во | 0,043 |  |  | 0,043 |
| Печорский пр. | 82 | жилое |  | ПЖКХ | 0,267 |  |  | 0,267 |
|  | 84 | жилое |  | ПЖКХ | 0,421 |  |  | 0,421 |
|  | 86 | жилое |  | ПЖКХ | 0,36 |  |  | 0,36 |
|  | 63 | жилое |  | ПЖКХ | 0,379 |  |  | 0,379 |
|  | 90 | жилое |  | ПЖКХ | 0,625 |  | 0,452 | 1,077 |
|  | 92 | жилое |  | ПЖКХ | 0,409 |  | 0,405 | 0,814 |
|  | 80 | жилое |  | ПЖКХ | 0,226 |  |  | 0,226 |
| Гагарина | 42 | жилое |  | ПЖКХ | 0,055 |  |  | 0,055 |
|  | 42а | жилое |  | ПЖКХ | 0,058 |  |  | 0,058 |
|  | 42б | жилое |  | ПЖКХ | 0,058 |  |  | 0,058 |
|  | 42в | ГРП-3 |  | МРГ | 0,006 |  |  | 0,006 |
|  | 49 | жилое |  | ПЖКХ | 0,52 |  |  | 0,52 |
|  | 47 | учебное |  | Детский дом | 0,0273 |  |  | 0,0273 |
|  | 47 | жилое |  | Детский дом | 0,214 |  | 0,129 | 0,343 |
|  | 47 | столовая |  | Детский дом | 0,037 |  |  | 0,037 |
|  | 47 | гараж |  | Детский дом | 0,053 |  |  | 0,053 |
|  | 47 | прачечная |  | Детский дом | 0,015 |  |  | 0,015 |
|  | 47а | ДЮСШ |  | ГК ФСТ | 0,081 |  | 0,097 | 0,178 |
|  | 47а | гараж |  | ГК ФСТ | 0,004 |  |  | 0,004 |
|  | 51 | жилое |  | ПЖКХ | 0,583 |  | 0,32 | 0,903 |
|  | 53 | жилое |  | ПЖКХ | 0,339 |  |  | 0,339 |
|  | 55 | жилое |  | ПЖКХ | 0,556 |  |  | 0,556 |
|  | 55 | магазин |  | ИП | 0,029 |  |  | 0,029 |
| Булгаковой | 5 | жилое |  | ПЖКХ | 0,547 |  | 0,352 | 0,899 |
|  | 4 | жилое |  | ПЖКХ | 0,351 |  | 0,362 | 0,713 |
|  | 4а | кафе |  | ИП Шумейко | 0,0912 |  | 0,0134 | 0,1046 |
|  | 15 | жилое |  | ПЖКХ | 0,385 |  | 0,43 | 0,815 |
|  | 17 | жилое |  | ПЖКХ | 0,364 |  | 0,361 | 0,725 |
|  | 18 | жилое |  | ПЖКХ | 0,485 |  |  | 0,485 |
|  | 19 | жилое |  | ПЖКХ | 0,302 |  |  | 0,302 |
|  | 20 | жилое |  | ПЖКХ |  |  | 1,098 | 1,098 |
|  | 21 | кафе |  | Искра | 0,045 |  |  | 0,045 |
|  | 22 | жилое |  | ПЖКХ | 0,361 |  | 0,195 | 0,556 |
|  | 2 | жилое |  | УПГС | 0,0965 |  | 0,14 | 0,2365 |
|  | 2 | гараж |  | УПГС | 0,039 |  |  | 0,039 |
|  | 2 | гараж |  | УПГС | 0,082 |  |  | 0,082 |
|  | 2 | башня |  | УПГС | 0,0064 |  |  | 0,0064 |
|  | 2 | баня |  | УПГС | 0,002 |  |  | 0,002 |
|  | 2а | админист |  | ПМРГ | 0,085 |  |  | 0,085 |
|  | 2а | мастерск |  | ПМРГ | 0,078 |  |  | 0,078 |
| Социалистическая | 55 | жилое |  | ПЖКХ | 0,293 |  |  | 0,293 |
|  | 57 | жилое |  | ПЖКХ | 0,391 |  |  | 0,391 |
|  | 59 | жилое |  | ПЖКХ | 0,308 |  | 0,138 | 0,446 |
|  | 60 | жилое |  | ПЖКХ | 0,362 |  |  | 0,362 |
|  | 61 | жилое |  | ПЖКХ | 0,415 |  | 0,223 | 0,638 |
|  | 64 | жилое |  | ПЖКХ | 0,274 |  |  | 0,274 |
|  | 66 | жилое |  | ПЖКХ | 0,272 |  |  | 0,272 |
|  | 72 | жилое |  | ПЖКХ | 0,408 |  |  | 0,408 |
|  | 72а | фил.ДТЮ |  | ОО | 0,043 |  |  | 0,043 |
|  | 74 | жилое |  | ПЖКХ | 0,364 |  |  | 0,364 |
|  | 74а | жилое |  | ПЖКХ | 0,391 |  |  | 0,391 |
|  | 63 | админист |  | МУП ГВК | 0,054 |  |  | 0,054 |
|  | 63 | гараж |  | УМП ПВК | 0,141 |  |  | 0,141 |
|  | 63 | склад |  | УМП ПВК | 0,015 |  |  | 0,015 |
|  | 63 | гараж |  | УМП ПВК | 0,006 |  |  | 0,006 |
| Спортивная | 52 | жилое |  | ПЖКХ | 0,359 |  |  | 0,359 |
|  | 46 | жилое |  | ПЖКХ | 0,334 |  |  | 0,334 |
|  | 71 | жилое |  | ПЖКХ | 0,087 |  | 0,068 | 0,155 |
|  | 71а | жилое |  | ПЖКХ | 0,151 |  | 0,14 | 0,291 |
|  | 69 | жилое |  | ПЖКХ | 0,16 |  | 0,125 | 0,285 |
|  | 69а | больница |  | госпиталь | 0,277 |  | 0,062 | 0,339 |
|  | 69а | хозкорпус |  | госпиталь | 0,032 |  | 0,028 | 0,06 |
|  | 69а | гараж |  | госпиталь | 0,007 |  |  | 0,007 |
|  | 48а | муз.школа |  | ДМШ | 0,114 |  |  | 0,114 |
|  | 50 | жилое |  | ПЖКХ | 0,346 |  | 0,33 | 0,676 |
|  | 75 | СИЗО |  | ОВД | 0,188 |  | 0,1384 | 0,3264 |
|  | 75 | админист |  | прокуратура | 0,077 |  |  | 0,077 |
|  | 75 | жилое |  | ПЖКХ | 0,075 |  |  | 0,075 |
| Транспортный пр. | 4 | админист |  | ПАСнаб | 0,064 |  |  | 0,064 |
|  | 16 | гараж |  | ПАСнаб | 0,0283 |  |  | 0,0283 |
|  | 2б | админист |  | Долгов | 0,044 |  |  | 0,044 |
|  | 2в | гараж |  | Долгов | 0,221 |  |  | 0,221 |
|  | 16 | гараж |  | ОВО при ОВД | 0,051 |  |  | 0,051 |
|  | 16 | гараж |  | ПХМК | 0,043 |  |  | 0,043 |
| Островского | 76 | шк.№ 5 |  | ОО | 0,295 |  |  | 0,295 |
|  | 76 | пристр-ка |  | ОО | 0,066 | 0,137 | 0,097 | 0,3 |
|  | 76 | гараж |  | отдел охран. | 0,002 |  |  | 0,002 |
|  | 74 | дом быта |  | Ретро | 0,262 |  |  | 0,262 |
| Печорский пр. | 88 | жилое |  | ПЖКХ | 0,169 |  | 0,304 | 0,473 |
|  | 61 | РУС |  | АО Связь | 0,524 |  |  | 0,524 |
|  | 80а | админист |  | ИП Фаефаноф | 0,0846 |  |  | 0,0846 |
|  | 80а | копт.цех |  | ИП Харченко | 0,2712 |  |  | 0,2712 |
|  | 80а | склад |  | ИП Гавриленко | 0,047 |  |  | 0,047 |
|  | 80а | склад |  | ИП Цыб | 0,091 |  |  | 0,091 |
|  | 80а | склад |  | ООО "Градус" | 0,2211 |  |  | 0,2211 |
|  | 80а | склад |  | "Березка плюс" | 0,19 |  |  | 0,19 |
| Булгаковой | 11 | ДТЮ |  | ОО | 0,097 |  | 0,036 | 0,133 |
|  | 11а | гараж |  | ОО | 0,094 |  |  | 0,094 |
| Мира | 6 | магазин |  | ИП Власова | 0,0151 |  |  | 0,0151 |
|  | 3 | жилое |  | ПЖКХ | 0,186 |  |  | 0,186 |
|  |  |  |  |  | 17,9157 | 0,137 | 6,0518 | 24,1045 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеленая | 14 | жилое |  | ПЖКХ | 0,072 |  | 0,054 | 0,126 |
| Пристанционная | 10 | жилое |  | ПЖКХ | 0,076 |  | 0,054 | 0,13 |
| Луговая | 1 | жилое |  | ПЖКХ | 0,069 |  |  | 0,069 |
|  | 5 | жилое |  | ПЖКХ | 0,026 |  | 0,018 | 0,044 |
|  | 7 | жилое |  | ПЖКХ | 0,027 |  | 0,018 | 0,045 |
|  |  | жилое |  | ДРСУ | 0,023 |  |  | 0,023 |
|  |  | жилое |  | ДРСУ | 0,025 |  |  | 0,025 |
|  |  |  |  |  | 0,318 | 0 | 0,144 | 0,462 |

Приложение 2Таблица 3 Тепловые нагрузки теплоисточников ООО «Печорская районная тепловая компания

»Приложение 3 Карты-схемы тепловых сетей

- Котельная 2. Тепловые сети отопления.

- Котельная 2. Тепловые сети горячего водоснабжения.

- Котельная 3. Тепловые сети отопления.

- Котельная 3. ЦТП 3. тепловые сети горячего водоснабжения.

- Котельная 3. ЦТП 2. тепловые сети горячего водоснабжения.

- Котельная 4. Тепловые сети.

- Котельная 8. Тепловые сети отопления.

- Котельная 8. Тепловые сети горячего водоснабжения.

- Котельная 10. Тепловые сети отопления.

- Котельная 10. Тепловые сети горячего водоснабжения.

- Котельная 5. Тепловые сети отопления.

- Котельная 7. Тепловые сети отопления.

- Котельная 7. Тепловые сети горячего водоснабжения.

- Котельная 9. Тепловые сети отопления.

- Котельная 9. Тепловые сети горячего водоснабжения.

- Котельная 11. Тепловые сети отопления.

- Котельная 11. Тепловые сети горячего водоснабжения.

- Котельная 13. Тепловые сети отопления.

- Печорская ГРЭС магистральные сети.

- Печорская ГРЭС. Сети горячего водоснабжения.