## Источники
Наименование источника | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расход воды, л/с | Расход воды, м3/час | средний подъем воды в год тыс.м3 | Средний подъем в час м3/час
Водозабор "Речной" | 1 | 51.15 | 138.844 | 499.838 | 3700 | 422.4
Водозабор ГРЭС | 2 | 66.45 | 13.586 | 48.908 | 1100 | 125.6
Водозабор Ж/Д | 3 | 67.1 | 56.186 | 202.27 | 1500 | 171.2
|  |  |  | 751.016 |  | 719.2
Откуда такая маленькая цифра по Энергетику? Мы таких данных не давали, и вообще эти два файла "источники... (1 вариант)" и "источники… (2 вариант)" по всей видимости родились где-то в ваших службах. Наш документ называется "Источники_ сети_потребители (кор.)"

## Сети
Источники | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Материал трубопровода | Шероховатость, мм | Коэффициент местных сопротивлений | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с
1 | 16.79 | 0.5 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 84.8892 | 305.6 | 0.012 | 0.65 | 0.4323
1 | 129.12 | 0.5 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 53.9494 | 194.22 | 0.038 | 0.27 | 0.2748
1 | 39.01 | 0.5 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 42.1948 | 151.9 | 0.007 | 0.16 | 0.2149
1 | 37.18 | 0.5 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 42.3235 | 152.36 | 0.007 | 0.16 | 0.2156
1 | 137.19 | 0.5 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 53.1343 | 191.28 | 0.039 | 0.26 | 0.2706
1 | 30.21 | 0.5 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 54.4351 | 195.97 | 0.009 | 0.27 | 0.2772
1 | 189 | 0.5 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 68.4958 | 246.58 | 0.089 | 0.43 | 0.3489
1 | 200.5 | 0.5 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 67.2697 | 242.17 | 0.091 | 0.41 | 0.3426
1 | 10.11 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.0678 | 18.24 | 0 | 0.01 | 0.0403
1 | 14.21 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 7.7383 | 27.86 | 0 | 0.02 | 0.0616
1 | 6.62 | 0.4 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 36.0384 | 129.74 | 0.003 | 0.39 | 0.2868
1 | 128.08 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.1385 | 22.1 | 0.002 | 0.01 | 0.0488
1 | 127.63 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 44.4545 | 160.04 | 0.083 | 0.59 | 0.3538
1 | 124.79 | 0.4 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 51.2218 | 184.4 | 0.107 | 0.78 | 0.4076
1 | 41.07 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.1385 | 22.1 | 0.001 | 0.01 | 0.0488
1 | 43.74 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.6596 | 20.37 | 0.001 | 0.01 | 0.045
1 | 47.51 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.6596 | 20.37 | 0.001 | 0.01 | 0.045
1 | 116.56 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 28.7697 | 103.57 | 0.032 | 0.25 | 0.2289
1 | 47.9 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 7.7383 | 27.86 | 0.001 | 0.02 | 0.0616
1 | 114.33 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 28.7697 | 103.57 | 0.031 | 0.25 | 0.2289
1 | 111.35 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 44.4545 | 160.04 | 0.072 | 0.59 | 0.3538
1 | 54.82 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 45.3779 | 163.36 | 0.037 | 0.61 | 0.3611
1 | 57.39 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 28.3586 | 102.09 | 0.015 | 0.24 | 0.2257
1 | 58.92 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.6596 | 20.37 | 0.001 | 0.01 | 0.045
1 | 63.12 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.0406 | 3.75 | 0 | 0 | 0.0083
1 | 107.38 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.7606 | 17.14 | 0.001 | 0.01 | 0.0379
1 | 63.18 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.6596 | 20.37 | 0.001 | 0.01 | 0.045
1 | 63.28 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 45.9613 | 165.46 | 0.044 | 0.63 | 0.3658
1 | 64.51 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.0046 | 21.62 | 0.001 | 0.01 | 0.0478
1 | 70.22 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.6596 | 20.37 | 0.001 | 0.01 | 0.045
1 | 72.55 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 28.3586 | 102.09 | 0.019 | 0.24 | 0.2257
1 | 79.79 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 45.3651 | 163.31 | 0.054 | 0.61 | 0.361
1 | 96.87 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 44.4545 | 160.04 | 0.063 | 0.59 | 0.3538
1 | 81.31 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 27.6349 | 99.49 | 0.021 | 0.23 | 0.2199
1 | 84.2 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 44.4545 | 160.04 | 0.055 | 0.59 | 0.3538
1 | 89.81 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.1385 | 22.1 | 0.001 | 0.01 | 0.0488
1 | 91.81 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 28.3586 | 102.09 | 0.024 | 0.24 | 0.2257
1 | 30.98 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.6596 | 20.37 | 0 | 0.01 | 0.045
1 | 15.73 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 44.4955 | 160.18 | 0.01 | 0.59 | 0.3541
1 | 29.71 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 27.9474 | 100.61 | 0.008 | 0.24 | 0.2224
1 | 16.45 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.1385 | 22.1 | 0 | 0.01 | 0.0488
1 | 27.11 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.0046 | 21.62 | 0 | 0.01 | 0.0478
1 | 24.65 | 0.4 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.7897 | 24.44 | 0 | 0.02 | 0.054
1 | 205.22 | 0.4 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 78.0995 | 281.16 | 0.408 | 1.81 | 0.6215
1 | 24.5 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.4529 | 16.03 | 0 | 0.01 | 0.0354
1 | 24.26 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.0046 | 21.62 | 0 | 0.01 | 0.0478
1 | 11.19 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.6596 | 20.37 | 0 | 0.01 | 0.045
1 | 21.39 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.1385 | 22.1 | 0 | 0.01 | 0.0488
1 | 20.8 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.0771 | 18.28 | 0 | 0.01 | 0.0404
1 | 18.73 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 16.356 | 58.88 | 0.002 | 0.08 | 0.1302
1 | 18.48 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 27.9474 | 100.61 | 0.005 | 0.24 | 0.2224
1 | 168.17 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 7.7383 | 27.86 | 0.004 | 0.02 | 0.0616
1 | 14.86 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 27.3057 | 98.3 | 0.004 | 0.23 | 0.2173
1 | 141.22 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.0406 | 3.75 | 0 | 0 | 0.0083
1 | 36.26 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.1385 | 22.1 | 0 | 0.01 | 0.0488
1 | 149.08 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.5368 | 5.53 | 0 | 0 | 0.0122
1 | 34.3 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.7606 | 17.14 | 0 | 0.01 | 0.0379
1 | 32.58 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 7.7378 | 27.86 | 0.001 | 0.02 | 0.0616
1 | 31.36 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 44.4545 | 160.04 | 0.02 | 0.59 | 0.3538
1 | 109.61 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 15.4237 | 55.53 | 0.04 | 0.33 | 0.2182
1 | 115.17 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.816 | 46.14 | 0.029 | 0.23 | 0.1813
1 | 118 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 17.9495 | 64.62 | 0.058 | 0.45 | 0.2539
1 | 122.41 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.6063 | 20.18 | 0.006 | 0.05 | 0.0793
1 | 33.01 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 11.1575 | 40.17 | 0.006 | 0.18 | 0.1578
1 | 151.34 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.916 | 6.9 | 0.001 | 0.01 | 0.0271
1 | 32.51 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 17.6932 | 63.7 | 0.016 | 0.44 | 0.2503
1 | 170.34 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5208 | 1.87 | 0 | 0 | 0.0074
1 | 170.83 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 17.4086 | 62.67 | 0.08 | 0.42 | 0.2463
1 | 27.84 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0406 | 3.75 | 0 | 0 | 0.0147
1 | 240 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 17.9495 | 64.62 | 0.119 | 0.45 | 0.2539
1 | 303 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 17.9495 | 64.62 | 0.15 | 0.45 | 0.2539
1 | 24.17 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.6063 | 20.18 | 0.001 | 0.05 | 0.0793
1 | 349.67 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.5513 | 23.58 | 0.024 | 0.06 | 0.0927
1 | 51.94 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.916 | 6.9 | 0 | 0.01 | 0.0271
1 | 12.53 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.6903 | 13.29 | 0 | 0.02 | 0.0522
1 | 13.36 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.8181 | 46.15 | 0.003 | 0.23 | 0.1813
1 | 105.26 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5208 | 1.87 | 0 | 0 | 0.0074
1 | 65.8 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 17.9495 | 64.62 | 0.033 | 0.45 | 0.2539
1 | 101.8 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.8344 | 46.2 | 0.026 | 0.23 | 0.1816
1 | 71.08 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 11.2977 | 40.67 | 0.014 | 0.18 | 0.1598
1 | 72.09 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.5513 | 23.58 | 0.005 | 0.06 | 0.0927
1 | 75.6 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 11.2966 | 40.67 | 0.015 | 0.18 | 0.1598
1 | 76.05 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 17.7778 | 64 | 0.037 | 0.44 | 0.2515
1 | 96.18 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 18.5581 | 66.81 | 0.051 | 0.48 | 0.2625
1 | 85.6 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.9644 | 46.67 | 0.022 | 0.24 | 0.1834
1 | 88.03 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 15.5918 | 56.13 | 0.033 | 0.34 | 0.2206
1 | 90.86 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.9644 | 46.67 | 0.024 | 0.24 | 0.1834
1 | 56 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.8757 | 21.15 | 0.026 | 0.43 | 0.187
1 | 55.8 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1542 | 0.55 | 0 | 0 | 0.0049
1 | 55.56 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.0248 | 14.49 | 0.012 | 0.2 | 0.1281
1 | 55.36 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.0993 | 7.56 | 0.004 | 0.06 | 0.0668
1 | 54.78 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.4073 | 19.47 | 0.022 | 0.36 | 0.1721
1 | 54 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4336 | 1.56 | 0 | 0 | 0.0138
1 | 53.8 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.0765 | 7.48 | 0.003 | 0.06 | 0.0661
1 | 53.4 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.9715 | 10.7 | 0.007 | 0.11 | 0.0946
1 | 52.74 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.7194 | 13.39 | 0.01 | 0.17 | 0.1184
1 | 52.7 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6538 | 2.35 | 0 | 0 | 0.0208
1 | 52.22 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 15.1835 | 54.66 | 0.161 | 2.79 | 0.4833
1 | 52.11 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 15.3035 | 55.09 | 0.163 | 2.84 | 0.4871
1 | 9.81 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.9352 | 3.37 | 0 | 0.01 | 0.0298
1 | 51 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.5816 | 23.69 | 0.03 | 0.53 | 0.2095
1 | 50.89 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.5456 | 12.76 | 0.009 | 0.16 | 0.1129
1 | 49.88 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.9161 | 10.5 | 0.006 | 0.11 | 0.0928
1 | 49.72 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.0061 | 18.02 | 0.017 | 0.31 | 0.1594
1 | 49.13 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.1423 | 22.11 | 0.025 | 0.47 | 0.1955
1 | 48.74 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.4177 | 8.7 | 0.004 | 0.08 | 0.077
1 | 48.6 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 10.052 | 36.19 | 0.066 | 1.23 | 0.32
1 | 48.39 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.5411 | 9.15 | 0.004 | 0.08 | 0.0809
1 | 48.16 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.4132 | 23.09 | 0.027 | 0.51 | 0.2041
1 | 47.53 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.7194 | 13.39 | 0.009 | 0.17 | 0.1184
1 | 47.4 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.7214 | 13.4 | 0.009 | 0.17 | 0.1185
1 | 47.17 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.8718 | 28.34 | 0.039 | 0.76 | 0.2506
1 | 47 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8187 | 2.95 | 0 | 0.01 | 0.0261
1 | 46.9 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1393 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0044
1 | 46.63 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.2399 | 22.46 | 0.025 | 0.48 | 0.1986
1 | 46.3 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.4724 | 8.9 | 0.004 | 0.08 | 0.0787
1 | 46 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1542 | 0.55 | 0 | 0 | 0.0049
1 | 45.72 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8281 | 2.98 | 0 | 0.01 | 0.0264
1 | 45.35 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.567 | 2.04 | 0 | 0 | 0.018
1 | 45.2 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.8757 | 21.15 | 0.021 | 0.43 | 0.187
1 | 43.1 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.9185 | 17.71 | 0.014 | 0.3 | 0.1566
1 | 43 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8187 | 2.95 | 0 | 0.01 | 0.0261
1 | 43 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.8685 | 6.73 | 0.002 | 0.05 | 0.0595
1 | 42.82 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3503 | 1.26 | 0 | 0 | 0.0112
1 | 41.82 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.5986 | 5.75 | 0.002 | 0.03 | 0.0509
1 | 41.82 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 10.6811 | 38.45 | 0.064 | 1.39 | 0.34
1 | 41.71 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.6932 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0221
1 | 41.6 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2285 | 4.42 | 0.001 | 0.02 | 0.0391
1 | 41.3 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.987 | 25.15 | 0.027 | 0.6 | 0.2224
1 | 41 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.5816 | 23.69 | 0.024 | 0.53 | 0.2095
1 | 40.47 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.0332 | 28.92 | 0.035 | 0.79 | 0.2557
1 | 39.93 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.7726 | 31.58 | 0.041 | 0.94 | 0.2792
1 | 39.5 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.072 | 0.26 | 0 | 0 | 0.0023
1 | 39.4 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.1039 | 32.77 | 0.044 | 1.01 | 0.2898
1 | 38.6 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.8531 | 6.67 | 0.002 | 0.05 | 0.059
1 | 38.45 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.4819 | 26.93 | 0.029 | 0.69 | 0.2382
1 | 38.05 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.8437 | 6.64 | 0.002 | 0.05 | 0.0587
1 | 38.03 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8418 | 3.03 | 0 | 0.01 | 0.0268
1 | 37.75 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 15.7493 | 56.7 | 0.125 | 3 | 0.5013
1 | 37.4 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1352 | 0.49 | 0 | 0 | 0.0043
1 | 36.7 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.5677 | 9.24 | 0.003 | 0.09 | 0.0817
1 | 36.63 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.6378 | 13.1 | 0.007 | 0.17 | 0.1158
1 | 36.27 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1393 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0044
1 | 35.71 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 14.7377 | 53.06 | 0.103 | 2.63 | 0.4691
1 | 35.7 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.7665 | 13.56 | 0.007 | 0.18 | 0.1199
1 | 35.67 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3467 | 1.25 | 0 | 0 | 0.011
1 | 35.1 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.7936 | 20.86 | 0.016 | 0.42 | 0.1844
1 | 10.39 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.37 | 12.13 | 0.002 | 0.14 | 0.1073
1 | 34.48 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.355 | 1.28 | 0 | 0 | 0.0113
1 | 33.76 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0801 | 0.29 | 0 | 0 | 0.0025
1 | 33.28 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2944 | 1.06 | 0 | 0 | 0.0094
1 | 32.79 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.3339 | 4.8 | 0.001 | 0.02 | 0.0425
1 | 10.65 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.5338 | 5.52 | 0 | 0.03 | 0.0488
1 | 32.57 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2504 | 0.9 | 0 | 0 | 0.008
1 | 10.73 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.072 | 0.26 | 0 | 0 | 0.0023
1 | 31.52 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8418 | 3.03 | 0 | 0.01 | 0.0268
1 | 31.24 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.0296 | 28.91 | 0.027 | 0.79 | 0.2556
1 | 30.97 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.355 | 1.28 | 0 | 0 | 0.0113
1 | 30.45 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.1352 | 25.69 | 0.021 | 0.63 | 0.2271
1 | 30 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.5677 | 9.24 | 0.003 | 0.09 | 0.0817
1 | 29.7 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1856 | 0.67 | 0 | 0 | 0.0059
1 | 29.46 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.1352 | 25.69 | 0.02 | 0.63 | 0.2271
1 | 29.44 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.6613 | 9.58 | 0.003 | 0.09 | 0.0847
1 | 29.21 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.1039 | 32.77 | 0.033 | 1.01 | 0.2898
1 | 28.39 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.37 | 12.13 | 0.005 | 0.14 | 0.1073
1 | 28.28 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.7194 | 13.39 | 0.005 | 0.17 | 0.1184
1 | 28.22 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0982 | 0.35 | 0 | 0 | 0.0031
1 | 11.02 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.8176 | 28.14 | 0.009 | 0.75 | 0.2488
1 | 27 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.6437 | 2.32 | 0 | 0 | 0.0205
1 | 26.77 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0424 | 3.75 | 0 | 0.02 | 0.0332
1 | 26.7 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.355 | 1.28 | 0 | 0 | 0.0113
1 | 26.7 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.4798 | 23.33 | 0.015 | 0.52 | 0.2063
1 | 26.33 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.04 | 14.54 | 0.006 | 0.21 | 0.1286
1 | 26.3 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7466 | 2.69 | 0 | 0.01 | 0.0238
1 | 26.24 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.1346 | 25.68 | 0.018 | 0.63 | 0.2271
1 | 26.19 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 11.5743 | 41.67 | 0.047 | 1.63 | 0.3684
1 | 25.6 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.6606 | 2.38 | 0 | 0 | 0.021
1 | 25.5 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.355 | 1.28 | 0 | 0 | 0.0113
1 | 25.01 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.8234 | 24.56 | 0.016 | 0.57 | 0.2172
1 | 24.77 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.3339 | 4.8 | 0.001 | 0.02 | 0.0425
1 | 24.69 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.4724 | 8.9 | 0.002 | 0.08 | 0.0787
1 | 11.11 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.0174 | 14.46 | 0.002 | 0.2 | 0.1279
1 | 24.5 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.2413 | 26.07 | 0.017 | 0.65 | 0.2305
1 | 24.2 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.6693 | 13.21 | 0.005 | 0.17 | 0.1168
1 | 23.97 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.4055 | 12.26 | 0.004 | 0.15 | 0.1084
1 | 11.28 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.9318 | 28.55 | 0.01 | 0.77 | 0.2525
1 | 23.11 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1254 | 0.45 | 0 | 0 | 0.004
1 | 22.91 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.6613 | 9.58 | 0.002 | 0.09 | 0.0847
1 | 22.18 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.5388 | 9.14 | 0.002 | 0.08 | 0.0808
1 | 21.91 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.9352 | 3.37 | 0 | 0.01 | 0.0298
1 | 11.56 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.7581 | 6.33 | 0.001 | 0.04 | 0.056
1 | 20.19 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0424 | 3.75 | 0 | 0.02 | 0.0332
1 | 20 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2647 | 0.95 | 0 | 0 | 0.0084
1 | 20 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.8347 | 17.4 | 0.006 | 0.29 | 0.1539
1 | 19.15 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1393 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0044
1 | 18.39 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8187 | 2.95 | 0 | 0.01 | 0.0261
1 | 18.37 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.6613 | 9.58 | 0.002 | 0.09 | 0.0847
1 | 18.2 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.0184 | 7.27 | 0.001 | 0.05 | 0.0642
1 | 18.14 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2883 | 1.04 | 0 | 0 | 0.0092
1 | 18 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.8402 | 24.62 | 0.011 | 0.58 | 0.2177
1 | 17.7 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.084 | 3.9 | 0 | 0.02 | 0.0345
1 | 17.14 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.9737 | 46.71 | 0.039 | 2.05 | 0.413
1 | 17.13 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.567 | 2.04 | 0 | 0 | 0.018
1 | 16.87 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0856 | 0.31 | 0 | 0 | 0.0027
1 | 16.85 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.1275 | 4.06 | 0 | 0.02 | 0.0359
1 | 16.6 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.4669 | 8.88 | 0.001 | 0.08 | 0.0785
1 | 16.38 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.0248 | 14.49 | 0.004 | 0.2 | 0.1281
1 | 16.34 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.8626 | 31.91 | 0.017 | 0.96 | 0.2821
1 | 15.13 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.9596 | 32.25 | 0.016 | 0.98 | 0.2852
1 | 14.61 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.5338 | 5.52 | 0.001 | 0.03 | 0.0488
1 | 14.37 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 20.7348 | 74.65 | 0.082 | 5.19 | 0.66
1 | 14.28 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5551 | 2 | 0 | 0 | 0.0177
1 | 14.12 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1132 | 0.41 | 0 | 0 | 0.0036
1 | 14 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.4691 | 26.89 | 0.011 | 0.69 | 0.2378
1 | 13.91 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.6191 | 5.83 | 0.001 | 0.04 | 0.0515
1 | 13.83 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.0334 | 28.92 | 0.012 | 0.79 | 0.2557
1 | 13.64 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0152 | 3.65 | 0 | 0.01 | 0.0323
1 | 13.61 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 11.5687 | 41.65 | 0.024 | 1.63 | 0.3682
1 | 13.36 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.8626 | 31.91 | 0.014 | 0.96 | 0.2821
1 | 13.08 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.7194 | 13.39 | 0.003 | 0.17 | 0.1184
1 | 13 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.6114 | 34.6 | 0.016 | 1.13 | 0.3059
1 | 56.3 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.8392 | 17.42 | 0.018 | 0.29 | 0.154
1 | 56.45 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.8762 | 21.15 | 0.027 | 0.43 | 0.187
1 | 56.68 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8281 | 2.98 | 0 | 0.01 | 0.0264
1 | 56.88 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.4073 | 19.47 | 0.023 | 0.36 | 0.1721
1 | 57.5 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.2741 | 44.19 | 0.116 | 1.83 | 0.3907
1 | 57.82 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0857 | 0.31 | 0 | 0 | 0.0027
1 | 58.04 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.1352 | 7.69 | 0.004 | 0.06 | 0.068
1 | 58.94 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2261 | 4.41 | 0.001 | 0.02 | 0.039
1 | 59.6 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.2535 | 4.51 | 0.001 | 0.02 | 0.0399
1 | 59.6 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.0501 | 25.38 | 0.04 | 0.61 | 0.2244
1 | 60.72 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 20.1772 | 72.64 | 0.328 | 4.92 | 0.6423
1 | 60.87 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.9274 | 10.54 | 0.007 | 0.11 | 0.0932
1 | 61.23 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.4724 | 8.9 | 0.005 | 0.08 | 0.0787
1 | 61.9 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.7705 | 45.97 | 0.135 | 1.98 | 0.4065
1 | 61.95 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.2604 | 26.14 | 0.044 | 0.65 | 0.2311
1 | 62.4 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 10.4385 | 37.58 | 0.091 | 1.33 | 0.3323
1 | 62.6 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5755 | 2.07 | 0 | 0 | 0.0183
1 | 62.87 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.6061 | 16.58 | 0.018 | 0.27 | 0.1466
1 | 63.02 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.1768 | 4.24 | 0.001 | 0.02 | 0.0375
1 | 63.1 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.3109 | 19.12 | 0.024 | 0.35 | 0.1691
1 | 63.29 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0856 | 0.31 | 0 | 0 | 0.0027
1 | 63.49 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.3752 | 44.55 | 0.13 | 1.86 | 0.3939
1 | 64.4 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.8347 | 17.4 | 0.021 | 0.29 | 0.1539
1 | 64.6 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.3414 | 8.43 | 0.005 | 0.07 | 0.0745
1 | 64.99 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.6191 | 5.83 | 0.003 | 0.04 | 0.0515
1 | 64.99 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.3541 | 26.47 | 0.048 | 0.67 | 0.2341
1 | 65 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.7321 | 9.84 | 0.007 | 0.1 | 0.087
1 | 65.5 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.4819 | 26.93 | 0.05 | 0.69 | 0.2382
1 | 65.96 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.0971 | 21.95 | 0.033 | 0.46 | 0.1941
1 | 66.79 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.5387 | 27.14 | 0.051 | 0.7 | 0.24
1 | 66.8 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.3414 | 8.43 | 0.005 | 0.07 | 0.0745
1 | 67.2 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0801 | 0.29 | 0 | 0 | 0.0025
1 | 67.32 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.1346 | 25.68 | 0.046 | 0.63 | 0.2271
1 | 68.02 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.0334 | 28.92 | 0.059 | 0.79 | 0.2557
1 | 68.56 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1132 | 0.41 | 0 | 0 | 0.0036
1 | 69.4 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.6019 | 23.77 | 0.041 | 0.54 | 0.2101
1 | 69.76 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7026 | 2.53 | 0 | 0 | 0.0224
1 | 8.62 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2285 | 4.42 | 0 | 0.02 | 0.0391
1 | 71.1 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.315 | 11.93 | 0.011 | 0.14 | 0.1055
1 | 71.5 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0031 | 3.61 | 0.001 | 0.01 | 0.0319
1 | 72 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1339 | 0.48 | 0 | 0 | 0.0043
1 | 72 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.6857 | 13.27 | 0.014 | 0.17 | 0.1173
1 | 73.59 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.3109 | 19.12 | 0.028 | 0.35 | 0.1691
1 | 75 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.743 | 27.87 | 0.061 | 0.74 | 0.2465
1 | 75.05 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.1443 | 32.92 | 0.084 | 1.02 | 0.2911
1 | 75.08 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 11.8795 | 42.77 | 0.142 | 1.72 | 0.3781
1 | 75.16 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.5388 | 9.14 | 0.007 | 0.08 | 0.0808
1 | 75.48 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4754 | 1.71 | 0 | 0 | 0.0151
1 | 75.6 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.0765 | 7.48 | 0.005 | 0.06 | 0.0661
1 | 78.9 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.7119 | 13.36 | 0.015 | 0.17 | 0.1182
1 | 79 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.746 | 6.29 | 0.004 | 0.04 | 0.0556
1 | 79.56 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.8346 | 46.2 | 0.175 | 2 | 0.4085
1 | 82.11 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.2979 | 33.47 | 0.095 | 1.06 | 0.296
1 | 85.38 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.3116 | 8.32 | 0.007 | 0.07 | 0.0736
1 | 8.12 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0424 | 3.75 | 0 | 0.02 | 0.0332
1 | 86.38 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.4724 | 8.9 | 0.008 | 0.08 | 0.0787
1 | 86.5 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0032 | 3.61 | 0.001 | 0.01 | 0.0319
1 | 87.44 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4277 | 1.54 | 0 | 0 | 0.0136
1 | 88.65 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.7726 | 31.58 | 0.092 | 0.94 | 0.2792
1 | 90.19 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1254 | 0.45 | 0 | 0 | 0.004
1 | 90.41 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 11.0156 | 39.66 | 0.147 | 1.48 | 0.3506
1 | 90.43 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3424 | 1.23 | 0 | 0 | 0.0109
1 | 91.2 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8381 | 3.02 | 0.001 | 0.01 | 0.0267
1 | 91.76 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1132 | 0.41 | 0 | 0 | 0.0036
1 | 92.22 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.1915 | 33.09 | 0.105 | 1.03 | 0.2926
1 | 93.98 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 10.052 | 36.19 | 0.128 | 1.23 | 0.32
1 | 94.32 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1132 | 0.41 | 0 | 0 | 0.0036
1 | 95 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0856 | 0.31 | 0 | 0 | 0.0027
1 | 97.6 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.1249 | 11.25 | 0.013 | 0.12 | 0.0995
1 | 100.5 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.1288 | 43.66 | 0.198 | 1.79 | 0.3861
1 | 101.3 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7466 | 2.69 | 0.001 | 0.01 | 0.0238
1 | 103.2 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.1196 | 4.03 | 0.002 | 0.02 | 0.0356
1 | 38 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.2292 | 15.23 | 0.009 | 0.22 | 0.1346
1 | 988.84 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.5225 | 34.28 | 1.206 | 1.11 | 0.3031
1 | 4.37 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.1423 | 22.11 | 0.002 | 0.47 | 0.1955
1 | 205.4 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2647 | 0.95 | 0 | 0 | 0.0084
1 | 189.91 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.6114 | 34.6 | 0.236 | 1.13 | 0.3059
1 | 170 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.2413 | 26.07 | 0.121 | 0.65 | 0.2305
1 | 150.64 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.4611 | 23.26 | 0.085 | 0.52 | 0.2057
1 | 6.24 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.4179 | 5.1 | 0 | 0.03 | 0.0451
1 | 141.34 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.3965 | 33.83 | 0.168 | 1.08 | 0.2991
1 | 140.63 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1132 | 0.41 | 0 | 0 | 0.0036
1 | 138.76 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.041 | 0.15 | 0 | 0 | 0.0013
1 | 137.73 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.9205 | 46.51 | 0.307 | 2.03 | 0.4113
1 | 6.56 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3518 | 1.27 | 0 | 0 | 0.0112
1 | 129.54 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.1398 | 14.9 | 0.031 | 0.22 | 0.1318
1 | 6.67 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.8176 | 28.14 | 0.006 | 0.75 | 0.2488
1 | 127.95 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 10.1869 | 36.67 | 0.178 | 1.27 | 0.3243
1 | 6.84 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.3659 | 26.52 | 0.005 | 0.67 | 0.2345
1 | 126.96 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5551 | 2 | 0 | 0 | 0.0177
1 | 126.26 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.1346 | 25.68 | 0.087 | 0.63 | 0.2271
1 | 126.2 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0392 | 0.14 | 0 | 0 | 0.0012
1 | 126.1 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.5456 | 12.76 | 0.022 | 0.16 | 0.1129
1 | 119.22 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.4369 | 33.97 | 0.143 | 1.09 | 0.3004
1 | 118.17 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.2164 | 11.58 | 0.017 | 0.13 | 0.1024
1 | 117.2 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.7033 | 34.93 | 0.148 | 1.15 | 0.3089
1 | 116.38 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 10.5198 | 37.87 | 0.173 | 1.35 | 0.3349
1 | 115 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.2292 | 15.23 | 0.028 | 0.22 | 0.1346
1 | 112.33 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.669 | 2.41 | 0 | 0 | 0.0213
1 | 112.06 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 11.4299 | 41.15 | 0.196 | 1.59 | 0.3638
1 | 111.53 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8496 | 3.06 | 0.001 | 0.01 | 0.027
1 | 7 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.084 | 3.9 | 0 | 0.02 | 0.0345
1 | 109.2 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.7214 | 13.4 | 0.021 | 0.17 | 0.1185
1 | 7.43 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7872 | 2.83 | 0 | 0.01 | 0.0251
1 | 106.81 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.0971 | 21.95 | 0.054 | 0.46 | 0.1941
1 | 105.06 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7026 | 2.53 | 0.001 | 0 | 0.0224
1 | 104.2 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.418 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0133
1 | 103.97 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.8762 | 21.15 | 0.049 | 0.43 | 0.187
1 | 78.3 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.6606 | 2.38 | 0 | 0 | 0.021
1 | 6.8 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.1995 | 7.92 | 0.002 | 0.29 | 0.1245
1 | 271.68 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8082 | 2.91 | 0.012 | 0.04 | 0.0457
1 | 272.85 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8641 | 3.11 | 0.014 | 0.05 | 0.0489
1 | 27.15 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8082 | 2.91 | 0.001 | 0.04 | 0.0457
1 | 12.15 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0856 | 0.31 | 0 | 0 | 0.0048
1 | 28.22 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.9437 | 3.4 | 0.002 | 0.06 | 0.0534
1 | 8.24 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6301 | 2.27 | 0 | 0.02 | 0.0357
1 | 29 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6086 | 2.19 | 0 | 0.01 | 0.0344
1 | 29.01 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.3771 | 8.56 | 0.011 | 0.33 | 0.1345
1 | 82 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2037 | 4.33 | 0.008 | 0.09 | 0.0681
1 | 1345.39 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6086 | 2.19 | 0.022 | 0.01 | 0.0344
1 | 12.5 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0677 | 0.24 | 0 | 0 | 0.0038
1 | 30 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.491 | 1.77 | 0 | 0.01 | 0.0278
1 | 30 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4847 | 1.74 | 0 | 0.01 | 0.0274
1 | 30.17 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5571 | 2.01 | 0 | 0.01 | 0.0315
1 | 83.6 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6086 | 2.19 | 0.001 | 0.01 | 0.0344
1 | 31.57 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1985 | 0.71 | 0 | 0 | 0.0112
1 | 13 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4421 | 1.59 | 0 | 0.01 | 0.025
1 | 32.26 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8538 | 3.07 | 0.002 | 0.05 | 0.0483
1 | 32.54 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.1582 | 4.17 | 0.003 | 0.08 | 0.0655
1 | 84.6 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.564 | 2.03 | 0.001 | 0.01 | 0.0319
1 | 84.8 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4637 | 1.67 | 0.001 | 0.01 | 0.0262
1 | 32.59 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4707 | 1.69 | 0 | 0.01 | 0.0266
1 | 33.47 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8377 | 3.02 | 0.002 | 0.04 | 0.0474
1 | 33.5 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.4841 | 5.34 | 0.005 | 0.13 | 0.084
1 | 33.62 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.041 | 0.15 | 0 | 0 | 0.0023
1 | 33.8 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.2644 | 4.55 | 0.004 | 0.1 | 0.0716
1 | 70 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.9421 | 3.39 | 0.004 | 0.06 | 0.0533
1 | 86 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.6903 | 6.09 | 0.016 | 0.17 | 0.0957
1 | 34.83 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1915 | 0.69 | 0 | 0 | 0.0108
1 | 35 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.1925 | 4.29 | 0.003 | 0.09 | 0.0675
1 | 8.65 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.1376 | 7.7 | 0.003 | 0.27 | 0.121
1 | 35 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.1279 | 4.06 | 0.003 | 0.08 | 0.0638
1 | 35.1 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2214 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0125
1 | 86.42 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.2389 | 8.06 | 0.028 | 0.3 | 0.1267
1 | 35.1 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0125 | 3.64 | 0.002 | 0.06 | 0.0573
1 | 118.94 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8013 | 2.88 | 0.005 | 0.04 | 0.0453
1 | 35.8 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7034 | 2.53 | 0.001 | 0.02 | 0.0398
1 | 36 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0513 | 3.78 | 0.003 | 0.07 | 0.0595
1 | 10.23 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4017 | 1.45 | 0 | 0.01 | 0.0227
1 | 87.7 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3445 | 1.24 | 0 | 0 | 0.0195
1 | 36.8 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.21 | 7.96 | 0.012 | 0.29 | 0.1251
1 | 37.4 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0633 | 0.23 | 0 | 0 | 0.0036
1 | 88 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.5316 | 5.51 | 0.014 | 0.14 | 0.0867
1 | 37.81 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1312 | 0.47 | 0 | 0 | 0.0074
1 | 37.82 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8538 | 3.07 | 0.002 | 0.05 | 0.0483
1 | 38.08 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8538 | 3.07 | 0.002 | 0.05 | 0.0483
1 | 89.22 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0523 | 3.79 | 0.007 | 0.07 | 0.0596
1 | 38.6 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0856 | 0.31 | 0 | 0 | 0.0048
1 | 89.64 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 17.1371 | 61.69 | 1.64 | 16.63 | 0.9698
1 | 38.78 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2603 | 4.54 | 0.004 | 0.1 | 0.0713
1 | 39.3 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.392 | 1.41 | 0 | 0.01 | 0.0222
1 | 90 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3497 | 1.26 | 0 | 0 | 0.0198
1 | 91.08 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.5397 | 5.54 | 0.014 | 0.14 | 0.0871
1 | 15 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4707 | 1.69 | 0 | 0.01 | 0.0266
1 | 92.59 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.1705 | 4.21 | 0.009 | 0.08 | 0.0662
1 | 93.01 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.9738 | 14.31 | 0.094 | 0.92 | 0.2249
1 | 71.21 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1368 | 0.49 | 0 | 0 | 0.0077
1 | 44.6 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.7103 | 6.16 | 0.009 | 0.18 | 0.0968
1 | 15.61 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1985 | 0.71 | 0 | 0 | 0.0112
1 | 45.2 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.1995 | 7.92 | 0.014 | 0.29 | 0.1245
1 | 16 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5571 | 2.01 | 0 | 0.01 | 0.0315
1 | 45.33 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.1191 | 11.23 | 0.028 | 0.57 | 0.1765
1 | 46.1 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.2494 | 8.1 | 0.015 | 0.3 | 0.1273
1 | 46.71 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8641 | 3.11 | 0.002 | 0.05 | 0.0489
1 | 46.79 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.5191 | 12.67 | 0.037 | 0.72 | 0.1991
1 | 47 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4112 | 1.48 | 0 | 0.01 | 0.0233
1 | 47 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.5613 | 5.62 | 0.008 | 0.15 | 0.0884
1 | 48.9 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.1944 | 4.3 | 0.005 | 0.09 | 0.0676
1 | 99.76 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.2838 | 4.62 | 0.011 | 0.1 | 0.0726
1 | 50.38 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.7405 | 9.87 | 0.024 | 0.44 | 0.1551
1 | 100 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4372 | 1.57 | 0.001 | 0.01 | 0.0247
1 | 51.16 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2238 | 4.41 | 0.005 | 0.09 | 0.0693
1 | 51.8 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.1875 | 15.07 | 0.058 | 1.01 | 0.237
1 | 52.5 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6301 | 2.27 | 0.001 | 0.02 | 0.0357
1 | 120 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.9484 | 3.41 | 0.007 | 0.06 | 0.0537
1 | 101 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.2037 | 4.33 | 0.01 | 0.09 | 0.0681
1 | 54.1 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8299 | 2.99 | 0.003 | 0.04 | 0.047
1 | 54.1 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1985 | 0.71 | 0 | 0 | 0.0112
1 | 57.59 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.442 | 12.39 | 0.044 | 0.69 | 0.1948
1 | 172.05 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.5295 | 5.51 | 0.027 | 0.14 | 0.0866
1 | 107 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4017 | 1.45 | 0.001 | 0.01 | 0.0227
1 | 9 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0833 | 3.9 | 0.001 | 0.07 | 0.0613
1 | 59.25 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0922 | 0.33 | 0 | 0 | 0.0052
1 | 121.4 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.6285 | 13.06 | 0.102 | 0.77 | 0.2053
1 | 108.3 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.4899 | 12.56 | 0.084 | 0.71 | 0.1975
1 | 61 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1581 | 0.57 | 0 | 0 | 0.0089
1 | 61.39 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4228 | 1.52 | 0 | 0.01 | 0.0239
1 | 63.19 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.0588 | 18.21 | 0.102 | 1.47 | 0.2863
1 | 112.41 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8013 | 2.88 | 0.005 | 0.04 | 0.0453
1 | 65.98 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5703 | 2.05 | 0.001 | 0.01 | 0.0323
1 | 66.67 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.442 | 12.39 | 0.051 | 0.69 | 0.1948
1 | 68.42 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8377 | 3.02 | 0.003 | 0.04 | 0.0474
1 | 69 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.1875 | 15.07 | 0.077 | 1.01 | 0.237
1 | 69.01 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.055 | 3.8 | 0.005 | 0.07 | 0.0597
1 | 78.2 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0691 | 3.85 | 0.006 | 0.07 | 0.0605
1 | 24.98 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3928 | 1.41 | 0 | 0.01 | 0.0222
1 | 76.3 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.2494 | 8.1 | 0.025 | 0.3 | 0.1273
1 | 24.3 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4017 | 1.45 | 0 | 0.01 | 0.0227
1 | 24.19 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0824 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0047
1 | 24.18 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.4899 | 12.56 | 0.019 | 0.71 | 0.1975
1 | 24.1 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.9998 | 3.6 | 0.002 | 0.06 | 0.0566
1 | 76 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0691 | 3.85 | 0.006 | 0.07 | 0.0605
1 | 18.96 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6204 | 2.23 | 0 | 0.02 | 0.0351
1 | 22.92 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7034 | 2.53 | 0.001 | 0.02 | 0.0398
1 | 74.16 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8903 | 3.21 | 0.004 | 0.05 | 0.0504
1 | 21.86 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1985 | 0.71 | 0 | 0 | 0.0112
1 | 21.7 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.6168 | 5.82 | 0.004 | 0.16 | 0.0915
1 | 74.28 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.9738 | 14.31 | 0.075 | 0.92 | 0.2249
1 | 20 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1821 | 0.66 | 0 | 0 | 0.0103
1 | 752.74 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8013 | 2.88 | 0.034 | 0.04 | 0.0453
1 | 78.46 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.0095 | 7.23 | 0.021 | 0.24 | 0.1137
1 | 12.99 | 0.125 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.182 | 4.26 | 0.003 | 0.23 | 0.0963
1 | 28 | 0.125 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3576 | 1.29 | 0 | 0.01 | 0.0291
1 | 27.2 | 0.125 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2674 | 0.96 | 0 | 0.01 | 0.0218
1 | 38.52 | 0.125 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.6625 | 5.99 | 0.019 | 0.44 | 0.1355
1 | 41.84 | 0.125 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.0864 | 3.91 | 0.009 | 0.19 | 0.0885
1 | 26 | 0.125 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4076 | 1.47 | 0 | 0.02 | 0.0332
1 | 25.2 | 0.125 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.0864 | 3.91 | 0.005 | 0.19 | 0.0885
1 | 32.75 | 0.125 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4076 | 1.47 | 0.001 | 0.02 | 0.0332
1 | 108.31 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7616 | 2.74 | 0.037 | 0.31 | 0.097
1 | 108.9 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4579 | 1.65 | 0.008 | 0.07 | 0.0583
1 | 7 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0215 | 0.08 | 0 | 0 | 0.0027
1 | 79.66 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5186 | 1.87 | 0.007 | 0.08 | 0.066
1 | 27.48 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2237 | 0.81 | 0 | 0.01 | 0.0285
1 | 12.09 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1287 | 0.46 | 0 | 0.01 | 0.0164
1 | 19.06 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.3733 | 4.94 | 0.021 | 0.99 | 0.1749
1 | 61.28 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4437 | 1.6 | 0.004 | 0.06 | 0.0565
1 | 11 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3067 | 1.1 | 0 | 0.03 | 0.039
1 | 27.99 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1376 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.0175
1 | 20 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2731 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0.0348
1 | 80 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6238 | 2.25 | 0.019 | 0.21 | 0.0794
1 | 12.3 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4143 | 1.49 | 0.001 | 0.05 | 0.0528
1 | 12.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3524 | 1.27 | 0.001 | 0.04 | 0.0449
1 | 11 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2379 | 0.86 | 0 | 0.02 | 0.0303
1 | 28.67 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2526 | 0.91 | 0.001 | 0.02 | 0.0322
1 | 28.67 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.168 | 0.6 | 0 | 0.01 | 0.0214
1 | 29 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3587 | 1.29 | 0.001 | 0.04 | 0.0457
1 | 11.84 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2615 | 0.94 | 0 | 0.02 | 0.0333
1 | 127 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0557 | 0.2 | 0.001 | 0 | 0.0071
1 | 6.66 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3874 | 1.39 | 0 | 0.05 | 0.0493
1 | 12.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4028 | 1.45 | 0.001 | 0.05 | 0.0513
1 | 29.24 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8853 | 3.19 | 0.013 | 0.42 | 0.1127
1 | 81.37 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5514 | 1.99 | 0.009 | 0.1 | 0.0702
1 | 29.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1843 | 0.66 | 0 | 0.01 | 0.0235
1 | 29.67 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3874 | 1.39 | 0.001 | 0.05 | 0.0493
1 | 82.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3445 | 1.24 | 0.003 | 0.03 | 0.0439
1 | 12.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4957 | 1.78 | 0.002 | 0.14 | 0.0631
1 | 29.83 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3319 | 1.19 | 0.001 | 0.03 | 0.0423
1 | 30 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4433 | 1.6 | 0.002 | 0.06 | 0.0564
1 | 12.7 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1024 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0.013
1 | 110 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4994 | 1.8 | 0.017 | 0.14 | 0.0636
1 | 12.87 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0407 | 0.15 | 0 | 0 | 0.0052
1 | 30 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2337 | 0.84 | 0.001 | 0.02 | 0.0298
1 | 62.47 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.0705 | 7.45 | 0.153 | 2.22 | 0.2636
1 | 12.89 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1013 | 0.36 | 0 | 0.01 | 0.0129
1 | 30 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7876 | 2.84 | 0.011 | 0.33 | 0.1003
1 | 30 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0116 | 0.04 | 0 | 0 | 0.0015
1 | 14.2 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1234 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0.0157
1 | 11 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2647 | 0.95 | 0 | 0.02 | 0.0337
1 | 82.8 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.9236 | 3.32 | 0.041 | 0.46 | 0.1176
1 | 30.49 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6539 | 2.35 | 0.008 | 0.23 | 0.0833
1 | 30.76 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.555 | 2 | 0.006 | 0.17 | 0.0707
1 | 13 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3928 | 1.41 | 0.001 | 0.05 | 0.05
1 | 31 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7351 | 2.65 | 0.01 | 0.29 | 0.0936
1 | 10.97 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0725 | 0.26 | 0 | 0 | 0.0092
1 | 62.7 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.7794 | 6.41 | 0.114 | 1.65 | 0.2266
1 | 20.53 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0152 | 0.05 | 0 | 0 | 0.0019
1 | 31.47 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0268 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0034
1 | 84.19 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.9662 | 3.48 | 0.046 | 0.5 | 0.123
1 | 63 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8418 | 3.03 | 0.026 | 0.38 | 0.1072
1 | 31.58 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.3737 | 4.95 | 0.034 | 0.99 | 0.1749
1 | 8.12 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1554 | 0.56 | 0 | 0.01 | 0.0198
1 | 31.94 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.424 | 1.53 | 0.002 | 0.06 | 0.054
1 | 7 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3166 | 1.14 | 0 | 0.03 | 0.0403
1 | 111 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8371 | 3.01 | 0.046 | 0.38 | 0.1066
1 | 17.2 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4679 | 1.68 | 0.001 | 0.07 | 0.0596
1 | 9 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3513 | 1.26 | 0 | 0.04 | 0.0447
1 | 19.15 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5193 | 1.87 | 0.003 | 0.15 | 0.0661
1 | 71 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0704 | 0.25 | 0 | 0 | 0.009
1 | 38.27 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0205 | 0.07 | 0 | 0 | 0.0026
1 | 38.34 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.3146 | 11.93 | 0.238 | 5.63 | 0.422
1 | 18.12 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6896 | 2.48 | 0.005 | 0.26 | 0.0878
1 | 89.29 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8371 | 3.01 | 0.037 | 0.38 | 0.1066
1 | 68.46 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2938 | 1.06 | 0.002 | 0.02 | 0.0374
1 | 68.53 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8985 | 3.23 | 0.033 | 0.43 | 0.1144
1 | 194 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2463 | 0.89 | 0.003 | 0.02 | 0.0314
1 | 73.22 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7173 | 2.58 | 0.022 | 0.28 | 0.0913
1 | 69 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8418 | 3.03 | 0.029 | 0.38 | 0.1072
1 | 39 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1827 | 0.66 | 0.001 | 0.01 | 0.0233
1 | 39.1 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1869 | 0.67 | 0.001 | 0.01 | 0.0238
1 | 5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4716 | 1.7 | 0 | 0.07 | 0.06
1 | 19.66 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0068 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0009
1 | 19.78 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8193 | 2.95 | 0.008 | 0.36 | 0.1043
1 | 39.34 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7856 | 2.83 | 0.014 | 0.33 | 0.1
1 | 39.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.531 | 1.91 | 0.007 | 0.16 | 0.0676
1 | 39.74 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0803 | 0.29 | 0 | 0.01 | 0.0102
1 | 14.61 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8045 | 2.9 | 0.006 | 0.35 | 0.1024
1 | 40 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2878 | 1.04 | 0.001 | 0.02 | 0.0366
1 | 12 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6548 | 2.36 | 0.003 | 0.23 | 0.0834
1 | 15 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0614 | 0.22 | 0 | 0 | 0.0078
1 | 142.39 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0559 | 0.2 | 0.001 | 0 | 0.0071
1 | 40 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3576 | 1.29 | 0.002 | 0.04 | 0.0455
1 | 40.23 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0168 | 0.06 | 0 | 0 | 0.0021
1 | 40.46 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2237 | 0.81 | 0.001 | 0.01 | 0.0285
1 | 144.66 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7824 | 2.82 | 0.052 | 0.33 | 0.0996
1 | 40.63 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4353 | 1.57 | 0.003 | 0.06 | 0.0554
1 | 40.8 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.2058 | 4.34 | 0.034 | 0.77 | 0.1535
1 | 15 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3524 | 1.27 | 0.001 | 0.04 | 0.0449
1 | 20.22 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5514 | 1.99 | 0.002 | 0.1 | 0.0702
1 | 15 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1376 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.0175
1 | 41 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3082 | 1.11 | 0.001 | 0.03 | 0.0392
1 | 41.22 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.3868 | 4.99 | 0.046 | 1.01 | 0.1766
1 | 26.63 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.684 | 2.46 | 0.007 | 0.25 | 0.0871
1 | 15 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8932 | 3.22 | 0.007 | 0.43 | 0.1137
1 | 147 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3928 | 1.41 | 0.008 | 0.05 | 0.05
1 | 21.6 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5992 | 2.16 | 0.005 | 0.2 | 0.0763
1 | 41.9 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.684 | 6.06 | 0.068 | 1.48 | 0.2144
1 | 42.23 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0415 | 0.15 | 0 | 0 | 0.0053
1 | 42.3 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5535 | 1.99 | 0.008 | 0.17 | 0.0705
1 | 42.4 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.814 | 6.53 | 0.08 | 1.71 | 0.231
1 | 21 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3266 | 1.18 | 0.001 | 0.03 | 0.0416
1 | 43 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.0904 | 3.93 | 0.03 | 0.63 | 0.1388
1 | 26.2 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0108 | 3.64 | 0.016 | 0.54 | 0.1287
1 | 15.15 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0058 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0007
1 | 43.03 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8151 | 2.93 | 0.017 | 0.36 | 0.1038
1 | 15.22 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1539 | 0.55 | 0 | 0.01 | 0.0196
1 | 20 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3707 | 1.33 | 0.001 | 0.04 | 0.0472
1 | 43.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0515 | 0.19 | 0 | 0 | 0.0066
1 | 43.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5577 | 2.01 | 0.008 | 0.17 | 0.071
1 | 77.7 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0474 | 0.17 | 0 | 0 | 0.006
1 | 43.8 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2043 | 0.74 | 0.001 | 0.01 | 0.026
1 | 93.6 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1281 | 0.46 | 0.001 | 0.01 | 0.0163
1 | 44.13 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1586 | 0.57 | 0.001 | 0.01 | 0.0202
1 | 26.12 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1764 | 0.64 | 0 | 0.01 | 0.0225
1 | 16 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.428 | 1.54 | 0.001 | 0.06 | 0.0545
1 | 16 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4821 | 1.74 | 0.001 | 0.08 | 0.0614
1 | 45.2 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.988 | 3.56 | 0.026 | 0.52 | 0.1258
1 | 26 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1738 | 0.63 | 0 | 0.01 | 0.0221
1 | 16 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1581 | 0.57 | 0 | 0.01 | 0.0201
1 | 45.36 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0375 | 0.14 | 0 | 0 | 0.0048
1 | 45.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0851 | 0.31 | 0 | 0.01 | 0.0108
1 | 45.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3694 | 1.33 | 0.002 | 0.04 | 0.047
1 | 45.6 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.6749 | 2.43 | 0.012 | 0.25 | 0.0859
1 | 26 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.8097 | 6.51 | 0.049 | 1.7 | 0.2304
1 | 77.7 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0882 | 0.32 | 0 | 0.01 | 0.0112
1 | 77.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3334 | 1.2 | 0.003 | 0.03 | 0.0425
1 | 16.23 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2573 | 0.93 | 0 | 0.02 | 0.0328
1 | 25.31 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2043 | 0.74 | 0 | 0.01 | 0.026
1 | 4.7 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.156 | 0.56 | 0 | 0.01 | 0.0199
1 | 18.36 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6417 | 2.31 | 0.005 | 0.22 | 0.0817
1 | 46.86 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5307 | 1.91 | 0.008 | 0.16 | 0.0676
1 | 127.81 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8208 | 2.95 | 0.051 | 0.36 | 0.1045
1 | 77.12 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0074 | 0.03 | 0 | 0 | 0.0009
1 | 71.4 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7262 | 2.61 | 0.022 | 0.29 | 0.0925
1 | 123 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0415 | 0.15 | 0 | 0 | 0.0053
1 | 20 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.6968 | 2.51 | 0.006 | 0.26 | 0.0887
1 | 21 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1612 | 0.58 | 0 | 0.01 | 0.0205
1 | 47 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4143 | 1.49 | 0.003 | 0.05 | 0.0528
1 | 96.09 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.9553 | 3.44 | 0.051 | 0.49 | 0.1216
1 | 20 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5992 | 2.16 | 0.004 | 0.2 | 0.0763
1 | 18.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.4618 | 5.26 | 0.023 | 1.12 | 0.1861
1 | 18.62 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2938 | 1.06 | 0 | 0.02 | 0.0374
1 | 47.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7997 | 2.88 | 0.018 | 0.34 | 0.1018
1 | 10 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3072 | 1.11 | 0 | 0.03 | 0.0391
1 | 96.4 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7444 | 2.68 | 0.032 | 0.3 | 0.0948
1 | 12 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7541 | 2.71 | 0.004 | 0.31 | 0.096
1 | 18.7 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3728 | 1.34 | 0.001 | 0.04 | 0.0475
1 | 47.88 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.4446 | 5.2 | 0.058 | 1.09 | 0.1839
1 | 9.9 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4763 | 1.71 | 0.001 | 0.07 | 0.0606
1 | 47.96 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.5876 | 5.72 | 0.069 | 1.32 | 0.2021
1 | 7.78 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4503 | 1.62 | 0.001 | 0.06 | 0.0573
1 | 48.4 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.3107 | 4.72 | 0.048 | 0.9 | 0.1669
1 | 97.4 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.6433 | 2.32 | 0.024 | 0.23 | 0.0819
1 | 16.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6422 | 2.31 | 0.004 | 0.23 | 0.0818
1 | 48.82 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.7018 | 6.13 | 0.081 | 1.51 | 0.2167
1 | 21 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3713 | 1.34 | 0.001 | 0.04 | 0.0473
1 | 49.06 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8853 | 3.19 | 0.023 | 0.42 | 0.1127
1 | 155 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.178 | 0.64 | 0.002 | 0.01 | 0.0227
1 | 24.92 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1281 | 0.46 | 0 | 0.01 | 0.0163
1 | 77.1 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0504 | 0.18 | 0 | 0 | 0.0064
1 | 49.99 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3292 | 1.19 | 0.002 | 0.03 | 0.0419
1 | 50 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5824 | 2.1 | 0.01 | 0.19 | 0.0741
1 | 77 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4017 | 1.45 | 0.004 | 0.05 | 0.0511
1 | 16.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3786 | 1.36 | 0.001 | 0.04 | 0.0482
1 | 11.09 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8371 | 3.01 | 0.005 | 0.38 | 0.1066
1 | 16.53 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1827 | 0.66 | 0 | 0.01 | 0.0233
1 | 50.31 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0436 | 0.16 | 0 | 0 | 0.0055
1 | 8.25 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0205 | 0.07 | 0 | 0 | 0.0026
1 | 50.39 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7735 | 2.78 | 0.018 | 0.32 | 0.0985
1 | 18.7 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1922 | 0.69 | 0 | 0.01 | 0.0245
1 | 24.43 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3451 | 1.24 | 0.001 | 0.03 | 0.0439
1 | 51 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4889 | 1.76 | 0.004 | 0.08 | 0.0622
1 | 21 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8781 | 3.16 | 0.01 | 0.41 | 0.1118
1 | 51.16 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7362 | 2.65 | 0.016 | 0.29 | 0.0937
1 | 20.92 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1554 | 0.56 | 0 | 0.01 | 0.0198
1 | 51.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1271 | 0.46 | 0 | 0.01 | 0.0162
1 | 51.6 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7997 | 2.88 | 0.02 | 0.34 | 0.1018
1 | 16.53 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5871 | 2.11 | 0.003 | 0.19 | 0.0748
1 | 76 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0934 | 3.94 | 0.053 | 0.63 | 0.1392
1 | 11.6 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.3107 | 4.72 | 0.012 | 0.9 | 0.1669
1 | 52 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2977 | 1.07 | 0.001 | 0.02 | 0.0379
1 | 20.17 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.5576 | 5.61 | 0.028 | 1.27 | 0.1983
1 | 100 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3665 | 1.32 | 0.004 | 0.04 | 0.0467
1 | 16.57 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2846 | 1.02 | 0 | 0.02 | 0.0362
1 | 11.2 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1607 | 0.58 | 0 | 0.01 | 0.0205
1 | 52.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.9299 | 3.35 | 0.027 | 0.46 | 0.1184
1 | 52.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7997 | 2.88 | 0.02 | 0.34 | 0.1018
1 | 18.72 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6401 | 2.3 | 0.005 | 0.22 | 0.0815
1 | 20.77 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3865 | 1.39 | 0.001 | 0.05 | 0.0492
1 | 11.69 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0599 | 0.22 | 0 | 0 | 0.0076
1 | 6.86 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.806 | 2.9 | 0.003 | 0.35 | 0.1026
1 | 20.66 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7934 | 2.86 | 0.008 | 0.34 | 0.101
1 | 53 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4857 | 1.75 | 0.004 | 0.08 | 0.0618
1 | 16.62 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.6676 | 2.4 | 0.004 | 0.24 | 0.085
1 | 16.63 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0917 | 3.93 | 0.012 | 0.63 | 0.139
1 | 19 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0572 | 0.21 | 0 | 0 | 0.0073
1 | 16.7 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0407 | 0.15 | 0 | 0 | 0.0052
1 | 23.18 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7549 | 2.72 | 0.008 | 0.31 | 0.0961
1 | 7.6 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2221 | 0.8 | 0 | 0.01 | 0.0283
1 | 54 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.6168 | 5.82 | 0.081 | 1.36 | 0.2059
1 | 23.1 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4012 | 1.44 | 0.001 | 0.05 | 0.0511
1 | 23.1 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8985 | 3.23 | 0.011 | 0.43 | 0.1144
1 | 54.42 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8002 | 2.88 | 0.021 | 0.34 | 0.1019
1 | 54.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5582 | 2.01 | 0.01 | 0.17 | 0.0711
1 | 7.57 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.9725 | 3.5 | 0.004 | 0.5 | 0.1238
1 | 23 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4175 | 1.5 | 0.001 | 0.05 | 0.0532
1 | 23 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.9299 | 3.35 | 0.012 | 0.46 | 0.1184
1 | 103.2 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.9485 | 3.41 | 0.054 | 0.48 | 0.1208
1 | 16.78 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.424 | 1.53 | 0.001 | 0.06 | 0.054
1 | 72 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3429 | 1.23 | 0.003 | 0.03 | 0.0437
1 | 56 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7876 | 2.84 | 0.021 | 0.33 | 0.1003
1 | 56.25 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.3107 | 4.72 | 0.056 | 0.9 | 0.1669
1 | 56.34 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6401 | 2.3 | 0.014 | 0.22 | 0.0815
1 | 105 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1213 | 0.44 | 0.001 | 0.01 | 0.0154
1 | 171 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.8631 | 6.71 | 0.339 | 1.8 | 0.2372
1 | 57 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5464 | 1.97 | 0.01 | 0.17 | 0.0696
1 | 57 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.424 | 1.53 | 0.004 | 0.06 | 0.054
1 | 16.9 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.2343 | 8.04 | 0.048 | 2.58 | 0.2845
1 | 57.32 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4503 | 1.62 | 0.004 | 0.06 | 0.0573
1 | 57.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0982 | 0.35 | 0 | 0.01 | 0.0125
1 | 57.51 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.5781 | 5.68 | 0.082 | 1.3 | 0.2009
1 | 57.57 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0851 | 0.31 | 0 | 0.01 | 0.0108
1 | 20.55 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.1028 | 3.97 | 0.015 | 0.64 | 0.1404
1 | 57.78 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.555 | 2 | 0.011 | 0.17 | 0.0707
1 | 17.1 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4169 | 1.5 | 0.001 | 0.05 | 0.0531
1 | 22.92 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3874 | 1.39 | 0.001 | 0.05 | 0.0493
1 | 58.07 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3864 | 1.39 | 0.003 | 0.05 | 0.0492
1 | 17.13 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7934 | 2.86 | 0.006 | 0.34 | 0.101
1 | 59 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1596 | 0.57 | 0.001 | 0.01 | 0.0203
1 | 22.8 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6385 | 2.3 | 0.006 | 0.22 | 0.0813
1 | 22.78 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.737 | 6.25 | 0.039 | 1.57 | 0.2212
1 | 174 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4112 | 1.48 | 0.01 | 0.05 | 0.0524
1 | 22.63 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.3055 | 4.7 | 0.022 | 0.9 | 0.1662
1 | 68 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1103 | 0.4 | 0.001 | 0.01 | 0.014
1 | 37.8 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0441 | 0.16 | 0 | 0 | 0.0056
1 | 37.77 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2268 | 0.82 | 0.001 | 0.01 | 0.0289
1 | 88 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1707 | 0.61 | 0.001 | 0.01 | 0.0217
1 | 21.7 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1743 | 0.63 | 0 | 0.01 | 0.0222
1 | 37.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5319 | 1.91 | 0.006 | 0.16 | 0.0677
1 | 20.29 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2189 | 0.79 | 0 | 0.01 | 0.0279
1 | 18.02 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.8502 | 3.06 | 0.008 | 0.39 | 0.1083
1 | 37.07 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5924 | 2.13 | 0.008 | 0.19 | 0.0754
1 | 37 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3198 | 1.15 | 0.001 | 0.03 | 0.0407
1 | 14 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6464 | 2.33 | 0.004 | 0.23 | 0.0823
1 | 19.4 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2928 | 1.05 | 0.001 | 0.02 | 0.0373
1 | 21.8 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0347 | 0.12 | 0 | 0 | 0.0044
1 | 8.06 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.513 | 5.45 | 0.011 | 1.2 | 0.1926
1 | 18 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4112 | 1.48 | 0.001 | 0.05 | 0.0524
1 | 14 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5435 | 1.96 | 0.003 | 0.16 | 0.0692
1 | 36.4 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2364 | 0.85 | 0.001 | 0.02 | 0.0301
1 | 18 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4112 | 1.48 | 0.001 | 0.05 | 0.0524
1 | 74.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0089 | 0.03 | 0 | 0 | 0.0011
1 | 75.1 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5193 | 1.87 | 0.012 | 0.15 | 0.0661
1 | 36.28 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.451 | 5.22 | 0.044 | 1.1 | 0.1848
1 | 10.26 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.3868 | 4.99 | 0.011 | 1.01 | 0.1766
1 | 66 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.814 | 6.53 | 0.124 | 1.71 | 0.231
1 | 13.92 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.899 | 6.84 | 0.029 | 1.87 | 0.2418
1 | 36 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5992 | 2.16 | 0.008 | 0.2 | 0.0763
1 | 70.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2674 | 0.96 | 0.001 | 0.02 | 0.034
1 | 2.9 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1203 | 0.43 | 0 | 0.01 | 0.0153
1 | 5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4716 | 1.7 | 0 | 0.07 | 0.06
1 | 35.6 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7068 | 2.54 | 0.011 | 0.27 | 0.09
1 | 65.9 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0467 | 0.17 | 0 | 0 | 0.006
1 | 35.4 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1045 | 0.38 | 0 | 0.01 | 0.0133
1 | 35.25 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0982 | 0.35 | 0 | 0.01 | 0.0125
1 | 17.9 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1736 | 0.62 | 0 | 0.01 | 0.0221
1 | 65.4 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3447 | 1.24 | 0.002 | 0.03 | 0.0439
1 | 20.4 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4176 | 1.5 | 0.001 | 0.05 | 0.0532
1 | 35.03 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.1465 | 4.13 | 0.027 | 0.69 | 0.146
1 | 35.02 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5514 | 1.99 | 0.004 | 0.1 | 0.0702
1 | 5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1234 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0.0157
1 | 8.56 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.5576 | 5.61 | 0.012 | 1.27 | 0.1983
1 | 13.8 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.559 | 2.01 | 0.003 | 0.17 | 0.0712
1 | 19.17 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.056 | 3.8 | 0.012 | 0.59 | 0.1345
1 | 13.8 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.559 | 2.01 | 0.003 | 0.17 | 0.0712
1 | 35 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2778 | 1 | 0.001 | 0.02 | 0.0354
1 | 35 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2416 | 0.87 | 0.001 | 0.02 | 0.0308
1 | 86.11 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.3107 | 4.72 | 0.085 | 0.9 | 0.1669
1 | 34.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2232 | 0.8 | 0.001 | 0.01 | 0.0284
1 | 70 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4962 | 1.79 | 0.011 | 0.14 | 0.0632
1 | 22 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4826 | 1.74 | 0.002 | 0.08 | 0.0614
1 | 64.78 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7362 | 2.65 | 0.021 | 0.29 | 0.0937
1 | 13.6 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0441 | 0.16 | 0 | 0 | 0.0056
1 | 13.57 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5186 | 1.87 | 0.001 | 0.08 | 0.066
1 | 70 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.0803 | 3.89 | 0.048 | 0.62 | 0.1375
1 | 6.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4474 | 1.61 | 0 | 0.06 | 0.057
1 | 64.6 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5988 | 2.16 | 0.014 | 0.2 | 0.0762
1 | 4.1 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1339 | 0.48 | 0 | 0.01 | 0.017
1 | 85.6 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.5559 | 2 | 0.009 | 0.1 | 0.0708
1 | 33.58 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0152 | 0.05 | 0 | 0 | 0.0019
1 | 33.56 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1554 | 0.56 | 0 | 0.01 | 0.0198
1 | 33.55 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.684 | 2.46 | 0.009 | 0.25 | 0.0871
1 | 17.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3077 | 1.11 | 0.001 | 0.03 | 0.0392
1 | 10.4 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3739 | 1.35 | 0 | 0.04 | 0.0476
1 | 32.91 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2268 | 0.82 | 0.001 | 0.01 | 0.0289
1 | 32.8 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0557 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0071
1 | 84.92 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.0045 | 3.62 | 0.05 | 0.54 | 0.1279
1 | 32.78 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0152 | 0.05 | 0 | 0 | 0.0019
1 | 7 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2878 | 1.04 | 0 | 0.02 | 0.0366
1 | 27 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1281 | 0.46 | 0 | 0.01 | 0.0163
1 | 12 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4185 | 1.51 | 0.001 | 0.05 | 0.0533
1 | 108.3 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0798 | 0.29 | 0.001 | 0.01 | 0.0102
1 | 60 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2379 | 0.86 | 0.001 | 0.02 | 0.0303
1 | 13.17 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0483 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0.0096
1 | 35 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1486 | 0.53 | 0.001 | 0.02 | 0.0296
1 | 10 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3886 | 1.4 | 0.002 | 0.15 | 0.0773
1 | 31.51 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1507 | 0.54 | 0.001 | 0.02 | 0.03
1 | 41.2 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6769 | 2.44 | 0.037 | 0.82 | 0.1347
1 | 41.03 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.891 | 6.81 | 0.279 | 6.19 | 0.3762
1 | 16.4 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1644 | 0.59 | 0 | 0.03 | 0.0327
1 | 31.5 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.5183 | 5.47 | 0.139 | 4.01 | 0.3021
1 | 17 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.345 | 1.24 | 0.002 | 0.11 | 0.0686
1 | 8.7 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0935 | 0.34 | 0 | 0.01 | 0.0186
1 | 88 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1381 | 0.5 | 0.002 | 0.02 | 0.0275
1 | 12.5 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4054 | 1.46 | 0.004 | 0.3 | 0.0807
1 | 10 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3072 | 1.11 | 0.001 | 0.09 | 0.0611
1 | 14.1 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7325 | 2.64 | 0.015 | 0.95 | 0.1457
1 | 60 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6322 | 2.28 | 0.047 | 0.72 | 0.1258
1 | 22.47 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0551 | 0.2 | 0 | 0.01 | 0.011
1 | 87.2 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3487 | 1.26 | 0.011 | 0.12 | 0.0694
1 | 19 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1822 | 0.66 | 0.001 | 0.03 | 0.0363
1 | 16.5 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2032 | 0.73 | 0.001 | 0.03 | 0.0404
1 | 26 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.355 | 1.28 | 0.003 | 0.12 | 0.0706
1 | 30.6 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.9451 | 3.4 | 0.053 | 1.57 | 0.188
1 | 7 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1644 | 0.59 | 0 | 0.03 | 0.0327
1 | 7.7 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.083 | 0.3 | 0 | 0.01 | 0.0165
1 | 13.5 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3397 | 1.22 | 0.002 | 0.11 | 0.0676
1 | 78.2 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3471 | 1.25 | 0.01 | 0.12 | 0.0691
1 | 85.37 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.891 | 6.81 | 0.581 | 6.19 | 0.3762
1 | 39.13 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.261 | 0.94 | 0.003 | 0.06 | 0.0519
1 | 13 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.041 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.0081
1 | 16.5 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1008 | 0.36 | 0 | 0.02 | 0.0201
1 | 11.18 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3487 | 1.26 | 0.001 | 0.12 | 0.0694
1 | 34 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0373 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0.0074
1 | 46 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0268 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0053
1 | 17.37 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4148 | 1.49 | 0.006 | 0.32 | 0.0825
1 | 53.5 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7698 | 2.77 | 0.062 | 1.05 | 0.1532
1 | 42 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0404 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.008
1 | 39.2 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0725 | 0.26 | 0 | 0.01 | 0.0144
1 | 86.66 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0845 | 0.3 | 0.001 | 0.01 | 0.0168
1 | 137 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1024 | 0.37 | 0.004 | 0.03 | 0.0266
1 | 53.5 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3623 | 1.3 | 0.015 | 0.25 | 0.0942
1 | 36.4 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1029 | 0.37 | 0.001 | 0.03 | 0.0267
1 | 3 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2374 | 0.85 | 0 | 0.1 | 0.0617
1 | 93.5 | 0.07 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0294 | 0.11 | 0.001 | 0.01 | 0.0076
1 | 53.8 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1329 | 0.48 | 0.002 | 0.04 | 0.0345
1 | 15.6 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3765 | 1.36 | 0.009 | 0.53 | 0.0978
1 | 13 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3361 | 1.21 | 0.003 | 0.22 | 0.0873
1 | 29 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2725 | 0.98 | 0.004 | 0.13 | 0.0708
1 | 55.16 | 0.07 |  | 3.5 | 1.1 | 0.261 | 0.94 | 0.007 | 0.12 | 0.0678
1 | 177 | 0.07 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0294 | 0.11 | 0.002 | 0.01 | 0.0076
1 | 44.8 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3833 | 1.38 | 0.027 | 0.55 | 0.0996
1 | 5 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2374 | 0.85 | 0.001 | 0.1 | 0.0617
1 | 29 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3671 | 1.32 | 0.008 | 0.26 | 0.0954
1 | 11 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2668 | 0.96 | 0.002 | 0.13 | 0.0693
1 | 57 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0793 | 0.29 | 0.001 | 0.02 | 0.0206
1 | 110 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1932 | 0.7 | 0.006 | 0.05 | 0.0502
1 | 60.82 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0425 | 0.15 | 0.001 | 0.01 | 0.0111
1 | 22 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3833 | 1.38 | 0.013 | 0.55 | 0.0996
1 | 40 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3308 | 1.19 | 0.009 | 0.21 | 0.086
1 | 104.82 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7131 | 2.57 | 0.214 | 1.86 | 0.1853
1 | 26.8 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1932 | 0.7 | 0.002 | 0.05 | 0.0502
1 | 52.65 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0074 | 0.03 | 0 | 0 | 0.0019
1 | 18.3 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3718 | 1.34 | 0.005 | 0.27 | 0.0966
1 | 36.4 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0074 | 0.03 | 0 | 0 | 0.0019
1 | 7.5 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1034 | 0.37 | 0 | 0.03 | 0.0269
1 | 3.6 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2584 | 0.93 | 0.006 | 1.57 | 0.1316
1 | 66.42 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0588 | 0.21 | 0.004 | 0.06 | 0.03
1 | 7 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0047 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0024
1 | 180.14 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0341 | 0.12 | 0.007 | 0.04 | 0.0174
1 | 5.1 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0525 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0.0267
1 | 17.2 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1733 | 0.62 | 0.005 | 0.28 | 0.0883
1 | 61.4 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0541 | 0.19 | 0.004 | 0.06 | 0.0275
1 | 106.3 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0688 | 0.25 | 0.008 | 0.07 | 0.035
1 | 17 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0819 | 0.29 | 0.002 | 0.09 | 0.0417
1 | 7.5 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0404 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0.0206
1 | 55.9 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1113 | 0.4 | 0.007 | 0.12 | 0.0567
1 | 16.7 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1329 | 0.48 | 0.003 | 0.14 | 0.0677
1 | 53.1 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0929 | 0.33 | 0.006 | 0.1 | 0.0473
1 | 5.8 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0777 | 0.28 | 0.001 | 0.08 | 0.0396
1 | 51.63 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0074 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.0037
1 | 50 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.021 | 0.08 | 0.001 | 0.02 | 0.0107
1 | 4.5 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.126 | 0.45 | 0.001 | 0.13 | 0.0642
1 | 48.2 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0189 | 0.07 | 0.001 | 0.02 | 0.0096
1 | 47.4 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1917 | 0.69 | 0.018 | 0.35 | 0.0976
1 | 7.8 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0352 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0.0179
1 | 47 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2064 | 0.74 | 0.022 | 0.42 | 0.1051
1 | 16.31 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0053 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.0027
1 | 7.9 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0688 | 0.25 | 0.001 | 0.07 | 0.035
1 | 16.1 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1733 | 0.62 | 0.005 | 0.28 | 0.0883
1 | 4.6 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0425 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0.0217
1 | 16 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1827 | 0.66 | 0.006 | 0.32 | 0.0931
1 | 7.94 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8452 | 3.04 | 0.141 | 16.18 | 0.4305
1 | 43 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6721 | 2.42 | 0.486 | 10.27 | 0.3423
1 | 42.6 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0016 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0008
1 | 41 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.105 | 0.38 | 0.005 | 0.11 | 0.0535
1 | 41 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0042 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0021
1 | 6.4 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0268 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.0136
1 | 15 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0341 | 0.12 | 0.001 | 0.04 | 0.0174
1 | 40 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0462 | 0.17 | 0.002 | 0.05 | 0.0235
1 | 14.7 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1103 | 0.4 | 0.002 | 0.12 | 0.0562
1 | 39 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1812 | 0.65 | 0.013 | 0.31 | 0.0923
1 | 10 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1638 | 0.59 | 0.003 | 0.25 | 0.0834
1 | 12 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0956 | 0.34 | 0.001 | 0.1 | 0.0487
1 | 18 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0688 | 0.25 | 0.001 | 0.07 | 0.035
1 | 8.5 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0047 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0024
1 | 11.8 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1024 | 0.37 | 0.001 | 0.11 | 0.0522
1 | 25 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2552 | 0.92 | 0.042 | 1.53 | 0.13
1 | 25 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0488 | 0.18 | 0.001 | 0.05 | 0.0249
1 | 24.5 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0656 | 0.24 | 0.002 | 0.07 | 0.0334
1 | 24.1 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0677 | 0.24 | 0.002 | 0.07 | 0.0345
1 | 19 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0662 | 0.24 | 0.001 | 0.07 | 0.0337
1 | 23.5 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0578 | 0.21 | 0.002 | 0.06 | 0.0294
1 | 19 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0399 | 0.14 | 0.001 | 0.04 | 0.0203
1 | 22.67 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2332 | 0.84 | 0.014 | 0.56 | 0.1187
1 | 22 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0294 | 0.11 | 0.001 | 0.03 | 0.015
1 | 21.53 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.6488 | 5.94 | 1.446 | 61.07 | 0.8398
1 | 19.5 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0866 | 0.31 | 0.002 | 0.09 | 0.0441
1 | 11.5 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0693 | 0.25 | 0.001 | 0.07 | 0.0353
1 | 21.5 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0483 | 0.17 | 0.001 | 0.05 | 0.0246
1 | 21.2 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1717 | 0.62 | 0.006 | 0.27 | 0.0875
1 | 21 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0914 | 0.33 | 0.002 | 0.1 | 0.0465
1 | 21 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3376 | 1.22 | 0.061 | 2.64 | 0.172
1 | 21 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4836 | 1.74 | 0.124 | 5.36 | 0.2463
1 | 20.9 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0851 | 0.31 | 0.002 | 0.09 | 0.0433
1 | 20.65 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3277 | 1.18 | 0.057 | 2.49 | 0.1669
1 | 20 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0425 | 0.15 | 0.001 | 0.04 | 0.0217
1 | 20 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0383 | 0.14 | 0.001 | 0.04 | 0.0195
1 | 37 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.136 | 0.49 | 0.006 | 0.14 | 0.0693
1 | 10.39 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0494 | 0.18 | 0.001 | 0.05 | 0.0251
1 | 12 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1192 | 0.43 | 0.002 | 0.12 | 0.0607
1 | 13.69 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0011
1 | 34.17 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0761 | 0.27 | 0.003 | 0.08 | 0.0388
1 | 12 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0882 | 0.32 | 0.001 | 0.09 | 0.0449
1 | 69.6 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.6433 | 2.32 | 0.721 | 9.42 | 0.3276
1 | 13 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0268 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.0136
1 | 69.52 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0436 | 0.16 | 0.003 | 0.05 | 0.0222
1 | 32 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0625 | 0.22 | 0.002 | 0.07 | 0.0318
1 | 11 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0116 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.0059
1 | 30.19 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0079 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.004
1 | 30.11 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0116 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.0059
1 | 12 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0882 | 0.32 | 0.001 | 0.09 | 0.0449
1 | 11 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0446 | 0.16 | 0.001 | 0.05 | 0.0227
1 | 29.5 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0105 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.0053
1 | 8.2 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0263 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.0134
1 | 80 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0625 | 0.22 | 0.006 | 0.07 | 0.0318
1 | 12.4 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1024 | 0.37 | 0.001 | 0.11 | 0.0522
1 | 28.31 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0761 | 0.27 | 0.002 | 0.08 | 0.0388
1 | 28 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0572 | 0.21 | 0.002 | 0.06 | 0.0292
1 | 27.72 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6595 | 2.37 | 0.302 | 9.89 | 0.3359
1 | 27.5 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0845 | 0.3 | 0.003 | 0.09 | 0.0431
1 | 27 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0095 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.0048
1 | 12 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1953 | 0.7 | 0.005 | 0.37 | 0.0995
1 | 20 | 0.05 | Пластмасса | 0.001 | 1.1 | 0.1061 | 0.38 | 0.002 | 0.11 | 0.054
1 | 18.7 | 0.04 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.031 | 0.11 | 0.002 | 0.08 | 0.0247
1 | 13.3 | 0.04 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.032 | 0.12 | 0.001 | 0.08 | 0.0255
1 | 23.9 | 0.04 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0142 | 0.05 | 0.001 | 0.04 | 0.0113
1 | 5 | 0.04 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0252 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.0201
1 | 22 | 0.04 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0504 | 0.18 | 0.003 | 0.13 | 0.0401
1 | 5.2 | 0.04 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0299 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.0238
1 | 13.5 | 0.04 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0352 | 0.13 | 0.001 | 0.09 | 0.028
1 | 6.3 | 0.04 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0289 | 0.1 | 0.001 | 0.07 | 0.023
1 | 13.3 | 0.04 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0362 | 0.13 | 0.001 | 0.09 | 0.0288
1 | 43.7 | 0.04 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0263 | 0.09 | 0.003 | 0.07 | 0.0209
1 | 6.5 | 0.04 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0152 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.0121
1 | 25.01 | 0.04 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0142 | 0.05 | 0.001 | 0.04 | 0.0113
1 | 55.7 | 0.04 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0152 | 0.05 | 0.002 | 0.04 | 0.0121
1 | 22.1 | 0.04 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.042 | 0.15 | 0.003 | 0.11 | 0.0334
1 | 5.3 | 0.032 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0761 | 0.27 | 0.003 | 0.47 | 0.0947
1 | 45.3 | 0.032 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0704 | 0.25 | 0.022 | 0.44 | 0.0875
1 | 57.02 | 0.032 | Пластмасса | 0.001 | 1.1 | 0.0021 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.0026
1 | 68.5 | 0.032 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0126 | 0.05 | 0.006 | 0.08 | 0.0157
1 | 5.2 | 0.032 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1061 | 0.38 | 0.006 | 0.96 | 0.1319
1 | 18.2 | 0.032 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0347 | 0.12 | 0.004 | 0.22 | 0.0431
1 | 22 | 0.032 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0289 | 0.1 | 0.004 | 0.18 | 0.0359
1 | 38 | 0.025 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0341 | 0.12 | 0.024 | 0.57 | 0.0695
1 | 10.39 | 0.025 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.01 | 0.04 | 0.002 | 0.17 | 0.0203
1 | 20.54 | 0.025 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0047 | 0.02 | 0.002 | 0.08 | 0.0096
1 | 21.76 | 0.025 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0047 | 0.02 | 0.002 | 0.08 | 0.0096
1 | 20 | 0.025 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0021 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.0043
1 | 19.9 | 0.025 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0047 | 0.02 | 0.002 | 0.08 | 0.0096
1 | 38.75 | 0.025 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0068 | 0.02 | 0.005 | 0.11 | 0.0139
1 | 35 | 0.025 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0026 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.0053
1 | 40 | 0.025 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0021 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.0043
1 | 9.7 | 0.02 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0042 | 0.02 | 0.002 | 0.17 | 0.0134
1 | 33.25 | 0.02 | Пластмасса | 0.001 | 1.1 | 0.0016 | 0.01 | 0.002 | 0.06 | 0.005
2 | 2200 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 78.4899 | 282.56 | 4.412 | 1.82 | 0.6246
2 | 3300 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 76.7399 | 276.26 | 6.328 | 1.74 | 0.6107
2 | 600 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 76.7399 | 276.26 | 1.151 | 1.74 | 0.6107
2 | 290 | 0.25 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 9.061 | 32.62 | 0.098 | 0.31 | 0.1846
2,3 | 110.5 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2,3 | 53.7 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.7819 | 10.01 | 0.001 | 0.01 | 0.0394
2,3 | 109.6 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.2848 | 19.03 | 0.005 | 0.04 | 0.0748
2,3 | 132.3 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.6841 | 16.86 | 0.005 | 0.03 | 0.0663
2,3 | 135.6 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.7819 | 10.01 | 0.002 | 0.01 | 0.0394
2,3 | 390 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.7389 | 17.06 | 0.014 | 0.03 | 0.067
2,3 | 520 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.4102 | 15.88 | 0.017 | 0.03 | 0.0624
2,3 | 619.85 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.0816 | 14.69 | 0.017 | 0.03 | 0.0577
2,3 | 1533 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0635 | 0.23 | 0 | 0 | 0.0009
2,3 | 102.2 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.8382 | 6.62 | 0.001 | 0.01 | 0.026
2,3 | 75.87 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.8892 | 21.2 | 0.004 | 0.05 | 0.0833
2,3 | 1530 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.7402 | 6.26 | 0.009 | 0.01 | 0.0246
2,3 | 9.03 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.1809 | 4.25 | 0 | 0.02 | 0.0376
2,3 | 47 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.9158 | 3.3 | 0 | 0.01 | 0.0292
2,3 | 40 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2337 | 0.84 | 0 | 0 | 0.0074
2,3 | 38 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.6767 | 6.04 | 0.002 | 0.04 | 0.0534
2,3 | 36.5 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.9042 | 3.26 | 0 | 0.01 | 0.0288
2,3 | 82.5 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.6767 | 6.04 | 0.003 | 0.04 | 0.0534
2,3 | 380 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.6767 | 6.04 | 0.016 | 0.04 | 0.0534
2,3 | 211 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.931 | 3.35 | 0.002 | 0.01 | 0.0296
2,3 | 30 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5235 | 1.88 | 0 | 0.01 | 0.0296
2,3 | 36.3 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1867 | 0.67 | 0 | 0 | 0.0106
2,3 | 36.5 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4138 | 1.49 | 0 | 0.01 | 0.0234
2,3 | 39.3 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7724 | 2.78 | 0.002 | 0.04 | 0.0437
2,3 | 47 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1867 | 0.67 | 0 | 0 | 0.0106
2,3 | 16.4 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1867 | 0.67 | 0 | 0 | 0.0106
2,3 | 99.45 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5687 | 2.05 | 0.001 | 0.01 | 0.0322
2,3 | 59.9 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.9022 | 6.85 | 0.014 | 0.22 | 0.1076
2,3 | 7.4 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2393 | 4.46 | 0.001 | 0.09 | 0.0701
2,3 | 67.3 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1867 | 0.67 | 0 | 0 | 0.0106
2,3 | 67.3 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.663 | 2.39 | 0.001 | 0.02 | 0.0375
2,3 | 47.3 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1867 | 0.67 | 0 | 0 | 0.0106
2,3 | 28 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0866 | 0.31 | 0 | 0.01 | 0.011
2,3 | 62 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6601 | 2.38 | 0.016 | 0.24 | 0.084
2,3 | 84.55 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4763 | 1.71 | 0.007 | 0.07 | 0.0606
2,3 | 8 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5241 | 1.89 | 0.001 | 0.15 | 0.0667
2,3 | 42 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0003
2,3 | 44.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3718 | 1.34 | 0.002 | 0.04 | 0.0473
2,3 | 26.1 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0003
2,3 | 117 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3004 | 1.08 | 0.003 | 0.03 | 0.0382
2,3 | 95 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0003
2,3 | 21 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2584 | 0.93 | 0 | 0.02 | 0.0329
2,3 | 47 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0551 | 0.2 | 0 | 0 | 0.007
2,3 | 21 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5199 | 1.87 | 0.003 | 0.15 | 0.0662
2,3 | 52.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.9436 | 3.4 | 0.027 | 0.47 | 0.1201
2,3 | 117 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3004 | 1.08 | 0.003 | 0.03 | 0.0382
2,3 | 37.8 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2647 | 0.95 | 0.001 | 0.02 | 0.0337
2,3 | 37 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2883 | 1.04 | 0.001 | 0.02 | 0.0367
2,3 | 113 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2468 | 0.89 | 0.002 | 0.02 | 0.0314
2,3 | 34.4 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1644 | 0.59 | 0 | 0.01 | 0.0209
2,3 | 137 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0866 | 0.31 | 0.001 | 0.01 | 0.011
2,3 | 17.5 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6044 | 2.18 | 0.013 | 0.66 | 0.1202
2,3 | 127.9 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8097 | 2.92 | 0.163 | 1.16 | 0.1611
2,3 | 10 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7157 | 2.58 | 0.01 | 0.91 | 0.1424
2,3 | 10 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2652 | 0.95 | 0.001 | 0.06 | 0.0528
2,3 | 39 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2951 | 1.06 | 0.003 | 0.08 | 0.0587
2,3 | 14.33 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3093 | 1.11 | 0.001 | 0.09 | 0.0615
2,3 | 50 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0751 | 0.27 | 0.001 | 0.02 | 0.0195
2,3 | 55 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0751 | 0.27 | 0.001 | 0.02 | 0.0195
2,3 | 56 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0835 | 0.3 | 0.001 | 0.02 | 0.0217
2,3 | 9 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0872 | 0.31 | 0.001 | 0.09 | 0.0444
2,3 | 12 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1066 | 0.38 | 0.001 | 0.11 | 0.0543
2,3 | 6 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0945 | 0.34 | 0.001 | 0.1 | 0.0481
2,3 | 6.1 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0845 | 0.3 | 0.001 | 0.09 | 0.0431
2,3 | 12 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1103 | 0.4 | 0.002 | 0.12 | 0.0562
2,3 | 12 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0756 | 0.27 | 0.001 | 0.08 | 0.0385
2,3 | 8 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0793 | 0.29 | 0.001 | 0.08 | 0.0404
2,3 | 15 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0772 | 0.28 | 0.001 | 0.08 | 0.0393
2,3 | 40 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0572 | 0.21 | 0.003 | 0.06 | 0.0292
2,3 | 10 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0914 | 0.33 | 0.001 | 0.1 | 0.0465
2,3 | 7 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1166 | 0.42 | 0.001 | 0.12 | 0.0594
2,3 | 68.84 | 0.05 |  | 3.5 | 1.1 | 0.0042 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0021
2,3 | 7 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0872 | 0.31 | 0.001 | 0.09 | 0.0444
2,3 | 24 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0835 | 0.3 | 0.002 | 0.09 | 0.0425
2,3 | 20 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2216 | 0.8 | 0.011 | 0.5 | 0.1129
2,3 | 37.8 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1087 | 0.39 | 0.005 | 0.11 | 0.0554
2,3 | 36.4 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2216 | 0.8 | 0.02 | 0.5 | 0.1129
2,3 | 35 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0772 | 0.28 | 0.003 | 0.08 | 0.0393
2,3 | 28 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1497 | 0.54 | 0.006 | 0.2 | 0.0762
2,3 | 27.6 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0945 | 0.34 | 0.003 | 0.1 | 0.0481
2,3 | 27 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0662 | 0.24 | 0.002 | 0.07 | 0.0337
2,3 | 12 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1087 | 0.39 | 0.001 | 0.11 | 0.0554
2,3 | 9 | 0.032 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.0026
3 | 28.32 | 0.5 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1145 | 0.41 | 0 | 0 | 0.0006
3 | 132 | 0.4 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 13.0543 | 47 | 0.008 | 0.05 | 0.1039
3 | 122 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.9487 | 17.82 | 0.001 | 0.01 | 0.0394
3 | 1511.7 | 0.4 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 23.6005 | 84.96 | 0.281 | 0.17 | 0.1878
3 | 194.82 | 0.4 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.7157 | 20.58 | 0.002 | 0.01 | 0.0455
3 | 720 | 0.4 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 21.7799 | 78.41 | 0.114 | 0.14 | 0.1733
3 | 280 | 0.4 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 18.6791 | 67.24 | 0.033 | 0.11 | 0.1486
3 | 4.37 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2488 | 4.5 | 0 | 0 | 0.0099
3 | 35.99 | 0.4 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.7157 | 20.58 | 0 | 0.01 | 0.0455
3 | 160 | 0.4 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7856 | 2.83 | 0 | 0 | 0.0063
3 | 111.13 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.5279 | 16.3 | 0.004 | 0.03 | 0.0641
3 | 53.61 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.4906 | 16.17 | 0.002 | 0.03 | 0.0635
3 | 53.4 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.8089 | 20.91 | 0.003 | 0.05 | 0.0822
3 | 44.5 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.5883 | 20.12 | 0.002 | 0.05 | 0.0791
3 | 10 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1166 | 0.42 | 0 | 0 | 0.0016
3 | 38.5 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.8089 | 20.91 | 0.002 | 0.05 | 0.0822
3 | 133.5 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.9401 | 24.98 | 0.01 | 0.07 | 0.0982
3 | 36.61 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.9606 | 17.86 | 0.001 | 0.04 | 0.0702
3 | 36.4 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.8089 | 20.91 | 0.002 | 0.05 | 0.0822
3 | 59.23 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.8917 | 14.01 | 0.001 | 0.02 | 0.0551
3 | 145 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.4677 | 44.88 | 0.035 | 0.22 | 0.1764
3 | 147.2 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.0766 | 18.28 | 0.006 | 0.04 | 0.0718
3 | 35 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0919 | 0.33 | 0 | 0 | 0.0013
3 | 149.6 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.756 | 13.52 | 0.004 | 0.02 | 0.0531
3 | 153.06 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 8.8352 | 31.81 | 0.019 | 0.11 | 0.125
3 | 31 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.125 | 0.45 | 0 | 0 | 0.0018
3 | 169.1 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.4146 | 19.49 | 0.008 | 0.04 | 0.0766
3 | 28.47 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.8408 | 24.63 | 0.002 | 0.07 | 0.0968
3 | 5 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.5799 | 20.09 | 0 | 0.05 | 0.0789
3 | 5 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1166 | 0.42 | 0 | 0 | 0.0016
3 | 23.3 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 8.8352 | 31.81 | 0.003 | 0.11 | 0.125
3 | 22.04 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.3889 | 15.8 | 0.001 | 0.03 | 0.0621
3 | 21.5 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.9487 | 17.82 | 0.001 | 0.04 | 0.07
3 | 20 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1166 | 0.42 | 0 | 0 | 0.0016
3 | 415.4 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.8698 | 17.53 | 0.016 | 0.04 | 0.0689
3 | 17.2 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 7.9096 | 28.47 | 0.002 | 0.09 | 0.1119
3 | 17.2 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.5678 | 20.04 | 0.001 | 0.05 | 0.0788
3 | 16.16 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.5856 | 20.11 | 0.001 | 0.05 | 0.079
3 | 13.76 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.8822 | 24.78 | 0.001 | 0.07 | 0.0974
3 | 2982.31 | 0.3 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 10.0348 | 36.13 | 0.471 | 0.14 | 0.142
3 | 108.05 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.2714 | 15.38 | 0.003 | 0.03 | 0.0604
3 | 103.4 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.8408 | 24.63 | 0.008 | 0.07 | 0.0968
3 | 69 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.5883 | 20.12 | 0.003 | 0.05 | 0.0791
3 | 101.7 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.7868 | 6.43 | 0.001 | 0.01 | 0.0253
3 | 99.95 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 6.4437 | 23.2 | 0.007 | 0.06 | 0.0912
3 | 95 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.9508 | 17.82 | 0.004 | 0.04 | 0.07
3 | 87.6 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.3889 | 15.8 | 0.003 | 0.03 | 0.0621
3 | 94.21 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.5279 | 16.3 | 0.003 | 0.03 | 0.0641
3 | 93.5 | 0.3 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.5883 | 20.12 | 0.005 | 0.05 | 0.0791
3 | 65.05 | 0.25 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.4906 | 16.17 | 0.006 | 0.08 | 0.0915
3 | 791.64 | 0.25 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.043 | 43.35 | 0.469 | 0.54 | 0.2453
3 | 177.93 | 0.25 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 12.043 | 43.35 | 0.105 | 0.54 | 0.2453
3 | 117 | 0.25 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.9099 | 3.28 | 0 | 0 | 0.0185
3 | 46 | 0.25 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.3909 | 5.01 | 0 | 0.01 | 0.0283
3 | 52.5 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3418 | 1.23 | 0 | 0 | 0.0109
3 | 52.46 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5824 | 2.1 | 0 | 0 | 0.0185
3 | 50.51 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.5956 | 5.74 | 0.002 | 0.03 | 0.0508
3 | 50 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.5127 | 34.25 | 0.061 | 1.11 | 0.3028
3 | 49.87 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.4687 | 8.89 | 0.004 | 0.08 | 0.0786
3 | 48.9 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.0598 | 11.02 | 0.006 | 0.12 | 0.0974
3 | 46.7 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.4687 | 8.89 | 0.004 | 0.08 | 0.0786
3 | 45 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 10.3247 | 37.17 | 0.064 | 1.3 | 0.3287
3 | 44.4 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.5127 | 34.25 | 0.054 | 1.11 | 0.3028
3 | 44.04 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.4575 | 5.25 | 0.001 | 0.03 | 0.0464
3 | 42.9 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.7 | 13.32 | 0.008 | 0.17 | 0.1178
3 | 38.8 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.5984 | 9.35 | 0.004 | 0.09 | 0.0827
3 | 38.5 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.6424 | 13.11 | 0.007 | 0.17 | 0.1159
3 | 37.55 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.4019 | 33.85 | 0.045 | 1.08 | 0.2993
3 | 35 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.7666 | 9.96 | 0.004 | 0.1 | 0.0881
3 | 35 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 13.0605 | 47.02 | 0.08 | 2.07 | 0.4157
3 | 33.86 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.4019 | 33.85 | 0.04 | 1.08 | 0.2993
3 | 33.78 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.5111 | 12.64 | 0.006 | 0.16 | 0.1118
3 | 33.34 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.1351 | 32.89 | 0.037 | 1.02 | 0.2908
3 | 33.31 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.1351 | 32.89 | 0.037 | 1.02 | 0.2908
3 | 33 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.0122 | 18.04 | 0.011 | 0.31 | 0.1595
3 | 32.63 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.8836 | 17.58 | 0.011 | 0.3 | 0.1555
3 | 31.73 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.1351 | 32.89 | 0.036 | 1.02 | 0.2908
3 | 10.8 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.1838 | 11.46 | 0.002 | 0.13 | 0.1013
3 | 29.3 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.3584 | 19.29 | 0.012 | 0.36 | 0.1706
3 | 29.18 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.2496 | 11.7 | 0.004 | 0.13 | 0.1034
3 | 28.75 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.9859 | 3.55 | 0 | 0.01 | 0.0314
3 | 27.46 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.6502 | 20.34 | 0.012 | 0.4 | 0.1799
3 | 26.5 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.9865 | 17.95 | 0.009 | 0.31 | 0.1587
3 | 25.12 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.7143 | 31.37 | 0.026 | 0.93 | 0.2774
3 | 22.71 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1491 | 0.54 | 0 | 0 | 0.0047
3 | 11.31 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6225 | 2.24 | 0 | 0 | 0.0198
3 | 22.02 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.2928 | 15.45 | 0.006 | 0.23 | 0.1366
3 | 21.7 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.7071 | 9.75 | 0.002 | 0.09 | 0.0862
3 | 11.5 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.6502 | 20.34 | 0.005 | 0.4 | 0.1799
3 | 20.72 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.8899 | 17.6 | 0.007 | 0.3 | 0.1557
3 | 20 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2899 | 1.04 | 0 | 0 | 0.0092
3 | 13.85 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.7143 | 31.37 | 0.014 | 0.93 | 0.2774
3 | 56.74 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.2496 | 11.7 | 0.008 | 0.13 | 0.1034
3 | 58 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.8836 | 17.58 | 0.019 | 0.3 | 0.1555
3 | 58.75 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.2496 | 11.7 | 0.009 | 0.13 | 0.1034
3 | 59.31 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.0341 | 32.52 | 0.065 | 1 | 0.2876
3 | 60 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1344 | 0.48 | 0 | 0 | 0.0043
3 | 62 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.7728 | 6.38 | 0.003 | 0.04 | 0.0564
3 | 63.15 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.8221 | 31.76 | 0.066 | 0.95 | 0.2808
3 | 65 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4831 | 1.74 | 0 | 0 | 0.0154
3 | 68.39 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.5832 | 9.3 | 0.006 | 0.09 | 0.0822
3 | 70.28 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.5984 | 9.35 | 0.007 | 0.09 | 0.0827
3 | 72 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.3814 | 8.57 | 0.006 | 0.07 | 0.0758
3 | 73.5 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 3.1226 | 11.24 | 0.01 | 0.12 | 0.0994
3 | 74 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.2928 | 15.45 | 0.019 | 0.23 | 0.1366
3 | 74.51 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 10.5856 | 38.11 | 0.112 | 1.37 | 0.337
3 | 75.04 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.0114 | 7.24 | 0.004 | 0.05 | 0.064
3 | 75.5 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.4992 | 16.2 | 0.021 | 0.25 | 0.1432
3 | 77.3 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.1085 | 14.79 | 0.018 | 0.21 | 0.1308
3 | 78.78 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6375 | 2.29 | 0 | 0 | 0.0203
3 | 80.57 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1491 | 0.54 | 0 | 0 | 0.0047
3 | 83.48 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.3599 | 33.7 | 0.098 | 1.07 | 0.2979
3 | 85.9 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.4019 | 33.85 | 0.102 | 1.08 | 0.2993
3 | 87.3 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.9933 | 17.98 | 0.03 | 0.31 | 0.1589
3 | 93.55 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.2229 | 4.4 | 0.002 | 0.02 | 0.0389
3 | 95.19 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.078 | 3.88 | 0.002 | 0.02 | 0.0343
3 | 96.05 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.7232 | 20.6 | 0.043 | 0.41 | 0.1822
3 | 98 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 4.7402 | 17.06 | 0.03 | 0.28 | 0.1509
3 | 98 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.0114 | 7.24 | 0.006 | 0.05 | 0.064
3 | 99.03 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.7071 | 9.75 | 0.01 | 0.09 | 0.0862
3 | 100.13 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.7541 | 6.31 | 0.005 | 0.04 | 0.0558
3 | 100.14 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.0535 | 32.59 | 0.11 | 1 | 0.2882
3 | 342 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0982 | 0.35 | 0 | 0 | 0.0031
3 | 278.8 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.5297 | 16.31 | 0.079 | 0.26 | 0.1442
3 | 268.72 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2975 | 4.67 | 0.007 | 0.02 | 0.0413
3 | 192.17 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.7157 | 20.58 | 0.086 | 0.41 | 0.1819
3 | 187.77 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 13.2505 | 47.7 | 0.44 | 2.13 | 0.4218
3 | 185.63 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.0234 | 3.68 | 0.003 | 0.01 | 0.0326
3 | 172 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.6556 | 20.36 | 0.075 | 0.4 | 0.18
3 | 162 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8113 | 2.92 | 0.001 | 0.01 | 0.0258
3 | 154.2 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.3584 | 19.29 | 0.061 | 0.36 | 0.1706
3 | 145.95 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 9.566 | 34.44 | 0.18 | 1.12 | 0.3045
3 | 127 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.7071 | 9.75 | 0.013 | 0.09 | 0.0862
3 | 119.3 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 5.1367 | 18.49 | 0.043 | 0.33 | 0.1635
3 | 114.13 | 0.2 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.7541 | 6.31 | 0.005 | 0.04 | 0.0558
3 | 105.6 | 0.2 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.1124 | 18.4 | 0.038 | 0.33 | 0.1627
3 | 12 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2715 | 0.98 | 0 | 0 | 0.0154
3 | 27.2 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.9914 | 17.97 | 0.043 | 1.44 | 0.2825
3 | 27.58 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 27.8 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.9721 | 14.3 | 0.028 | 0.91 | 0.2248
3 | 84.17 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.3816 | 15.77 | 0.103 | 1.11 | 0.248
3 | 32.19 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.8185 | 6.55 | 0.007 | 0.2 | 0.1029
3 | 84.9 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.4907 | 12.57 | 0.066 | 0.71 | 0.1975
3 | 85.7 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7419 | 2.67 | 0.003 | 0.04 | 0.042
3 | 34.9 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.344 | 4.84 | 0.004 | 0.11 | 0.0761
3 | 35 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.7199 | 9.79 | 0.017 | 0.43 | 0.1539
3 | 35.47 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.445 | 12.4 | 0.027 | 0.69 | 0.195
3 | 292 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.7637 | 9.95 | 0.144 | 0.45 | 0.1564
3 | 70.84 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.6968 | 16.91 | 0.099 | 1.27 | 0.2658
3 | 37.35 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2899 | 1.04 | 0 | 0 | 0.0164
3 | 37.9 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.3137 | 8.33 | 0.013 | 0.32 | 0.1309
3 | 38 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.9721 | 14.3 | 0.038 | 0.91 | 0.2248
3 | 89 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.9845 | 10.74 | 0.051 | 0.52 | 0.1689
3 | 38.2 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0331 | 0.12 | 0 | 0 | 0.0019
3 | 14.4 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.6736 | 2.42 | 0 | 0.02 | 0.0381
3 | 14.4 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.2602 | 4.54 | 0.002 | 0.1 | 0.0713
3 | 39.2 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.1007 | 7.56 | 0.011 | 0.26 | 0.1189
3 | 15 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3445 | 1.24 | 0 | 0 | 0.0195
3 | 15 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2276 | 4.42 | 0.002 | 0.09 | 0.0695
3 | 41.4 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.7358 | 6.25 | 0.008 | 0.18 | 0.0982
3 | 41.5 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.8593 | 10.29 | 0.022 | 0.48 | 0.1618
3 | 145 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.8847 | 13.99 | 0.14 | 0.88 | 0.2198
3 | 43.43 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.8472 | 10.25 | 0.023 | 0.48 | 0.1611
3 | 43.71 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.6648 | 16.79 | 0.06 | 1.26 | 0.264
3 | 16.1 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3198 | 1.15 | 0 | 0 | 0.0181
3 | 46.37 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.7966 | 10.07 | 0.023 | 0.46 | 0.1583
3 | 150 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.4551 | 19.64 | 0.282 | 1.71 | 0.3087
3 | 95.23 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.4745 | 5.31 | 0.014 | 0.13 | 0.0834
3 | 47 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2606 | 0.94 | 0 | 0 | 0.0147
3 | 71.48 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.0408 | 10.95 | 0.043 | 0.54 | 0.1721
3 | 96.36 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.4592 | 8.85 | 0.038 | 0.36 | 0.1392
3 | 47.81 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.6521 | 5.95 | 0.009 | 0.16 | 0.0935
3 | 96.63 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.26 | 4.54 | 0.01 | 0.1 | 0.0713
3 | 159.77 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 50 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.0138 | 10.85 | 0.029 | 0.53 | 0.1705
3 | 50.02 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.5374 | 12.73 | 0.04 | 0.73 | 0.2002
3 | 100 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0175 | 3.66 | 0.007 | 0.06 | 0.0576
3 | 51.5 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.0793 | 11.09 | 0.031 | 0.55 | 0.1743
3 | 51.5 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.6482 | 5.93 | 0.009 | 0.16 | 0.0933
3 | 100 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.462 | 8.86 | 0.039 | 0.36 | 0.1393
3 | 52 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 5.1124 | 18.4 | 0.086 | 1.5 | 0.2893
3 | 52.54 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.0676 | 3.84 | 0.004 | 0.07 | 0.0604
3 | 52.7 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 3.6467 | 13.13 | 0.045 | 0.77 | 0.2064
3 | 101 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.7102 | 9.76 | 0.048 | 0.43 | 0.1534
3 | 53.52 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.7787 | 2.8 | 0.002 | 0.04 | 0.0441
3 | 53.52 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.6091 | 2.19 | 0.001 | 0.02 | 0.0345
3 | 53.72 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0255 | 0.09 | 0 | 0 | 0.0014
3 | 102 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.1948 | 7.9 | 0.032 | 0.29 | 0.1242
3 | 54.6 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0331 | 0.12 | 0 | 0 | 0.0019
3 | 54.89 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.6364 | 16.69 | 0.075 | 1.24 | 0.2624
3 | 55.1 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.375 | 4.95 | 0.007 | 0.12 | 0.0778
3 | 103 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.6519 | 9.55 | 0.047 | 0.42 | 0.1501
3 | 120 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.0815 | 7.49 | 0.034 | 0.26 | 0.1178
3 | 108 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.9356 | 6.97 | 0.026 | 0.22 | 0.1095
3 | 110 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.737 | 9.85 | 0.053 | 0.44 | 0.1549
3 | 17.6 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.1246 | 7.65 | 0.005 | 0.27 | 0.1202
3 | 113 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2606 | 0.94 | 0 | 0 | 0.0147
3 | 8.73 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.1707 | 7.81 | 0.003 | 0.28 | 0.1228
3 | 66.13 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4309 | 1.55 | 0 | 0.01 | 0.0244
3 | 18 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.6482 | 5.93 | 0.003 | 0.16 | 0.0933
3 | 66.91 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.9244 | 10.53 | 0.037 | 0.5 | 0.1655
3 | 67 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.6998 | 16.92 | 0.094 | 1.27 | 0.266
3 | 67.5 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.3284 | 4.78 | 0.008 | 0.11 | 0.0752
3 | 69 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 4.4876 | 16.16 | 0.088 | 1.16 | 0.254
3 | 122.3 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.6482 | 5.93 | 0.022 | 0.16 | 0.0933
3 | 26.7 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.7199 | 9.79 | 0.013 | 0.43 | 0.1539
3 | 26.2 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.0725 | 3.86 | 0.002 | 0.07 | 0.0607
3 | 25 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.88 | 3.17 | 0.001 | 0.05 | 0.0498
3 | 25 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.88 | 3.17 | 0.001 | 0.05 | 0.0498
3 | 24.97 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 6.0961 | 21.95 | 0.059 | 2.13 | 0.345
3 | 24.3 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1297 | 0.47 | 0 | 0 | 0.0073
3 | 22.98 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 7.1129 | 25.61 | 0.073 | 2.89 | 0.4025
3 | 220 | 0.15 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3403 | 1.22 | 0 | 0 | 0.0193
3 | 207 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1297 | 0.47 | 0 | 0 | 0.0073
3 | 20.39 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 8.9008 | 32.04 | 0.101 | 4.52 | 0.5037
3 | 124 | 0.15 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 2.4502 | 8.82 | 0.048 | 0.35 | 0.1387
3 | 9 | 0.125 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.4385 | 1.58 | 0 | 0.02 | 0.0357
3 | 85 | 0.125 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2899 | 1.04 | 0.001 | 0.01 | 0.0236
3 | 38 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1704 | 0.61 | 0 | 0.01 | 0.0217
3 | 17.2 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.8958 | 3.23 | 0.008 | 0.43 | 0.1141
3 | 80 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
3 | 28.89 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.6886 | 9.68 | 0.118 | 3.72 | 0.3423
3 | 29.1 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2203 | 0.79 | 0 | 0.01 | 0.028
3 | 29.1 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2203 | 0.79 | 0 | 0.01 | 0.028
3 | 109.6 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.481 | 1.73 | 0.009 | 0.08 | 0.0612
3 | 62.02 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.5615 | 9.22 | 0.231 | 3.38 | 0.3261
3 | 30 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.22 | 0.79 | 0 | 0.01 | 0.028
3 | 30.3 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1995 | 0.72 | 0 | 0.01 | 0.0254
3 | 6.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6433 | 2.32 | 0.002 | 0.23 | 0.0819
3 | 31.9 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3334 | 1.2 | 0.001 | 0.03 | 0.0425
3 | 32 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0719 | 0.26 | 0 | 0 | 0.0092
3 | 69.99 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2569 | 4.52 | 0.064 | 0.83 | 0.16
3 | 17.3 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.365 | 1.31 | 0.001 | 0.04 | 0.0465
3 | 38 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1704 | 0.61 | 0 | 0.01 | 0.0217
3 | 38.81 | 0.1 |  | 3.5 | 1.1 | 0.0966 | 0.35 | 0 | 0.01 | 0.0123
3 | 19.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2001 | 0.72 | 0 | 0.01 | 0.0255
3 | 14.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.125 | 0.45 | 0 | 0.01 | 0.0159
3 | 8.7 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0719 | 0.26 | 0 | 0 | 0.0092
3 | 90 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.9692 | 7.09 | 0.199 | 2.01 | 0.2507
3 | 90 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0719 | 0.26 | 0 | 0 | 0.0092
3 | 69.35 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.1789 | 4.24 | 0.056 | 0.73 | 0.1501
3 | 39.95 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3797 | 1.37 | 0.002 | 0.04 | 0.0483
3 | 20.27 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3917 | 1.41 | 0.001 | 0.05 | 0.0499
3 | 26.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0047 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0006
3 | 41.7 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1869 | 0.67 | 0.001 | 0.01 | 0.0238
3 | 42.3 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5398 | 1.94 | 0.008 | 0.16 | 0.0687
3 | 10 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1869 | 0.67 | 0 | 0.01 | 0.0238
3 | 6.3 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3482 | 1.25 | 0 | 0.04 | 0.0443
3 | 44.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3959 | 1.43 | 0.002 | 0.05 | 0.0504
3 | 45 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6291 | 2.26 | 0.011 | 0.22 | 0.0801
3 | 10 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.241 | 0.87 | 0 | 0.02 | 0.0307
3 | 3 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2289 | 0.82 | 0 | 0.01 | 0.0292
3 | 25 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3382 | 1.22 | 0.001 | 0.03 | 0.0431
3 | 48.69 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.7217 | 9.8 | 0.204 | 3.81 | 0.3465
3 | 98.4 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6196 | 2.23 | 0.023 | 0.21 | 0.0789
3 | 51.5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 1.2086 | 4.35 | 0.044 | 0.77 | 0.1539
3 | 52.25 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7346 | 2.64 | 0.017 | 0.29 | 0.0935
3 | 24 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1434 | 0.52 | 0 | 0.01 | 0.0183
3 | 9.78 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.5631 | 9.23 | 0.036 | 3.39 | 0.3263
3 | 75.97 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.52 | 9.07 | 0.274 | 3.27 | 0.3209
3 | 23 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.125 | 0.45 | 0 | 0.01 | 0.0159
3 | 9 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4632 | 1.67 | 0.001 | 0.07 | 0.059
3 | 5.1 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3576 | 1.29 | 0 | 0.04 | 0.0455
3 | 56.6 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.3259 | 4.77 | 0.057 | 0.92 | 0.1688
3 | 57.3 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 1.2569 | 4.52 | 0.052 | 0.83 | 0.16
3 | 9 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3576 | 1.29 | 0 | 0.04 | 0.0455
3 | 17.1 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0373 | 0.13 | 0 | 0 | 0.0047
3 | 58 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0399 | 0.14 | 0 | 0 | 0.0051
3 | 7.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1245 | 0.45 | 0 | 0.01 | 0.0158
3 | 59 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3403 | 1.22 | 0.002 | 0.03 | 0.0433
3 | 3.5 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3823 | 1.38 | 0 | 0.04 | 0.0487
3 | 14.1 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.5162 | 1.86 | 0.002 | 0.15 | 0.0657
3 | 22 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0494 | 0.18 | 0 | 0 | 0.0063
3 | 5 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.125 | 0.45 | 0 | 0.01 | 0.0159
3 | 65 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2941 | 1.06 | 0.002 | 0.02 | 0.0374
3 | 34.4 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1013 | 0.36 | 0 | 0.01 | 0.0129
3 | 34 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.2468 | 0.89 | 0.001 | 0.02 | 0.0314
3 | 33.1 | 0.1 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3482 | 1.25 | 0.001 | 0.04 | 0.0443
3 | 60.3 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.7346 | 2.64 | 0.019 | 0.29 | 0.0935
3 | 26.79 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1239 | 0.45 | 0 | 0.01 | 0.0158
3 | 26.71 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 2.7059 | 9.74 | 0.111 | 3.77 | 0.3445
3 | 19.2 | 0.1 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3959 | 1.43 | 0.001 | 0.05 | 0.0504
3 | 39.95 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.6942 | 2.5 | 0.038 | 0.86 | 0.1381
3 | 65 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
3 | 12.2 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0173 | 0.06 | 0 | 0 | 0.0034
3 | 99 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3203 | 1.15 | 0.01 | 0.1 | 0.0637
3 | 19 | 0.08 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.3571 | 1.29 | 0.003 | 0.12 | 0.071
3 | 8.3 | 0.08 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0205 | 0.07 | 0 | 0 | 0.0041
3 | 15 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3282 | 1.18 | 0.003 | 0.21 | 0.0853
3 | 12.3 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3077 | 1.11 | 0.002 | 0.18 | 0.08
3 | 23 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1124 | 0.4 | 0.001 | 0.03 | 0.0292
3 | 40 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.3461 | 1.25 | 0.02 | 0.45 | 0.0899
3 | 32.6 | 0.07 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0074 | 0.03 | 0 | 0 | 0.0019
3 | 12.19 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.335 | 1.21 | 0.003 | 0.22 | 0.0871
3 | 94.7 | 0.07 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1554 | 0.56 | 0.004 | 0.04 | 0.0404
3 | 65 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1512 | 0.54 | 0.015 | 0.2 | 0.077
3 | 4.1 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1323 | 0.48 | 0.001 | 0.14 | 0.0674
3 | 59.5 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0798 | 0.29 | 0.005 | 0.08 | 0.0407
3 | 4.1 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1549 | 0.56 | 0.001 | 0.22 | 0.0789
3 | 46.5 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2914 | 1.05 | 0.101 | 1.98 | 0.1484
3 | 45 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0152 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.0078
3 | 15 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1344 | 0.48 | 0.002 | 0.14 | 0.0685
3 | 8 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.2872 | 1.03 | 0.017 | 1.93 | 0.1463
3 | 41.56 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0273 | 0.1 | 0.001 | 0.03 | 0.0139
3 | 15 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0152 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.0078
3 | 14.7 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0446 | 0.16 | 0.001 | 0.05 | 0.0227
3 | 14.54 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.062 | 0.22 | 0.001 | 0.06 | 0.0316
3 | 18 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0977 | 0.35 | 0.002 | 0.1 | 0.0497
3 | 18 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1097 | 0.4 | 0.002 | 0.11 | 0.0559
3 | 18.27 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0016 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0008
3 | 78.39 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0483 | 0.17 | 0.004 | 0.05 | 0.0246
3 | 25 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0242 | 0.09 | 0.001 | 0.03 | 0.0123
3 | 250 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1843 | 0.66 | 0.089 | 0.32 | 0.0939
3 | 5 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.032 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0.0163
3 | 19.2 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1775 | 0.64 | 0.006 | 0.3 | 0.0904
3 | 19.26 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0431 | 0.16 | 0.001 | 0.04 | 0.0219
3 | 20 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.042 | 0.15 | 0.001 | 0.04 | 0.0214
3 | 37 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.4416 | 1.59 | 0.182 | 4.48 | 0.2249
3 | 14 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.1927 | 0.69 | 0.006 | 0.36 | 0.0982
3 | 36 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0541 | 0.19 | 0.002 | 0.06 | 0.0275
3 | 35.22 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0494 | 0.18 | 0.002 | 0.05 | 0.0251
3 | 34.49 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0063 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.0032
3 | 32.42 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0651 | 0.23 | 0.002 | 0.07 | 0.0332
3 | 32.06 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1108 | 0.4 | 0.004 | 0.12 | 0.0564
3 | 30 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.042 | 0.15 | 0.001 | 0.04 | 0.0214
3 | 30 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0273 | 0.1 | 0.001 | 0.03 | 0.0139
3 | 30 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.084 | 0.3 | 0.003 | 0.09 | 0.0428
3 | 6.5 | 0.05 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.261 | 0.94 | 0.011 | 1.6 | 0.1329
3 | 28.08 | 0.05 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.1103 | 0.4 | 0.004 | 0.12 | 0.0562
3 | 38 | 0.04 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0294 | 0.11 | 0.003 | 0.08 | 0.0234
3 | 8 | 0.032 | Чугун | 3.5 | 1.1 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0013
3 | 20 | 0.032 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0541 | 0.19 | 0.007 | 0.34 | 0.0673
3 | 61.29 | 0.032 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0016 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.002
3 | 60.02 | 0.032 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0488 | 0.18 | 0.02 | 0.3 | 0.0607
3 | 7 | 0.032 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0404 | 0.15 | 0.002 | 0.25 | 0.0503
3 | 50 | 0.025 | Сталь | 3.5 | 1.1 | 0.0515 | 0.19 | 0.047 | 0.86 | 0.1048

## Потребители
Название потребителя | Категория потребителя | Адрес | Этажность | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Текущий расход воды, л/с | Полный напор, м | Напор, м | Источники | Источник (исправ.)
| Жилой дом | Весенний переулок д.1 | 1 | 59.24 | 0.0068265 | 10 | 0.007 | 99.714 | 40.474 | 1
| Жилой дом | Весенний переулок д.3 | 1 | 59.11 | 0.004726 | 10 | 0.005 | 99.708 | 40.598 | 1
| Жилой дом | Весенний переулок д.5 | 1 | 59.01 | 0.004726 | 10 | 0.005 | 99.703 | 40.693 | 1
| Жилой дом | Весенний переулок д.7 | 1 | 58.66 | 0.004726 | 10 | 0.005 | 99.694 | 41.034 | 1
ООО "Каскад" | Административное здание | Воркутинская улица д.4 | 2 | 63.57 | 0.33765 | 14 | 0.338 | 116.849 | 53.279 | 3
| Жилой дом | Восточная улица, д.11 | 2 | 62 | 0.09137 | 14 | 0.091 | 116.132 | 54.132 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.12 | 2 | 62 | 0.087169 | 14 | 0.087 | 116.278 | 54.278 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.14 | 2 | 62 | 0.057237 | 14 | 0.057 | 116.277 | 54.277 | 2,3 | 2
Амирян А.М. | Жилой дом (магазин) | Восточная улица, д.15а | 2 1 | 62 | 0.0021005 | 14 | 0.002 | 116.132 | 54.132 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.16 | 2 | 62 | 0.075616 | 14 | 0.076 | 116.31 | 54.31 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.18 | 2 | 62 | 0.079292 | 14 | 0.079 | 116.31 | 54.31 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.19 | 2 | 62 | 0.19009 | 14 | 0.19 | 116.131 | 54.131 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.2 | 2 | 62 | 0.11658 | 14 | 0.117 | 116.311 | 54.311 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.21 | 2 | 62 | 0.1066 | 14 | 0.107 | 116.13 | 54.13 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.24 | 2 | 62 | 0.1087 | 14 | 0.109 | 116.304 | 54.304 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.26 | 2 | 62 | 0.083493 | 14 | 0.083 | 116.309 | 54.309 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.3 | 2 | 62 | 0.084543 | 14 | 0.085 | 116.131 | 54.131 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.4 | 2 | 62 | 0.087169 | 14 | 0.087 | 116.311 | 54.311 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.5 | 2 | 62 | 0.083493 | 14 | 0.083 | 116.142 | 54.142 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.6 | 2 | 62 | 0.094521 | 14 | 0.095 | 116.31 | 54.31 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.7 | 2 | 62 | 0.066164 | 14 | 0.066 | 116.142 | 54.142 | 2,3 | 2
ГБУ РК "Печорский ДДИ" | Административное здание | Восточная улица, д.8 | 2 | 62 | 0.075091 | 14 | 0.075 | 116.129 | 54.129 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.8 | 2 | 62 | 0.077192 | 14 | 0.077 | 116.275 | 54.275 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Восточная улица, д.9 | 2 | 62 | 0.11027 | 14 | 0.11 | 116.131 | 54.131 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.1 | 5 | 65.93 | 0.52249 | 26 | 0.522 | 116.499 | 50.569 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.11 | 2 | 62.91 | 0.031507 | 14 | 0.032 | 116.641 | 53.731 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.13 | 2 | 62.73 | 0.02363 | 14 | 0.024 | 116.641 | 53.911 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.15 | 2 | 62.53 | 0.027831 | 14 | 0.028 | 116.641 | 54.111 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.21 | 2 | 62 | 0.00052511 | 14 | 0.001 | 116.629 | 54.629 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.23 | 2 | 62 | 0.061963 | 14 | 0.062 | 116.624 | 54.624 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.25 | 2 | 62 | 0.04831 | 14 | 0.048 | 116.621 | 54.621 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.29 | 5 | 62 | 0.22475 | 26 | 0.225 | 116.418 | 54.418 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.3 | 5 | 64.99 | 0.1087 | 26 | 0.109 | 116.478 | 51.488 | 3
ОАО "РЖД" Федеральная пассажирская компания |  | Железнодорожная улица д.3 А | 1 | 65.97 | 0.1087 | 10 | 0.109 | 116.502 | 50.532 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.33, 31 | 5 | 62 | 0.44162 | 26 | 0.442 | 116.041 | 54.041 | 3
Дирекция по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" | Административное здание | Железнодорожная улица д.34 | 1 | 62 | 3.1008 | 10 | 3.101 | 116.748 | 54.748 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.41 | 2 | 61.73 | 0.037808 | 14 | 0.038 | 116.19 | 54.46 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.5 | 5 | 64.32 | 0.11447 | 26 | 0.114 | 116.463 | 52.143 | 3
ИП Жила А.П. | Административное здание | Железнодорожная улица д.75 | 2 | 51.3 | 0.013128 | 14 | 0.013 | 99.49 | 48.19 | 1
|  | Железнодорожная улица д.7А | 2 | 63.39 | 0.026781 | 14 | 0.027 | 116.567 | 53.177 | 3
| Жилой дом | Железнодорожная улица д.9 | 2 | 63.13 | 0.032032 | 14 | 0.032 | 116.641 | 53.511 | 3
Прачечная ООО "Лоск" | Промышленность | Железнодорожная улица д.9а | 1 | 62.8 | 0.1255 | 10 | 0.126 | 116.641 | 53.841 | 3
| Жилой дом | Западная улица д.18 | 1 | 58.41 | 0.0021005 | 10 | 0.002 | 99.935 | 41.525 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.2 | 1 | 58.63 | 0.0010502 | 10 | 0.001 | 99.877 | 41.247 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.22 | 1 | 58.22 | 0.0073516 | 10 | 0.007 | 99.939 | 41.719 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.2Б | 2 | 57.2 | 0.011027 | 14 | 0.011 | 99.834 | 42.634 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.2В | 2 | 57.53 | 0.0052511 | 14 | 0.005 | 99.834 | 42.304 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.2Г | 2 | 57.84 | 0.004726 | 14 | 0.005 | 99.834 | 41.994 | 1
Скорая помощь | Административое здание | Западная улица д.2 | 2 | 55.94 | 0.057237 | 14 | 0.057 | 99.789 | 43.849 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.42 | 2 | 56.05 | 0.16804 | 14 | 0.168 | 100.051 | 44.001 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.43 | 5 | 58.22 | 0.1381 | 26 | 0.138 | 99.875 | 41.655 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.45 | 5 | 58.43 | 0.09347 | 26 | 0.093 | 99.767 | 41.337 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.47 | 5 | 58.43 | 0.16068 | 26 | 0.161 | 99.767 | 41.337 | 1
ООО "Фантазия плюс" |  | Западная улица д.47а | 2 | 57.71 | 0.027306 | 14 | 0.027 | 98.909 | 41.199 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.49 | 3 | 58.22 | 0.1003 | 18 | 0.1 | 99.702 | 41.482 | 1
ОАО "ПРТК Котельная №11 | Промышленность | Западная улица д.49а | 2 | 58.01 | 0.63224 | 14 | 0.632 | 99.654 | 41.644 | 1
ОАО "ПРТК Котельная №11 | Промышленность | Западная улица д.49а | 2 | 57.94 | 0.63224 | 14 | 0.632 | 98.909 | 40.969 | 1
ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая" |  | Западная улица д.51в | 1 | 57.59 | 0.040959 | 10 | 0.041 | 99.697 | 42.107 | 1
КУМС МР "Печора" | Административое здание | Западная улица д.51 | 5 | 58.08 | 0.088219 | 26 | 0.088 | 99.716 | 41.636 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.53 | 1 | 54.58 | 0.02153 | 10 | 0.022 | 100.069 | 45.489 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.54 | 1 | 55.35 | 0.0057763 | 10 | 0.006 | 100.082 | 44.732 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.55 | 1 | 54.37 | 0.016804 | 10 | 0.017 | 100.069 | 45.699 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.57 | 1 | 52 | 0.049886 | 10 | 0.05 | 100.018 | 48.018 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.57 | 1 | 52 | 0.049886 | 10 | 0.05 | 100.018 | 48.018 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.59 | 2 | 52.16 | 0.0084018 | 14 | 0.008 | 100.018 | 47.858 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.59 | 2 | 52.17 | 0.0084018 | 14 | 0.008 | 100.018 | 47.848 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.6 | 1 | 58.71 | 0.0010502 | 10 | 0.001 | 99.892 | 41.182 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.66 | 3 | 53.07 | 0.092945 | 18 | 0.093 | 100.158 | 47.088 | 1
| Жилой дом | Западная улица д.70 | 3 | 52.2 | 0.17171 | 18 | 0.172 | 100.21 | 48.01 | 1
Метеостанция |  | Западная улица, д.39а | 2 | 55.96 | 0.0068265 | 14 | 0.007 | 99.754 | 43.794 | 1
| Жилой дом | Звёздный переулок д.6 | 1 | 57.05 | 0.0036758 | 10 | 0.004 | 99.767 | 42.717 | 1
| Жилой дом | Звёздный переулок д.8 | 2 | 57.22 | 0.0010502 | 14 | 0.001 | 99.694 | 42.474 | 1
ООО "ТЭК-Печора" Котельная №10 | Промышленность | Зеленая улица д.22 | 1 | 50 | 0.34447 | 10 | 0.344 | 100.542 | 50.542 | 1
| Жилой дом | Зеленая улица, 14 | 2 | 50 | 0.057237 | 14 | 0.057 | 100.544 | 50.544 | 1
| Жилой дом | Ижемский переулок д.11 | 1 | 56.91 | 0.0036758 | 10 | 0.004 | 99.694 | 42.784 | 1
| Жилой дом | Ижемский переулок д.12 | 1 | 56.5 | 0.0021005 | 10 | 0.002 | 99.694 | 43.194 | 1
| Жилой дом | Ижемский переулок д.16 | 1 | 56.89 | 0.0021005 | 10 | 0.002 | 99.694 | 42.804 | 1
| Жилой дом | Каликовой переулок д.9 | 1 | 55.5 | 0.0078767 | 10 | 0.008 | 99.931 | 44.431 | 1
Поликлиника №2 | Общественное здание | Комсомольская улица д.15 | 5 | 61.66 | 0.23368 | 26 | 0.234 | 116.372 | 54.712 | 2,3 | 2
ООО "ПТК", ООО "Блисс" | Административное здание | Комсомольская улица д.19 | 1 | 62.36 | 0.055137 | 10 | 0.055 | 116.347 | 53.987 | 2,3 | 2
ДОУ Родничок | Образовательное учереждение | Комсомольская улица д.21 | 2 | 63.07 | 0.47628 | 14 | 0.476 | 116.356 | 53.286 | 2,3 | 2
ООО "АПТ" Комсом. 23-жилой дом, ООО "АПТ" -Комсом.23е | Жилой дом | Комсомольская улица д.23 | 9 | 63.05 | 0.52354 | 42 | 0.524 | 116.362 | 53.312 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Комсомольская улица д.25 | 9 | 63.12 | 0.71573 | 42 | 0.716 | 116.353 | 53.233 | 2,3 | 2
Бассейн МОУ СОШ № 10 (с бассейном) |  | Комсомольская улица д.27 | 4 | 63.67 | 0.60073 | 14 | 0.601 | 116.377 | 52.707 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Комсомольская улица д.29 | 9 | 64.13 | 0.30929 | 42 | 0.309 | 116.37 | 52.24 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Комсомольская улица д.31 | 9 | 64.25 | 0.29511 | 42 | 0.295 | 116.368 | 52.118 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Комсомольская улица д.33 | 9 | 64.18 | 0.47943 | 42 | 0.479 | 116.38 | 52.2 | 3 | 2
ИП Козлова Р.В. | Общественное здание | Комсомольская улица д.33д | 1 | 64.37 | 0.0015753 | 10 | 0.002 | 116.38 | 52.01 | 3 | 2
| Жилой дом | Комсомольская улица д.35 | 5 | 64.34 | 0.39594 | 26 | 0.396 | 116.386 | 52.046 | 3 | 2
МОУ СОШ №2 |  | Ленинградская улица д.10 | 3 | 51.33 | 0.050411 | 18 | 0.05 | 99.778 | 48.448 | 1
МБУ ГО "Досуг", ИП Шемелева И.М. | Административное здание | Ленинградская улица д.14 | 3 | 52.99 | 0.023105 | 18 | 0.023 | 99.764 | 46.774 | 1
Администрация | Административное здание | Ленинградская улица д.15 | 4 | 53.73 | 0.029406 | 22 | 0.029 | 99.771 | 46.041 | 1
| Жилой дом | Ленинградская улица д.21 | 4 | 55.94 | 0.26676 | 22 | 0.267 | 99.763 | 43.823 | 1
ИП Курзенкова З.В. |  | Ленинградская улица д.21а | 1 | 55.3 | 0.0015753 | 10 | 0.002 | 99.764 | 44.464 | 1
| Жилой дом | Ленинградская улица д.22 | 5 | 55.66 | 0.37126 | 26 | 0.371 | 99.764 | 44.104 | 1
ООО "Силуэт" | Административное здание | Ленинградская улица д.23 | 2 | 56.47 | 0.014178 | 14 | 0.014 | 99.765 | 43.295 | 1
ООО "Печорские речные перевозки" | Административое здание | Ленинградская улица д.28 | 1 | 57.75 | 0.0010502 | 10 | 0.001 | 99.736 | 41.986 | 1
Столярная мастерская | Прочее | Ленинградская улица д.2б | 1 | 46.92 | 0.0036758 | 10 | 0.004 | 99.856 | 52.936 | 1
МУП УК "Альтернатива" |  | Ленинградская улица д.2б | 2 | 45.3 | 0.015228 | 14 | 0.015 | 99.698 | 54.398 | 1
ГУ "Печорское лесничество" | Административое здание | Ленинградская улица д.35 | 1 | 58.08 | 0.0052511 | 10 | 0.005 | 99.736 | 41.656 | 1
| Жилой дом | Ленинградская улица д.36/9 | 2 | 58.22 | 0.035708 | 14 | 0.036 | 99.689 | 41.469 | 1
| Жилой дом | Ленинградская улица д.38 | 3 | 58.34 | 0.06774 | 18 | 0.068 | 99.681 | 41.341 | 1
Баня |  | Ленинградская улица д.8 | 2 | 49.59 | 0.40696 | 14 | 0.407 | 99.822 | 50.232 | 1
Котельная №2 + ООО "Система безопасности" | Промышленность | Ленинградская улица д.8а | 2 | 49.15 | 0.00052511 | 14 | 0.001 | 99.845 | 50.695
Газпром межрегионгаз Ухта | Административое здание | Ленинградская улица д.9 | 2 | 51.83 | 0.0099772 | 14 | 0.01 | 99.778 | 47.948 | 1
ООО "УК "Печора" |  | Лесная улица д.2 | 2 | 55.07 | 0.035445 | 14 | 0.035 | 99.808 | 44.738 | 1
ИП Колесников Е.А. |  | Лесная улица д.2 | 1 | 55.74 | 0.035445 | 10 | 0.035 | 99.804 | 44.064 | 1
| Жилой дом | Лесокомбинатовская улица д.1 | 1 | 61 | 0.033082 | 10 | 0.033 | 116.081 | 55.081 | 3 | 3
Прачечная (больница №8) | Общественное здание | Лесокомбинатовская улица д.3 | 1 | 60.77 | 0.010502 | 10 | 0.011 | 115.328 | 54.558 | 2,3 | 3
ЦТП №24 ОАО "ТСК" | Промышленность | Лесокомбинатовская улица д.3 | 1 | 60.8 | 2.52 | 10 | 2.52 | 115.054 | 54.254 | 2,3 | 3
| Жилой дом | Луговая улица д.1 | 2 | 50 | 0.084543 | 14 | 0.085 | 100.548 | 50.548 | 1
|  | Луговая улица д.10 - ? | 2 | 50 | 0.077717 | 14 | 0.078 | 100.55 | 50.55 | 1
| Жилой дом | Луговая улица д.5 | 2 | 50 | 0.02258 | 14 | 0.023 | 100.552 | 50.552 | 1
| Жилой дом | Луговая улица д.7 | 2 | 50 | 0.022055 | 14 | 0.022 | 100.552 | 50.552 | 1
| Жилой дом | Молодёжный бульвар д.2 | 5 | 51.18 | 0.3429 | 26 | 0.343 | 99.915 | 48.735 | 1
| Жилой дом | Молодёжный бульвар д.3 | 4 | 51.17 | 0.12708 | 22 | 0.127 | 99.901 | 48.731 | 1
ООО "ПТК-Инвест" |  | Молодёжный бульвар д.4 | 2 | 51.43 | 0.012078 | 14 | 0.012 | 99.881 | 48.451 | 1
| Жилой дом | Молодёжный бульвар д.5 | 4 | 51.42 | 0.1339 | 22 | 0.134 | 99.857 | 48.437 | 1
| Жилой дом | Молодёжный бульвар д.6 | 5 | 51.62 | 0.31979 | 26 | 0.32 | 99.88 | 48.26 | 1
| Жилой дом | Молодёжный бульвар д.9 | 5 | 52.74 | 0.085594 | 26 | 0.086 | 99.848 | 47.108 | 1
| Жилой дом | Московская улица д.17 | 2 | 61 | 0.018379 | 14 | 0.018 | 116.163 | 55.163 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.22 | 2 | 61 | 0.028356 | 14 | 0.028 | 116.117 | 55.117 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.23 | 2 | 61 | 0.042534 | 14 | 0.043 | 116.081 | 55.081 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.24 | 2 | 61 | 0.032032 | 14 | 0.032 | 116.134 | 55.134 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.25 | 2 | 61 | 0.038858 | 14 | 0.039 | 116.183 | 55.183 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.26 | 2 | 61 | 0.051461 | 14 | 0.051 | 116.116 | 55.116 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.26А | 2 | 61 | 0.024155 | 14 | 0.024 | 116.162 | 55.162 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.27 | 2 | 61 | 0.050411 | 14 | 0.05 | 116.183 | 55.183 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.27А | 5 | 61 | 0.38596 | 26 | 0.386 | 116.189 | 55.189 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.29 | 2 | 61 | 0.02153 | 14 | 0.022 | 116.184 | 55.184 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.32 | 2 | 61 | 0.023105 | 14 | 0.023 | 116.183 | 55.183 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.32А | 2 | 61 | 0.032557 | 14 | 0.033 | 116.183 | 55.183 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.33 | 5 | 61 | 0.24523 | 26 | 0.245 | 116.184 | 55.184 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.36 | 2 | 61 | 0.034658 | 14 | 0.035 | 116.081 | 55.081 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.40 | 2 | 61 | 0.042534 | 14 | 0.043 | 116.081 | 55.081 | 3
| Жилой дом | Московская улица д.42 | 5 | 61 | 0.43007 | 26 | 0.43 | 116.183 | 55.183 | 3
Школа №49 | Образовательное учереждение | Московская улица, д.28 | 2 | 61 | 0.016804 | 14 | 0.017 | 116.081 | 55.081 | 3
Школа №49 | Образовательное учереждение | Московская улица, д.28 | 2 | 61 | 0.017329 | 14 | 0.017 | 116.081 | 55.081 | 3
| Жилой дом | Октябрьская улица д.11 | 1 | 61.59 | 0.045685 | 10 | 0.046 | 116.209 | 54.619 | 3
ИП Антонов А.В. |  | Октябрьская улица д.12 | 2 | 61.08 | 0.0026256 | 14 | 0.003 | 116.209 | 55.129 | 3
| Жилой дом | Октябрьская улица д.16 | 1 | 61.08 | 0.037808 | 10 | 0.038 | 116.273 | 55.193 | 3
| Жилой дом | Октябрьская улица д.9 | 1 | 61.72 | 0.015753 | 10 | 0.016 | 116.209 | 54.489 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.1/6 | 2 | 62.04 | 0.040434 | 14 | 0.04 | 116.623 | 54.583 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.14 | 1 | 62 | 0.0063014 | 10 | 0.006 | 116.335 | 54.335 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.2/4 | 2 | 62.07 | 0.040959 | 14 | 0.041 | 116.682 | 54.612 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.21/15 | 1 | 61.66 | 0.004726 | 10 | 0.005 | 116.336 | 54.676 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.22/14 | 2 | 61.07 | 0.066689 | 14 | 0.067 | 116.209 | 55.139 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.23 | 2 | 61 | 0.02153 | 14 | 0.022 | 116.096 | 55.096 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.24 | 1 | 61 | 0.0031507 | 10 | 0.003 | 116.209 | 55.209 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.25 | 2 | 61 | 0.04726 | 14 | 0.047 | 116.096 | 55.096 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.25А | 2 | 61 | 0.029406 | 14 | 0.029 | 116.096 | 55.096 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.27 | 2 | 61 | 0.052511 | 14 | 0.053 | 116.096 | 55.096 | 3
ООО "Нифера" (прверить этажность и т.д.) |  | Островского улица д.27а | 2 | 57.53 | 0.097146 | 14 | 0.097 | 116.199 | 58.669 | 2 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.29 | 2 | 61 | 0.04621 | 14 | 0.046 | 116.096 | 55.096 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.3 | 2 | 62 | 0.047785 | 14 | 0.048 | 116.623 | 54.623 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.33/11 | 2 | 61 | 0.030982 | 14 | 0.031 | 116.082 | 55.082 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.33а | 4 | 61 | 0.1255 | 22 | 0.126 | 115.595 | 54.595 | 2,3 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.34/18 | 2 | 61 | 0.038333 | 14 | 0.038 | 116.096 | 55.096 | 3
Энергосбыт | Административное здание | Островского улица д.35 | 2 | 61 | 0.0073516 | 14 | 0.007 | 116.079 | 55.079 | 2 | 1
НУЗ "Узловая поликлиника" | Мед. учреждение | Островского улица д.35а | 5 | 60.68 | 0.017329 | 26 | 0.017 | 115.713 | 55.033 | 2,3 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.36 | 2 | 61 | 0.036758 | 14 | 0.037 | 116.096 | 55.096 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.37 | 9 | 61 | 0.27148 | 42 | 0.271 | 116.079 | 55.079 | 2 | 1
ГБУЗ РК "РКВД" | Административное здание | Островского улица д.37м | 2 | 60.28 | 0.030982 | 14 | 0.031 | 115.328 | 55.048 | 2,3 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.38 | 2 | 61 | 0.036233 | 14 | 0.036 | 116.096 | 55.096 | 3
ТЦ Оазис | Общественное здание | Островского улица д.39 | 1 | 61 | 0.011027 | 10 | 0.011 | 116.079 | 55.079 | 2 | 1
| Жилой дом | Островского улица д.4 | 2 | 62 | 0.031507 | 14 | 0.032 | 116.682 | 54.682 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.40 | 2 | 61 | 0.028881 | 14 | 0.029 | 116.096 | 55.096 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.42 | 5 | 61 | 0.33817 | 26 | 0.338 | 116.079 | 55.079 | 2 | 1
ЦТП-6 ОАО "ТСК" | Промышленность | Островского улица д.42а | 2 | 61 | 2.52 | 14 | 2.52 | 116.077 | 55.077 | 2,3 | 1
| Жилой дом | Островского улица д.44 | 5 | 61 | 0.33345 | 26 | 0.333 | 116.079 | 55.079 | 2 | 1
| Жилой дом | Островского улица д.46 | 5 | 61 | 0.3282 | 26 | 0.328 | 116.093 | 55.093 | 2 | 1
| Жилой дом | Островского улица д.49 | 5 | 61 | 0.38228 | 26 | 0.382 | 116.03 | 55.03 | 3 | 3,1 (по пол.дома)
| Жилой дом | Островского улица д.4А | 2 | 62 | 0.043584 | 14 | 0.044 | 116.682 | 54.682 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.5 | 2 | 62 | 0.027831 | 14 | 0.028 | 116.623 | 54.623 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.50 | 2 | 60.19 | 0.044635 | 14 | 0.045 | 116.104 | 55.914 | 2 | 1
ООО "Пищевик Плюс" | Прочее | Островского улица д.54 | 1 | 50 | 0.0010502 | 10 | 0.001 | 116.199 | 66.199 | 2 | 1
| Жилой дом | Островского улица д.6 | 2 | 62 | 0.039384 | 14 | 0.039 | 116.682 | 54.682 | 3
ООО "Лукойл-СЗНП" | Административное здание | Островского улица д.61 | 2 | 48 | 0.012603 | 14 | 0.013 | 100.462 | 52.462 | 1
ОАО СК "Печорское pечное паpоходство" | Административное здание | Островского улица д.63 | 1 | 45.01 | 0.032032 | 10 | 0.032 | 116.391 | 71.381 | 2 | 1
ОАО "Печорский ХМК" | Промышленность | Островского улица д.69 | 2 | 48 | 0.5834 | 14 | 0.583 | 100.405 | 52.405 | 1
| Жилой дом | Островского улица д.7 | 2 | 62 | 0.040434 | 14 | 0.04 | 116.623 | 54.623 | 3
МУП Издательство "Печорское время" | Административное здание | Островского улица д.71 | 3 | 48 | 0.0063014 | 18 | 0.006 | 100.368 | 52.368 | 1
ГИТ в РК, ТОФС госстатистики по РК, ФГБУ "Национальный | Административное здание | Островского улица д.71 | 2 | 48 | 0.0065639 | 14 | 0.007 | 100.368 | 52.368 | 1
ИП Аликина М.М. Остров. 74 - МУП "Рембыттехника", Остров. 74Б- ИП Аликина М.М. | Общественное здание | Островского улица д.74, 74б | 2 | 48 | 0.065114 | 14 | 0.065 | 100.462 | 52.462 | 1
| Жилой дом | Островского улица д.8/5 | 2 | 62 | 0.067215 | 14 | 0.067 | 116.682 | 54.682 | 3
| Жилой дом | Островского улица д.9/7 | 2 | 62 | 0.0073516 | 14 | 0.007 | 116.623 | 54.623 | 3
ООО "ПРТК" Котельная № 5 | Промышленность | Очистные сооружения канализации | 1 | 55.05 | 0.80132 | 10 | 0.801 | 99.709 | 44.659 | 1
| Жилой дом | Первомайская улица д.10 | 1 | 62 | 0.0073516 | 10 | 0.007 | 116.335 | 54.335 | 3
| Жилой дом | Первомайская улица д.15 | 5 | 62 | 0.030457 | 26 | 0.03 | 116.336 | 54.336 | 3
| Жилой дом | Первомайская улица д.16/42 | 5 | 61.75 | 0.27674 | 26 | 0.277 | 116.313 | 54.563 | 3
| Жилой дом | Первомайская улица д.17 | 5 | 62 | 0.21582 | 26 | 0.216 | 116.336 | 54.336 | 3
| Жилой дом | Первомайская улица д.19/43 | 2 | 61.86 | 0.043584 | 14 | 0.044 | 116.364 | 54.504 | 3
| Жилой дом | Первомайская улица д.2 | 2 | 62 | 0.028356 | 14 | 0.028 | 116.335 | 54.335 | 3
|  | Первомайская улица д.21 | 2 | 61.76 | 0.032032 | 14 | 0.032 | 116.364 | 54.604 | 3
| Жилой дом | Первомайская улица д.23 | 5 | 62 | 0.21582 | 26 | 0.216 | 116.364 | 54.364 | 3
| Жилой дом | Первомайская улица д.24 | 5 | 61.55 | 0.22002 | 26 | 0.22 | 116.341 | 54.791 | 3
| Жилой дом | Первомайская улица д.25 | 5 | 61.73 | 0.24155 | 26 | 0.242 | 116.364 | 54.634 | 3
| Жилой дом | Первомайская улица д.26 | 5 | 61.32 | 0.29406 | 26 | 0.294 | 116.311 | 54.991 | 3
| Жилой дом | Первомайская улица д.27/14 | 2 | 61.62 | 0.028356 | 14 | 0.028 | 116.234 | 54.614 | 3
| Жилой дом | Печорский проспект д.100 | 5 | 50 | 0.31664 | 26 | 0.317 | 99.413 | 49.413 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.102 | 9 | 50 | 0.15596 | 42 | 0.156 | 109.489 | 59.489 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.102 | 9 | 50 | 0.15596 | 42 | 0.156 | 109.489 | 59.489 | 1
ИП Курзенкова З.В. | магазин | Печорский проспект д.102 | 1 | 50.02 | 0.0036758 | 10 | 0.004 | 109.489 | 59.469 | 1
ИП Климов В.Ю. |  | Печорский проспект д.102в | 1 | 50.03 | 0.0021005 | 10 | 0.002 | 99.412 | 49.382 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.104 | 9 | 51.28 | 0.31192 | 42 | 0.312 | 99.49 | 48.21 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.106Б | 9 | 51.14 | 0.15596 | 42 | 0.156 | 109.489 | 58.349 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.106Б | 9 | 51.24 | 0.15596 | 42 | 0.156 | 99.49 | 48.25 | 1
ООО "ПРТК Котельная №7 | Промышленность | Печорский проспект д.10а | 2 | 51.67 | 0.88534 | 14 | 0.885 | 99.607 | 47.937 | 1
ООО "ПРТК Котельная №7 | Промышленность | Печорский проспект д.10а | 2 | 51.8 | 0.88534 | 14 | 0.885 | 99.596 | 47.796 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.110 | 5 | 50.54 | 0.18221 | 26 | 0.182 | 99.489 | 48.949 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.112 | 5 | 50 | 0.34868 | 26 | 0.349 | 99.476 | 49.476 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.114 | 5 | 50.14 | 0.27306 | 26 | 0.273 | 99.487 | 49.347 | 1
Жилой дом | Жилой дом | Печорский проспект д.116 | 5 | 50 | 0.55505 | 26 | 0.555 | 99.471 | 49.471 | 1
ООО "Алма" |  | Печорский проспект д.118а | 1 | 50 | 0.029406 | 10 | 0.029 | 99.373 | 49.373 | 1
Тубдиспансер | Мед. учреждение | Печорский проспект д.12 | 5 | 53.93 | 0.26098 | 26 | 0.261 | 99.767 | 45.837 | 1
ПНД |  | Печорский проспект д.12 А | 2 | 51.8 | 0.17066 | 14 | 0.171 | 99.618 | 47.818 | 1
МУП "Ритуал" |  | Печорский проспект д.12б | 1 | 51.84 | 0.004726 | 10 | 0.005 | 99.719 | 47.879 | 1
ОАО "Славянка" | Административное здание | Печорский проспект д.13А | 2 | 57.48 | 0.076142 | 14 | 0.076 | 99.765 | 42.285 | 1
МУ "Печорская ЦРБ" | Общественное здание | Печорский проспект д.14 | 5 | 51.91 | 0.20637 | 26 | 0.206 | 99.598 | 47.688 | 1
Магазин ИП Парфенова Н.В. | Общественное здание | Печорский проспект д.14б | 1 | 54.97 | 0.0021005 | 10 | 0.002 | 99.815 | 44.845 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.15/1 | 3 | 55.15 | 0.14966 | 18 | 0.15 | 99.77 | 44.62 | 1
Акушеро-гинекологический корпус | Общественное здание | Печорский проспект д.16 | 5 | 53.63 | 0.082443 | 26 | 0.082 | 99.833 | 46.203 | 1
Поликлиника №1 | Общественное здание | Печорский проспект д.16 | 2 | 54.38 | 0.79975 | 14 | 0.8 | 99.764 | 45.384 | 1
Реанимация | Общественное здание | Печорский проспект д.16 | 3 | 56.32 | 0.15806 | 18 | 0.158 | 99.807 | 43.487 | 1
Инфекционное отделение |  | Печорский проспект д.16а | 1 | 53.56 | 0.054087 | 10 | 0.054 | 99.817 | 46.257 | 1
Полиция | Административное здание | Печорский проспект д.17 | 5 | 55.09 | 0.4579 | 26 | 0.458 | 99.762 | 44.672 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.18 | 5 | 58.74 | 0.3408 | 26 | 0.341 | 99.804 | 41.064 | 1
ФГУП "Дезинфекция" | Общественное здание | Печорский проспект д.18д | 1 | 53.47 | 0.0021005 | 10 | 0.002 | 99.833 | 46.363 | 1
ФГУП "Почта России" -Печор.1, а Печор.1А-жилой дом | Жилой дом | Печорский проспект д.1А | 1 | 54.24 | 0.04621 | 10 | 0.046 | 99.784 | 45.544 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.1Б | 1 | 54.2 | 0.066164 | 10 | 0.066 | 99.785 | 45.585 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.1В | 1 | 55.02 | 0.065639 | 10 | 0.066 | 99.785 | 44.765 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.2 | 2 | 52.57 | 0.0089269 | 14 | 0.009 | 99.784 | 47.214 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.20 | 5 | 56.36 | 0.19534 | 26 | 0.195 | 99.799 | 43.439 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.20/1 | 5 | 55.92 | 0.33765 | 26 | 0.338 | 99.747 | 43.827 | 1
ОМВД России по г. Печоре | Административное здание | Печорский проспект д.21 | 3 | 54.4 | 0.045685 | 18 | 0.046 | 99.77 | 45.37 | 1
РКЦ | Общественное здание | Печорский проспект д.23 | 2 | 54.13 | 0.017854 | 14 | 0.018 | 99.77 | 45.64 | 1
ИП Аликин Ю.А. |  | Печорский проспект д.24 | 2 | 54.61 | 0.016804 | 14 | 0.017 | 99.782 | 45.172 | 1
ООО "ПРТК" |  | Печорский проспект д.27/13 | 2 | 52.6 | 0.004726 | 14 | 0.005 | 99.776 | 47.176 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.29 | 2 | 52.4 | 0.10082 | 14 | 0.101 | 99.779 | 47.379 | 1
ГПОУ "ППЭТ" | Образовательное учереждение | Печорский проспект д.3 | 4 | 60 | 0.080868 | 22 | 0.081 | 99.8 | 39.8 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.31 | 3 | 51.99 | 0.16436 | 18 | 0.164 | 99.785 | 47.795 | 1
Дворец спорта | Административное здание | Печорский проспект д.31а | 2 | 53.57 | 0.17539 | 14 | 0.175 | 99.764 | 46.194 | 1
Дом Культуры Речников |  | Печорский проспект д.33 | 2 | 52.23 | 0.21845 | 14 | 0.218 | 99.792 | 47.562 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.35 | 3 | 51.95 | 0.17434 | 18 | 0.174 | 99.792 | 47.842 | 1
Кафе "Надежда" |  | Печорский проспект д.36б | 1 | 54.39 | 0.034132 | 10 | 0.034 | 99.77 | 45.38 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.37 | 2 | 51.84 | 0.040696 | 14 | 0.041 | 99.791 | 47.951 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.37 | 2 | 51.91 | 0.040696 | 14 | 0.041 | 99.802 | 47.892 | 1
ООО "АПТ" |  | Печорский проспект д.38 | 2 | 53.29 | 0.0068265 | 14 | 0.007 | 99.769 | 46.479 | 1
ИП Делибалтова М.А. | Общественное здание | Печорский проспект д.38б | 1 | 53.47 | 0.00052511 | 10 | 0.001 | 99.768 | 46.298
| Жилой дом | Печорский проспект д.39 | 2 | 51.81 | 0.11132 | 14 | 0.111 | 99.784 | 47.974 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.3А | 2 | 54.8 | 0.010502 | 14 | 0.011 | 99.784 | 44.984 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.3Б | 2 | 54.55 | 0.0036758 | 14 | 0.004 | 99.784 | 45.234 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.3В | 2 | 55.65 | 0.0099772 | 14 | 0.01 | 99.784 | 44.134 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.3Г | 2 | 55.3 | 0.0021005 | 14 | 0.002 | 99.784 | 44.484 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.4 | 2 | 52.88 | 0.04831 | 14 | 0.048 | 99.784 | 46.904 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.41 | 5 | 51.74 | 0.64221 | 26 | 0.642 | 99.561 | 47.821 | 1
ИП Горшенев С.Д. |  | Печорский проспект д.42 | 1 | 52.57 | 0.0021005 | 10 | 0.002 | 99.766 | 47.196 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.45 | 4 | 51.3 | 0.10502 | 22 | 0.105 | 99.509 | 48.209 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.46 | 5 | 52.91 | 0.33975 | 26 | 0.34 | 99.768 | 46.858 | 1
Печорское речное училище | Образовательное учереждение | Печорский проспект д.47/8 | 2 | 51.43 | 0.030982 | 26 | 0.031 | 99.506 | 48.076 | 1
ООО "ПРТК Котельная №9 | Промышленность | Печорский проспект д.47А | 2 | 51.53 | 0.2237 | 14 | 0.224 | 99.857 | 48.327 | 1
ООО "ПРТК Котельная №9 | Промышленность | Печорский проспект д.47А | 2 | 51.56 | 0.2237 | 14 | 0.224 | 99.496 | 47.936 | 1
ПРУ - ф-л ФГБОУ ВПО "ГУМРФ им. С.О.Макарова" | Административное здание | Печорский проспект д.47В | 4 | 51.6 | 0.0031507 | 22 | 0.003 | 99.497 | 47.897 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.49 | 4 | 50.93 | 0.17329 | 22 | 0.173 | 100.006 | 49.076 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.51 | 4 | 50.63 | 0.17329 | 22 | 0.173 | 99.952 | 49.322 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.53 | 4 | 50.85 | 0.27253 | 22 | 0.273 | 99.918 | 49.068 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.54 | 5 | 49.05 | 0.60441 | 26 | 0.604 | 99.87 | 50.82 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.55 | 4 | 51.14 | 0.14283 | 22 | 0.143 | 99.917 | 48.777 | 1
Торговый центр | Общественное здание | Печорский проспект д.56 | 2 | 50.35 | 0.0094521 | 14 | 0.009 | 99.821 | 49.471 | 1
ООО "ТЭК-Печора" Котельная №3 | Промышленность | Печорский проспект д.56а | 2 | 48 | 11.2789 | 14 | 11.279 | 99.852 | 51.852 | 1
ООО "ТЭК-Печора" Котельная №3 | Промышленность | Печорский проспект д.56а | 2 | 48 | 11.2789 | 14 | 11.279 | 99.85 | 51.85 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.57 | 4 | 51 | 0.24155 | 22 | 0.242 | 99.921 | 48.921 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.6 | 2 | 53.19 | 0.086644 | 14 | 0.087 | 99.783 | 46.593 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.63 | 5 | 49.11 | 0.42639 | 26 | 0.426 | 100.314 | 51.204 | 1
МАУ "МФЦ" | Административное здание | Печорский проспект д.64 | 2 | 50.82 | 0.0099772 | 14 | 0.01 | 99.847 | 49.027 | 1
ИП Цыб Н.Н. |  | Печорский проспект д.64б | 1 | 50.32 | 0.0042009 | 10 | 0.004 | 99.847 | 49.527 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.66 | 2 | 50.65 | 0.085068 | 14 | 0.085 | 99.889 | 49.239 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.68 | 2 | 50.27 | 0.11027 | 14 | 0.11 | 99.928 | 49.658 | 1
общежитие | Жилой дом | Печорский проспект д.69 | 5 | 51.54 | 0.16121 | 26 | 0.161 | 100.262 | 48.722 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.70 | 2 | 50.19 | 0.1024 | 14 | 0.102 | 99.927 | 49.737 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.70А | 2 | 49.6 | 0.04831 | 14 | 0.048 | 99.927 | 50.327 | 1
Профилакторий | Мед. Учреждение | Печорский проспект д.71 | 3 | 51 | 0.59916 | 18 | 0.599 | 100.08 | 49.08 | 1
Кладиева И.В. | Административное здание | Печорский проспект д.72 | 2 | 49.54 | 0.026781 | 14 | 0.027 | 99.982 | 50.442 | 1
ООО "Алма" | Общественное здание | Печорский проспект д.72а | 1 | 49.06 | 0.011553 | 10 | 0.012 | 99.983 | 50.923 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.73 | 5 | 51 | 0.27779 | 26 | 0.278 | 100.089 | 49.089 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.74 | 3 | 49.81 | 0.1234 | 18 | 0.123 | 99.928 | 50.118 | 1
Школа № 9 | Образовательное учереждение | Печорский проспект д.75 | 4 | 51.27 | 0.085068 | 22 | 0.085 | 99.837 | 48.567 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.76 | 4 | 49.76 | 0.16436 | 22 | 0.164 | 99.923 | 50.163 | 1
ИП Бабиюк С.К., ИП Антипенко Н.И., ООО "ПТК-Инвест", ООО "Все для Вас", ООО "Ташкент" |  | Печорский проспект д.77 | 1 | 51.06 | 0.07089 | 10 | 0.071 | 99.659 | 48.599 | 1
Детский магазин |  | Печорский проспект д.77а | 1 | 50.37 | 0.0015753 | 10 | 0.002 | 99.659 | 49.289 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.78 | 3 | 49.89 | 0.12603 | 18 | 0.126 | 99.921 | 50.031 | 1
ОАО "МТС" |  | Печорский проспект д.78А | 2 | 49.35 | 0.013653 | 14 | 0.014 | 99.922 | 50.572 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.79 | 5 | 50 | 0.55898 | 26 | 0.559 | 99.641 | 49.641 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.79 | 5 | 50 | 0.55898 | 26 | 0.559 | 99.508 | 49.508 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.80 | 5 | 49.36 | 0.32662 | 26 | 0.327 | 99.921 | 50.561 | 1
ИП Вакарик В.В., ИП Харченко Л.А. |  | Печорский проспект д.80а | 2 | 48 | 0.040959 | 14 | 0.041 | 100.304 | 52.304 | 1
ООО "Криптон" | Административное здание | Печорский проспект д.80г | 2 | 48 | 0.0073516 | 14 | 0.007 | 99.932 | 51.932 | 1
ОАО "Славянка" (гостиница "Космос") | Жилой дом | Печорский проспект д.81 | 5 | 50 | 0.040434 | 26 | 0.04 | 99.426 | 49.426 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.82 | 5 | 48.41 | 0.4432 | 26 | 0.443 | 100.314 | 51.904 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.83 | 5 | 50 | 0.37073 | 26 | 0.371 | 99.437 | 49.437 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.84 | 5 | 50 | 0.54349 | 26 | 0.543 | 99.881 | 49.881 | 1
ООО "ТЭК-Печора" Котельная №8 | Промышленность | Печорский проспект д.84а | 1 | 50.59 | 15.9598 | 10 | 15.96 | 99.87 | 49.28 | 1
Детский сад "Белоснежка" | Образовательное учереждение | Печорский проспект д.85А | 2 | 50 | 0.13863 | 14 | 0.139 | 99.541 | 49.541 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.86 | 5 | 50.69 | 0.64642 | 26 | 0.646 | 99.983 | 49.293 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.87 | 5 | 50 | 0.37861 | 26 | 0.379 | 99.409 | 49.409 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.88 | 9 | 51.59 | 0.23735 | 42 | 0.237 | 100.368 | 48.778 | 1
ИП Шумейко А.Г. | Прочее | Печорский проспект д.88а | 1 | 51.35 | 0.079817 | 10 | 0.08 | 100.539 | 49.189 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.8А | 3 | 52.41 | 0.1024 | 18 | 0.102 | 99.784 | 47.374 | 1
Жилой дом | Жилой дом | Печорский проспект д.9 | 5 | 59.17 | 0.67687 | 26 | 0.677 | 99.757 | 40.587 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.90 | 5 | 51.81 | 0.63014 | 26 | 0.63 | 100.368 | 48.558 | 1
Межрайонная ИФНС № 2 по РК, СУ СК по РК | Жилой дом | Печорский проспект д.90А | 3 | 51 | 0.028881 | 18 | 0.029 | 100.089 | 49.089 | 1
магазин |  | Печорский проспект д.90Б | 1 | 51 | 0.0021005 | 10 | 0.002 | 100.089 | 49.089 | 1
магазин Стройинтерьер |  | Печорский проспект д.90Р | 1 | 51.6 | 0.00052511 | 10 | 0.001 | 100.089 | 48.489
| Жилой дом | Печорский проспект д.91 | 9 | 51.24 | 0.62384 | 42 | 0.624 | 99.613 | 48.373 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.92 | 2 | 50.57 | 0.39279 | 14 | 0.393 | 100.361 | 49.791 | 1
|  | Печорский проспект д.92А | 2 | 50.53 | 0.02258 | 14 | 0.023 | 100.539 | 50.009 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.94 | 9 | 51.11 | 0.41116 | 42 | 0.411 | 99.649 | 48.539 | 1
Магазин ИП Степанов Г.И. | Прочее | Печорский проспект д.94д | 1 | 51.08 | 0.0015753 | 10 | 0.002 | 99.381 | 48.301 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.96 | 5 | 50.43 | 0.52406 | 26 | 0.524 | 99.376 | 48.946 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.98 | 5 | 50.96 | 0.28671 | 26 | 0.287 | 99.384 | 48.424 | 1
ООО "ТЭК-Печора" Котельная №4 | Промышленность | Печорский проспект д.98а | 2 | 50 | 17.1371 | 14 | 17.137 | 97.71 | 47.71 | 1
| Жилой дом | Печорский проспект д.98 | 1 | 50 | 0.0078767 | 10 | 0.008 | 99.384 | 49.384 | 1
|  | Пионерская улица д.1 | 2 | 62 | 0.042009 | 14 | 0.042 | 116.49 | 54.49 | 3
|  | Пионерская улица д.13 | 2 | 62 | 0.019429 | 14 | 0.019 | 116.53 | 54.53 | 3
ООО "Спецсервисэлектро" | Жилой дом | Пионерская улица д.19 | 2 | 62 | 0.035183 | 14 | 0.035 | 116.364 | 54.364 | 3
| Жилой дом | Пионерская улица д.22 | 5 | 62 | 0.31979 | 26 | 0.32 | 116.475 | 54.475 | 3
| Жилой дом | Пионерская улица д.26 | 2 | 62 | 0.042534 | 14 | 0.043 | 116.364 | 54.364 | 3
|  | Пионерская улица д.27 | 2 | 62 | 0.010502 | 14 | 0.011 | 116.323 | 54.323 | 3
| Жилой дом | Пионерская улица д.28 | 2 | 62 | 0.034658 | 14 | 0.035 | 116.364 | 54.364 | 3
|  | Пионерская улица д.3 | 2 | 62 | 0.054087 | 14 | 0.054 | 116.682 | 54.682 | 3
| Жилой дом | Пионерская улица д.30 | 2 | 62 | 0.032032 | 14 | 0.032 | 116.363 | 54.363 | 3
| Жилой дом | Пионерская улица д.32 | 2 | 62 | 0.039909 | 14 | 0.04 | 116.363 | 54.363 | 3
| Жилой дом | Пионерская улица д.33 | 5 | 61.89 | 0.16961 | 26 | 0.17 | 116.25 | 54.36 | 3
| Жилой дом | Пионерская улица д.33a | 5 | 62 | 0.28881 | 26 | 0.289 | 116.252 | 54.252 | 3
|  | Пионерская улица д.34/18 | 2 | 61.92 | 0.020479 | 14 | 0.02 | 116.234 | 54.314 | 3
| Жилой дом | Пионерская улица д.35 | 5 | 61.83 | 0.26098 | 26 | 0.261 | 116.237 | 54.407 | 3
| Жилой дом | Пионерская улица д.37 | 9 | 61.88 | 0.34553 | 42 | 0.346 | 116.372 | 54.492 | 2,3 | 2
ООО "Меркурий" | Жилой дом | Пионерская улица д.39 | 9 | 61.76 | 0.3366 | 42 | 0.337 | 116.372 | 54.612 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Пионерская улица д.42 | 5 | 61.67 | 0.34815 | 26 | 0.348 | 116.247 | 54.577 | 3
|  | Пионерская улица д.6 | 1 | 62 | 0.004726 | 10 | 0.005 | 116.682 | 54.682 | 3
|  | Пионерская улица д.9 | 2 | 62 | 0.039384 | 14 | 0.039 | 116.623 | 54.623 | 3
ДОУ Гвоздичка | Образовательное учереждение | Пионерская улица, 19а | 2 | 62 | 0.10135 | 14 | 0.101 | 116.363 | 54.363 | 3
ООО "Газпром трансгаз Ухта" ЛПУ МГ | Административное здание | Площадка ГРЭС | 3 | 58 | 0.063539 | 18 | 0.064 | 116.334 | 58.334 | 2,3 | 2
| Жилой дом | Полярный переулок д.10 | 1 | 55 | 0.0021005 | 10 | 0.002 | 100.015 | 45.015 | 1
| Жилой дом | Полярный переулок д.12 | 1 | 54.93 | 0.0052511 | 10 | 0.005 | 100.015 | 45.085 | 1
| Жилой дом | Портовая улица д.10 | 2 | 51.87 | 0.018904 | 14 | 0.019 | 99.489 | 47.619 | 1
| Жилой дом | Портовая улица д.11 | 2 | 51.99 | 0.040434 | 14 | 0.04 | 99.483 | 47.493 | 1
| Жилой дом | Портовая улица д.12 | 2 | 52.18 | 0.042534 | 14 | 0.043 | 99.49 | 47.31 | 1
| Жилой дом | Портовая улица д.13/30 | 2 | 52.36 | 0.039909 | 14 | 0.04 | 99.483 | 47.123 | 1
| Жилой дом | Портовая улица д.16/27 | 2 | 52.58 | 0.026781 | 14 | 0.027 | 99.443 | 46.863 | 1
| Жилой дом | Портовая улица д.18 | 2 | 52.11 | 0.026256 | 14 | 0.026 | 99.434 | 47.324 | 1
ФГКУ "4 отряд ФПС по РК" | Административное здание | Портовая улица д.18А | 2 | 52.19 | 0.058813 | 14 | 0.059 | 97.916 | 45.726 | 1
| Жилой дом | Портовая улица д.20 | 2 | 52.46 | 0.035183 | 14 | 0.035 | 99.366 | 46.906 | 1
| Жилой дом | Портовая улица д.29 | 2 | 55.03 | 0.0042009 | 14 | 0.004 | 100.047 | 45.017 | 1
| Жилой дом | Портовая улица д.30/1 | 1 | 55 | 0.0015753 | 10 | 0.002 | 100.047 | 45.047 | 1
| Жилой дом | Портовая улица, 4 | 2 | 49.41 | 0.013653 | 14 | 0.014 | 99.932 | 50.522 | 1
|  | Привокзальная улица д.10 | 2 | 67.31 | 0.00052511 | 14 | 0.001 | 116.432 | 49.122
|  | Привокзальная улица д.12 | 2 | 67.98 | 0.00052511 | 14 | 0.001 | 116.432 | 48.452
ОАО "РЖД" Дирекция по обслуживанию | Административное здание | Привокзальная улица д.1 | 2 | 66.1 | 0.0068265 | 14 | 0.007 | 116.51 | 50.41 | 3
|  | Привокзальная улица д.2 | 2 | 66.1 | 0.027306 | 14 | 0.027 | 116.429 | 50.329 | 3 | 2
| Жилой дом | Привокзальная улица д.3 | 5 | 66.71 | 0.20007 | 26 | 0.2 | 116.548 | 49.838 | 3
ООО "Трактир" | Общественное здание | Привокзальная улица д.3 | 2 | 66.47 | 0.018904 | 14 | 0.019 | 116.537 | 50.067 | 3
Дирекция ж/д вокзала | Административное здание | Привокзальная улица д.3а | 1 | 66.95 | 2.7358 | 10 | 2.736 | 116.608 | 49.658 | 3
|  | Привокзальная улица д.4 | 2 | 66.39 | 0.026781 | 14 | 0.027 | 116.43 | 50.04 | 3 | 2
| Жилой дом | Привокзальная улица д.5 | 5 | 67.24 | 0.12498 | 26 | 0.125 | 116.431 | 49.191 | 3
|  | Привокзальная улица д.6 | 2 | 66.7 | 0.037808 | 14 | 0.038 | 116.432 | 49.732 | 3 | 2
|  | Привокзальная улица д.8 | 2 | 66.94 | 0.02468 | 14 | 0.025 | 116.432 | 49.492 | 3 | 2
ОАО "Печорский завод ЖБК" | Промышленность | Путейская 1а | 2 | 65.23 | 1.4829 | 14 | 1.483 | 116.849 | 51.619 | 3
| Жилой дом | Речная улица д.10 | 5 | 54.92 | 0.34973 | 26 | 0.35 | 99.766 | 44.846 | 1
| Жилой дом | Речная улица д.12 | 5 | 55.8 | 0.28776 | 26 | 0.288 | 99.787 | 43.987 | 1
ЗАО "ВиД" |  | Речная улица д.14 | 2 | 56.53 | 0.028881 | 14 | 0.029 | 99.788 | 43.258 | 1
| Жилой дом | Речная улица д.5 | 2 | 50.75 | 0.040959 | 14 | 0.041 | 98.909 | 48.159 | 1
| Жилой дом | Речная улица д.9 | 5 | 57.33 | 0.63171 | 26 | 0.632 | 99.788 | 42.458 | 1
Банк Таврический |  | Свободы улица д.3 | 2 | 52.19 | 0.0042009 | 14 | 0.004 | 99.79 | 47.6 | 1
Банк Таврический |  | Свободы улица д.3 | 2 | 52.35 | 0.004726 | 14 | 0.005 | 99.79 | 47.44 | 1
ФГУП "Комиавиатранс" (Штаб) | Административное здание | Свободы улица д.42 | 4 | 56.99 | 0.049886 | 22 | 0.05 | 100.011 | 43.021 | 1
ФГУП "Комиавиатранс" (Штаб) | Административное здание | Свободы улица д.42 | 4 | 56.94 | 0.049361 | 22 | 0.049 | 99.933 | 42.993 | 1
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" | Административное здание | Свободы улица д.42а | 2 | 57.66 | 0.012603 | 14 | 0.013 | 99.205 | 41.545 | 1
ФГУП "Комиавиатранс" | Административное здание | Свободы улица д.44 | 2 | 57.16 | 0.0068265 | 14 | 0.007 | 99.933 | 42.773 | 1
ФГУП "Комиавиатранс" | Административное здание | Свободы улица д.44 | 2 | 57.26 | 0.0042009 | 14 | 0.004 | 99.911 | 42.651 | 1
ФГУП "Комиавиатранс" Гараж |  | Свободы улица д.46а | 1 | 56.48 | 0.0089269 | 10 | 0.009 | 99.951 | 43.471 | 1
ФГУП "Комиавиатранс" ЭСТОП | Административное здание | Свободы улица д.48 | 1 | 55.7 | 0.0036758 | 10 | 0.004 | 100.064 | 44.364 | 1
ФГУП "Комиавиатранс" РПСБ | Общественное здание | Свободы улица д.48а | 1 | 55.44 | 0.0026256 | 10 | 0.003 | 100.064 | 44.624 | 1
| Жилой дом | Свободы улица д.5 | 2 | 52.44 | 0.076142 | 14 | 0.076 | 99.787 | 47.347 | 1
ФГУП "Комиавиатранс" Здание техслужб №1 |  | Свободы улица д.52 | 2 | 54.67 | 0.0042009 | 14 | 0.004 | 100.018 | 45.348 | 1
ФГУП "Комиавиатранс" Здание перонных бригад |  | Свободы улица д.52а | 1 | 55.39 | 0.0031507 | 10 | 0.003 | 100.004 | 44.614 | 1
ФГУП "Комиавиатранс" Здание техслужб №2 |  | Свободы улица д.54 | 2 | 54.09 | 0.049361 | 14 | 0.049 | 100.018 | 45.928 | 1
ФГУП "Комиавиатранс" Здание геолог |  | Свободы улица д.56 | 1 | 52.98 | 0.010502 | 10 | 0.011 | 100.018 | 47.038 | 1
| Жилой дом | Свободы улица д.7 | 2 | 52.07 | 0.10607 | 14 | 0.106 | 99.784 | 47.714 | 1
| Жилой дом | Северный переулок д.23 | 5 | 61 | 0.37651 | 26 | 0.377 | 116.083 | 55.083 | 3 | 1
ООО "Октябрь" |  | Советская улица д. 45 (Советская 45 - ИП ЛихачевВ.Н.) | 1 | 61.34 | 0.027306 | 10 | 0.027 | 116.311 | 54.971 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.1 | 3 | 65.74 | 0.1381 | 18 | 0.138 | 116.459 | 50.719 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.10 | 2 | 63.99 | 0.068265 | 14 | 0.068 | 116.449 | 52.459 | 3
ФГП "Ведомственная охрана ж/д транспорта РФ" |  | Советская улица д.11 | 2 | 64.46 | 0.0063014 | 14 | 0.006 | 116.448 | 51.988 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.11а | 2 | 64.24 | 0.071941 | 14 | 0.072 | 116.405 | 52.165 | 3 | 2
| Жилой дом | Советская улица д.12 | 4 | 63.53 | 0.19272 | 22 | 0.193 | 116.481 | 52.951 | 3
СОШ №83 | Образовательное учереждение | Советская улица д.12А | 4 | 63.84 | 0.079817 | 22 | 0.08 | 116.441 | 52.601 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.13 | 2 | 64.29 | 0.043059 | 14 | 0.043 | 116.447 | 52.157 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.14 | 3 | 63.35 | 0.13233 | 18 | 0.132 | 116.514 | 53.164 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.14а/Железнодорожная улица д.7Б | 5 | 63.48 | 0.35708 | 26 | 0.357 | 116.564 | 53.084 | 3
ИП Папидзе Н.М. | Административное здание | Советская улица д.14в | 1 | 63.23 | 0.02258 | 10 | 0.023 | 116.515 | 53.285 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.15 | 3 | 63.97 | 0.063014 | 18 | 0.063 | 116.44 | 52.47 | 3
МБУ ГО "Центр досуга и кино" | Общественное здание | Советская улица д.16А | 2 | 63.11 | 0.0063014 | 14 | 0.006 | 116.567 | 53.457 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.17 | 2 | 63.82 | 0.068265 | 14 | 0.068 | 116.44 | 52.62 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.18 | 2 | 63 | 0.028881 | 14 | 0.029 | 116.567 | 53.567 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.19 | 3 | 63.53 | 0.065114 | 18 | 0.065 | 116.484 | 52.954 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.2 | 2 | 65.01 | 0.042009 | 14 | 0.042 | 116.459 | 51.449 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.20 | 3 | 62.91 | 0.15491 | 18 | 0.155 | 116.567 | 53.657 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.21 | 4 | 63.38 | 0.097671 | 22 | 0.098 | 116.511 | 53.131 | 3
Бизнес-центр "Дар" |  | Советская улица д.22 | 2 | 62.58 | 0.058288 | 14 | 0.058 | 116.529 | 53.949 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.23 | 4 | 63.06 | 0.31874 | 22 | 0.319 | 116.567 | 53.507 | 3
ИП Алиев Д.Д. | Прочее | Советская улица д.23а | 1 | 63.28 | 0.012078 | 10 | 0.012 | 116.513 | 53.233 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.25 | 4 | 62.92 | 0.22842 | 22 | 0.228 | 116.567 | 53.647 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.27 | 4 | 62.55 | 0.28724 | 22 | 0.287 | 116.375 | 53.825 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.28 | 2 | 62 | 0.036758 | 14 | 0.037 | 116.461 | 54.461 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.2А | 5 | 65.37 | 0.31979 | 26 | 0.32 | 116.467 | 51.097 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.3 А | 2 | 65.55 | 0.056712 | 14 | 0.057 | 116.459 | 50.909 | 3 | 2
| Жилой дом | Советская улица д.30 | 2 | 62 | 0.058288 | 14 | 0.058 | 116.461 | 54.461 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.31 | 4 | 62.02 | 0.12445 | 22 | 0.124 | 116.443 | 54.423 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.32 | 2 | 62 | 0.032557 | 14 | 0.033 | 116.461 | 54.461 | 3
МУ "ПИКМ" | Общественное здание | Советская улица д.33 | 2 | 62 | 0.004726 | 14 | 0.005 | 116.461 | 54.461 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.35 | 4 | 62 | 0.18694 | 22 | 0.187 | 116.461 | 54.461 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.36/24 | 5 | 62 | 0.21215 | 26 | 0.212 | 116.386 | 54.386 | 3
ИП Амирян Э.М. | Жилой дом | Советская улица д.37 | 3 | 62 | 0.049361 | 18 | 0.049 | 116.461 | 54.461 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.39/17 | 4 | 62 | 0.091895 | 22 | 0.092 | 116.385 | 54.385 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.3А | 2 | 65.84 | 0.13443 | 14 | 0.134 | 116.414 | 50.574 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.4 | 2 | 64.68 | 0.061438 | 14 | 0.061 | 116.453 | 51.773 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.41 | 2 | 62 | 0.035708 | 14 | 0.036 | 116.364 | 54.364 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.44 | 5 | 61.29 | 0.2195 | 26 | 0.219 | 116.198 | 54.908 | 3
МБУ МО "Меридиан" | Административное здание | Советская улица д.47 | 2 | 61.16 | 0.0089269 | 14 | 0.009 | 116.312 | 55.152 | 3
ИП Перминова, ИП Паршукова, ИП Фаефанов | Общественное здание | Советская улица д.47а, 47д | 2 | 61.31 | 0.012078 | 14 | 0.012 | 116.327 | 55.017 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.48/18 | 2 | 61.04 | 0.043059 | 14 | 0.043 | 116.273 | 55.233 | 3
ИП Аликин Ю.А. ТЦ "Урал" |  | Советская улица д.49 | 2 | 61 | 0.032557 | 14 | 0.033 | 116.195 | 55.195 | 3
ИП Васько, ИП Урванцев |  | Советская улица д.49б, в | 2 | 61 | 0.022055 | 14 | 0.022 | 116.195 | 55.195 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.50 | 2 | 61 | 0.028356 | 14 | 0.028 | 116.273 | 55.273 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.51 | 2 | 61 | 0.029406 | 14 | 0.029 | 116.183 | 55.183 | 3
МБУ ГО "Центр досуга и кино" | Общественное здание | Советская улица д.52 | 1 | 61 | 0.0015753 | 10 | 0.002 | 116.19 | 55.19 | 3
ОАО "ЖТК" |  | Советская улица д.52А | 1 | 61 | 0.036233 | 10 | 0.036 | 116.19 | 55.19 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.54 | 2 | 61 | 0.026781 | 14 | 0.027 | 116.163 | 55.163 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.56 | 2 | 61 | 0.033082 | 14 | 0.033 | 116.163 | 55.163 | 3
Детский сад №83 | Образовательное учереждение | Советская улица д.5а | 2 | 64.69 | 0.30772 | 14 | 0.308 | 116.403 | 51.713 | 3
Сыктывкарское ЛУ МВД |  | Советская улица д.6 | 2 | 64.48 | 0.015228 | 14 | 0.015 | 116.468 | 51.988 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.7 | 2 | 65.04 | 0.074041 | 14 | 0.074 | 116.459 | 51.419 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.8 | 2 | 64.29 | 0.088744 | 14 | 0.089 | 116.45 | 52.16 | 3
| Жилой дом | Советская улица д.9 | 2 | 64.69 | 0.076142 | 14 | 0.076 | 116.453 | 51.763 | 3
| Жилой дом | Советский переулок д.3 | 4 | 63.97 | 0.084018 | 22 | 0.084 | 116.431 | 52.461 | 3
| Жилой дом | Советский переулок д.4 | 5 | 63.81 | 0.17749 | 26 | 0.177 | 116.428 | 52.618 | 3
| Жилой дом | Советский переулок д.5 | 5 | 63.97 | 0.43847 | 26 | 0.438 | 116.413 | 52.443 | 3 | 2
| Жилой дом | Солнечный переулок д.3 | 2 | 51.75 | 0.06879 | 14 | 0.069 | 99.764 | 48.014 | 1
Детская поликлиника №1 | Жилой дом | Социалистическая улица д.1 | 5 | 58.03 | 0.37388 | 26 | 0.374 | 99.806 | 41.776 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.10 | 2 | 59.29 | 0.095571 | 14 | 0.096 | 99.794 | 40.504 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.11 | 5 | 58.59 | 0.51934 | 26 | 0.519 | 99.783 | 41.193 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.12 | 5 | 58.5 | 0.13495 | 26 | 0.135 | 99.796 | 41.296 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.13 | 5 | 57.1 | 0.52826 | 26 | 0.528 | 99.767 | 42.667 | 1
Рембыттехника | Общественное здание | Ленинградская 25/14 | 2 | 57.08 | 0.055137 | 14 | 0.055 | 99.796 | 42.716 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.18 | 5 | 55.83 | 0.63014 | 26 | 0.63 | 99.807 | 43.977 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.18а | 5 | 55.19 | 0.41852 | 26 | 0.419 | 99.474 | 44.284 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.1А | 5 | 53.85 | 0.3576 | 26 | 0.358 | 99.823 | 45.973 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.2 | 5 | 57.66 | 0.78452 | 26 | 0.785 | 99.802 | 42.142 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.20 | 5 | 55.12 | 0.47628 | 26 | 0.476 | 99.84 | 44.72 | 1
Детский сад | Образовательное учереждение | Социалистическая улица д.20А | 2 | 53.85 | 0.29774 | 14 | 0.298 | 99.362 | 45.512 | 1
ООО "ПТК" | Магазин | Социалистическая улица д.2а | 1 | 60 | 0.012078 | 10 | 0.012 | 99.797 | 39.797 | 1
мастерские Интерната №6 | Административное здание | Социалистическая улица д.3 | 1 | 60 | 0.037283 | 10 | 0.037 | 99.806 | 39.806 | 1
ГБС(К)ОУ"С(к)ОШИ №6 VIII вида" г. Печора |  | Социалистическая улица д.3 | 4 | 60 | 0.21005 | 22 | 0.21 | 99.797 | 39.797 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.30 | 2 | 53.87 | 0.013653 | 14 | 0.014 | 99.893 | 46.023 | 1
Школа №2 | Образовательное учереждение | Социалистическая улица д.4 | 2 | 59.72 | 0.10292 | 14 | 0.103 | 99.796 | 40.076 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.44 | 2 | 53.6 | 0.026256 | 14 | 0.026 | 99.968 | 46.368 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.46 | 2 | 53.45 | 0.036233 | 14 | 0.036 | 99.97 | 46.52 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.46А | 2 | 52.37 | 0.042009 | 14 | 0.042 | 99.969 | 47.599 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.47 | 1 | 54.65 | 0.00052511 | 10 | 0.001 | 99.993 | 45.343
| Жилой дом | Социалистическая улица д.48 | 2 | 53.4 | 0.032032 | 14 | 0.032 | 99.971 | 46.571 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.48А | 2 | 52.37 | 0.050411 | 14 | 0.05 | 99.969 | 47.599 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.50 | 2 | 53.43 | 0.035183 | 14 | 0.035 | 99.971 | 46.541 | 1
ГПОУ "ППЭТ" | Жилой дом | Социалистическая улица д.51 | 4 3 | 52.78 | 0.19902 | 22 | 0.199 | 100.32 | 47.54 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.52 | 2 | 53.54 | 0.051461 | 14 | 0.051 | 100.021 | 46.481 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.52А | 2 | 52.52 | 0.037808 | 14 | 0.038 | 100.021 | 47.501 | 1
ГПОУ "ППЭТ" (Общежитие ) | Жилой дом | Социалистическая улица д.53 | 5 | 52.37 | 0.078242 | 26 | 0.078 | 100.32 | 47.95 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.54 | 2 | 53.78 | 0.030982 | 14 | 0.031 | 100.049 | 46.269 | 1
Общежитие просто жилой дом ( цокольный этаж занят организациями) | Жилой дом | Социалистическая улица д.55 | 5 | 52.11 | 0.4474 | 26 | 0.447 | 100.608 | 48.498 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.56 | 5 | 53.56 | 0.41484 | 26 | 0.415 | 100.114 | 46.554 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.57 | 5 | 52.14 | 0.59916 | 26 | 0.599 | 100.601 | 48.461 | 1
Общежитие | Жилой дом | Социалистическая улица д.58 | 4 | 52.58 | 0.1024 | 22 | 0.102 | 100.157 | 47.577 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.59 | 5 | 51.73 | 0.14861 | 26 | 0.149 | 100.673 | 48.943 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.60 | 5 | 52.39 | 0.49571 | 26 | 0.496 | 100.46 | 48.07 | 1
Жилой дом | Жилой дом | Социалистическая улица д.61 | 5 | 50.99 | 0.23105 | 26 | 0.231 | 100.771 | 49.781 | 1
Магазин ООО "Прометей" |  | Социалистическая улица д.61а | 1 | 51.07 | 0.017854 | 10 | 0.018 | 100.771 | 49.701 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.64 | 5 | 52.43 | 0.40539 | 26 | 0.405 | 100.642 | 48.212 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.66 | 5 | 52.12 | 0.40276 | 26 | 0.403 | 100.684 | 48.564 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.72 | 5 | 51.3 | 0.64169 | 26 | 0.642 | 100.55 | 49.25 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.74 | 5 | 51.04 | 0.38648 | 26 | 0.386 | 100.264 | 49.224 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.74а | 5 | 51.65 | 0.5582 | 26 | 0.558 | 100.33 | 48.68 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.76 | 5 | 51.14 | 0.64326 | 26 | 0.643 | 99.595 | 48.455 | 1
Детский сад | Образовательное учереждение | Социалистическая улица д.76 А | 2 | 51.19 | 0.3471 | 14 | 0.347 | 99.819 | 48.629 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.78 | 5 | 51.04 | 0.75406 | 26 | 0.754 | 100.068 | 49.028 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.8/14 | 2 | 59.67 | 0.10135 | 14 | 0.101 | 99.797 | 40.127 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.80 | 5 | 51.01 | 0.43532 | 26 | 0.435 | 99.974 | 48.964 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.82 | 5 | 50.26 | 0.439 | 26 | 0.439 | 99.882 | 49.622 | 1
Магазин "Аполлон" |  | Социалистическая улица д.82а | 2 | 50.91 | 0.043584 | 14 | 0.044 | 99.879 | 48.969 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.84 | 5 | 50.07 | 0.41694 | 26 | 0.417 | 99.942 | 49.872 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.84А | 5 | 50.03 | 0.40119 | 26 | 0.401 | 99.794 | 49.764 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.86 | 5 | 50 | 0.46368 | 26 | 0.464 | 99.777 | 49.777 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.88 | 5 | 50 | 0.35235 | 26 | 0.352 | 99.942 | 49.942 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.9 | 5 | 59.72 | 0.38858 | 26 | 0.389 | 99.806 | 40.086 | 1
ООО "Сантехмонтаж Плюс" |  | Социалистическая улица д.90 | 2 | 50 | 0.0078767 | 10 | 0.008 | 99.942 | 49.942 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.92 | 5 | 50 | 0.42797 | 26 | 0.428 | 99.941 | 49.941 | 1
| Жилой дом | Социалистическая улица д.92А | 5 | 50 | 0.35498 | 26 | 0.355 | 99.774 | 49.774 | 1
МАУ "СОК "Сияние севера" | Общественное здание | Социалистическая улица д.92б | 2 | 51.15 | 0.040434 | 14 | 0.04 | 99.799 | 48.649 | 1
Бистро |  | Социалистическая улица д.9А | 1 | 59.19 | 0.0010502 | 10 | 0.001 | 99.799 | 40.609 | 1
Магазин |  | Спортивная улица д.12 | 1 | 58.01 | 0.06774 | 10 | 0.068 | 99.694 | 41.684 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.15/17 | 1 | 57.67 | 0.004726 | 10 | 0.005 | 99.694 | 42.024 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.17/22 | 1 | 57.67 | 0.0094521 | 10 | 0.009 | 99.694 | 42.024 | 1
ГКУ РК "ПАСС" |  | Спортивная улица д.18/20 | 1 | 57.29 | 0.0031507 | 10 | 0.003 | 99.694 | 42.404 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.2 | 5 | 59.17 | 0.19324 | 26 | 0.193 | 99.753 | 40.583 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.2 | 5 | 59.28 | 0.19324 | 26 | 0.193 | 99.758 | 40.478 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.30/11 | 1 | 55.75 | 0.012603 | 10 | 0.013 | 99.942 | 44.192 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.31 | 1 | 55.71 | 0.0026256 | 10 | 0.003 | 99.942 | 44.232 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.32/10 | 1 | 55.65 | 0.0026256 | 10 | 0.003 | 99.931 | 44.281 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.38а | 2 | 55.29 | 0.0010502 | 14 | 0.001 | 99.978 | 44.688 | 1
Школа № 4 | Образовательное учереждение | Спортивная улица д.42 | 4 | 54.21 | 0.055662 | 22 | 0.056 | 100.119 | 45.909 | 1
Управление судебного департамента | Жилой дом | Спортивная улица д.44 | 4 | 53.2 | 0.024155 | 22 | 0.024 | 100.119 | 46.919 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.44а | 1 | 53.37 | 0.033607 | 10 | 0.034 | 100.32 | 46.95 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.46 | 5 | 52.93 | 0.33607 | 26 | 0.336 | 100.615 | 47.685 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.48 | 5 | 52.3 | 0.25521 | 26 | 0.255 | 100.578 | 48.278 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.50 | 5 | 51.25 | 0.33082 | 26 | 0.331 | 100.612 | 49.362 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.52 | 5 | 50.89 | 0.55767 | 26 | 0.558 | 100.947 | 50.057 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.53 | 1 | 55 | 0.0089269 | 10 | 0.009 | 100.015 | 45.015 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.55 | 1 | 55 | 0.0089269 | 10 | 0.009 | 100.015 | 45.015 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.57 | 2 | 55 | 0.022055 | 14 | 0.022 | 100.015 | 45.015 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.63 | 1 | 54.33 | 0.0042009 | 10 | 0.004 | 100.015 | 45.685 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.65 | 5 | 53.42 | 0.22317 | 26 | 0.223 | 100.618 | 47.198 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.69 | 2 | 52.4 | 0.12025 | 14 | 0.12 | 100.619 | 48.219 | 1
ГБУЗ РК "Центр восстановительной медицины и реабилитации ВВ и УБД" |  | Спортивная улица д.69б | 2 | 52.08 | 0.21792 | 14 | 0.218 | 100.619 | 48.539 | 1
Приемник-распределитель | Жилой дом | Спортивная улица д.71 | 4 | 50.65 | 0.26466 | 22 | 0.265 | 100.622 | 49.972 | 1
| Жилой дом | Спортивная улица д.71а | 5 | 52.24 | 0.10345 | 26 | 0.103 | 100.618 | 48.378 | 1
Прокуратура | Административное здание | Спортивная улица д.73 | 3 | 50.95 | 0.020479 | 18 | 0.02 | 100.624 | 49.674 | 1
Детский сад №25 | Образовательное учереждение | Стадионная улица д.13 | 2 | 61 | 0.088744 | 14 | 0.089 | 116.183 | 55.183 | 3
| Жилой дом | Стадионная улица д.2 | 2 | 61 | 0.040959 | 14 | 0.041 | 116.183 | 55.183 | 3
| Жилой дом | Стадионная улица д.4 | 2 | 61 | 0.035183 | 14 | 0.035 | 116.184 | 55.184 | 3
| Жилой дом | Стадионная улица д.8 | 5 | 61 | 0.14913 | 26 | 0.149 | 116.183 | 55.183 | 3
ГБУ РК "Печорский ДИПИ" | Общественное здание | Строительная улица д. 20/2 | 2 | 64.03 | 0.040434 | 14 | 0.04 | 116.358 | 52.328 | 3 | 2
Магазин ИП Родинцев В.Ф. | Общественное здание | Строительная улица д.10а | 1 | 62.86 | 0.029406 | 10 | 0.029 | 116.38 | 53.52 | 3 | 2
Детский сад №18 "Рябинушка" | Образовательное учереждение | Строительная улица д.12 | 2 | 62.98 | 0.15123 | 14 | 0.151 | 116.348 | 53.368 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.12 к1 | 5 | 62.66 | 0.19954 | 26 | 0.2 | 116.382 | 53.722 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.12 к2 | 5 | 63.13 | 0.27148 | 26 | 0.271 | 116.365 | 53.235 | 3 | 2
|  | Строительная улица д.13 | 2 | 62.51 | 0.038858 | 14 | 0.039 | 116.392 | 53.882 | 3
| Жилой дом | Строительная улица д.14 | 5 | 63.27 | 0.36495 | 26 | 0.365 | 116.379 | 53.109 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.14 к1 | 5 | 63.25 | 0.39174 | 26 | 0.392 | 116.369 | 53.119 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.14 к2 | 5 | 63.27 | 0.27621 | 26 | 0.276 | 116.355 | 53.085 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.14 к3 | 5 | 63.27 | 0.21215 | 26 | 0.212 | 116.363 | 53.093 | 2,3 | 2
ФБУЗ "ЦГиЭ по ж/д транспорту" |  | Строительная улица д.15 | 2 | 62.64 | 0.0099772 | 14 | 0.01 | 116.392 | 53.752 | 3 | 2
ИП Аликин Ю.А. |  | Строительная улица д.15А | 1 | 62.66 | 0.0078767 | 10 | 0.008 | 116.392 | 53.732 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.16 к.1 | 5 | 63.6 | 0.27358 | 26 | 0.274 | 116.332 | 52.732 | 3 | 2
|  | Строительная улица д.17 | 2 | 62.81 | 0.054087 | 14 | 0.054 | 116.392 | 53.582 | 3 | 2
Управление ФСБ России по РК | Административное здание | Строительная улица д.18 | 2 | 63.63 | 0.020479 | 14 | 0.02 | 116.398 | 52.768 | 3 | 2
д/с "Светлячок" | Образовательное учереждение | Строительная улица д.18А | 2 | 63.66 | 0.34605 | 14 | 0.346 | 116.312 | 52.652 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.19 | 5 | 63.21 | 0.23158 | 26 | 0.232 | 116.394 | 53.184 | 3 | 2
ИП Сметанина И.Д. | Магазин | Строительная улица д.19а | 1 | 63.28 | 0.0063014 | 10 | 0.006 | 116.394 | 53.114 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.20 | 9 | 63.56 | 1.1789 | 42 | 1.179 | 116.341 | 52.781 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.20 к1 | 9 | 64.03 | 0.6942 | 42 | 0.694 | 116.322 | 52.292 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.20 к2 | 9 | 64.31 | 0.64326 | 42 | 0.643 | 116.19 | 51.88 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.20к3 | 9 | 64.05 | 1.3259 | 42 | 1.326 | 116.134 | 52.084 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.23 | 5 | 64.44 | 0.25652 | 26 | 0.257 | 116.406 | 51.966 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.25 | 5 | 65.23 | 0.25652 | 26 | 0.257 | 116.41 | 51.18 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.29 | 3 | 65.75 | 0.15543 | 18 | 0.155 | 116.412 | 50.662 | 3 | 2
СТО | Прочее | Строительная улица д.29а | 1 | 66 | 0.051986 | 10 | 0.052 | 116.417 | 50.417 | 3 | 2
| Жилой дом | Строительная улица д.5 | 2 | 62 | 0.017329 | 14 | 0.017 | 116.396 | 54.396 | 3
| Жилой дом | Строительная улица д.5а | 4 | 62 | 0.099247 | 22 | 0.099 | 116.384 | 54.384 | 3
| Жилой дом | Строительная улица д.8 | 5 | 62 | 0.29301 | 26 | 0.293 | 116.389 | 54.389 | 3
Филиал №4 ГУ РО ФСС РФ по РК, | Административное здание | Транспортный проезд д.2 | 2 | 50.27 | 0.0010502 | 14 | 0.001 | 100.539 | 50.269 | 1
ООО "Сплав-плюс" | Административное здание | Транспортный проезд д.2а | 2 | 50.58 | 0.025731 | 14 | 0.026 | 100.539 | 49.959 | 1
Гурин А.П. |  | Транспортный проезд д.2в | 1 | 50 | 0.028881 | 10 | 0.029 | 100.539 | 50.539 | 1
| Жилой дом | улица 8 Марта д.1 | 5 | 61 | 0.34447 | 26 | 0.344 | 116.183 | 55.183 | 3
| Жилой дом | улица 8 Марта д.11 | 5 | 61.61 | 0.40906 | 26 | 0.409 | 116.226 | 54.616 | 3
Автозапчасти ИП Стариков А.Е. | Магазин | улица 8 Марта д.11а | 1 | 61.52 | 0.050411 | 10 | 0.05 | 116.226 | 54.706 | 3
| Жилой дом | улица 8 Марта д.12 | 4 | 61.32 | 0.2468 | 22 | 0.247 | 116.205 | 54.885 | 3
|  | улица 8 Марта д.16 | 2 | 61.78 | 0.024155 | 14 | 0.024 | 116.234 | 54.454 | 3
| Жилой дом | улица 8 Марта д.2/31 | 2 | 61 | 0.054087 | 14 | 0.054 | 116.184 | 55.184 | 3
| Жилой дом | улица 8 Марта д.3 | 5 | 61 | 0.22029 | 26 | 0.22 | 116.194 | 55.194 | 3
| Жилой дом | улица 8 Марта д.3 | 5 | 61.12 | 0.22029 | 26 | 0.22 | 116.202 | 55.082 | 3
ДОУ Теремок | Образовательное учереждение | улица 8 Марта д.3б | 2 | 61.34 | 0.054087 | 14 | 0.054 | 116.218 | 54.878 | 3
ООО "Компания Печорторгсервис" | Административное здание | улица 8 Марта д.4 | 5 | 61 | 0.36338 | 26 | 0.363 | 116.188 | 55.188 | 3
| Жилой дом | улица 8 Марта д.8 | 5 | 61 | 0.1704 | 26 | 0.17 | 116.194 | 55.194 | 3
| Жилой дом | улица 8 Марта д.8 | 5 | 61.14 | 0.1704 | 26 | 0.17 | 116.202 | 55.062 | 3
ЦТП №15 ОАО "ТСК" |  | улица 8 Марта д.8а | 2 | 61 | 1.26 | 14 | 1.26 | 116.302 | 55.302 | 3
ЦТП №15 ОАО "ТСК" |  | улица 8 Марта д.8а | 2 | 61 | 1.26 | 14 | 1.26 | 116.188 | 55.188 | 3
| Жилой дом | улица Гагарина д.1/6 | 4 | 56.58 | 0.136 | 22 | 0.136 | 99.767 | 43.187 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.10 | 2 | 54.51 | 0.048836 | 14 | 0.049 | 99.765 | 45.255 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.11 | 5 | 54.1 | 0.1234 | 26 | 0.123 | 99.414 | 45.314 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.11а | 5 | 54.68 | 0.31664 | 26 | 0.317 | 99.417 | 44.737 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.12 | 2 | 54.07 | 0.082968 | 14 | 0.083 | 99.765 | 45.695 | 1
Детский сад №17 | Образовательное учереждение | улица Гагарина д.12а | 2 | 52.37 | 0.13285 | 14 | 0.133 | 99.787 | 47.417 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.13 | 5 | 53.07 | 0.7068 | 26 | 0.707 | 99.353 | 46.283 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.14 | 2 | 52.49 | 0.070365 | 14 | 0.07 | 99.768 | 47.278 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.16 | 5 | 52.21 | 0.3513 | 26 | 0.351 | 99.472 | 47.262 | 1
Школа №3 | Образовательное учереждение | улица Гагарина д.17 | 3 | 53.13 | 0.18274 | 18 | 0.183 | 99.469 | 46.339 | 1
Офисы |  | улица Гагарина д.17 | 3 | 52.58 | 0.02153 | 18 | 0.022 | 99.476 | 46.896 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.19 | 5 | 53.31 | 0.80447 | 26 | 0.804 | 99.842 | 46.532 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.2 | 5 | 55.68 | 0.39594 | 26 | 0.396 | 99.771 | 44.091 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.21 | 5 | 53.14 | 0.58235 | 26 | 0.582 | 99.837 | 46.697 | 1
ИП Курзенкова З.В. | Магазин | улица Гагарина д.21а | 1 | 52.04 | 0.0010502 | 10 | 0.001 | 99.48 | 47.44 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.29 | 2 | 52.66 | 0.034658 | 14 | 0.035 | 99.592 | 46.932 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.3 | 4 | 56.08 | 0.25836 | 22 | 0.258 | 99.767 | 43.687 | 1
КУМС МР "Печора" |  | улица Гагарина д.31 | 2 | 52.54 | 0.011553 | 14 | 0.012 | 99.826 | 47.286 | 1
Магазин ИП Папидзе Н.М. | Прочее | улица Гагарина д.31а | 2 | 52.72 | 0.04411 | 14 | 0.044 | 99.826 | 47.106 | 1
ПРУ - ф-л ФГБОУ ВПО "ГУМРФ им. С.О.Макарова" | Жилой дом Общежитие | улица Гагарина д.32/14 | 5 | 52.28 | 0.18589 | 26 | 0.186 | 99.484 | 47.204 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.33 | 3 | 52.42 | 0.12865 | 18 | 0.129 | 99.826 | 47.406 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.33А | 2 | 52.77 | 0.025205 | 14 | 0.025 | 99.847 | 47.077 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.33Б | 2 | 52.48 | 0.028881 | 14 | 0.029 | 99.852 | 47.372 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.33В | 2 | 52.09 | 0.029931 | 14 | 0.03 | 99.903 | 47.813 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.33Г | 2 | 52.42 | 0.044635 | 14 | 0.045 | 99.863 | 47.443 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.34 | 5 | 52 | 0.19219 | 26 | 0.192 | 99.804 | 47.804 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.35 | 3 | 52.35 | 0.042534 | 18 | 0.043 | 99.826 | 47.476 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.36/7 | 5 | 51.82 | 0.23368 | 26 | 0.234 | 99.804 | 47.984 | 1
ИП Грабцевич П.П. |  | улица Гагарина д.37 | 2 | 52.66 | 0.0099772 | 14 | 0.01 | 100.053 | 47.393 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.37а | 5 | 52.17 | 0.069315 | 26 | 0.069 | 100.051 | 47.881 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.38 | 5 | 51.86 | 0.30824 | 26 | 0.308 | 99.881 | 48.021 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.39 | 3 | 52.31 | 0.18116 | 18 | 0.181 | 100.041 | 47.731 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.39А | 2 | 52.82 | 0.07089 | 14 | 0.071 | 100.052 | 47.232 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.4 | 2 | 55.47 | 0.062489 | 14 | 0.062 | 99.756 | 44.286 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.40 | 5 | 51.88 | 0.48205 | 26 | 0.482 | 99.899 | 48.019 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.41 | 3 | 52.29 | 0.076142 | 18 | 0.076 | 100.068 | 47.778 | 1
ЯрПиво |  | улица Гагарина д.42 | 1 | 52.27 | 0.0073516 | 10 | 0.007 | 100.326 | 48.056 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.42а | 2 | 52.62 | 0.059863 | 14 | 0.06 | 100.344 | 47.724 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.42б | 2 | 52.21 | 0.042534 | 14 | 0.043 | 100.344 | 48.134 | 1
Магазин |  | улица Гагарина д.42в | 1 | 52.89 | 0.015228 | 10 | 0.015 | 100.342 | 47.452 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.43/5 | 4 | 52.31 | 0.20322 | 22 | 0.203 | 100.081 | 47.771 | 1
Гимназия №1 | Образовательное учереждение | улица Гагарина д.44 | 4 | 51 | 0.098196 | 22 | 0.098 | 100.637 | 49.637 | 1
8 интернат |  | улица Гагарина д.45 | 4 | 52.33 | 0.22475 | 22 | 0.225 | 100.155 | 47.825 | 1
8 интернат |  | улица Гагарина д.45 | 4 | 52.67 | 0.22527 | 22 | 0.225 | 100.155 | 47.485 | 1
ИП Родинцев И.И. |  | улица Гагарина д.45а | 1 | 52.79 | 0.036233 | 10 | 0.036 | 100.324 | 47.534 | 1
Офисный центр |  | улица Гагарина д.47а | 2 | 52.87 | 0.0073516 | 14 | 0.007 | 100.324 | 47.454 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.49 | 5 | 53 | 0.69683 | 26 | 0.697 | 100.343 | 47.343 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.51 | 5 | 52.55 | 0.53982 | 26 | 0.54 | 100.638 | 48.088 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.53 | 5 | 51.01 | 0.5708 | 26 | 0.571 | 100.637 | 49.627 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.55 | 5 | 51 | 0.57027 | 26 | 0.57 | 99.828 | 48.828 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.57 | 5 | 51.09 | 0.13758 | 26 | 0.138 | 99.835 | 48.745 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.57 | 5 | 51.24 | 0.13758 | 26 | 0.138 | 99.829 | 48.589 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.6 | 2 | 55.2 | 0.028881 | 14 | 0.029 | 99.76 | 44.56 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.7 | 5 | 55.29 | 0.15386 | 26 | 0.154 | 99.764 | 44.474 | 1
Эконом | Административное здание | улица Гагарина д.8 | 1 | 54.8 | 0.0010502 | 10 | 0.001 | 99.766 | 44.966 | 1
| Жилой дом | улица Гагарина д.9 | 5 | 54.72 | 0.35865 | 26 | 0.359 | 99.763 | 45.043 | 1
ИП Головко Н.Е. |  | улица им. Булгаковой д.1 | 2 | 49.66 | 0.026781 | 14 | 0.027 | 100.485 | 50.825 | 1
Дом творчества юных | Образовательное учереждение | улица им. Булгаковой д.11 | 3 | 52.61 | 0.052511 | 18 | 0.053 | 100.365 | 47.755 | 1
Дом творчества юных (гараж) | Образовательное учереждение | улица им. Булгаковой д.11 | 1 | 52.67 | 0.026781 | 10 | 0.027 | 100.365 | 47.695 | 1
| Жилой дом | улица им. Булгаковой д.15 | 5 | 52.99 | 0.41431 | 26 | 0.414 | 100.524 | 47.534 | 1
| Жилой дом | улица им. Булгаковой д.17 | 5 | 52.61 | 0.33345 | 26 | 0.333 | 100.671 | 48.061 | 1
| Жилой дом | улица им. Булгаковой д.18 | 5 | 52.08 | 0.48888 | 26 | 0.489 | 100.336 | 48.256 | 1
Магазин |  | улица им. Булгаковой д.18 г | 1 | 52.62 | 0.0010502 | 10 | 0.001 | 100.638 | 48.018 | 1
Магазин |  | улица им. Булгаковой д.18а, 18бе | 1 | 52.76 | 0.016279 | 10 | 0.016 | 100.638 | 47.878 | 1
| Жилой дом | улица им. Булгаковой д.19 | 5 | 52.21 | 0.41747 | 26 | 0.417 | 100.722 | 48.512 | 1
ИП Костин С.В. |  | улица им. Булгаковой д.1а | 1 | 48.71 | 0.026781 | 10 | 0.027 | 100.485 | 51.775 | 1
ФГКУ "4 отряд ФПС по РК" (здание пожарников + жилой дом) | Жилой дом | улица им. Булгаковой д.2, 2е | 4 | 48 | 0.59495 | 22 | 0.595 | 100.462 | 52.462 | 1
| Жилой дом | улица им. Булгаковой д.20 | 5 | 51.94 | 0.89322 | 26 | 0.893 | 100.319 | 48.379 | 1
| Жилой дом | улица им. Булгаковой д.22 | 5 | 51.35 | 0.20322 | 26 | 0.203 | 100.689 | 49.339 | 1
Магазин |  | улица им. Булгаковой д.22а, 22е | 1 | 51.56 | 0.014178 | 10 | 0.014 | 100.728 | 49.168 | 1
ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | Административное здание | улица им. Булгаковой д.2а | 4 | 48 | 0.020479 | 22 | 0.02 | 100.462 | 52.462 | 1
| Жилой дом | улица им. Булгаковой д.4 | 9 | 50.4 | 0.32767 | 42 | 0.328 | 100.539 | 50.139 | 1
| Жилой дом | улица им. Булгаковой д.5 | 5 | 51.27 | 0.41799 | 26 | 0.418 | 100.309 | 49.039 | 1
Детский магазинТПК "Печора-Сталь" |  | улица Куратова 5 | 1 | 51.58 | 0.0084018 | 10 | 0.008 | 99.839 | 48.259 | 1
| Жилой дом | улица Куратова д.2/27 | 2 | 49.18 | 0.049361 | 14 | 0.049 | 99.767 | 50.587 | 1
|  | улица Куратова д.3 | 1 | 50.68 | 0.0042009 | 10 | 0.004 | 99.839 | 49.159 | 1
| Жилой дом | улица Куратова д.4 | 2 | 50.79 | 0.057763 | 14 | 0.058 | 99.767 | 48.977 | 1
МА ДОУ № 22 д/с "Кораблик" | Образовательное учереждение | улица Куратова д.5 | 2 | 51.32 | 0.1213 | 14 | 0.121 | 99.839 | 48.519 | 1
| Жилой дом | улица Куратова д.8 | 2 | 53.29 | 0.081918 | 14 | 0.082 | 99.768 | 46.478 | 1
|  | улица Ленина д.1/17 | 2 | 62.34 | 0.056712 | 14 | 0.057 | 116.641 | 54.301 | 3
|  | улица Ленина д.10 | 2 | 62.05 | 0.045685 | 14 | 0.046 | 116.519 | 54.469 | 3
| Жилой дом | улица Ленина д.11 | 5 | 62.23 | 0.10135 | 26 | 0.101 | 116.392 | 54.162 | 3
| Жилой дом | улица Ленина д.13 | 5 | 62.19 | 0.076667 | 26 | 0.077 | 116.392 | 54.202 | 3
| Жилой дом | улица Ленина д.13 | 5 | 62.21 | 0.076142 | 26 | 0.076 | 116.392 | 54.182 | 3
|  | улица Ленина д.13а | 2 | 62.4 | 0.040434 | 14 | 0.04 | 116.392 | 53.992 | 3
|  | улица Ленина д.13б | 2 | 62.53 | 0.089794 | 14 | 0.09 | 116.392 | 53.862 | 3
|  | улица Ленина д.15 | 2 | 62.18 | 0.065114 | 14 | 0.065 | 116.392 | 54.212 | 3
| Жилой дом | улица Ленина д.16 | 5 | 62.01 | 0.18904 | 26 | 0.189 | 116.424 | 54.414 | 3
| Жилой дом | улица Ленина д.16 | 5 | 62.02 | 0.18904 | 26 | 0.189 | 116.43 | 54.41 | 3
| Жилой дом | улица Ленина д.18 | 2 | 62 | 0.053037 | 14 | 0.053 | 116.396 | 54.396 | 3
| Жилой дом | улица Ленина д.19/10 | 5 | 62.63 | 0.62909 | 26 | 0.629 | 116.372 | 53.742 | 3 | 2
Магазин Спорт Лайф |  | улица Ленина д.19к | 1 | 62.19 | 0.0021005 | 10 | 0.002 | 116.377 | 54.187 | 3 | 2
| Жилой дом | улица Ленина д.21 к1 | 5 | 62.37 | 0.12393 | 26 | 0.124 | 116.364 | 53.994 | 3 | 2
| Жилой дом | улица Ленина д.21 к 2 | 5 | 62.64 | 0.12445 | 26 | 0.124 | 116.351 | 53.711 | 3 | 2
ООО "АПТ" Ленина 21- жилой дом, Ленина 21ж - ИП Давыдов Э.В., ООО"АПТ" - Ленина 21е | Жилой дом | улица Ленина д.21; 21ж | 9 | 62.19 | 0.51619 | 42 | 0.516 | 116.364 | 54.174 | 3 | 2
|  | улица Ленина д.22 | 2 | 62 | 0.056712 | 14 | 0.057 | 116.374 | 54.374 | 3 | 2
|  | улица Ленина д.22 | 2 | 62 | 0.048836 | 14 | 0.049 | 116.353 | 54.353 | 3 | 2
| Жилой дом | улица Ленина д.23 | 9 | 62.09 | 0.26151 | 42 | 0.262 | 116.369 | 54.279 | 3 | 2
| Жилой дом | улица Ленина д.23 к1 | 5 | 62.49 | 0.18694 | 26 | 0.187 | 116.35 | 53.86 | 3 | 2
| Жилой дом | улица Ленина д.23 к2 | 5 | 62.57 | 0.22842 | 26 | 0.228 | 116.351 | 53.781 | 3 | 2
Дом быта | Общественное здание | улица Ленина д.24 | 1 | 62 | 0.037283 | 10 | 0.037 | 116.373 | 54.373 | 3 | 2
| Жилой дом | улица Ленина д.25 | 9 | 62.25 | 0.25836 | 42 | 0.258 | 116.369 | 54.119 | 3 | 2
Магазин |  | улица Ленина д.25б | 1 | 62.13 | 0.0042009 | 10 | 0.004 | 116.372 | 54.242 | 3 | 2
| Жилой дом | улица Ленина д.26 | 5 | 62 | 0.26466 | 26 | 0.265 | 116.373 | 54.373 | 3 | 2
| Жилой дом | улица Ленина д.27, 29, 31 | 9 | 62.5 | 0.88849 | 42 | 0.888 | 116.347 | 53.847 | 2,3 | 2
| Жилой дом | улица Ленина д.28 | 5 | 62 | 0.32032 | 26 | 0.32 | 116.363 | 54.363 | 3 | 2
| Жилой дом | улица Ленина д.30 | 5 | 62 | 0.2468 | 26 | 0.247 | 116.372 | 54.372 | 3 | 2
Спорт клуб "Энергетик" | Административное здание | улица Ленина д.30а | 2 | 62 | 0.015228 | 14 | 0.015 | 116.372 | 54.372 | 2,3 | 2
ФГКУ "4 отряд ФПС по РК" | Административное здание | улица Ленина д.38 | 5 | 61.12 | 0.32872 | 26 | 0.329 | 116.36 | 55.24 | 2,3 | 2
|  | улица Ленина д.8 | 2 | 62.08 | 0.046735 | 14 | 0.047 | 116.584 | 54.504 | 3
ЦТП "Энергетик" ОАО "ТСК" | Промышленность | улица Ленина д19а | 2 | 62.32 | 2.52 | 14 | 2.52 | 116.358 | 54.038 | 3 | 2
| Жилой дом | улица Мира д.1 | 4 | 51.36 | 0.25153 | 22 | 0.252 | 99.901 | 48.541 | 1
| Жилой дом | улица Мира д.3 | 4 | 51.58 | 0.24313 | 22 | 0.243 | 99.935 | 48.355 | 1
8 интернат ИП Власова Л.Н., ИП Куркин В.В., ИП Кладиева И.В. | Жилой дом | улица Мира д.6 | 3 | 52.51 | 0.004726 | 18 | 0.005 | 100.155 | 47.645 | 1
| Жилой дом | улица Мира д.7 | 5 | 52.9 | 0.32767 | 26 | 0.328 | 100.034 | 47.134 | 1
ИП Терешков И.А. |  | улица Мира д.7а | 2 | 52.19 | 0.079817 | 14 | 0.08 | 100.125 | 47.935 | 1
МА ДОУ №13 | Административное здание | улица Мира д.7б | 2 | 52.34 | 0.06774 | 14 | 0.068 | 100.186 | 47.846 | 1
| Жилой дом | улица Мира д.8 | 5 | 52.17 | 0.30667 | 26 | 0.307 | 100.285 | 48.115 | 1
| Жилой дом | улица Мира д.9 | 5 | 52.04 | 0.23315 | 26 | 0.233 | 100.119 | 48.079 | 1
| Жилой дом | улица Олега Кошевого д.10 | 2 | 58.39 | 0.10607 | 14 | 0.106 | 99.775 | 41.385 | 1
| Жилой дом | улица Олега Кошевого д.11/6 | 2 | 59.84 | 0.088219 | 14 | 0.088 | 99.779 | 39.939 | 1
ГУ УПФР в г. Печора РК | Административное здание | улица Олега Кошевого д.12 | 3 | 58.96 | 0.011553 | 18 | 0.012 | 99.779 | 40.819 | 1
Изобилие |  | улица Олега Кошевого д.3 | 2 | 55.87 | 0.015228 | 14 | 0.015 | 99.77 | 43.9 | 1
| Жилой дом | улица Олега Кошевого д.4 | 2 | 55.7 | 0.16384 | 14 | 0.164 | 99.768 | 44.068 | 1
| Жилой дом | улица Олега Кошевого д.5 | 2 | 56.81 | 0.088219 | 14 | 0.088 | 99.779 | 42.969 | 1
| Жилой дом | улица Олега Кошевого д.7 | 2 | 58.35 | 0.095571 | 14 | 0.096 | 99.779 | 41.429 | 1
| Жилой дом | улица Олега Кошевого д.8 | 4 | 57.62 | 0.079292 | 22 | 0.079 | 99.773 | 42.153 | 1
| Жилой дом | улица Олега Кошевого д.9 | 2 | 59.09 | 0.1192 | 14 | 0.119 | 99.778 | 40.688 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.10 | 2 | 49 | 0.041484 | 14 | 0.041 | 99.774 | 50.774 | 1
Потапов А.В. |  | улица Русанова д.12 | 2 | 48 | 0.0073516 | 14 | 0.007 | 99.834 | 51.834 | 1
ООО "Печорская торговая компания" |  | улица Русанова д.14
ООО "Волна" |  | улица Русанова д.16 | 2 | 48 | 0.039384 | 14 | 0.039 | 99.834 | 51.834 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.21 | 5 | 48.64 | 0.345 | 26 | 0.345 | 99.836 | 51.196 | 1
ИП Тычинский М.В., ИП Исаев Г.В. |  | улица Русанова д.28 | 1 | 48 | 0.0031507 | 10 | 0.003 | 99.876 | 51.876 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.29 | 2 | 48.93 | 0.021005 | 14 | 0.021 | 99.767 | 50.837 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.3 | 5 | 51.1 | 0.65482 | 26 | 0.655 | 99.819 | 48.719 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.32 | 5 | 48 | 0.17381 | 26 | 0.174 | 99.905 | 51.905 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.36 | 3 | 48 | 0.04411 | 18 | 0.044 | 99.932 | 51.932 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.43 | 5 | 49.04 | 0.41116 | 26 | 0.411 | 99.887 | 50.847 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.43 | 5 | 49.24 | 0.41116 | 26 | 0.411 | 99.947 | 50.707 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.5 | 9 | 51.24 | 0.28514 | 42 | 0.285 | 99.823 | 48.583 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.7 | 5 | 49.33 | 0.30719 | 26 | 0.307 | 99.833 | 50.503 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.7 | 5 | 50.81 | 0.30772 | 26 | 0.308 | 99.832 | 49.022 | 1
| Жилой дом | улица Русанова д.7 | 5 | 49.38 | 0.30719 | 26 | 0.307 | 99.834 | 50.454 | 1
д/с "Искорка" | Образовательное учереждение | улица Русанова д.9 | 2 | 51.4 | 0.23788 | 14 | 0.238 | 99.833 | 48.433 | 1
СоцЗащита | Административное здание | улица Свободы д.10 | 2 | 52.37 | 0.015228 | 14 | 0.015 | 99.472 | 47.102 | 1
ГБУ РК "СРЦН г.Печоры" |  | улица Свободы д.10 | 2 | 52.54 | 0.015228 | 14 | 0.015 | 99.565 | 47.025 | 1
| Жилой дом | улица Свободы д.30/29 | 2 | 55.93 | 0.013653 | 14 | 0.014 | 99.942 | 44.012 | 1
|  | улица Строительная д.11/17 | 2 | 62.21 | 0.023105 | 14 | 0.023 | 116.392 | 54.182 | 3
| Жилой дом | улица Строительная д.9/20 | 2 | 62 | 0.046735 | 14 | 0.047 | 116.396 | 54.396 | 3
| Жилой дом | улица Чехова д.11 | 1 | 58.63 | 0.011027 | 10 | 0.011 | 99.75 | 41.12 | 1
| Жилой дом | улица Чехова д.14 | 1 | 58.4 | 0.012078 | 10 | 0.012 | 99.627 | 41.227 | 1
| Жилой дом | улица Чехова д.19 | 1 | 58.3 | 0.0089269 | 10 | 0.009 | 99.939 | 41.639 | 1
| Жилой дом | улица Чехова д.34 | 2 | 56.41 | 0.0036758 | 14 | 0.004 | 99.971 | 43.561 | 1
| Жилой дом | улица Чехова д.57 | 1 | 55.44 | 0.0068265 | 10 | 0.007 | 100.061 | 44.621 | 1
| Жилой дом | улица Чехова д.60 | 2 | 53.68 | 0.084543 | 14 | 0.085 | 100.178 | 46.498 | 1
УФССП России по РК, УФК по РК | Административное здание | улица Чехова д.64 | 3 | 53.17 | 0.041484 | 18 | 0.041 | 100.618 | 47.448 | 1
| Жилой дом | улица Чехова д.65 | 3 | 53.86 | 0.19167 | 18 | 0.192 | 100.145 | 46.285 | 1
| Жилой дом | улица Чехова д.9 | 1 | 58.74 | 0.004726 | 10 | 0.005 | 99.75 | 41.01 | 1
ОАО "МРСК Северо-Запада" | Административное здание | улица Щипачкина д.10а | 2 | 52.44 | 0.004726 | 14 | 0.005 | 99.484 | 47.044 | 1
| Жилой дом | улица Щипачкина д.3 | 1 | 50.02 | 0.034132 | 10 | 0.034 | 99.839 | 49.819 | 1
| Жилой дом | улица Щипачкина д.7 | 5 | 52.29 | 0.35235 | 26 | 0.352 | 99.48 | 47.19 | 1
|  | Фигурный переулок д.5 | 1 | 55.97 | 0.0068265 | 10 | 0.007 | 99.971 | 44.001 | 1
|  | Хоккейный переулок д.10 | 1 | 54.63 | 0.0089269 | 10 | 0.009 | 99.968 | 45.338 | 1
| Жилой дом | Школьная улица д.10А | 3 | 61 | 0.11237 | 18 | 0.112 | 116.077 | 55.077 | 3 | 1
| Жилой дом | Школьная улица д.13 | 5 | 61 | 0.33502 | 26 | 0.335 | 116.075 | 55.075 | 3 | 1
| Жилой дом | Школьная улица д.16 | 5 | 61 | 0.14336 | 26 | 0.143 | 116.08 | 55.08 | 3 | 1
| Жилой дом | Школьная улица д.4 | 2 | 61 | 0.058813 | 14 | 0.059 | 116.163 | 55.163 | 3
| Жилой дом | Школьная улица д.4А | 2 | 61 | 0.025205 | 14 | 0.025 | 116.163 | 55.163 | 3
| Жилой дом | Школьная улица д.6 | 2 | 61 | 0.033607 | 14 | 0.034 | 116.163 | 55.163 | 3
| Жилой дом | Школьная улица д.8 | 2 | 61 | 0.023105 | 14 | 0.023 | 116.163 | 55.163 | 3
Гостиница ИП Аликин Ю.А. | Жилой дом | Школьный переулок д.2 | 2 | 61 | 0.096621 | 14 | 0.097 | 116.081 | 55.081 | 3
| Жилой дом | Школьный переулок д.3 | 2 | 61 | 0.043584 | 14 | 0.044 | 116.081 | 55.081 | 3
| Жилой дом | Школьный переулок д.3б | 2 | 61 | 0.043584 | 14 | 0.044 | 116.081 | 55.081 | 3
| Жилой дом | Школьный переулок д.5 | 2 | 61 | 0.050411 | 14 | 0.05 | 116.081 | 55.081 | 3
| Жилой дом | Школьный переулок д.7А | 3 | 61 | 0.10292 | 18 | 0.103 | 116.183 | 55.183 | 3
| Жилой дом | Южный переулок д.5 | 1 | 58.95 | 0.0063014 | 10 | 0.006 | 99.852 | 40.902 | 1
Гараж (больница № 8) |  | ул. Лесокомбинатовская | 1 | 60.75 | 0.0015753 | 10 | 0.002 | 115.559 | 54.809 | 2,3
ОТСУТСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ООО "Пальмира", Амирян М.А., ИП Родинцев И.И., ИП Мамалыга С.И., ИП Аликин Ю.А. |  | Островского 52 | здание запитано с речного водозабора
ИП Кадыкова И.В. |  | Гагарина 44А | здание запитано с речного водозабора
ГБОУ ДОД РК "Печорская ДЮСШ" (стадион) |  | Социалистическая 47А | здание запитано с речного водозабора
ОМВД России по г. Печоре (приемник-распределитель) |  | Спортивная 71Б | здание запитано с речного водозабора
ОАО "МРСК Северо-Запада" |  | Островского 65 | здание запитано с речного водозабора
ГПОУ "ППЭТ" |  | Печорский пр-кт 5 | здание запитано с речного водозабора
ООО "Профит-Ус" |  | Западная 2Ж | здание запитано с речного водозабора
ИП Лихачев В.Н. |  | Советская 45А
ОАО "ЖТК" |  | Железнодор. 36А
ООО "Шрот" |  | Транспортный проезд 16 | здание запитано с речного водозабора
ОАО "РЖД" ПМС-10 |  | Советская 3
ОАО "РЖД" Ремонтное локомотивное депо |  | Железнодор. 34
ООО "Печоратрансмонтаж" |  | Стадионная 6
ЦТП "Восточный" ОАО "ТСК" |  | п. Восточный, ул. Восточная | запитано с водозабора "Энергетик"
ЦТП № 14 ОАО "ТСК" |  | 8-е Марта 5А
ЦТП № 16 ОАО "ТСК" |  | 8-е Марта 19А
ЦТП № 17 ОАО "ТСК" |  | Привокзальная 3А
ЦТП № 27 ОАО "ТСК" |  | Железнодорожная 31А
ЦТП № 28 ОАО "ТСК" |  | Ленина 40 | запитано с водозабора "Энергетик"
ЦТП "Мехколонна 53" ОАО "ТСК" |  | Мехколонна - 53 | запитано с водозабора "Энергетик"
котельная № 2 ООО "ТЭК-Печора" |  | ул. О.Кошевого, 10А | здание запитано с речного водозабора
котельная № 13 ООО "ПРТК" |  | Больничная 45А
ООО "ТПК" |  | Больничная 45В
ОАО "Севергеофизика" |  | Больничная 37
УФСКН по РК |  | Спортивная 44 Б | здание запитано с речного водозабора
Юркина И.А. |  | Школьная 2Б
ООО "ПРТК" |  | Чехова 7 | здание запитано с речного водозабора
ООО Универсал |  | Геологов 4 | здание запитано с речного водозабора
ИП Давыдов Э.В. |  | Булгаковой 22В | здание запитано с речного водозабора
ИП Давыдов Э.В. |  | Печорский пр-кт 3А | здание запитано с речного водозабора
ИП Головко Н.Е. |  | Строит. 20А | запитано с водозабора "Энергетик"
ООО "Вторчермет" |  | Транспортный проезд 4 | здание запитано с речного водозабора
ООО "Май" |  | Школьная 10А
ИП Аликин Ю.А. |  | Булгаковой 2 Б, Д | здание запитано с речного водозабора
ИП Меркурьев В.Ю |  | Советская 51А
ИП Чекменев |  | Строит. 20В | запитано с водозабора "Энергетик"
ОАО ФСК "ЕЭС" |  | Печорская ГРЭС, д. 100 | запитано с водозабора "Энергетик"
ООО "Аптека "Городская" |  | Печорский пр. 38А | здание запитано с речного водозабора
МОУ ДОД "ДШИ" |  | Спортивная 48А | здание запитано с речного водозабора
ООО "Стройсервис" |  | Больничная 35Б
ИП Рожков Ю.В. |  | Октябрьская 46
Ямиев Р.А. |  | Восточная 1А | запитано с водозабора "Энергетик"
МОУ СОШ № 49 (спортзал) |  | Школьная 2
ФГУ "ГБМСЭ" |  | Печорский 18 А
ИП Лапуга Л.С. |  | Соц. 86А
ПО "Печорская межрайбаза" |  | Русанова 34
ОАО "Печорский речной порт" |  | Русанова 34/1
ОАО "Северо-западный Телеком" |  | Печорский 61 (на вашей схеме обозначен 64)
Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма, МОУ ДОД "ДШИ" |  | Печорский 65