Приложение 1

к постановлению администрации МР «Печора»

от   26  июня  2026 г. № 1040

Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

12.05.2026 № 622

## 2.4 Анализ прохождения отопительного периода 2025-2026 гг.

- 07.10.2025 обнаружена утечка газа на газопроводе высокого давления от ГРС до КВГ8, газовый колодец № 34, диаметр трубы 460 мм., толщина стенки 9 мм., находящегося между железнодорожной и речной частях. Для ликвидации утечки газа в 17:00 прекращена подача газа на котельные № 2,3,4,8,10,5,7,9,11, так же будет перекрытие задвижек № 9, № 22, № 35, отключение газа в речной части города.  Проведены подготовительные работы расчистка местности к месту проведения работ, завоз материалов для устранения утечки газа, усиление бригады дополнительными силами из филиала г. Ухта 2 инженерно-технических работника, 1 сварщик, 4 слесаря.  На месте работает бригада в составе 16 человек 3 единицы техники.

Согласно постановления от 07 октября 2025 № 1374 «О мероприятиях по недопущению чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования муниципального района «Печора» Введен 07 октября 2025 года для органов управления и сил муниципального звена на территории МР «Печора» режим функционирования муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС МР «Печора» - «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Информация от отключении газа размещена на сайте администрации, в контакте, управляющими компаниями развешены объявления.

Анализ причин возникновения инцидента – износ уплотнительной прокладки на фланцевом соединении компенсатора стального подземного газопровода высокого давления II категории.

Филиалом АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.  Печоре проведено техническое расследование причин инцидента и разработаны мероприятия по устранению причин инцидента.

Так же специалистами администрации МР «Печора» в адрес АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» направлено письмо о том, что в связи с отсутствием возможности перевода котельных №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 на другой вид топлива (котловые агрегаты оборудованы газовыми горелками БИГ различных модификаций и предназначены только для использования вида топлива газ) просим предусмотреть резервную ветку подачи газа на выше указанные котельные.

- 18 марта 2026 г. в диспетчерскую службу МУП «Горводоканал» поступила информация об аварийной ситуации на участке магистрального трубопровода ХВС по адресу: г. Печора, ул. Советская, в районе дома № 2. Ориентировочный срок эксплуатации трубопровода более 70 лет. Диаметр трубопровода на аварийном участке составляет 150 мм. Трубы изготовлены из чугуна с раструбным соединением. Глубина заложения трубопровода на данном участке — 2,8-3,0 м. от поверхности земли.

В связи с тем, что при прохождении ОЗП 2025-2026 гг. длительный период времени стояли аномально-низкие температуры, произошло сильное промерзание грунта, особенно в местах отсутствия снежного покрова, глубина которого составила более двух метров. Данный факт явился причиной подвижки грунтов и, как следствие, повреждения и разгерметизации раструбных соединений (чеканки) магистрального трубопровода ХВС.

Сроки ликвидации аварийной ситуации увеличились по причине того, что в месте проведения земляных работ проходят коммуникации сторонних организаций: действующий газопровод, кабельные линии связи РЦС-5, Ростелеком, силовые кабеля 0,4 кВт и 10 кВт. Потребовалось предварительное размягчение грунта с применением горячей воды и дальнейшей ручной шурфовкой с целью определения их точного местонахождения и предотвращения повреждения вышеуказанных инженерных коммуникаций. Только после этого для производства земляных работ была задействована специализированная техника: два экскаватора, один из которых оборудован гидромолотом для дробления мерзлого грунта, но плотность и твердость грунта из-за сильного промерзания существенно увеличили сроки устранения аварии, вакуумная машина, Автомобиль УАЗ, Автомобиль ГАЗ-3307, г/н В 521 КА 11 (который курсировал в соответствии с графиком), прицеп бочка для подвоза воды без г/н которая находилась до окончания аварийно-восстановительных работ по адресу: г. Печора, ул. Советская, д. 2а (магазин "Алма").

С 18 по 21 марта беспрерывно в круглосуточном режиме специалисты МУП «Горводоканал» (нач. участка водоснабжения, зам. начальника водоснабжения, мастер участка водоснабжения, 2 электрогазосварщика, 8 слесарей АВР) вели работы по ликвидации аварийной ситуации на поврежденном участке трубопровода. В процессе восстановления работоспособности поврежденного участка были установлены пять раструбных доуплотнителей и две ремонтные муфты. В замороженном водопроводном колодце, после его отогрева горячей водой, на фасованном соединении с пятью отводами в чугуном исполнении, была обнаружена трещина, что потребовало ее изготовление и замены на самодельный стальной фитинг с дальнейшим монтажом по месту к чугунным трубам холодного водоснабжения. Дополнительно потребовалась установка новой задвижки Ду-50 мм на вводе ХВС в МКД №2 по ул. Советская. Все перечисленные выше обстоятельства непосредственно повлияли на сроки устранения аварийной ситуации на сетях ХВС.

- 27.04.2026 г.

20:06 – по причине выгорания пикселей был остановлен котёл №1 марки FACI 645 кВт. на котельной №37, расположенной по адресу п.Зеленоборск, ул. Нефтянников 11А. Сетевые насосы не останавливали, теплоноситель на потребителей подавался.

22:30 – приступили к срочному ремонту котла №2 марки FACI 645 кВт.

Подача теплоносителя на объекты теплоснабжения от котельной №37 не прерывалась. Снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети более 30% произошло (усредненная температура наружного воздуха в промежутке времени 20 часов) в 3 часа 28.04.2026.

Принятые меры по локализации и ликвидации инцидента и его последствий:

Выполнен срочный ремонт котла №2 марки FACI 645 кВт для переключения с котла №1 марки FACI 645 кВт и вывода его в ремонт.

28.04.2026г. в 7:00 – подача отопления на потребителей п. Зеленоборск восстановлена.

Теплоснабжение объектов теплоснабжения от котельной №37 не прерывалось. Сетевые насосы не останавливали, теплоноситель на потребителей подавался.

В связи с этим Печорским филиалом АО «Коми тепловая компания» принято решение о закупке и установке чаши горения котлоагрегата.

- 05.05.2026г. произошёл порыв на участке сетей холодного водоснабжения по ул. Набережная в п. Каджером, на стальном трубопроводе диаметром 100мм, глубиной залегания 5,5 м. По причине отсутствия спец. техники (отсутствия возможности её доставки, ограничение по тоннажу до 1,5 тонны на ось, проезда на ремонтируемом участке дороги Ухта - Нарьянмар), для проведения земляных работ, подача холодного водоснабжения осуществлялась с утечкой, без ограничения подачи на потребителей.

13.05.2026 по прибытии спец. техники, утечка была устранена, подача холодного водоснабжения на жилые дома №12 и №13 по ул. Строительная, №26, №28 и №28А по ул. Горького была восстановлена с соблюдением проведения дезинфекции трубопроводов после устранения порыва.

Приложение 2

к постановлению администрации МР «Печора»

от   26 июня  2026 г. № 1040

Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

12.05.2026 № 622

- План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплексов к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов на территории МО МР "Печора"

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлоагрегата (Котельная № 56) | Печорский филиал АО «КТК» | до 31.10.2026 |
| 2 | Замена ветхих тепловых сетей (0,26 км.) | ООО «ТЭК-Печора» | до 30.08.2026 |
| 3 | Замена ветхих тепловых сетей (1,87 км.) | Печорский филиал АО "КТК" | до 31.10.2026 |
| 4 | Замена ветхих тепловых сетей (0,882 км.) | Филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» | до 31.08.2026 |
| 5 | Замена ветхих водопроводных сетей (0,163 км.) | МУП «Горводоканал» | до 31.08.2026 |
| 6 | Замена ветхих водопроводных сетей (0,524 км.) | Печорский филиал АО «КТК» | до 31.10.2026 |
| 7 | Замена ветхих водопроводных сетей (0,106 км.) | МУП «Горводоканал» | до 31.08.2026 |
| 8 | Подготовка жилого фонда (1026,14 тыс.м2) | Управляющие организации | до 01.09.2026 |
| 9 | Создание резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизниобеспечения (2 893,5 тыс.руб) | Управляющие и ресурсоснабжающие организации | до 01.09.2026 |
| 10 | Создание запаса топлива на котельных (уголь – 739 т., пиллеты- 1838 т.) | Печорский филиал АО "КТК" | до 01.09.2026 |
| 11 | Замена электрических сетей (11.83 км.) | Производственное отделение "Печорские электрические сети" филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | до 30.09.2026 |
| 12 | Замена сетей газоснабжения (0,03 км.) | АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | до 31.08.2026 |
| 13 | Создание аварийно-восстановительных и ремонтных бригад | Ресурсоснабжающие организации | Сформированы |
| 14 | Обеспечение населения топливом твердым (уголь – 358 м3, дрова – 7 039,2 м3) | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» | до 01.09.2026 |
| 15 | Замена ветхих тепловых сетей (0,114 км.) | Администрация МР «Печора» | до 31.08.2026 |