Приложение № ____

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Пст Набережный

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  объектов и систем  горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пст Набережный Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят: 0,988 км сетей горячего водоснабжения, 1 водозаборная скважина, 1,244 км водопроводных сетей (ВС); 0,585 км канализационных сетей (ВО), 1 канализационно-насосная станция (КНС), 1 станция биологической очистки (СБО).

Основные потребители услуг: население (87,8%), объекты социальной сферы (10,3%), прочие (1,9%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 1977 - 2017г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей  холодного водоснабжения 50 – 150 мм.

Фактическое состояние объектов и централизованных систем горячего водоснабжения – удовлетворительное.

Диаметры сетей  холодного водоснабжения 25 – 100 мм и водоотведения – 100 - 150 мм.

Фактическое состояние объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное.

Значительная часть централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации (реконструкции), замены изношенных сетей, замены морально устаревшего и изношенного оборудования.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети горячего водоснабжения –  5 - 100% (1977 – 2017г.г.)

водоразборная скважина – 91% (1985г.)

водонапорная башня – 43% (1985г.)

водопроводные сети –  5 - 100%. (1977 – 2017г.г.)

канализационные сети – 84 - 100% (1977 – 2003г.г.)

канализационно-насосная станция – 62% (1983г.г.)

станция биологической очистки – 98% (1977г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения составила:

на инженерных сетях:

на сетях горячего водоснабжения – до 1,01 отказов (аварий, инцидентов) на 1км сетей ГВС (в однотрубном исчислении)

на водопроводных сетях – до 1,61 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 1,0 отказа (аварий, инцидентов) на 1 объект.

на канализационных сетях – до 1,71 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

На КНС – до 2,0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

На СБО – до 2,0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

Горячее водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. по сетях горячего водоснабжения фактический объем выполненных работ составил –  0,376 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах  на сетях горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Замена участка ветхих сетей ГВС от ТК1 до ТК3 по пер. Северный | 260 пм | 376 |
|  | Всего: |  | 376 |

Существующая система горячего водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки горячей воды потребителям и достижение целевых показателей деятельности (показатели надежности и бесперебойности систем ГВС).

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,0725 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (по температуре) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (за исключением температуры) | % | 100 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ГВС | ед./км ед./объект | 0,51 0,0 | 0,5 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 0,429 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт ограждения водозабора | 46 м | 28,6 |
| 2013 | Ремонт водопроводных колодцев | 9 шт. | 18,45 |
| 2013 | Ремонт павильона скважины |  | 25,46 |
| 2014 | Замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный | 1 шт. | 27,22 |
| 2015 | Ремонт водонапорной башни |  | 72,56 |
| 2015 | Ремонт водопроводных колодцев | 5 шт. | 12,54 |
| 2016 | Замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный | 1 шт. | 31,3 |
| 2017 | Замена участка ветхих водопроводных сетей от ТК1 до ТК3 по пер. Северный | 130 пм | 212,8 |
|  | Всего: |  | 428,93 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 33016 | 30809 | 6,7 |
| Потери (утечки), м3/год | 17122 | 15243 | 10,9 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 41,214 | 37,052 | 10,1 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: строительство очистных сооружений (ВОС), бурение резервной скважины, замену изношенных водопроводных сетей, капитальный ремонт действующей скважины.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 49,5 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 1,61 1,0 | 0,8 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Набережный |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 32000 | 30000 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 29000 | 26000 |
| Потери в сетях | м3/год | 14000 | 11000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 35,0 | 30,0 |

Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил – 0,390 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 6 шт. | 18,4 |
| 2014 | Замена насоса СД25/14 на насос СД50/10 на КНС | 1шт. | 22,64 |
| 2014 | Ремонт канализационных колодцев | 4 шт. | 11,2 |
| 2015 | Ремонт канализационных колодцев | 3 шт. | 7,8 |
| 2015 | Восстановление теплового контура СБО (остекление, штукатурные работы, ремонт кровли, частичная замена регистров отопления) |  | 177,45 |
| 2016 | Ремонт и промывка биофильтров | 2 шт. | 49,56 |
| 2017 | Замена подводящего и распределительного коллекторов на биофильтре № 2 |  | 48,250 |
| 2017 | Ремонт канализационных колодцев | 7 шт. | 19,9 |
| 2017 | Замена ветхих канализационных сетей от КК12 до ж/д № 2 пер. Северный | 19 м | 34,6 |
|  | Всего: |  | 389,8 |

В результате выполненных работ не удалось сократить непроизводительные расходы и обеспечить улучшения качества сбрасываемых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год | 11902 | 12844 |  |
| Очистка сточных вод, м3/час | 11902 | 12844 |  |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 11,778 | 11,292 | 4,1 |

Существующая система водоотведения позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, снижения удельных расходов эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация существующих очистных сооружений или строительство новых модульных КОС, замену изношенных канализационных сетей, капитальный КНС, замену изношенных насосов, капитальный ремонт биофильтров и приемных резервуаров на СБО.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,0 1,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 до 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Набережный |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 12800 | 12800 |
| Очистка сточных вод | м3/год | 12800 | 12800 |
| Расход эл.энергии | кВтч | 11000 | 10000 |

Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пст Набережный с целью определения основных технических параметров деления основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети горячего водоснабжения –  5 - 100% (1977 – 2017г.г.)

водоразборная скважина – 91% (1985г.)

водонапорная башня – 43% (1985г.)

водопроводные сети –  5 - 100%. (1977 – 2017г.г.)

канализационные сети – 84 - 100% (1977 – 2003г.г.)

канализационно-насосная станция – 62% (1983г.г.)

станция биологической очистки – 98% (1977г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования в целом является удовлетворительным (с частично ограниченной работоспособностью).

Техническое состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения пст Набережный

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

|  | Протяженность, км (2-трубн.) | Диаметр, мм | Способ прокладки | Материал труб | Тип изоляции, материал | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 42 | 0,988 | 50-150 | Подземная — 987,6 м | металл | Мин.вата, рубероид; ППУ | 1977-2017 | 5-100 |

Количество аварий и инцидентов на объектах горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | 1 | 2 | нет |

Общая характеристика объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 1н | Водонапорная башня |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 | 1985 |
| Материал стен | Кирпич | Металл |
| Материал кровли | рубероид | Оцинкованная сталь |

Очистные сооружения (станция обезжелезивания и т.п.) — нет

Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | СП-1; СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 1 | 91 | 50 | 43 |  |  |  |  | 1,244 | От 5 до 100 |

Характеристика скважин

| Объекты | Дебит, м3/сутки | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| Скважина № 1н | 100,8 | 150 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8,0 | 2016 | 32 |

Организация подачи холодной воды на поселок

Оборудование системы водоснабжения, установленное в котельной № 42 (насосы подачи холодной воды)

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К45/30 | Насосы подачи холодной воды на поселок | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2015 | 48 |
| К45/30 |  | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2010 | 100 |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1н | нет | нет | 1 | нет | нет |
| Водонапорная башня | нет | 1 | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Общая характеристика объектов водоотведения

| Здания и сооружения | КНС | СБО |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1983 | 1977 |
| Материал стен | бетон | кирпич |
| Материал кровли | рубероид | рубероид |

Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 1 | 32 | 62 | 200 | 98 | 0,585 | 84-100 |

Характеристика фекальных насосов

| Объекты | Марка | Кол-во | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС | СД 50/10 | 1 | 50 | 10 | 5,5 | 2014 | 48 |
|  | СМ 80-50-200а/2 | 1 | 45 | 42 | 11 | 2003 | 100 |

Характеристика воздуходувок (СБО)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/мин | Перепад давления, кПа | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет |  |  |  |  |  |  |

Биофильтры

|  | Размеры, м | Фильтрующий материал | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ 1, 2 | 4,5*9,0м каждый | керамзит | 1977 | 100 |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС | 2 | 1 | 2 | 1 | нет |
| СБО | 1 | нет | нет | 2 | 1 |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | нет | нет | нет |

Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения | 5-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация сетей ГВС в ОЗП 2017-2018г.г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1н | 91 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| Водонапорная башня | 43 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | В летний период 2018г. выполнить промывку и дезинфекцию |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| Насос ЭЦВ 6-10-110 | 32 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Обеспечить скважину резервным насосом |
| Насос подачи холодной воды К45/30 | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| Насос подачи холодной воды К45/30 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Сети холодного водоснабжения | От 5 до 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| КНС | 62 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли; утепление здания; ремонт приемного резервуара |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| СД 50/10 | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| СМ 80-50-200а/2 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| СБО | 98 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли; ремонт окон и дверей |
| Приемный резервуар № 1 | 100 | Трещины по периметру | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Выполнить ремонт резервуаров №№ 1,2 |
| Приемный резервуар № 2 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Биофильтр № 1 | 100 | Фильтр нерабочий в связи с аварийным состоянием подводящих коллекторов | Неудовл. | Вывести из эксплуатации | Требуется замена подводящих коллекторов; замена фильтрующего материала (керамзит) |
| Биофильтр № 2 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется замена фильтрующего материала (керамзит) |
| Сети водоотведения | 84-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пст Набережный с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества горячей и холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием водоочистных сооружений (ВОС) и морально устаревшей технологии очистки сточных вод (СБО).

- Оценка технического состояния объектов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

-   строительство очистных сооружений (ВОС);

-   бурение резервной скважины;

-   замена изношенных водопроводных сетей;

-   капитальный ремонт действующей скважины;

-  модернизация существующих очистных сооружений или строительство новых модульных КОС;

-   капитальный КНС;

-   замена изношенных насосов на КНС;

-   капитальный ремонт биофильтров и приемных резервуаров на СБО;

-   замена изношенных канализационных сетей