- Приложение № ____

к конкурсной документации

- Отчет о техническом обследовании

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

- Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

- Пст Озерный

- Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  централизованных систем  холодного водоснабжения пст Озерный входят: 3 водозаборные скважины, 1 водонапорная башня (ВБ); 4,9 км водопроводных сетей (ВС).

Основные потребители услуг: население (60,5%), объекты социальной сферы (1,4%), прочие (38,1%).

- Общая характеристика сооружений объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 2070-Э | Скважина № 2071-Э | Скважина № 1427-Э (в помещении водонапорной башни) | Водонапорная башня (V=200м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 | 1989 | 1979 | 1979 |
| Материал стен | брус | брус | брус | брус |
| Материал кровли | шифер | шифер | шифер | шифер |
| %% износа | 56 | 56 | 76 | 76 |

Технико-экономические показатели за 2017 год (водоснабжение)

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Озерный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой подъем воды | тыс.м3 | 29,798 |
| 2 | Годовой объем воды, прошедшей через СО | тыс.м3 |  |
| 3 | Годовой объем воды, прошедшей через СП-2 | тыс.м3 |  |
| 4 | Потери в водопроводных сетях: |  |  |
|  | - план | % | 17,6 |
|  | - факт | % | 24,7 |
| 5 | Годовой расход эл.энергии: |  |  |
|  | - на подъем | тыс.кВтч | 16,921 |
|  | - на очистку | тыс.кВтч |  |
|  | - на перекачку | тыс.кВтч |  |
| 6 | Уд.норма расхода эл.энергии: |  |  |
|  | - на подъем | кВтч/тыс.м3 | 567,8 |
|  | - на очистку | кВтч/тыс.м3 |  |
|  | - на перекачку | кВтч/тыс.м3 |  |

- Общая характеристика сооружений объектов водоотведения

|  | КНС | Станция биологической очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
| Материал стен |  |  |  |  |
| Материал кровли |  |  |  |  |

Централизованная система водоотведения в пст Озерный отсутствует. Отвод стоков осуществляется от восьми жилых домов через самотечные канализационные сети в приемные колодцы или септики. Из приемных колодцев и септиков стоки  вывозятся ассенизационной машиной на очистные сооружения (СБО) пгт Кожва.

Протяженность самотечных канализационных сетей — 1,075 км.

Основные потребители услуг: население (100%), объекты социальной сферы (0,0%), прочие (0,0%).

Технико-экономические показатели за 2017 год (водоотведение)

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Озерный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем сточных вод, | тыс.м3 | 4,567 |
| 2 | в т.ч.очищенных | тыс.м3 |  |
| 3 | Годовой расход эл.энергии: |  |  |
|  | - на перекачку сточных вод | тыс.кВтч |  |
|  | - на очистку сточных вод | тыс.кВтч |  |
| 4 | Уд.норма расхода эл.энергии: |  |  |
|  | - на перекачку сточных вод | кВтч/тыс.м3 |  |
|  | - на очистку сточных вод | кВтч/тыс.м3 |  |

- Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 1973 – 2015г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем  холодного водоснабжения соответствуют строительным нормам и правилам.

Строительные материалы, использованные при строительстве систем водоотведения не соответствуют строительным нормам и правилам.

Поселок неканализован. Отвод стоков осуществляется от нескольких объектов (от 8 жилых домов) через самотечные канализационные сети в приемные колодцы и септики. Из приемных колодцев и септиков стоки  вывозятся ассенизационной машиной на очистные сооружения (СБО) пгт Кожва.

- Диаметры сетей холодного водоснабжения – 25 - 100 мм

Диаметры канализационных сетей  – 80-100-125-150-200 мм

Фактическое состояние объектов и централизованных систем холодного водоснабжения – удовлетворительное.

Фактическое состояние систем водоотведения – неудовлетворительное.

С 2016г. выполняются работы по строительству новых сетей водоснабжения по муниципальной программе и в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения поселка.

Проценты износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

водоразборные скважины – 56-76% (1979-1989г.г.)

водонапорная башня – 76% (1979г.)

водопроводные сети –   - 12-100%. (1973-1992-2015г.г.)

канализационные сети – 96-100% (1973-1993г.г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем холодного водоснабжения составила:

на инженерных сетях:

на водопроводных сетях – до 0,41 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 0,33 отказов (аварий, инцидентов) на 3 объекта.

На водонапорной башне – 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на канализационных сетях составила:

на канализационных сетях – до 3,7 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

- Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 0,868  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт водонапорной башни 30м3 | 1 | 65,400 |
| 2013 | Замена погружных насосов ЭЦВ6-10-80 | 2 | 80,000 |
| 2014 | Ремонт павильонов скважин №№ 1,3 | 2 шт. | 85,2 |
| 2015 | Капитальный ремонт водопроводных сетей от ж/д №5 по ул. Запрудной до ж/д №10 по ул. Терешковой | 307 пм | 400,096 |
| 2015 | Ремонт водопроводных колодцев | 14 шт. | 56,1 |
| 2016 | Замена погружного насоса ЭЦВ6-10-110 | 1 | 38,200 |
| 2017 | Замена водопроводных сетей (ул.Островского вводы в ж/д №№ 2,4,6,8,10) | 50 пм | 125,000 |
| 2017 | Замена водомера (скважина №2) | 1 | 18,230 |
|  | Всего: |  | 868,226 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 31230 | 28932 | 7,4 |
| Потери (утечки), м3/год | 9662 | 7132 | 26,2 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 30,443 | 16,921 | 44,4 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: завершение строительства поселковых водопроводных сетей; строительство очистных сооружений, капитальный ремонт скважин, капитальный ремонт водонапорной башни.

- Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 24,7 | 24,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,41 0,33 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Озерный |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 29798 | 25800 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 28932 | 25000 |
| Потери в сетях | м3/год | 7132 | 4000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 16,921 | 14,200 |

- Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях канализации фактический объем выполненных работ составил –  0,289 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 9 шт. | 25,900 |
| 2014 | Ремонт и очистка септиков | 3 шт. | 38,712 |
| 2014 | Ремонт канализационных колодцев | 3 шт. | 10,600 |
| 2015 | Очистка септиков | 3 шт. | 11,250 |
| 2015 | Очистка канализационных сетей | 36 м | 63,110 |
| 2016 | Очистка септиков | 3 шт. | 28,600 |
| 2017 | Ремонт канализационных колодцев | 4 шт. | 16,600 |
| 2017 | Очистка канализационных сетей | 88 м | 94,440 |
|  | Всего: |  | 288,672 |

В результате выполненных работ не удалось сократить непроизводительные расходы по вывозу сточных вод и обеспечить улучшения качества вывозимых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год | 9412 | 4567 |  |
| Очистка сточных вод, м3/час | - | - |  |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | - | - |  |

Существующая система водоотведения не позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка необходимо выполнить строительство канализационных сетей с организацией перекачки и очистки стоков непосредственно в поселке, либо строительство КНС и напорного коллектора для перекачки стоков из поселка Озерный на очистные сооружения (СБО) в пгт Кожва.

- Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017гожид. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 3,7 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Озерный |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г.*) |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 4567 | 28000 |
| Очистка сточных вод | м3/год | - | 28000 |
| Расход эл.энергии | кВтч | - | 33600 |

*) Увеличение объема сточных вод к 2028г. возможно только при условии выполнения работ по канализации поселка.

- Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения пст Озерный с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

водоразборные скважины – 56-76% (1979-1989г.г.)

водонапорная башня – 76% (1979г.)

водопроводные сети –   - 12-100%. (1973-1992-2015г.г.)

канализационные сети – 96-100% (1973-1993г.г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем  холодного водоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Техническое состояние объектов централизованных систем холодного водоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Уровень актуального технического состояния канализационных сетей на дату обследования является неудовлетворительным.

Техническое состояние канализационных сетей не позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и канализационных сетей  ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

- Технические характеристики

объектов централизованных холодного водоснабжения и водоотведения

пст Озерный

- Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | СП-1; СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 3 | 56-76 | 200 | 76 | нет |  | нет |  | 4,900 | 12-100 |

- Характеристика скважин

| - Объекты | - Дебит, - м3/сутки | - Глубина, - м | - Погружные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| Скважина № 1 | 180 | 60 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8,0 | 2011 | 96 |
| Скважина № 2 | 120 | 60 | ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 16,0 | 2012 | 80 |
| Скважина № 3 | не раб. | 60 |  |  |  |  |  |  |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 | нет | нет | 1 | нет | нет |
| Скважина № 2 | Нет | 1 | нет | нет | нет |
| Скважина № 3 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Водонапорная башня | нет | нет | нет | нет | нет |

Технические характеристики сетей холодного водоснабжения прилагаются (копии технических паспортов)

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | нет | нет | нет |

- Общая характеристика объектов водоотведения

- Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Сети |  |  |  |  |  | 1,075 | 96-100 |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |

- Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1 | 56 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация до 06.2017г. | Требуется ремонт стен и кровли; утепление павильона |
| Скважина № 2 | 56 |  | Удовл. |  |  |
| Скважина № 3 | 76 |  | Удовл. |  | Требуется очистка и промывка ствола скважины и установка насоса ЭЦВ 6-10-110 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| Насос ЭЦВ 6-10-110 | 96 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | В связи с износом установленных насосов обеспечить скважины резервными насосам |
| Насос ЭЦВ 8-25-110 | 80 |  | Удовл. |  |  |
| Водонапорная башня | 76 | Протекание шатровой кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация до 06.2017г. | Требуется ремонт шатровой кровли; частичное восстановление утепления, очистка и промывка резервуара запаса воды |
| Сети холодного водоснабжения | 12-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Сети водоотведения | 96-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям пст Озерный с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием водоочистных сооружений.

- В связи с отсутствием системы централизованного водоотведения в пст Озерный осуществлять водоотведение с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  не представляется возможным.

- Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии завершения строительства поселкового водопровода, строительства водоочистных сооружений, капитального ремонта скважин и водонапорной башни с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

-  строительство станции очистки воды;

-  выполнить капитальный ремонт скважин и водонапорной башни;

-  завершить строительство водопроводных сетей;

-  строительство поселковой системы водоотведения (канализационные сети, КНС, очистные сооружения).