Приложение № ____

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Пст Сыня

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и систем  холодного водоснабжения и водоотведения пст Сыня Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят: 0,699 км сетей горячего водоснабжения (в 2-хтрубном исчислении); 3 водозаборных скважины (скважина № 3 выведена из эксплуатации), 1 водонапорная башня, 1 станция обезжелезивания, 2,273 км водопроводных сетей (ВС); 1,622 км канализационных сетей (ВО), 2 канализационно-насосных станции (КНС), 1 станция биологической очистки (СБО).

Основные потребители услуг: население (97,3%), объекты социальной сферы (0,9%), прочие (1,8%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 1988 – 2016г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей горячего водоснабжения 70 - 100мм, холодного водоснабжения 25 - 150мм и водоотведения –  100 - 200мм.

Фактическое состояние централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное.

Значительная часть централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации, ремонта и замены изношенных (ветхих) сетей и морально устаревшего оборудования, изменения технологии очистки.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 52-100% (1988 — 2005г.г.)

водоразборные скважины – 100% (1981 - 1983г.г.)

водонапорная башня – 67% (2002г.)

Станция обезжелезивания — 80% (1983г.)

водопроводные сети –  64 - 100% (2000 – 2002г.г.)

канализационные сети – 64 - 100% (1988 - 2002г.г.)

канализационно-насосные станции – 84 - 78 % (1978, 1981г.г.)

станция биологической очистки – 84% (1981г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения составила:

на инженерных сетях:

на сетях ГВС – 2,1 отказов (аварий, инцидентов) на 1км сетей ГВС (в однотрубном исчислении).

на водопроводных сетях – до 0,44 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 0,66 отказов (аварий, инцидентов) на 3 объекта.

На водоразборной башне - 1 отказ (аварий, инцидентов) на 1 объект.

На станции обезжелезивания – 1 отказ (аварий, инцидентов) на 1 объект.

на канализационных сетях – до 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

На КНС – 0,5 отказов (аварий, инцидентов) на 2 объекта.

На СБО – 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

Горячее водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. по сетях горячего водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 0,0 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах  на сетях горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: |  |  |

Существующая система горячего водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки горячей воды потребителям и достижение целевых показателей деятельности (показатели надежности и бесперебойности систем ГВС).

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г ожид. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,0725 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (по температуре) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (за исключением температуры) | % | 100 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 2,294 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Капитальный ремонт водонапорной башни (1 этап) | 1 шт. | 650,000 |
| 2013 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 на аналогичный (скв. №1) | 1 шт. | 47,915 |
| 2013 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на насос ЭЦВ 6-10-80 (скв. №2) | 1 шт. | 34,327 |
| 2014 | Капитальный ремонт водонапорной башни (2 этап) | 1 шт. | 250,000 |
| 2014 | Капитальный ремонт скважин №№ 1,2 | 2 шт. | 900,000 |
| 2015 | Ремонт фильтров на станции обезжелезивания | 2 шт. | 77,470 |
| 2015 | Ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни | 1 шт. | 84,231 |
| 2015 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-80 на аналогичный (скв. №2) | 1 шт. | 34,327 |
| 2016 | Ремонт и промывка скважин №№ 1,2 | 2 шт. | 41,515 |
| 2016 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 на аналогичный (скв. №1) | 1 шт. | 47,915 |
| 2016 | Ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни | 1 шт. | 23,331 |
| 2017 | Ремонт и промывка скважин №№ 1,2 | 2 шт. | 68,020 |
| 2017 | Замена фильтрующих колпачков распределительных коллекторов (досок) фильтров №№ 1,2 | 2 шт. | 35,155 |
|  | Всего: |  | 2294,206 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 36818 | 35539 | 3,4 |
| Потери (утечки), м3/год | 4054 | 3077 | 31,8 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 112,364 | 96,140 | 16,9 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация, техперевооружение существующих очистных сооружений (изменение технологии очистки) или строительство новых очистных сооружений (ВОС); капитальный ремонт и восстановление работоспособности выведенной из эксплуатации скважины № 3 или бурение новой скважины; замену изношенных водопроводных сетей.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 8,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Сыня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 37000 | 37000 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 35000 | 35000 |
| Потери в сетях | м3/год | 3000 | 3000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 90,000 | 85,000 |

Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил – 1,008  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 5 шт. | 14,606 |
| 2013 | Ремонт крышек аэротенков на СБО | 26 шт. | 128,744 |
| 2014 | Замена насоса СМ 100-65-250/4 на аналогичный (КНС №1) | 1 шт. | 55,800 |
| 2014 | Замена воздуходувки 23ВФ на воздуходувку ЭФ -102 | 1 шт. | 243,750 |
| 2014 | Ремонт канализационных колодцев | 4 шт. | 9,290 |
| 2015 | Замена насоса СМ 100-65-250 на насос СМ 100-65-250/4 (КНС №1) | 1 шт. | 46,458 |
| 2015 | Ремонт здания СБО (кровля) | 36,0 м2 | 67,630 |
| 2016 | Ремонт КНС №2 (кровля, приемный резервуар) |  | 58,880 |
| 2016 | Замена воздуходувки 23ВФ на воздуходувку 2АФ53951Ш | 1 шт. | 243,750 |
| 2016 | Ремонт канализационных колодцев | 7 шт. | 27,118 |
| 2017 | Очистка и ремонт аэротенков | 2 шт. | 88,352 |
| 2017 | Ремонт кровли КНС № 1 | 16 м2 | 23,600 |
|  | Всего: |  | 1007,978 |

В результате выполненных работ удалось частично сократить непроизводительные расходы и не удалось обеспечить улучшения качества сбрасываемых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год | 24835 | 24406 | 1,8 |
| Очистка сточных вод, м3/час | 24835 | 24406 | 1,8 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 144,140 | 120,260 | 19,9 |

Существующая система водоотведения позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, снижения удельных расходов эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация существующих (с изменением технологии очистки) или строительство новых очистных сооружений; замену изношенных канализационных сетей, капитальный ремонт зданий КНС и СБО, замену изношенного оборудования.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 100 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Сыня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 24400 | 24000 |
| Очистка сточных вод | м3/год | 24400 | 24000 |
| Расход эл.энергии | тыс. кВтч | 120,000 | 110,000 |

Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пст Сыня с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 52-100% (1988 — 2005г.г.)

водоразборные скважины – 100% (1981 - 1983г.г.)

водонапорная башня – 67% (2002г.)

Станция обезжелезивания — 80% (1983г.)

водопроводные сети –  64 - 100% (2000 – 2002г.г.)

канализационные сети – 64 - 100% (1988 - 2002г.г.)

канализационно-насосные станции – 84 - 78 % (1978, 1981г.г.)

станция биологической очистки – 84% (1981г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования в целом является удовлетворительным (с частично ограниченной работоспособностью).

Техническое состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения пст Сыня

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

|  | Протяженность, км (2-трубн.) | Диаметр, мм | Способ прокладки | Материал труб | Тип изоляции, материал | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 51 | 0,699 | 70-100 | Надземная - 0,699 км | металл | Мин.вата, рубероид, ППУ | 1988-2005 | От 52 до 100 |

Система ГВС –  2-хтрубная, закрытая

Сети ГВС общей протяженностью — 0,699 км

Средневзвешенный диаметр –  85,0 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,699 км (100%).

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов ГВС (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  | Подземная |  |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 70 |  | 349,45 |  |  | 1988 — 2005 | 52 - 100 |
| 100 |  | 349,45 |  |  |  |  |
| Всего: |  | 698,90 |  |  |  |  |

Плановая продолжительность работы сетей ГВС:

8424 час. (351сут*24час), в том числе в летний период – час. 1872 час. (78сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на объектах горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | нет | 1 | нет |

Общая характеристика объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 1 | Скважина № 2 (А-172) | Скважина № 3 | Водонапорная башня | Станция обезжелезивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 | 1981 | 1983 | 1981 | 1983 |
| Материал стен | Ж/б кольца | дерево | дерево | кирпич | шлакобетон |
| Материал кровли | - | рубероид | рубероид | Шатровое перекрытие над баком | шифер |
| %% износа | 100 | 100 | 100 | 67 | 80 |

Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | СП-1; СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 3 | 100 | 100 | 67 | 400 | 80 |  |  | 2,273 | 64 - 100 |

Характеристика скважин

| Объекты | Дебит, м3/сутки | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| Скважина № 1 | 360 (по паспорту) | 100 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 11,0 | 2016 | 32 |
| Скважина № 2 (А-172) | 199 (по паспорту) | 120 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 5,5 | 2015 | 48 |
| Скважина № 3 | 144 (по паспорту) | 110 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 | 1 | нет | нет | 1 | нет |
| Скважина № 2 | Нет | 1 | нет | 1 | нет |
| Скважина № 3 | 1 | нет | Выведена из эксплуатации | Выведена из эксплуатации | Выведена из эксплуатации |
| Водонапорная башня | 1 | нет | 1 | 1 | нет |
| Станция обезжелезивания | нет | 1 | нет | 1 | нет |

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | нет | 1 | нет |

Общая характеристика объектов водоотведения

|  | КНС № 1 лит.А (ПЛ) | КНС № 2 лит Б (НГЧ) | Станция биологической очистки |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1978 | 1981 | 1981 |
| Материал стен | Ж/б | Кирпич | кирпич |
| Материал кровли | битум | битум | битум |
| %% износа | 84 | 78 | 84 |

Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| КНС № 1 |  | 50 | 84 | 400 | 84 | 1,622 | 64-100 |
| КНС № 2 |  | 16 | 78 |  |  |  |  |

Характеристика фекальных насосов

| Объекты | Марка | Кол-во | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | СМ 100-65-250/4 | 1 | 50 | 20 | 5,5 | 2014 | 64 |
|  | СМ 100-65-250/4 | 1 | 50 | 20 | 5,5 | 2015 | 48 |
| КНС-2 | СД 16/25 | 1 | 16 | 25 | 4 | 2005 | 100 |

Характеристика воздуходувок (СБО)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/мин (л/сек) | Перепад давления, кПа | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2АФ53951Ш | 1 | 9,84 (164) | 50 | 11 | 2016 | 32 |
| 2АФ53951Ш | 1 | 9,84 (164) | 50 | 11 | 2014 | 64 |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | 1 | нет | нет | 1 | нет |
| КНС-2 | нет | нет | нет | нет | нет |
| СБО | нет | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | нет | нет | нет | нет |

Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения | 52 - 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация сетей ГВС в ОЗП 2018-2019г.г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| Скважина № 2 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Скважина № 3 | 100 | Выведена из эксплуатации | Неудовл. |  | Требуется капитальный ремонт и восстановление работоспособности скважины |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 8-25-125 | 32 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Обеспечить скважину резервным насосом |
| ЭЦВ 6-10-80 | 48 |  | Удовл. |  | Обеспечить скважину резервным насосом |
| Станция обезжелезивания | 80 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. |  |
| Водонапорная башня | 67 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. |  |
| Сети холодного водоснабжения | 64 - 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| КНС-1 | 84 | Протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен; утепление здания |
| КНС-2 | 78 |  | Удовл. |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| СМ 100-65-250/4 | 64 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| СМ 100-65-250/4 | 48 |  | Удовл. |  |  |
| СД 16/25 | 100 |  | Удовл. |  | Требуется замена насоса и установка резервного насоса |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| СБО | 84 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли |
| Оборудование (воздуходувки) |  |  |  |  |  |
| 2АФ53951Ш | 32 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г |  |
| 2АФ53951Ш | 64 |  | Удовл. |  |  |
| Сети водоотведения | 64-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г | Требуется промывка сетей и частичный ремонт канализационных колодцев |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пст Сыня с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества горячей и холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием водоочистных сооружений и морально устаревшей технологии очистки сточных вод.

- Оценка технического состояния объектов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

модернизация, техперевооружение существующих очистных сооружений (изменение  технологии очистки) или строительство новых очистных сооружений (ВОС);

капитальный ремонт и восстановление работоспособности выведенной из эксплуатации скважины № 3 или бурение новой скважины;

замена изношенного и установка резервного оборудования;

замена изношенных водопроводных сетей;

модернизация существующих (с изменением технологии очистки) или строительство новых очистных сооружений (КОС);

капитальный ремонт зданий КНС и СБО;

замена изношенного и установка резервного оборудования;

замена изношенных (ветхих) канализационных сетей.