Приложение № ____

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Пгт Путеец

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и систем  холодного водоснабжения и водоотведения Путейского участка Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят: 0,7313 км сетей горячего водоснабжения (в 2-хтрубном исчислении); 3 водозаборных скважины, 2,746 км водопроводных сетей (ВС); 1,701 км канализационных сетей (ВО), 1 канализационно-насосная станция (КНС), 1 станция биологической очистки (СБО).

Основные потребители услуг: население (92,4%), объекты социальной сферы (4,1%), прочие (3,5%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 1987 - 2013г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения – 70 - 125 мм.

Фактическое состояние централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное.

Значительная часть централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации (реконструкции), замены изношенных сетей, замены морально устаревшего и изношенного оборудования.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 67% (1987-2013г.г.)

водоразборные скважины – 100% (1992, 2000, 2001г.г.)

водопроводные сети –  5 - 100%. (1974 – 2017г.г.)

канализационные сети – 79 - 100% (1981 – 1995г.г.)

канализационно-насосная станция – 67% (1981г.г.)

станция биологической очистки – 60% (1981г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения составила:

на инженерных сетях:

на сетях ГВС – 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1км сетей ГВС (в однотрубном исчислении).

на водопроводных сетях – до 1,09 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 3,0 отказов (аварий, инцидентов) на 3 объекта.

на канализационных сетях – до 1,18 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

На КНС – 2,0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

На СБО – 1,0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

Горячее водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. по сетях горячего водоснабжения фактический объем выполненных работ составил –  1,525 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах  на сетях горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Капитальный ремонт сетей ГВС от ТК-10 до ж/д ул. Путейская № 3 | 500 пм | 1502,2 |
| 2015 | Восстановление теплоизоляции от ТК-7 до ТК9 | 32 м | 22,66 |
|  | Всего: |  | 1524,86 |

Существующая система горячего водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки горячей воды потребителям и достижение целевых показателей деятельности (показатели надежности и бесперебойности систем ГВС).

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,0725 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (по температуре) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (за исключением температуры) | % | 100 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ГВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 1615,15  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Капитальный ремонт водопроводных сетей от ТК5 до ТК8 (совместная прокладка с тепловыми сетями) | 87 м | 144,8 |
| 2013 | Замена глубинных насосов ЭЦВ-6-16-110 на аналогичные (скв. №№ 2,3) | 2 насоса | 48,2 |
| 2013 | Замена участка водопровода от ТК26 до ТК35 по ул. Парковой | 379 м | 478,7 |
| 2014 | Капитальный ремонт участка водопровода от ТК26 до ТК15/1 (совместная прокладка с тепловыми сетями) | 271 м | 310,55 |
| 2015 | Ремонт павильонов скважин №№ 1,2 | 2 шт. | 75,4 |
| 2015 | Установка частотного преобразователя на водозаборе |  | 126,3 |
| 2016 | Замена глубинных насосов ЭЦВ-6-16-110, ЭЦВ-8-25-125 на аналогичные (скв. №№ 1,2) | 2 шт. | 66,7 |
| 2017 | Капитальный ремонт водопроводных сетей от ТК15 до ТК15/1 (совместная прокладка с тепловыми сетями) | 110 м | 364,5 |
|  | Всего: |  | 1615,15 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 79579 | 63658 | 20 |
| Потери (утечки), м3/год | 24916 | 19725 | 20,8 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 395,31 | 328,11 | 17 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: строительство очистных сооружений (ВОС), замену изношенных водопроводных сетей, капитальный ремонт скважины № 3.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 31 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,36 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Путеец |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 66649 | 58000 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 63658 | 55000 |
| Потери в сетях | м3/год | 19725 | 11000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 328,11 | 280 |

Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил –  1,411 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 7 шт. | 26,5 |
| 2013 | Установка воздуходувки ЭФ-105 № 2 | 1 шт. | 227 |
| 2014 | Капитальный ремонт аэротенков и СБО |  | 1000 |
| 2016 | Замена фекального насоса СМ 100-65-250/4 на аналогичный | 1 шт. | 82,4 |
| 2016 | Ремонт и очистка аэротенка | 1 шт. | 45,8 |
| 2017 | Ремонт канализационных колодцев | 9 шт. | 28,8 |
|  | Всего: |  | 1410,5 |

В результате выполненных работ не удалось сократить непроизводительные расходы и обеспечить улучшения качества сбрасываемых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год | 29616 | 27268 | 7,9 |
| Очистка сточных вод, м3/час | 29616 | 27268 | 7,9 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 258,14 | 211,35 | 18,1 |

Существующая система водоотведения позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, снижения удельных расходов эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация существующих очистных сооружений, замену изношенных канализационных сетей, капитальный КНС, замену изношенных насосов и воздуходувок.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Путеец |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 27000 | 25000 |
| Очистка сточных вод | м3/год | 27000 | 25000 |
| Расход эл.энергии | кВтч | 210000 | 180000 |

Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения Путейского участка с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 67% (1987-2013г.г.)

водоразборные скважины – 100% (1992, 2000, 2001г.г.)

водопроводные сети –  5 - 100%. (1974 – 2017г.г.)

канализационные сети – 79 - 100% (1981 – 1995г.г.)

канализационно-насосная станция – 67% (1981г.г.)

станция биологической очистки – 60% (1981г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования в целом является удовлетворительным (с частично ограниченной работоспособностью).

Техническое состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения пгт Путеец

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

|  | Протяженность, км (2-трубн.) | Диаметр, мм | Способ прокладки | Материал труб | Тип изоляции, материал | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 26 | 0,73 | 70-125 | Подземная — 0,7313 м | металл | Мин.вата, рубероид; ППУ | 1987-2013 | 67 |

Количество аварий и инцидентов на объектах горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | нет | нет | нет | нет |

Общая характеристика объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 1 (1832-э) | Скважина № 2 (15) | Скважина № 3 (15А) |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 | 2001 | 2001 |
| Материал стен | кирпич | блок-комната | блок-комната |
| Материал кровли | рубероид |  |  |

Очистные сооружения (станция обезжелезивания и т.п.) — нет

Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | СП-1; СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 3 | 100 | нет |  | нет |  | нет |  | 2,75 | От 5 до 100 |

Характеристика скважин

| Объекты | Дебит, м3/сутки | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | % износа |  |  |
| Скважина № 1 (1832-э) | 72 | 14 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 48 | 1992 | 100 |
| Скважина № 2 (15) | 320 | 119,6 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 48 | 2001 | 100 |
| Скважина № 3 (15А) | 220 не раб. | 148,9 |  |  |  |  |  | 2001 | 100 |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 (1832-э) | нет | нет | 1 | нет | нет |
| Скважина № 2 (15) | Нет | нет | нет | нет | нет |
| Скважина № 3 (15А) | 1 | нет | 2 | Выведена из эксплуатации |  |

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Общая характеристика объектов водоотведения

| Здания и сооружения | КНС | СБО |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 | 1981 |
| Материал стен | кирпич | кирпич |
| Материал кровли | рулонная | рулонная |

Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 1 | 16 | 67 | 400 | 60 | 1,7 | 79-100 |

Характеристика фекальных насосов

| Объекты | Марка | Кол-во | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | СМ 100-65-250а/4 СМ 100-65-250/4 | 1 1 | 47 50 | 17 20 | 5,5 7,5 | 2012 2016 | 96 32 |

Характеристика воздуходувок (СБО)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/мин | Перепад давления, кПа | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭФ — 102 | 1 | 6,3 | 50 | 7,5 | 2012 | 96 |
| ЭФ — 105 | 1 | 12,3 | 40 | 18 | 2013 | 80 |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | 2 | 1 | нет | 1 | нет |
| СБО | 1 | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | нет | 1 | нет |

Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения | 67 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация сетей ГВС в ОЗП 2017-2018г.г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| Скважина № 2 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Скважина № 3 | 100 |  | Выведена из эксплуатации |  | Требуется капитальный ремонт скважины |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| Насос ЭЦВ 6-10-110 | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| Насос ЭЦВ 8-25-125 | 48 |  | Удовл. |  |  |
| Сети холодного водоснабжения | От 5 до 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| КНС-1 | 67 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли; утепление здания |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| СМ 100-65-250а/4 | 96 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| СМ 100-65-250/4 | 32 |  | Удовл. |  |  |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| СБО | 60 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| ЭФ — 105 | 80 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| ЭФ-102 | 96 |  | Удовл. |  |  |
| Сети водоотведения | 79-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пгт Путеец с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества горячей и холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием водоочистных сооружений (ВОС) и морально устаревшей технологии очистки сточных вод (СБО).

- Оценка технического состояния объектов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

- - строительство станции очистки воды (ВОС)

- - капитальный ремонт скважины № 3 (15А)

- - капитальный ремонт КНС

- - модернизация станции биологической очистки сточных вод

- - капитальный ремонт и замена ветхих водопроводных и канализационных сетей