Приложение № ____

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Пст Чикшино

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и систем  холодного водоснабжения и водоотведения Чикшинского участка Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят: 0,106 км сетей горячего водоснабжения (ГВС); 3 водозаборных скважины, 1 водонапорная башня (ВБ), 4,04 км водопроводных сетей (ВС); 4,244 км канализационных сетей (ВО), 3 канализационно-насосных станции (КНС), 1 станция биологической очистки (СБО).

Основные потребители услуг: население (87,9%), объекты социальной сферы (6,5%), прочие (5,6%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 1972 – 2013  г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения – 100 мм (к жилому дому №2 по ул. Северной).

Фактическое состояние централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное.

Значительная часть централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации (реконструкции) и замены изношенных сетей и морально устаревшего оборудования.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 60%

водоразборные скважины – 100% (1979, 1980г.г.)

водонапорные башни – 66% (1984г.)

водопроводные сети –  16 - 100%. (1984 – 2013г.г.)

канализационные сети – 84 - 100% (1974 – 1996г.г.)

канализационно-насосные станции – 100% (1974,1978,1984г.г.)

станция биологической очистки – 66% (1984г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения составила:

на инженерных сетях:

на сетях ГВС – 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1км сетей ГВС (в однотрубном исчислении).

на водопроводных сетях – до 0,5 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 0,66 отказов (аварий, инцидентов) на 3 объекта.

На водонапорной башне – 1,0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

на канализационных сетях – до 0,5 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

На КНС – 0,66 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

На СБО – 1,0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

Горячее водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. по сетях горячего водоснабжения фактический объем выполненных работ составил –  0,149 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах  на сетях горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Замена теплоизоляции сетей ГВС | 212 пм | 148,6 |

Существующая система горячего водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки горячей воды потребителям и достижение целевых показателей деятельности (показатели надежности и бесперебойности систем ГВС).

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г ожид. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,0725 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (по температуре) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (за исключением температуры) | % | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 1981,5  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена водопроводных сетей на участке от ТК-5 до жилых домов №№ 11,13,22 по ул. Северной; от ТК-7 до жилых домов №№ 5,7 по ул. Северной; от ТК-6 до домов №№ 1,9 по ул. Северной; от ТК-4 до жилого дома № 12 по ул. Северной; от ТК-3 до жилых домов №№ 8,6 по ул. Северной; от ТК-12 до жилого дома № 10 по ул. Северной; от ТК-13 до ТК-14, ТК-20 (водопроводные сети проложены в каналах с тепловыми сетями) | 388 м | 1117,3 |
| 2013 | Замена теплотрассы с вводами в дома на участках от ТК-23/1 до жилого дома № 7 по ул. Школьная; от ТК-17 до жилого дома № 36 по ул. Центральная; от ТК-18 до жилого дома № 3 по ул. Центральная. | 314 м | 722,9 |
| 2014 | Ремонт павильонов скважин №№ 1,3 | 2 шт. | 85,2 |
| 2015 | Ремонт водопроводных колодцев | 16 шт. | 56,1 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 ожидаемое | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 44560 | 38300 | 14,0 |
| Потери (утечки), м3/год | 16930 | 8900 | 47,7 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 223,580 | 150,0 | 32,9 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: строительство очистных сооружений, замену изношенных водопроводных сетей, капитальный ремонт скважин, капитальный ремонт водонапорной башни.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017гожид. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Чикшино |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 38300 | 32000 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 37700 | 31520 |
| Потери в сетях | м3/год | 8900 | 4640 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 150,0 | 115,0 |

Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил –  1,145 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 15 шт. | 36,5 |
| 2014 | Установка воздуходувок 2АФ53Э51Ш | 2 шт. | 488,0 |
| 2014 | Ремонт здания КНС № 2 (стены, кровля) | 1 шт. | 188,2 |
| 2015 | Замена крышек аэротенков на СБО | 180 м2 | 212,3 |
| 2016 | Ремонт здания КНС № 1 (стены, кровля) | 1 шт. | 171,4 |
| 2017 | Ремонт канализационных колодцев | 22 шт. | 48,8 |
|  | Всего: |  | 1145,2 |

В результате выполненных работ не удалось сократить непроизводительные расходы и обеспечить улучшения качества сбрасываемых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 ожидаемое | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год |  |  |  |
| Очистка сточных вод, м3/час |  |  |  |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год |  |  |  |

Существующая система водоотведения позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, снижения удельных расходов эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация существующих или строительство новых очистных сооружений, замену изношенных канализационных сетей, капитальный КНС, замену изношенных насосов.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017гожид. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,25 0,33 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Чикшино |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 27000 | 25000 |
| Очистка сточных вод | м3/год | 27000 | 25000 |
| Расход эл.энергии | кВтч | 130000 | 95000 |

Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения Чикшинского участка с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 60%

водоразборные скважины – 100% (1979, 1980г.г.)

водонапорные башни – 66% (1984г.)

водопроводные сети –  16 - 100%. (1984 – 2013г.г.)

канализационные сети – 84 - 100% (1974 – 1996г.г.)

канализационно-насосные станции – 100% (1974,1978,1984г.г.)

станция биологической очистки – 33% (1984г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования в целом является удовлетворительным (с частично ограниченной работоспособностью).

Техническое состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения пст Чикшино

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

|  | Протяженность, км (2-трубн.) | Диаметр, мм | Способ прокладки | Материал труб | Тип изоляции, материал | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 53 | 0,106 | 100 | Надземная — 8,7 мп Подземная — 97,3 | металл | Мин.вата, рубероид | 2002 | 60 |

Количество аварий и инцидентов на объектах горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | нет | нет | нет | нет |

Общая характеристика объектов холодного водоснабжения

Скважина № 1

| Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | рубероид |

Скважина № 2

| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | рубероид |

Скважина № 3

| Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | рубероид |

Водонапорная башня

| Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли (шатер башни) | рубероид |
| Объем резервуара | 200 |

Очистные сооружения (станция обезжелезивания и т.п.) — нет

Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | СП-1; СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 3 | 100 | 200 | 66 | нет |  | нет |  | 4,040 | 16-100 |

Характеристика скважин

| Объекты | Дебит, м3/сутки | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт |  |  |
| Скважина № 1 | 180 | 60 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8,0 | 2002 | 100 |
| Скважина № 2 | 120 | 60 | ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 16,0 | 2003 | 100 |
| Скважина № 3 | не раб. | 60 |  |  |  |  |  |  |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 | 1 | нет | нет | нет | нет |
| Скважина № 1 | Нет | нет | 1 | нет | нет |
| Скважина № 1 | 1 | нет | нет | нет | нет |
| Водонапорная башня | нет | 1 | нет | нет | нет |

Технические характеристики сетей холодного водоснабжения прилагаются (копии технических паспортов)

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | нет | 1 | нет | нет |

Общая характеристика объектов водоотведения

КНС №1

| Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | рулонная |

КНС № 2

| Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | рулонная |

КНС № 3

| Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | рулонная |

Станция биологической очистки (СБО)

| Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | рулонная |

Технические характеристики объектов водоотведения

| Объкты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 3 | 147 | 84-100 | 400 | 66 | 4,244 | 82-100 |

Характеристика фекальных насосов

| Объекты | Марка | Кол-во | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | ФГ 25/14 СМ 100-65-250/4 | 1 1 | 25 50 | 14 20 | 3,0 7,5 | 2002 2003 | 100 100 |
| КНС-2 | СД 25/14 СМ 100-65-250/4 | 1 1 | 25 47 | 14 17 | 3,0 7,5 | 2002 2012 | 100 80 |
| КНС-3 | СД 50/56 ФГ 16/27 | 1 1 | 50 16 | 56 27 | 22,0 4,0 | 2003 2005 | 100 100 |

Характеристика воздуходувок (СБО)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/мин | Перепад давления, кПа | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2АФ53Э51Ш | 1 | 11,14 | 50 | 11,0 | 2014 | 48 |
| 2АФ53Э51Ш | 1 | 11,14 | 50 | 11,0 | 2014 | 48 |
| ЭФ-102 | 1 | 6,3 | 50 | 7,5 | 2012 | 80 |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоотведения | 2 | нет | нет | 1 | нет |
| КНС-1 | 1 | 2 | нет | 1 | нет |
| КНС-2 | нет | нет | 1 | 1 | нет |
| КНС-3 | 1 | нет | нет | нет | нет |
| СБО | 1 | нет | нет | нет | нет |

Технические характеристики сетей водоотведения прилагаются (копии технических паспортов)

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | 2 | 1 | нет | нет |

Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения | 60 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация сетей ГВС в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1 | 100 | Частичное разрушение стен и кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация до 06.2017г. | Требуется ремонт стен и кровли; утепление павильона |
| Скважина № 2 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Скважина № 3 | 100 | Протекание кровли | Удовл. |  | Требуется ремонт кровли; утепление павильона; очистка и промывка ствола скважины и установка насоса ЭЦВ 6-10-110 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| Насос ЭЦВ 6-10-110 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | В связи с износом установленных насосов обеспечить скважины резервными насосам |
| Насос ЭЦВ 8-25-110 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Водонапорная башня | 66 | Протекание шатровой рулонной кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация до 06.2017г. | Требуется ремонт шатровой кровли и частичное восстановление утепления резервуара запаса воды |
| Сети холодного водоснабжения | 16-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| КНС-1 | 84 | Частичное разрушение стен подземной части КНС; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли; утепление здания |
| КНС-2 | 100 | Частичное разрушение наружных стен и кровли | Удовл. |  | Требуется ремонт стен и кровли; утепление здания |
| КНС-3 | 100 | Протекание кровли | Удовл. |  | Требуется ремонт кровли |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| ФГ 25/14 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется замена насоса |
| СМ 100-65-250/4 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| СД 25/14 | 100 |  | Удовл. |  | Требуется замена насоса |
| СМ 100-65-250/4 | 800 |  | Удовл. |  |  |
| СД 50/56 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| ФГ 16/27 | 100 |  | Удовл. |  | Требуется замена насоса |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| СБО | 66 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 2АФ53Э51Ш | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г |  |
| 2АФ53Э51Ш | 48 |  | Удовл. |  |  |
| ЭФ-102 | 80 |  | Удовл. |  |  |
| Сети водоотведения | 82-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пст Чикшино с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества горячей и холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием водоочистных сооружений и морально устаревшей технологии очистки сточных вод.

- Оценка технического состояния объектов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности  - строительство станции очистки воды, модернизация или новое строительство станции биологической очистки сточных вод, капитального ремонта и замены ветхих водопроводных и канализационных сетей, замена устаревших фекальных насосов на современные, энергоэффективные.