Приложение № ____

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

пгт Кожва

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и систем  холодного водоснабжения и водоотведения пгт Кожва Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят:

сети ГВС (в 2-хтрубном исчислении) — 2,850 км, в т.ч. 1,036 км (котельная № 21), 1,443 км (котельная № 25), 0,371 км (котельная № 60);

4 водозаборные скважины;

1 бытовая водозаборная скважина для нужд СБО;

1 станция 2-ого подъема;

9,883 км водопроводных сетей (ВС);

14,865 км канализационных сетей (ВО);

3 канализационно-насосных станции (КНС);

1 станция биологической очистки (СБО).

Основные потребители услуг: население (81,7%), объекты социальной сферы (10,9%), прочие (7,4%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 1970 – 2016г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей горячего водоснабжения 25 - 250мм, холодного водоснабжения 25 - 150мм и водоотведения –  100 - 250мм.

Фактическое состояние централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное.

Значительная часть централизованных сетей горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации, ремонта и замены изношенных (ветхих) сетей и морально устаревшего оборудования, изменения технологии очистки воды и стоков.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 10-100%

водоразборные скважины – 64 - 100% (1971-1984-1999г.г.)

бытовая водозаборная скважина для нужд СБО – 100% (1970г.);

станция 2-ого подъема — 100% (1967г.)

водопроводные сети –  10 - 100% (1967 - 2016г.г.)

канализационные сети – 5 - 100% (1968 - 2017г.г.)

канализационно-насосные станции – 48 - 100 % (1969, 1974, 1988г.г.)

станция биологической очистки – 52% (1988г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения составила:

на инженерных сетях:

на сетях ГВС – 0,88 отказов (аварий, инцидентов) на 1км сетей ГВС (в однотрубном исчислении).

на водопроводных сетях – до 0,3 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 1,25 отказов (аварий, инцидентов) на 4 объекта.

На станции 2-ого подъема – 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

на канализационных сетях – до 0,13 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

На КНС – 0,67 отказов (аварий, инцидентов) на 3 объекта.

На СБО – 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

Горячее водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. по сетях горячего водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 0,894  млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах  на сетях горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Капитальный ремонт участка ГВС от ТК21 до жилого дома № 21 по пер. Торговый (транзит) Д70/Д50 | 240,0 пм | 894,029 |
|  | Всего: |  | 894,029 |

Существующая система горячего водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки горячей воды потребителям и достижение целевых показателей деятельности (показатели надежности и бесперебойности систем ГВС).

Для обеспечения стабильного горячего водоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется выполнить: приобретение установок водоподготовки для котельных; замену ветхих сетей ГВС по результатам ежегодных ГИ.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г ожид. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,0725 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (по температуре) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (за исключением температуры) | % | 100 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,33 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 0,573  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Ремонт водопроводных колодцев | 12 шт. | 22,800 |
| 2015 | Ремонт водопроводных колодцев | 10 шт. | 18,700 |
| 2015 | Ремонт, очистка, промывка, дезинфекция РЧВ | 2 шт. | 92,000 |
| 2015 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный | 1 шт. | 34,130 |
| 2016 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 шт. | 26,330 |
| 2016 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 шт. | 42,540 |
| 2016 | Ремонт водопроводных колодцев | 16 шт. | 32,200 |
| 2016 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на насос ЭЦВ 6-10-80 | 1 шт. | 34,130 |
| 2017 | Ремонт, очистка, промывка, дезинфекция РЧВ | 2 шт. | 118,000 |
| 2017 | Ремонт водопроводных колодцев | 8 шт. | 16,700 |
| 2017 | Замена ветхих сетей ХВС от ТК32 до ТК33 (Д32) | 63,0 м | 57,860 |
| 2017 | Замена ветхих сетей ХВС от ТК33 до жилого дома № 12 по ул. Советской | 30,0 м | 45,740 |
| 2017 | Замена ветхих сетей ХВС по ул. Торговой (Д100) | 20,0 м | 32,000 |
|  | Всего: |  | 573,130 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 197642 | 191701 | 3,0 |
| Потери (утечки), м3/год | 86223 | 80342 | 6,8 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 276,320 | 152,640 | 44,8 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: реконструкция существующих или строительство новых очистных сооружений (ВОС), бурение новых скважин или капитальный ремонт и восстановление дебета скважин, замену изношенных водопроводных сетей.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 41,9 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26,0 | 18,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,6 0,2 | 0,3 0,0 | 0,1 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Кожва |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 200000 | 170000 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 185000 | 150000 |
| Потери в сетях | м3/год | 75000 | 40000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 150,000 | 130,000 |

Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил – 1,861 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 10 шт. | 22,800 |
| 2014 | Ремонт канализационных колодцев | 18 шт. | 44,500 |
| 2014 | Замена канализационного коллектора от КК4 до КК5 (Д200) на котельной № 21 | 42,1 м | 228,660 |
| 2014 | Капитальный ремонт коллектора от КК20 до КК25 по пер. Рабочему (Д200) | 54,9 м | 771,000 |
| 2015 | Замена насосов ФГ-144/46 на насос СМ 100-125-315/4 (КНС №1) | 1 шт. | 125,600 |
| 2015 | Ремонт крышек аэротенков | 3 шт. | 188,160 |
| 2016 | Капитальный ремонт ветхих канализационных сетей от КК6 до КК15 по пер. Рабочему (Д200) | 65,0 м | 348,600 |
| 2016 | Ремонт канализационных колодцев | 12 шт. | 30,800 |
| 2017 | Очистка и ремонт канализационных колодцев | 21 шт. | 44,500 |
| 2017 | Ремонт, очистка и промывка аэротенков | 2 шт. | 56,600 |
|  | Всего: |  | 1861,220 |

В результате выполненных работ удалось частично сократить непроизводительные расходы (эл.энергия) и не удалось обеспечить улучшение качества сбрасываемых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год | 69225 | 66445 | 4,0 |
| Очистка сточных вод, м3/час | 69225 | 66445 | 4,0 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 254,074 | 227,653 | 10,4 |

Существующая система водоотведения позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, снижения удельных расходов эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация существующих или строительство новых очистных сооружений, замена изношенных канализационных сетей, капитальный ремонт КНС, замена изношенных насосов.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 100 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Кожва |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 65000 | 65000 |
| Очистка сточных вод | м3/год | 65000 | 65000 |
| Расход эл.энергии | кВтч | 220000 | 200000 |

Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пст Кожва с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 10-100%

водоразборные скважины – 64 - 100% (1971-1984-1999г.г.)

бытовая водозаборная скважина для нужд СБО – 100% (1970г.);

станция 2-ого подъема — 100% (1967г.)

водопроводные сети –  10 - 100% (1967 - 2016г.г.)

канализационные сети – 5 - 100% (1968 - 2017г.г.)

канализационно-насосные станции – 48 - 100 % (1969, 1974, 1988г.г.)

станция биологической очистки – 52% (1988г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования в целом является удовлетворительным (с частично ограниченной работоспособностью).

Техническое состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения пгт Кожва

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

|  | Протяженность, км (2-трубн.) | Диаметр, мм | Способ прокладки | Материал труб | Тип изоляции, материал | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 21 | 1,036 | 40-250 | подземный | металл | Мин.вата, рубероид, ППУ | 1979 - 2017 | От 10 до 100 |
| Котельная № 25 | 1,443 | 25-200 | подземный | металл | Мин.вата, рубероид, ППУ | 1979 - 2017 | От 10 до 100 |
| Котельная № 60 | 0,371 | 50-150 | подземный -112,2 м; надземный - 259,5 м | металл | Мин.вата, рубероид, ППУ | 1993 - 2016 | От 10 до 100 |
| Всего: | 2,850 |  |  |  |  |  |  |

Система ГВС –  2-хтрубная, закрытая

Сети ГВС общей протяженностью — 2,850 км

Средневзвешенный диаметр сетей ГВС – 126,0 мм (№21); 72,0 мм (№25); 73,0 мм (№60)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении):  подземный – 2,591 км (90,9%), надземный – 0,259 км (9,1%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов ГВС (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  |  | Подземная |  |  |  |  |
|  | № 21 | № 25 | № 60 | № 21 | № 25 | № 60 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 21,8 |  | 1979 - 2017 | От 10 до 100 |
| 32 |  |  |  |  | 223,4 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 4,2 | 226,9 |  |  |  |
| 50 |  |  | 44,5 | 167,8 | 221,4 | 112,2 |  |  |
| 70 |  |  |  | 23,3 | 171,6 |  |  |  |
| 80 |  |  | 109,5 | 92,3 | 9,1 |  |  |  |
| 100 |  |  | 105,5 | 227,10 | 454,4 |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 400,1 | 100,10 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 121,0 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 259,5 | 1035,8 | 1442,7 | 112,2 |  |  |

Плановая продолжительность работы сетей ГВС:

8424 час. (351сут*24час), в том числе в летний период – час. 1872 час. (78сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на объектах горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| №№ котельных | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | нет | 2 | 1 | 1 | нет |
| 25 | 1 | 2 | нет | 2 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | нет | нет | нет |

Общая характеристика объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 1 (30-РЭ) | Скважина № 2 (1-СЭ) | Скважина № 3 (31-РЭ) | Скважина № 4 (33-РЭ) | Скважина № 5 (1017-э) | Станция 2-ого подъема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 | 1988 | 1992 | 1992 | 1970 | 1967 |
| Материал стен | кирпич | кирпич | кирпич | кирпич |  | кирпич |
| Материал кровли | рубероид | рубероид | рубероид | рубероид |  | Шифер, железо |
| %% износа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Очистка воды осуществляется на станции 2-ого подъема. В состав очистных сооружений (ВОС) входят градирня и открытые механические фильтры, после которых очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). В настоящее время в связи с выводом из эксплуатации (в связи с аварийным состоянием) градирни и фильтров вода из скважин поступает непосредственно в РЧВ.

Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | СП-1; СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 4 1 бытовая | 100 100 |  |  |  |  | 1500 | 100 | 9,883 | 10-100 |

Характеристика скважин

| Объекты | Дебит, м3/сутки | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| № 1 (30-РЭ) | 616 (по паспорту) | 142 | Выведена из эксплуатации в 2015г. |  |  |  |  |  |
| № 2 (1-СЭ) | 487 (по паспорту) | 150 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 2,8 | 2016 | 32 |
| № 3 (31-РЭ) | 640 (по паспорту) | 121 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 8,0 | 2016 | 32 |
| № 4 (33-РЭ) | 259 (по паспорту) | 140 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2015 | 48 |
| Бытовая скважина для нужд СБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 5 (1017-э) | 288 (по паспорту) | 34 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 5,5 | 2016 | 32 |

Станция 2-ого подъема

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| 6НДВ (Д320/50) | Насос подачи воды в сеть | 1 | 320 | 50 | 75 | 1988 | 100 |
| К 100-65-200 | Насос подачи воды в сеть | 1 | 100 | 50 | 30 | 2006 | 100 |
| К 45/55 | Насос подачи воды в сеть | 1 | 45 | 55 | 15 | 2010 | 100 |
| К45/55а | Насос подачи воды в сеть | 1 | 45 | 40 | 11 | 2008 | 100 |

Станция 2-ого подъема

Сооружения, оборудование

| Тип сооружений | Кол-во | Производительность, объем | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градирня | 1 | 1500 м3/сутки | 1967 | 100 | Очистка воды |
| Фильтры открытые механические | 3 | 1500 м3/сутки | 1967 | 100 | Очистка воды |
| Резервуары чистой воды (РЧВ) | 2 | 2*500м3 | 1967 | 100 | Создание запаса воды |
| Установка обеззараживания воды УДБ 50/7 | 1 | 81 м3/час | 2004 | 100 | обеззараживание воды |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 | Нет | 1 | 3 | Нет | 1 |
| Скважина № 2 | Нет | нет | Нет | 2 | 1 |
| Скважина № 3 | 2 | 2 | нет | 1 | нет |
| Скважина № 4 | нет | Нет | 2 | нет | 1 |
| Скважина № 5 (бытовая для нужд СБО) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Станция 2-ого подъема | нет | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |

Общая характеристика объектов водоотведения

|  | КНС № 1 (СП-3) (ул.Мира-14а) | КНС № 2 (СП-4) (ул.Сосновая-2В) | КНС № 3 (СБО) | Здание решеток (СБО) | Бытовая (СБО) | Станция биологической очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1969 | 1974 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| Материал стен | кирпич | кирпич | бревенч. | кирпич | каркасно-засыпные | кирпич |
| Материал кровли | рубероид | рубероид | совмещенная | совмещенная | совмещенная | совмещенная |
| %% износа | 100 | 100 | 48 | 52 | 100 | 52 |

Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| КНС № 1 | 1 | 80 | 100 | 1200 | 52 | 14,865 | От 5 до 100 |
| КНС № 2 | 1 | 62,5 | 100 |  |  |  |  |
| КНС № 3 | 1 | 70 | 48 |  |  |  |  |

Характеристика фекальных насосов

| Объекты | Марка | Кол-во | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | СМ 100-125-315/4 | 1 | 80 | 32 | 22,0 | 2015 | 48 |
| КНС-2 | СМ 100-65-200/4 | 1 | 62,5 | 12 | 5,5 | 2012 | 96 |
| КНС-3 | СДВ 80/18а | 1 | 70 | 15 | 7,5 | 2008 | 100 |

Характеристика воздуходувок (СБО)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/мин | Перепад давления, кПа | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭФ -105 | 1 | 12,3 | 40 | 22 | 2012 | 80 |

Характеристика отопительных котлов

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Кол-во секций | Год установки (ввода в эксплуатацию, КР) | %% износа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЧМ-5 | водогрейный | 5 | 2002 | 100 | чугунный |
| КЧМ-5 | Водогрейный | 5 | 2000 | 100 | чугунный |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | 1 | нет | нет | 1 | нет |
| КНС-2 | нет | 2 | 2 | 1 | нет |
| КНС-3 (СБО) | нет | нет | нет | нет | нет |
| СБО | нет | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 1 | нет | нет |

Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения | 10-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация сетей ГВС в ОЗП 2017-2018г.г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1 | 100 | Выведена из эксплуатации в 2015г. |  |  | Требуется восстановление скважины |
| Скважина № 2 | 100 |  | удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется очистка, ремонт, промывка и восстановление дебета скважины |
| Скважина № 3 | 100 |  | Удовл. |  | Требуется очистка, промывка |
| Скважина № 4 | 100 |  | удовл. |  | Требуется очистка, ремонт, промывка и восстановление дебета скважины |
| Скважина № 5 | 100 |  | удовл. |  | Требуется очистка, промывка |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 32 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Обеспечить скважины резервным насосом |
| ЭЦВ 6-16-110 | 32 |  | Удовл. |  |  |
| ЭЦВ 6-10-110 | 48 |  | Удовл. |  |  |
| ЭЦВ 6-10-80 | 32 |  | Удовл. |  |  |
| Станция 2-ого подъема (сооружение) | 61 | Разрушение кирпичной кладки по периметру здания, протекание кровли | неудовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. | Требуется капитальный ремонт здания, кровли |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 6НДВ (Д320/50) | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. |  |
| К 100-65-200 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| К 45/55 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| К45/55а | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Градирня | 100 | Аварийное состояние | Неудовл. | Выведена из эксплуатации | Требуется капитальный ремонт |
| Фильтры открытые механические №№ 1,2,3 | 100 | Аварийное состояние |  | Выведены из эксплуатации | Требуется капитальный ремонт |
| Резервуары чистой воды (РЧВ) №№ 1,2 | 100 |  |  | Разрешается эксплуатация в 2018г. | Требуется ремонт, очистка, обеззараживание, промывка |
| Установка обеззараживания воды УДБ 50/7 | 100 | Не работает | Неудовл. | Выведена из эксплуатации | Требуется замена |
| Сети холодного водоснабжения | 10-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| КНС-1 | 100 | Аварийное состояние | неудовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется строительство приемного колодца; капитальный ремонт стен, кровли; ремонт приемной камеры; замена оконных и дверных блоков; кап.ремонт электрооборудования; восстановление работы системы вентиляции; утепление здания |
| КНС-2 | 100 | Частичное разрушение наружных стен и кровли | Удовл. |  | Требуется ремонт стен и кровли; утепление здания |
| КНС-3 | 48 |  | Удовл. |  | Требуется ремонт кровли; утепление здания |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| СМ 100-125-315/4 |  |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется установка резервного насоса |
| СМ 100-65-200/4 |  |  | Удовл. |  |  |
| СДВ 80/18а |  |  | Удовл. |  | Требуется замена насоса и установка резервного насоса |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| СБО | 52 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли; восстановление работы системы вентиляции |
| Здание решеток | 52 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли |
| Бытовая | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| ЭФ-105 | 80 |  | Удовл. |  | Требуется установка резервной воздуходувки |
| Котел КЧМ-5 | 100 | Разрушение секций | Неудовл. |  | Требуется замена котла |
| Котел КЧМ-5 | 100 | Разрушение секций | Неудовл. |  | Требуется замена котла |
| Сети водоотведения | От 5 до 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г | Требуется промывка сетей и частичный ремонт канализационных колодцев |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пгт Кожва с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества горячей и холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием водоочистных сооружений и морально устаревшей технологии очистки сточных вод.

- Оценка технического состояния объектов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

приобретение установок водоподготовки для котельных;

замена ветхих сетей ГВС по результатам ежегодных ГИ;

модернизация существующих или строительство новых очистных сооружений (ВОС);

капитальный ремонт градирни;

капитальный ремонт фильтров;

замена изношенных насосов подачи воды в сеть;

бурение новых скважин или капитальный ремонт и восстановление дебета скважин;

обеспечение работающих скважин резервными насосами;

замена изношенных водопроводных сетей;

модернизация существующих или строительство новых очистных сооружений (КОС);

установка резервной воздуходувки;

капитальный ремонт аэротенков и очистка иловых площадок;

замена изношенных канализационных сетей;

капитальный ремонт КНС № 1;

замена изношенных насосов;

замена отопительных угольных котлов КЧМ-5 (2 шт.)