Приложение № ____

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Пст Косью

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  объектов и систем  холодного водоснабжения и водоотведения Косьюсского участка Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят: 2 водозаборных скважины, 1 станция обезжелезивания (СО), 1 водонапорная башня (ВБ), 2,195 км водопроводных сетей (ВС); 1,368 км канализационных сетей (ВО), 1 канализационно-насосная станция (КНС), 1 станция биологической очистки (СБО).

Основные потребители услуг: население (91,4%),  прочие (8,6%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных объектов и сетей холодного водоснабжения и водоотведения 1990  г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей холодного водоснабжения и водоотведения – 50-100 мм

Фактическое состояние объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – неудовлетворительное.

Значительная часть централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации (реконструкции) и замены изношенных сетей и морально устаревшего оборудования.

Проценты износа объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

водоразборные скважины – 100% (1979, 1980г.г.)

станция обезжелезивания -36 % (1989г. )

водонапорные башни – 56% (1989г.)

водопроводные сети –  10 - 100%. (1989 – 2015г.г.)

канализационные сети – 82-100% (1989 – 1998г.г.)

канализационно-насосные станции – 54% (1990г., КР – 2014г.)

станция биологической очистки – 56% (1989г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения составила:

на водопроводных сетях – до 1,82 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 2 отказов (аварий, инцидентов) на 2 объекта.

На станции обезжелезивания – до 1 (аварий, инцидентов)  отказа на 1 объект.

На водонапорной башне – до 1 отказа (аварий, инцидентов) на 1 объект.

на канализационных сетях – до 0,73 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

На КНС – до 2 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

На СБО – до 1 отказа (аварий, инцидентов) на 1 объект.

Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 7,850  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена погружных насосов ЭЦВ 6-10-80 на аналогичные | 2 шт. | 80,000 |
| 2013 | Капитальный ремонт сетей ХВС от ПГ-1 до станции обезжелезивания | 375 пм | 826,487 |
| 2014 | Капитальный ремонт сетей ХВС от скважин №№ 1,2, СО до жилого дома № 1 по ул. Лесной | 412 пм | 1391,890 |
| 2014 | Капитальный ремонт сетей ХВС (прокладка новых) от водобашни до котельной № 58 | 740 пм | 2500,000 |
| 2014 | Капитальный ремонт КНС | 1 ед. | 777,673 |
| 2014 | Капитальный ремонт скважин №№ 1,2 | 2 скв. | 1000,0 |
| 2014 | Капитальный ремонт технологических трубопроводов и оборудования на станции обезжелезивания |  | 1500,0 |
| 2014 | Установка частотного преобразователя на водозаборе |  | 125,600 |
| 2015 | Капитальный ремонт сетей ХВС от скважины № 1 до жилого дома № 1 по ул. Лесной | 131 пм | 426,154 |
|  | Всего: |  | 7850,131 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 16224 | 11418 | 29,6 |
| Потери (утечки), м3/год | 6698 | 4777 | 28,7 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 168,581 | 151,321 | 10,2 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: техперевооружение очистных сооружений, капитальный ремонт скважин, капитальный ремонт водонапорной башни.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 41,8 | 35,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Чикшино |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 11000 | 8800 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 10600 | 8500 |
| Потери в сетях | м3/год | 3700 | 1800 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 140,000 | 110,000 |

Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил –  0,893 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 3 шт. | 6,522 |
| 2014 | Капитальный ремонт КНС | 1 ед. | 777,673 |
| 2015 | Ремонт крышек аэротенков на СБО | 92 м2 | 104,610 |
| 2017 | Ремонт канализационных колодцев | 2 шт. | 4,113 |
|  | Всего: |  | 892,918 |

В результате выполненных работ не удалось сократить непроизводительные расходы и обеспечить улучшения качества сбрасываемых сточных вод (снижение объемов сточных вод объясняется отключением объектов АО «РЖД» и отключением ГВС потребителям).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год | 8860 | 7010 | 20,9 |
| Очистка сточных вод, м3/час | 8860 | 7010 | 20,9 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 22,040 | 19,160 | 13,1 |

Существующая система водоотведения позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, снижения удельных расходов эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: техперевооружение существующих или строительство новых очистных сооружений, замену изношенных канализационных сетей, замену изношенных насосов.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Чикшино |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 7000 | 6500 |
| Очистка сточных вод | м3/год | 7000 | 6500 |
| Расход эл.энергии | кВтч | 19000 | 14000 |

Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Косьюсского участка с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

водоразборные скважины – 100% (1979, 1980г.г.)

станция обезжелезивания -36 % (1989г. )

водонапорные башни – 56% (1989г.)

водопроводные сети –  10 - 100%. (1989 – 2015г.г.)

канализационные сети – 82-100% (1989 – 1998г.г.)

канализационно-насосные станции – 54% (1990г., КР – 2014г.)

станция биологической очистки – 56% (1989г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования является неудовлетворительным.

Техническое состояние объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения позволяет частично сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции, техперевооружения  (модернизации) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения пст Косью

Общая характеристика объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 1 | Скважина № 2 | Станция обезжелезивания (400 м3/сутки) | Водонапорная башня (V=200 м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1988 | 1989 | 1989 | 1989 |  |
| Материал стен | кирпич | кирпич | кирпич | кирпич |  |
| Материал кровли | рубероид | рубероид | битум | - |  |
| %% износа | 100 | 100 | 36 | 56 |  |

Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | СП-1; СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 2 | 100 | 200 | 56 | 400 | 36 | нет |  | 2,195 | 10-100 |

Технологическая схема СО не обеспечивает очистку воды до ГОСТ «Питьевая вода» в связи с изначально заложенными некорректными показателями по качеству исходной воды.

Станция обезжелезивания и водонапорная башня – в аварийном состоянии.

Характеристика скважин, насосов

| Объекты | Год ввода в эксплуатацию насосов | Дебит, м3/сутки | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  | % износа насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт |  |
| Скважина № 1 | 2013 | 60 | 130 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,0 | 64 |
| Скважина № 2 | 2013 | 40 | 150,5 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,0 | 64 |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 | 1 | 2 | нет | 1 | нет |
| Скважина № 2 | 1 | нет | 1 | нет | нет |
| Станция обезжелезивания | 1 | 1 | нет | нет | нет |
| Водонапорная башня | нет | 1 | нет | 1 | 1 |

Технические характеристики сетей холодного водоснабжения прилагаются (копии технических паспортов)

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 1 | нет | нет |

Общая характеристика объектов водоотведения

|  | КНС | СБО |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 | 1989 |
| Материал стен | кирпич | кирпич |
| Материал кровли | рубероид | рубероид |
| %% износа | 54 | 56 |

Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 1 | 16 | 54 | 200 | 56 | 1,368 | 82-100 |

Характеристика фекальных насосов

| Объекты | Марка | Кол-во | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | СД 16/25 | 1 | 16 | 25 | 4,0 | 2013 | 64 |

Характеристика воздуходувок (СБО)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/мин | Перепад давления, кПа | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12ВФ-1,7/1,5 СМ2У | 1 | 1,68 | 50 | 3,0 | 2002 | 100 |
| 22ВФ-6,3/1,5 СМ2У3 | 1 | 6,3 | 50 | 7,5 | 2001 | 100 |
| 22ВФ-6,3/15 СМ2У3 | 1 | 6,3 | 50 | 7,5 | 2002 | 100 |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоотведения | 1 | нет | 1 | нет | нет |
| КНС-1 | 1 | 2 | нет | нет | нет |
| СБО | 1 | нет | нет | нет | нет |

Технические характеристики сетей водоотведения прилагаются (копии технических паспортов)

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | 2 | 1 | нет | нет |

Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, сооружения объектов ВС |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1 | 100 | Частичное разрушение стен и кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация до 06.2018г. | Требуется ремонт стен, дверных и оконных проемов, кровли; утепление павильонов |
| Скважина № 2 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Станция обезжелезивания | 36 | Разрушение стен, протекание кровли | неудовл. | Выведена из эксплуатации | Требуется ремонт стен, дверных и оконных проемов, кровли |
| Водонапорная башня | 56 | Протекание кровли | Неудовл. | Выведена из эксплуатации | Требуется капитальный ремонт резервуара; утепление резервуара и ствола башни |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-10-80 | 64 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Обеспечить скважины резервными насосам |
| ЭЦВ 6-10-80 | 64 |  | Удовл. |  |  |
| Сети холодного водоснабжения | 10-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения объектов ВС |  |  |  |  |  |
| КНС-1 | 54 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| СБО | 56 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| Насос СД 16/25 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется замена насоса и установка резервного |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 12ВФ-1,7/1,5 СМ2У | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г | Требуется замена воздуходувок |
| 22ВФ-6,3/1,5 СМ2У3 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| 22ВФ-6,3/15 СМ2У3 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Сети водоотведения | 82-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пст Косью с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества горячей и холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с неудовлетворительным состоянием  очистных сооружений воды и стоков и морально устаревшей технологии очистки воды и стоков.

- Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их техперевооружения, модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности  - капитальный ремонт скважин и водонапорной башни, техперевооружение станции обезжелезивания (изменение технологии очистки), техперевооружение или новое строительство станции биологической очистки сточных вод (изменение технологии очистки), капитального ремонта и замены ветхих водопроводных и канализационных сетей, замена устаревших фекальных насосов, замена изношенных воздуходувок на современные, энергоэффективные.