- Приложение № ____

к конкурсной документации

- Отчет о техническом обследовании

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

- Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

- пгт Изъя-Ю

- Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и систем  холодного водоснабжения и водоотведения пгт Изъя-Ю Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят: 1,149 км сетей горячего водоснабжения (в 2-хтрубном исчислении); 5 водозаборных скважи, 1 станция 2-ого подъема, 7,483 км водопроводных сетей (ВС); 6,352 км канализационных сетей (ВО), 4 канализационно-насосных станции (КНС), 1 станция биологической очистки (СБО).

Основные потребители услуг: население (94,3%), объекты социальной сферы (4,3%), прочие (1,4%).

- Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 1975 – 2016г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей горячего водоснабжения 15 - 100мм, холодного водоснабжения 25 - 150мм и водоотведения –  100 - 200мм.

Фактическое состояние централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное.

Значительная часть централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации, ремонта и замены изношенных (ветхих) сетей и морально устаревшего оборудования.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 10-100%

водоразборные скважины – 64 - 100% (1971-1984-1999г.г.)

Станция 2-ого подъема — 61% (1982г.)

водопроводные сети –  16 - 100% (1984 – 2013г.г.)

канализационные сети – 5 - 63 - 100% (1976 – 1992 - 2017г.г.)

канализационно-насосные станции – 36 - 77 % (1974,1978,1984г.г.)

станция биологической очистки – 66% (1984г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения составила:

на инженерных сетях:

на сетях ГВС – 0,87 отказов (аварий, инцидентов) на 1км сетей ГВС (в однотрубном исчислении).

на водопроводных сетях – до 0,4 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 0,6 отказов (аварий, инцидентов) на 5 объектов.

На станции 2-ого подъема – 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

на канализационных сетях – до 0,31 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

На КНС – 0,75 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

На СБО – 1,0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

- Горячее водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. по сетях горячего водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 1,328 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах  на сетях горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена тепловых сетей ГВС от ТК29 до ТК49 (ул. Победы — ул. Центральная) | 670 пм | 1327,5 |
|  | Всего: |  | 1327,5 |

Существующая система горячего водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки горячей воды потребителям и достижение целевых показателей деятельности (показатели надежности и бесперебойности систем ГВС).

- Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г ожид. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,0725 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (по температуре) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (за исключением температуры) | % | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

- Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 0,436 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Установка насосов (б/у) подачи воды CR64-3-2 A-F-A-E-EUBE (станция 2-ого подъема) | 2шт. | 27,8 |
| 2014 | Замена насоса ЭЦВ 5-4-125 на аналогичный | 1 шт. | 18,66 |
| 2015 | Ремонт резервуара запаса воды (станция 2-ого подъема) | 1 шт. | 65,78 |
| 2015 | Ремонт и промывка скважины № 5 | 1 шт. | 154,18 |
| 2016 | Ремонт и промывка скважин №№ 3,4 | 2 шт. | 149,55 |
| 2016 | Замена насоса ЭЦВ 5-4-125 на аналогичный | 1 шт. | 19,54 |
|  | Всего: |  | 435,51 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 109444 | 97917 | 10,5 |
| Потери (утечки), м3/год | 44716 | 38705 | 13,4 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 273,01 | 228,32 | 19,6 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: строительство очистных сооружений (ВОС), бурение новых скважин, капитальный ремонт и восстановление дебета выведенных из эксплуатации скважин, замену изношенных водопроводных сетей.

- Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 39,5 | 35 | 30 | 25 | 25 | 18,0 | 16,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Изъя-Ю |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 38300 | 32000 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 37700 | 31520 |
| Потери в сетях | м3/год | 8900 | 4640 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 150,0 | 115,0 |

- Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил – 1,436 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 11 шт. | 24,6 |
| 2013 | Ремонт приемного резервуара КНС-2 |  | 48,22 |
| 2014 | Замена насоса СМ 125-100-250/4 на аналогичный (КНС №4) | 1 шт. | 55,8 |
| 2014 | Установка воздуходувки ЭФ -102 | 1 шт. | 126,25 |
| 2014 | Ремонт канализационных колодцев | 8 шт. | 14,9 |
| 2015 | Замена насоса СМ 100-65-250/4 на аналогичный (КНС №3) | 1 шт. | 46,4 |
| 2015 | Ремонт КНС-4 |  | 92,45 |
| 2015 | Очистка и ремонт аэротенков | 2 шт. | 118,2 |
| 2016 | Ремонт КНС-2 |  | 58,9 |
| 2016 | Ремонт канализационных колодцев | 10 шт. | 26,8 |
| 2017 | Ремонт здания СБО |  | 47,33 |
| 2017 | Капитальный ремонт (прокладка нового) канализационного коллектора от КНС2 до КНС1 | 315,0 м | 776,5 |
|  | Всего: |  | 1436,35 |

В результате выполненных работ удалось частично сократить непроизводительные расходы и не удалось обеспечить улучшения качества сбрасываемых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год | 29223 | 28998 | 0,8 |
| Очистка сточных вод, м3/час | 29223 | 28998 | 0,8 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 182,36 | 160,24 | 13,8 |

Существующая система водоотведения позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, снижения удельных расходов эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация существующих или строительство новых очистных сооружений, замену изношенных канализационных сетей, капитальный КНС, замену изношенных насосов.

- Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Изъя-Ю |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 30000 | 30000 |
| Очистка сточных вод | м3/год | 30000 | 30000 |
| Расход эл.энергии | кВтч | 155000 | 130000 |

- Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пст Изъя-Ю с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 10-100% (1986 — 2016г.г.)

водоразборные скважины – 64 - 100% (1971-1984-1999г.г.)

Станция 2-ого подъема — 61% (1982г.)

водопроводные сети –  16 - 100% (1984 – 2013г.г.)

канализационные сети – 5 - 63 - 100% (1976 – 1992 - 2017г.г.)

канализационно-насосные станции – 36 - 77% (г.г.)

станция биологической очистки – 66% (1984г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования в целом является удовлетворительным (с частично ограниченной работоспособностью).

Техническое состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

- Технические характеристики

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения пгт Изъя-Ю

- Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

|  | Протяженность, км (2-трубн.) | Диаметр, мм | Способ прокладки | Материал труб | Тип изоляции, материал | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 56 | 1,15 | 25-100 | Подземная — 1149,29 м | металл | Мин.вата, рубероид, ППУ | 1986-2016 | От 10 до 100 |

Система ГВС –  2-хтрубная, закрытая

Сети ГВС общей протяженностью — 1,149 км

Средневзвешенный диаметр сетей ГВС – 69,7 мм

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении):  подземный 1,149 км (100%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов ГВС (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  | Подземная |  |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 25 |  |  |  | 15,5 | 1986 - 2017 | 10 - 100 |
| 50 |  |  |  | 530,2 |  |  |
| 70 |  |  |  | 123,5 |  |  |
| 80 |  |  |  | 174,55 |  |  |
| 100 |  |  |  | 305,55 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 1149,29 |  | Средневзве- шенный % износа — 65,5 |

Плановая продолжительность работы сетей ГВС:

8424 час. (351сут*24час), в том числе в летний период – час. 1872 час. (78сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на объектах горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 1 | нет | нет |

- Общая характеристика объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 1 | Скважина № 2 | Скважина № 3 | Скважина № 4 | Скважина № 5 | Станция 2-ого подъема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 | 1971 | 1984 | 1996 | 1999 | 1982 |
| Материал стен | кирпич | кирпич | кирпич | кирпич | кирпич | кирпич |
| Материал кровли | битум | битум | битум | битум | битум | шифер |
| %% износа | 64 | 100 | 100 | 100 | 65 | 61 |

- Очистные сооружения (станция обезжелезивания и т.п.) — нет

- Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | СП-1; СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 5 | 61-100 |  |  |  |  | 1200 | 61 | 7,48 | 16-100 |

- Характеристика скважин

| Объекты | Дебит, м3/сутки | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| Скважина № 1 (1кв-э) | 252 (по паспорту) | 40 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Скважина № 2 (3э) | 302 (по паспорту) | 37 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 5,5 | 2012 | 80 |
| Скважина № 3 (4э) | 345 (по паспорту) | 40 | ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 2,8 | 2016 | 48 |
| Скважина № 4 (5кв) | 216 (по паспорту) | 41,5 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 2012 | 96 |
| Скважина № 5 (1031-э) | 216 (по паспорту) | 95 | ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 2,8 | 2012 | 96 |

- Станция 2-ого подъема

- Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| CR64-3-2 A-F-A-E-EUBE | Насос подачи воды в сеть | 1 | 62,3 | 53,9 | 15 | 2014 (б/у) | 100 |
| CR64-3-2 A-F-A-E-EUBE | Насос подачи воды в сеть | 1 | 62,3 | 53,9 | 15 | 2014 (б/у) | 100 |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 | 1 | нет | Выведена из эксплуатации | Выведена из эксплуатации | Выведена из эксплуатации |
| Скважина № 2 | Нет |  | нет | 1 | нет |
| Скважина № 3 | 1 | нет | нет | нет | нет |
| Скважина № 4 | нет | 1 | нет | нет | нет |
| Скважина № 5 | 1 | Не работала | 1 | нет | нет |
| Станция 2-ого подъема | нет | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | нет | 1 | нет |

- Общая характеристика объектов водоотведения

|  | КНС № 1 (Юб.-17А) | КНС № 2 (Юб.-13Б) | КНС № 3 (Центр.-15А) | КНС № 4 (Строителей - к СБО) | Станция биологической очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 | 1982 | 1981 | 1982 | 1981 |
| Материал стен | Кирпич, ж/б | кирпич | кирпич | кирпич | кирпич |
| Материал кровли | железо | битум | битум | битум | совмещенная |
| %% износа | 36 | 69 | 63 | 77 | 66 |

- Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| КНС № 1 |  | 40 | 36 | 400 | 66 | 6,35 | От 5 до 100 |
| КНС № 2 |  | 68 | 69 |  |  |  |  |
| КНС № 3 |  | 50 | 63 |  |  |  |  |
| КНС № 4 |  | 62,5 | 77 |  |  |  |  |

- Характеристика фекальных насосов

| Объекты | Марка | Кол-во | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | СМ 100-65-200/4 | 1 | 62,5 | 12 | 5,5 | 2011 | 100 |
| КНС-2 | СМ 125-100-250/4 СМ 100-65-200/4 | 1 1 | 100 62,5 | 20 12 | 15,0 5,5 | 2003 2012 | 100 80 |
| КНС-3 | СМ 100-65-250/4 СМ 125-100-250/4 | 1 1 | 50 100 | 20 20 | 7,5 15 | 2015 2010 | 48 100 |
| КНС-4 | СМ 125-100-250/4 | 1 | 100 | 20 | 15 | 2014 | 64 |

Характеристика воздуходувок (СБО)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/мин | Перепад давления, кПа | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭФ -102 | 1 | 9,8 | 25 | 15 | 2014 | 64 |
| ЭФ -105 | 1 | 12,3 | 40 | 22 | 2012 | 80 |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | 1 | нет | нет | 1 | нет |
| КНС-2 | нет | нет | 1 | 1 | нет |
| КНС-3 | нет | нет | нет | нет | нет |
| КНС-4 | 1 | нет | 2 | 1 | нет |
| СБО | нет | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | 2 | 1 | нет | нет |

- Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения | От 10 до 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация сетей ГВС в ОЗП 2017-2018г.г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1 | 64 | Выведена из эксплуатации |  |  | Необходим тампонаж скважины |
| Скважина № 2 | 100 | Малый дебет | Неудовл. |  | Требуется очистка, ремонт, промывка и восстановление дебета скважины |
| Скважина № 3 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется очистка, промывка |
| Скважина № 4 | 100 | Малый дебет | Неудовл. |  | Требуется очистка, ремонт, промывка и восстановление дебета скважины |
| Скважина № 5 | 65 | Малый дебет | Неудовл. |  | Требуется очистка, ремонт, промывка и восстановление дебета скважины |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-10-80 | 80 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | В связи с отсутствием резервных скважин обеспечить скважину резервным насосом |
| ЭЦВ 5-4-125 | 48 |  | Удовл. |  |  |
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 96 |  | Удовл. |  |  |
| ЭЦВ 5-4-125 | 96 |  | Удовл. |  |  |
| Станция 2-ого подъема | 61 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. |  |
| CR64-3-2 A-F-A-E-EUBE | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. |  |
| CR64-3-2 A-F-A-E-EUBE | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Сети холодного водоснабжения | 16-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| КНС-1 | 36 | Частичное разрушение стен подземной части КНС; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли; утепление здания |
| КНС-2 | 69 | Частичное разрушение наружных стен и кровли | Удовл. |  | Требуется ремонт стен и кровли; утепление здания |
| КНС-3 | 63 |  | Удовл. |  |  |
| КНС-4 | 77 | Протекание кровли | Удовл. |  | Требуется ремонт кровли |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| СМ 100-65-200/4 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется установка резервного насоса |
| СМ 125-100-250/4 | 100 |  | Удовл. |  | Требуется замена насоса |
| СМ 100-65-200/4 | 80 |  | Удовл. |  |  |
| СМ 100-65-250/4 | 48 |  | Удовл. |  |  |
| СМ 125-100-250/4 | 100 |  |  |  | Требуется замена насоса |
| СМ 125-100-250/4 | 64 |  | Удовл. |  | Требуется установка резервного насоса и замена действующего насоса в связи с увеличением объема перекачиваемых стоков |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| СБО | 66 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли; бурение бытовой скважины для нужд СБО |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| ЭФ-102 | 64 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г |  |
| ЭФ-105 | 80 |  | Удовл. |  |  |
| Сети водоотведения | От 5 до 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г | Требуется промывка сетей и частичный ремонт канализационных колодцев |

- Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пгт Изъя-Ю с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества горячей и холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием водоочистных сооружений и морально устаревшей технологии очистки сточных вод.

- Оценка технического состояния объектов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

строительство очистных сооружений (ВОС),

бурение новых скважин,

капитальный ремонт и восстановление дебета выведенных из эксплуатации и неработающих скважин

обеспечение работающих скважин резервными насосами

замена изношенных водопроводных сетей

модернизация существующих или строительство новых очистных сооружений (КОС),

капитальный КНС,

замена изношенных фекальных насосов,

замена изношенных канализационных сетей