Приложение № ____

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Пст Талый

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  объектов и систем  горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пст Талый Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят: 0,198 км сетей горячего водоснабжения, 2 водозаборных скважины, 1,724 км водопроводных сетей (ВС); 1 водонапорная башня; 0,832 км канализационных сетей (ВО), 1 станция биологической очистки (СБО).

Основные потребители услуг: население (84,6%), объекты социальной сферы (1,4%), прочие (14,0%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 1982 - 2014г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей  горячего водоснабжения 50 – 100 мм.

Фактическое состояние объектов и централизованных систем горячего водоснабжения – удовлетворительное.

Диаметры сетей  холодного водоснабжения 25 – 100 мм и водоотведения – 100 - 150 мм.

Фактическое состояние объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное.

Значительная часть централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации (реконструкции), замены изношенных сетей, замены морально устаревшего и изношенного оборудования.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети горячего водоснабжения –  20 - 100% (1982 – 2014г.г.)

водоразборные скважины – 100% (1979; 2004г.г.)

водонапорная башня – 100% (1950г.)

водопроводные сети –  93%. (1982г.)

канализационные сети – 100% (1982г.)

станция биологической очистки – 100% (1983г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения составила:

на инженерных сетях:

на сетях горячего водоснабжения – до 2,5 отказов (аварий, инцидентов) на 1км сетей ГВС (в однотрубном исчислении)

на водопроводных сетях – до 58 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 1,0 отказа (аварий, инцидентов) на 2 объекта.

на канализационных сетях – до 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

На водонапорной башне – до 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

На СБО – до 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

Горячее водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. по сетях горячего водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 0,111 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах  на сетях горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена ветхих сетей ГВС от котельной до ТК-1 (Д100; Д80) | 49,0 пм | 76,220 |
| 2014 | Замена ветхого участка магистральной теплотрассы ГВС в подвале ж/д № 1 по ул. Станционная (Д80) | 39,0 пм | 34,340 |
|  | Всего: |  | 110,56 |

Существующая система горячего водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки горячей воды потребителям и достижение целевых показателей деятельности (показатели надежности и бесперебойности систем ГВС).

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,0725 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (по температуре) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (за исключением температуры) | % | 100 | 50 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ГВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 0,305 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный | 1 шт. | 46,225 |
| 2013 | Ремонт водопроводных колодцев | 2 шт. | 5,450 |
| 2013 | Ремонт павильонов скважин №№ 1, 1А | 2 шт. | 33,326 |
| 2014 | Замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный | 1 шт. | 46,225 |
| 2015 | Ремонт водонапорной башни |  | 52,226 |
| 2015 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный | 1 шт. | 46,225 |
| 2015 | Ремонт водопроводных колодцев | 3 шт. | 13,320 |
| 2016 | Замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный | 1 шт. | 46,225 |
| 2016 | Замена насоса подачи холодной воды К20/30 на аналогичный (котельная № 57) | 1 шт. | 15,500 |
|  | Всего: |  | 304,722 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 6984 | 6856 | 1,9 |
| Потери (утечки), м3/год | 1311 | 1222 | 7,2 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 79,553 | 64,417 | 23,5 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: строительство очистных сооружений (ВОС), капитальный ремонт водонапорной башни; замену изношенных водопроводных сетей; капитальный ремонт павильонов скважин.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 17,8 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Талый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 7500 | 7300 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 6700 | 6500 |
| Потери в сетях | м3/год | 1100 | 900 |
| Расход эл.энергия | тыс.кВтч | 62,000 | 58 |

Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил – 0,620 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 2 шт. | 4,414 |
| 2014 | Замена воздуходувки 23ВФ на воздуходувку 2АФ53951Ш | 1 шт. | 243,750 |
| 2015 | Замена воздуходувки 22ВФ на воздуходувку 2АФ53951Ш | 1 шт. | 243,750 |
| 2015 | Ремонт канализационных колодцев | 3 шт. | 7,821 |
| 2015 | Очистка, ремонт аэротенков |  | 77,455 |
| 2016 | Частичный ремонт кровли СБО | 24,0 м2 | 42,560 |
|  | Всего: |  | 619,750 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы и не удалось обеспечить улучшения качества сбрасываемых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год | 3047 | 2918 | 4,4 |
| Очистка сточных вод, м3/час | 3047 | 2918 | 4,4 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 21,541 | 18,789 | 14,6 |

Существующая система водоотведения позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, снижения удельных расходов эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация существующих очистных сооружений (изменение технологии очистки), замену изношенных канализационных сетей.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 до 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Талый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 2900 | 2900 |
| Очистка сточных вод | м3/год | 2900 | 2900 |
| Расход эл.энергии | кВтч | 18,000 | 17,000 |

Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пст Талый с целью определения основных технических параметров деления основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети горячего водоснабжения –  20 - 100% (1982 – 2014г.г.)

водоразборные скважины – 100% (1979; 2004г.г.)

водонапорная башня – 100% (1950г.)

водопроводные сети –  93%. (1982г.)

канализационные сети – 100% (1982г.)

станция биологической очистки – 100% (1983г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования в целом является удовлетворительным (с частично ограниченной работоспособностью).

Техническое состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения пст Талый

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

|  | Протяженность, км (2-трубн.) | Диаметр, мм | Способ прокладки | Материал труб | Тип изоляции, материал | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 57 | 0,198 | 50-100 | Подземная — 198,0 м | металл | Мин.вата, рубероид; ППУ | 1982 – 2014 | 20-100 |

Количество аварий и инцидентов на объектах горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | нет | нет | нет |

Сети ГВС общей протяженностью – 0,198 км (в 2-хтрубном исчислении).

Средневзвешенный диаметр – 54,9 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): подземный 0,198 км (100%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов ГВС, м |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |
|  | надземная | подземная |  |  |
| 50 |  | 173,60 | 1982-2014 | 20 - 100 |
| 80 |  | 12,20 |  |  |
| 100 |  | 12,20 |  |  |
| Всего: |  | 198,00 |  |  |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление и ГВС – 6552 час. (273сут*24час)

Подача ГВС осуществляется в только в период отопительного сезона

Общая характеристика объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 1 | Скважина № 1А | Водонапорная башня |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1979 | 2004 | 1950 |
| Материал стен | дощатые | дощатые | кирпич |
| Материал кровли | дощатая | дощатая | шатровая |

Очистные сооружения (станция обезжелезивания и т.п.) — нет

Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | СП-1; СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 2 | 100 | 150 | 100 |  |  |  |  | 1,724 | 93 |

Характеристика скважин

| Объекты | Дебит, м3/сутки | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| Скважина № 1 | 240 | 97,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8,0 | 2016 | 32 |
| Скважина № 1А | 242 | 117,5 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8,0 | 2015 | 48 |

Организация подачи холодной воды на поселок

Оборудование системы водоснабжения, установленное в котельной № 57 (насосы подачи холодной воды)

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К20/30 | Насосы подачи холодной воды на поселок | 1 | 20 | 30 | 4,0 | 2016 | 32 |
| К20/30 |  | 1 | 20 | 30 | 4,0 | 2012 | 96 |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 | 1 | 1 | нет | нет | нет |
| Скважина № 1А | нет | нет | нет | 1 | нет |
| Водонапорная башня | нет | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | 1 | нет | нет |

Общая характеристика объектов водоотведения

| Здания и сооружения | Станция биологической очистки |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | шифер |

Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 400 | 100 | 0,832 | 100 |

Характеристика воздуходувок (СБО)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/мин (л/сек) | Перепад давления, кПа | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2АФ53951Ш | 1 | 9,84 (164) | 50 | 11 | 2015 | 48 |
| 2АФ53951Ш | 1 | 9,84 (164) | 50 | 11 | 2014 | 64 |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СБО | нет | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | нет | нет | нет | нет |

Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения | 20-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация сетей ГВС в ОЗП 2018-2019г.г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| Скважина № 1А | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Водонапорная башня | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | В летний период 2018г. выполнить промывку и дезинфекцию |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| Насос ЭЦВ 6-10-110 | 32 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Обеспечить скважину резервным насосом |
| Насос ЭЦВ 6-10-110 | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Обеспечить скважину резервным насосом |
| Насос подачи холодной воды К20/30 | 32 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| Насос подачи холодной воды К20/30 | 96 |  | Удовл. |  |  |
| Сети холодного водоснабжения | 93 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| СБО | 100 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли |
| Воздуходувки |  |  |  |  |  |
| 2АФ53951Ш | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г |  |
| 2АФ53951Ш | 64 |  | Удовл. |  |  |
| Сети водоотведения | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г | Требуется промывка сетей; замена ветхих сетей; частичный ремонт канализационных колодцев |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пст Талый с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества горячей и холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием водоочистных сооружений (ВОС) и морально устаревшей технологии очистки сточных вод (СБО).

- Оценка технического состояния объектов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

строительство очистных сооружений (ВОС);

капитальный ремонт водонапорной башни;

капитальный ремонт павильонов скважин;

замена изношенных водопроводных сетей;

модернизация существующих очистных сооружений (изменение технологии   очистки);

замена изношенных канализационных сетей.