Приложение № ____

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

пст Зеленоборск

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и систем  холодного водоснабжения и водоотведения пст Зеленоборск Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят:

3 водозаборные скважины, в т.ч. 1 скважина-водоразборная колонка;

2 станции 2-ого подъема (блок-боксы водоснабжения);

1,843 км водопроводных сетей (ВС);

3,074 км канализационных сетей (ВО), в т.ч. самотечных — 1,197 км, напорных — 1,877 км;

2 канализационно-насосных станции (КНС);

1 станция биологической очистки (СБО).

Основные потребители услуг: население (99,5%), объекты социальной сферы (0,5%), прочие (0,0%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 1972 – 2006г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей  холодного водоснабжения 25 — 150 мм и водоотведения –  100 — 250 мм.

Фактическое состояние централизованных систем и объектов холодного водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное.

Значительная часть централизованных сетей и систем холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации, ремонта и замены изношенных (ветхих) сетей и морально устаревшего оборудования, организации очистки воды (ВОС), изменения технологии очистки стоков (модернизация КОС).

Проценты износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

3 водоразборные скважины – 100% (1972, 1980, 1989г.г.)

2 станции 2-ого подъема (блок-боксы ХВС №№ 1,2) — 100% (2003г.)

водопроводные сети –  60 - 100% (1982 – 2006г.г.)

канализационные сети – 65 - 100% (1968 - 2005г.г.)

канализационно-насосные станции – 100% (1990, 1993г.г.)

станция биологической очистки – 68% (1980г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения составила:

на инженерных сетях:

на водопроводных сетях – до 1,1 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 1,0 отказов (аварий, инцидентов) на 3 объекта.

На станциях 2-ого подъема – 0,5 отказов (аварий, инцидентов) на 2 объекта.

на канализационных сетях – до 0,0 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

На КНС – 1,5 отказов (аварий, инцидентов) на 2 объекта.

На СБО – 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил –  0,420 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный (скв. № 1-РЭ «А») | 1 шт. | 34,130 |
| 2013 | Замена насоса К20/30 на аналогичный (блок-бокс № 2) | 1 шт. | 15,500 |
| 2014 | Ремонт водопроводных колодцев | 4 шт. | 9,800 |
| 2014 | Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125 на аналогичный (скв. № 1132-Э) | 1 шт. | 30,640 |
| 2014 | Ремонт, очистка, промывка, дезинфекция РЧВ (блок-боксы №№ 1, 2) | 2 шт. | 29,320 |
| 2014 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный (скв. № 1-РЭ «А») | 1 шт. | 34,130 |
| 2014 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | 1,843 км | 26,440 |
| 2014 | Ремонт автоматики управления в блок-боксах №№ 1,2 |  | 35,556 |
| 2015 | Ремонт водопроводных колодцев | 5 шт. | 11,100 |
| 2015 | Замена насоса К20/30 на аналогичный (блок-бокс № 2) | 1 шт. | 15,200 |
| 2015 | Ремонт, очистка, промывка, дезинфекция РЧВ (блок-боксы №№ 1, 2) | 2 шт. | 32,000 |
| 2015 | Замена насоса К 8/18 на насос К20/30 (блок-бокс № 1) | 1 шт. | 15,200 |
| 2016 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный (скв. № 1-РЭ «А») | 1 шт. | 34,130 |
| 2016 | Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125 на аналогичный (скв. № 1132-Э) | 1 шт. | 30,640 |
| 2016 | Ремонт водопроводных колодцев | 6 шт. | 12,300 |
| 2017 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | 1,843 км | 28,360 |
| 2017 | Ремонт, очистка, промывка, дезинфекция РЧВ (блок-боксы №№ 1, 2) | 2 шт. | 25,600 |
|  | Всего: |  | 420,046 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 13750 | 12746 | 7,9 |
| Потери (утечки), м3/год | 5665 | 4661 | 12,5 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 168,230 | 145,117 | 15,9 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: реконструкция существующих или строительство очистных сооружений (ВОС); капитальный ремонт и утепление блок-боксов №№ 1,2; бурение новых скважин или капитальный ремонт и восстановление работоспособности действующих скважин; замену изношенных водопроводных сетей.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 36,6 | 36 | 36 | 34 | 30 | 26,0 | 22,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Зеленоборск |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 13000 | 10800 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 12500 | 10300 |
| Потери в сетях | м3/год | 4500 | 2300 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 140,000 | 120,000 |

Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил – 0,634 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 7 шт. | 18,800 |
| 2013 | Частичный ремонт кровли СБО | 21,0 м2 | 25,525 |
| 2013 | Ремонт эл.двигателей воздуходувок | 2 шт. | 38,640 |
| 2014 | Ремонт канализационных колодцев | 11 шт. | 24,200 |
| 2015 | Очистка и ремонт резервуаров приема сточных вод на КНС №№ 1,2 |  | 127,450 |
| 2015 | Ремонт электрооборудования на КНС №№ 1,2, СБО |  | 223,360 |
| 2015 | Очистка и ремонт септика (50м3) на СБО |  | 44,515 |
| 2016 | Ремонт канализационных колодцев | 12 шт. | 30,800 |
| 2017 | Очистка и ремонт канализационных колодцев | 21 шт. | 44,500 |
| 2017 | Ремонт, очистка и промывка аэротенков | 2 шт. | 56,600 |
|  | Всего: |  | 634,390 |

В результате выполненных работ удалось частично сократить непроизводительные расходы (эл.энергия) и не удалось обеспечить улучшение качества сбрасываемых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год | 9868 | 9655 | 2,2 |
| Очистка сточных вод, м3/час | 9868 | 9655 | 2,2 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 89,226 | 77,459 | 15,2 |

Существующая система водоотведения позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, снижения удельных расходов эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация существующих (изменение технологии очистки) или строительство новых очистных сооружений (КОС); замена изношенных канализационных сетей; капитальный ремонт КНС №№ 1,2; замена изношенного и морально устаревшего оборудования на объектах водоотведения.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 100 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Зеленоборск |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 9600 | 9600 |
| Очистка сточных вод | м3/год | 9600 | 9600 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 75,000 | 70,000 |

Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пст Зеленоборск с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

3 водоразборные скважины – 100% (1972, 1980, 1989г.г.)

2 станции 2-ого подъема (блок-боксы ХВС №№ 1,2) — 100% (2003г.)

водопроводные сети –  60 - 100% (1982 – 2006г.г.)

канализационные сети – 65 - 100% (1968 - 2005г.г.)

канализационно-насосные станции – 100% (1990, 1993г.г.)

станция биологической очистки – 68% (1980г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования в целом является удовлетворительным (с частично ограниченной работоспособностью).

Техническое состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения пст Зеленоборск

Общая характеристика объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 1-РЭ «А» | Скважина № 1132-Э | Скважина № 3 | Станция 2-ого подъема № 1 | Станция 2-ого подъема № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1980 | 1989 | 1972 | 2003 | 2003 |
| Материал стен | металл | металл | металл | металл | металл |
| Материал кровли | металл | металл | металл | металл | металл |
| %% износа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Очистка воды отсутствует.

Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | СП-1; СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 3 | 100 |  |  |  |  | 40 | 100 | 1,843 | 60 - 100 |

Характеристика скважин

| Объекты | Дебит, м3/сутки | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| Скважина № 1-РЭ «А» | 144 (по паспорту) | 110 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8,0 | 2016 | 32 |
| Скважина № 1132-Э | 43,2 (по паспорту) | 60 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 6,0 | 2016 | 32 |
| Скважина № 3 | 70 (по паспорту) | 114 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |

Станция 2-ого подъема (блок-боксы ХВС №№ 1, 2)

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К 8/18 (б/б № 1) | Насос подачи воды в сеть | 1 | 8 | 18 | 2,2 | 2015 | 48 |
| К 8/18 (б/б № 1) | Насос подачи воды в сеть | 1 | 8 | 18 | 2,2 | 2003 | 100 |
| К20/30 (б/б № 2) | Насос подачи воды в сеть | 1 | 20 | 30 | 4,0 | 2013 | 80 |
| К20/30 (б/б № 2) | Насос подачи воды в сеть | 1 | 20 | 30 | 4,0 | 2015 | 48 |

Станция 2-ого подъема (блок-боксы ХВС №№ 1, 2)

Сооружения, оборудование

| Тип сооружений | Кол-во | Производительность, объем | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар чистой воды (РЧВ) (блок-бокс ХВС № 1) | 1 | 10м3 | 2003 | 100 | Создание запаса воды |
| Резервуар чистой воды (РЧВ) (блок-бокс ХВС № 2) | 1 | 10м3 | 2003 | 100 | Создание запаса воды |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1-РЭ «А» | Нет | 1 | 2 | Нет | Нет |
| Скважина № 1132-Э | Нет | нет | Нет | 1 | нет |
| Скважина № 3 | 1 | 2 | нет | Выведена из эксплуатации |  |
| Станция 2-ого подъема (блок-бокс № 1) | нет | 1 | нет | нет | нет |
| Станция 2-ого подъема (блок-бокс № 2) | нет | нет | 1 | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | нет | 1 | нет | нет |

Общая характеристика объектов водоотведения

|  | КНС № 1 (ул.Школьная) | КНС № 2 (ул.Нефтяников) | Станция биологической очистки |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1993 | 1990 | 1980 |
| Материал стен | Металл | металл | кирпич |
| Материал кровли | - | металл | шифер |
| %% износа | 100 | 100 | 68 |

Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| КНС № 1 | 1 | 80 | 100 | 60 | 68 | 3,074 | 65 - 100 |
| КНС № 2 | 1 | 62,5 | 100 |  |  |  |  |

Характеристика фекальных насосов

| Объекты | Марка | Кол-во | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | ПР 63/22,5 | 1 | 63 | 22,5 | 11,0 | 2002 | 100 |
| КНС-1 | ПР 63/22,5 | 1 | 63 | 22,5 | 11,0 | 2002 | 100 |

Характеристика воздуходувок (СБО)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/мин (л/сек) | Перепад давления, кПа | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор (воздуходувка) ВК-1-1,5М | 1 | 1,5 (25,0) | 40 | 2,2 | 2002 | 100 |
| Компрессор (воздуходувка) ВК-1-1,5М | 1 | 1,7 (25,0) | 40 | 2,2 | 2002 | 100 |

Характеристика КУТМ-60 (компактная установка для очистки сточных бытовых вод)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/сутки | Расход воздуха, м3/мин (л/сек) | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУТМ-60 | 1 | 60 | 28,3 | 2,0 | 2002 | 100 |
| Установка обеззараживания стоков УФ | 1 | Нерабочая в связи с износом |  |  | 2004 | 100 |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | 1 | 2 | нет | 1 | нет |
| КНС-2 | нет | 1 | нет | 1 | нет |
| СБО | нет | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 1 | нет | нет |

Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1-РЭ «А» | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. | Требуется утепление павильона |
| Скважина № 1132-Э | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. | Требуется утепление павильона |
| Скважина № 3 | 100 | Выведена из эксплуатации в 2016г. | неудовл. |  | Требуется ремонт и восстановление работоспособности скважины |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-10-110 | 32 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Обеспечить скважины резервными насосами |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 32 |  | Удовл. |  |  |
| Блок-бокс № 1 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. | Требуется утепление блок-бокса |
| Блок-бокс № 2 | 100 |  | Удовл. |  | Требуется утепление блок-бокса |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| К 8/18 (б/б № 1) | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. |  |
| К 8/18 (б/б № 1) | 100 |  | Удовл. |  |  |
| К20/30 (б/б № 2) | 80 |  | Удовл. |  |  |
| К20/30 (б/б № 2) | 48 |  | Удовл. |  |  |
| Резервуары чистой воды (РЧВ) №№ 1,2 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. |  |
| Сети холодного водоснабжения | 60 - 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| КНС-1 | 100 |  | удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется капитальный ремонт зданий; восстановление работы системы вентиляции; утепление зданий |
| КНС-2 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| насосы |  |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется замена действующих и установка резервных насосов |
| ПР 63/22,5 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| ПР 63/22,5 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| СБО | 68 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт кровли; восстановление работы системы вентиляции |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| Компрессор (воздуходувка) ВК-1-1,5М | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется замена |
| Компрессор (воздуходувка) ВК-1-1,5М | 100 |  | Удовл. |  | Требуется замена |
| КУТМ-60 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Установка обеззараживания стоков УФ | 100 | нерабочая | неудовл. |  | Требуется замена |
| Сети водоотведения | 65 - 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г | Требуется промывка сетей и частичный ремонт канализационных колодцев |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пст Зеленоборск с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием водоочистных сооружений (ВОС) и морально устаревшей технологии очистки сточных вод (КОС).

- Оценка технического состояния объектов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

реконструкция существующих или строительство очистных сооружений (ВОС);

капитальный ремонт и утепление блок-боксов №№ 1,2;

бурение новых скважин или капитальный ремонт и восстановление работоспособности действующих скважин;

замена изношенного и морально устаревшего оборудования и установка резервного оборудования на объектах водоснабжения;

замена изношенных водопроводных сетей;

модернизация существующих (изменение технологии очистки) или строительство новых очистных сооружений (КОС);

капитальный ремонт КНС №№ 1,2;

замена изношенного и морально устаревшего оборудования и установка резервного оборудования на объектах водоотведения;

замена изношенных канализационных сетей.