Приложение № ____

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Пст Каджером

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  централизованных систем и объектов холодного водоснабжения и водоотведения пст Каджером Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят: 2

водозаборные скважины, 1 станция обезжелезивания, 1 водонапорная башня, 11,765 км водопроводных сетей (ВС); 14,242 км канализационных сетей (ВО), 2 канализационно-насосных станции (КНС), 1 станция биологической очистки (СБО).

Основные потребители услуг: население (90,8%), объекты социальной сферы (7,3%), прочие (1,9%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 1973 – 2017г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей холодного водоснабжения 25 – 150 мм и водоотведения –  100 - 200мм.

Фактическое состояние объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное.

Значительная часть централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации, ремонта и замены изношенных (ветхих) сетей и морально устаревшего оборудования.

Проценты износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

водоразборные скважины – 100% (1978, 1979г.г.)

станция обезжелезивания — 70% (1983г.)

водонапорная башня – 100% (1983г.)

водопроводные сети –  5 - 100% (1984 – 2017г.г.)

канализационные сети – 100% (1973 –  1995г.г.)

канализационно-насосные станции – 84 - 100 % (1993, 2000г.г.)

станция биологической очистки – 60% (1979г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения составила:

на инженерных сетях:

на водопроводных сетях – до 0,34 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 1 отказа (аварий, инцидентов) на 2 объекта.

На станции обезжелезивания – до 1 отказа (аварий, инцидентов) на 1 объект.

На водонапорной башне – до 1 отказа (аварий, инцидентов) на 1 объект.

на канализационных сетях – до 0,14 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

На КНС – до 1 отказа (аварий, инцидентов) на 2 объекта.

На СБО – до 1 отказа (аварий, инцидентов) на 1 объект.

Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 4,052 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт водопроводных колодцев | 8 шт. | 26,144 |
| 2013 | Замена участка водопровода Д80 от ТК33 до ТК44 по ул. Первомайская (водопроводные сети проложены совместно с тепловыми сетями в каналах) | 360,0 м | 1330,994 |
| 2014 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный (скв. 1404-э) | 1 шт. | 46,225 |
| 2014 | Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на аналогичный (скв. 1396-э) | 1 шт. | 62,054 |
| 2014 | Ремонт водопроводных колодцев | 13 шт. | 36,212 |
| 2014 | Частичный ремонт, промывка и дезинфекция водонапорной башни |  | 53,616 |
| 2014 | Замена участка водопровода Д32;Д25 от ТК31 до ж/д №5 по ул. Лесхозная (водопроводные сети проложены совместно с тепловыми сетями в каналах) | 188,0 м | 345,000 |
| 2014 | Установка частотных преобразователей на скв. 1396-э; 1404-э | 2 шт. | 48,272 |
| 2015 | Частичный ремонт кровли станции обезжелезивания | 45 м2 | 56,522 |
| 2015 | Ремонт водопроводных колодцев | 9 шт. | 20,455 |
| 2015 | Ремонт и замена фильтрующего материала на станции обезжелезивания (фильтры №№ 1,2 СО) | 2 шт. | 35,880 |
| 2015 | Ремонт и промывка скважин | 2 шт. | 44,380 |
| 2015 | Капитальный ремонт участка водопровода Д76 от ТК25 до ТК6пр. по ул. Ручейная с устройством ввода в ж/д № 8 (водопроводные сети проложены совместно с тепловыми сетями в каналах) | 194,0 м | 746,677 |
| 2015 | Капитальный ремонт участка водопровода Д80 от котельной № 33 до ТК2 (водопроводные сети проложены совместно с тепловыми сетями в каналах) | 144,0 м | 607,671 |
| 2016 | Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на аналогичный (скв. 1396-э) | 1 шт. | 62,054 |
| 2016 | Ремонт водопроводных колодцев | 11 шт. | 30,220 |
| 2017 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный (скв. 1404-э) | 1 шт. | 46,225 |
| 2017 | Замена участка водопроводных сетей от ТК10/1 до ТК21 по ул. Школьная Д70 | 54,0 м | 155,880 |
| 2017 | Замена участка водопроводных сетей от ТК45 до ТК45/1 по ул. Первомайская Д70 | 101,0 м | 297,190 |
|  | Всего: |  | 4051,671 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 81363 | 72576 | 12,1 |
| Потери (утечки), м3/год | 31558 | 25607 | 23,2 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 204,212 | 131,898 | 54,8 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: капитальный ремонт здания станции обезжелезивания, модернизация (изменение технологии очистки) существующих или строительство новых очистных сооружений (ВОС), капитальный ремонт водонапорной башни, капитальный ремонт и восстановление дебета действующих скважин, замену изношенных водопроводных сетей.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 35,3 | 35 | 35 | 30 | 30 | 26,0 | 22,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,17 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Каджером |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 75000 | 65000 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 72000 | 63000 |
| Потери в сетях | м3/год | 25000 | 16000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 130,000 | 115,000 |

Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил  - 1,969 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 8 шт. | 22,600 |
| 2013 | Замена насоса СМ 100-65-250 на насос СМ 80-50-200б/2 на КНС № 2 | 1 шт. | 48,320 |
| 2013 | Очистка и ремонт аэротенков, приемного колодца | 2 шт. | 38,740 |
| 2014 | Ремонт канализационных колодцев | 10 шт. | 24,390 |
| 2014 | Капитальный ремонт крышек аэротенков | 32 шт. | 956,000 |
| 2014 | Замена воздуходувки 23ВФ на воздуходувку 2АФ53951Ш | 1 шт. | 243,750 |
| 2015 | Замена насоса СМ 100-65-200а/2 на аналогичный (КНС №1) | 1 шт. | 46,400 |
| 2015 | Ремонт КНС-1 (кровля, машинное отделение) |  | 45,320 |
| 2015 | Замена воздуходувки 23ВФ на воздуходувку 2АФ53951Ш | 1 шт. | 243,750 |
| 2015 | Очистка и ремонт аэротенков, контактных резервуаров |  | 72,122 |
| 2016 | Частичный ремонт КНС-2 (кровля, стены, дверные проемы) |  | 58,900 |
| 2016 | Ремонт канализационных колодцев | 6 шт. | 16,816 |
| 2017 | Частичный ремонт здания СБО (кровля, косметический ремонт) |  | 57,233 |
| 2017 | Замена насоса ФГ 25,5/14,5 на насос СМ 80-50-200б/2 на КНС № 1 | 1 шт. | 48,320 |
| 2017 | Ремонт, очистка канализационных колодцев | 16 шт. | 46,220 |
|  | Всего: |  | 1968,881 |

В результате выполненных работ удалось незначительно сократить непроизводительные расходы и не удалось обеспечить улучшения качества сбрасываемых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год | 22788 | 22598 | 0,8 |
| Очистка сточных вод, м3/час | 22788 | 22598 | 0,8 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 159,256 | 140,402 | 13,4 |

Существующая система водоотведения позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, снижения удельных расходов эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация существующих (изменение технологии очистки) или строительство новых очистных сооружений (КОС), замену изношенных канализационных сетей, капитальный КНС, замену изношенного оборудования.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 100 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Каджером |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 22500 | 22000 |
| Очистка сточных вод | м3/год | 22500 | 22000 |
| Расход эл.энергии | кВтч | 140,000 | 120,000 |

Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пст Каджером с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

водоразборные скважины – 100% (1978, 1979г.г.)

станция обезжелезивания — 70% (1983г.)

водонапорная башня – 100% (1983г.)

водопроводные сети –  5 - 100% (1984 – 2017г.г.)

канализационные сети – 100% (1973 –  1995г.г.)

канализационно-насосные станции – 84 - 100 % (1993, 2000г.г.)

станция биологической очистки – 60% (1979г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования в целом является удовлетворительным (с частично ограниченной работоспособностью).

Техническое состояние объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения пст Каджером

Общая характеристика объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 1 (№ 1396-э) | Скважина № 2 (№ 1404-э) | Водонапорная башня | Станция обезжелезивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1975 | 1979 | 1983 | 1983 |
| Материал стен | кирпич | кирпич | кирпич | кирпич |
| Материал кровли | битум | битум | - | Рулонная по ж/б плитам |
| %% износа | 100 | 100 | 100 | 70 |

Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | СП-1; СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 2 | 100 | 50 | 100 | 700 | 70 |  |  | 11,765 | 5-100 |

Характеристика скважин

| Объекты | Дебит, м3/сутки | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| Скважина № 1 (1396-э) | 120 | 103 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 8,0 | 2016 | 32 |
| Скважина № 2 (1404-э) | 200 | 103 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8,0 | 2017 | 16 |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Скважина № 2 | Нет | 1 | нет | 1 | нет |
| Водонапорная башня | нет | нет | 1 | Выведена из эксплуатации в связи с аварийным состоянием |  |
| Станция обезжелезивания | нет | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |

Общая характеристика объектов водоотведения

|  | КНС № 1 (ул.Театральная) | КНС № 2 (ул. Строителей) | Станция биологической очистки |
| --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1978 | 1993 | 1979 |
| Материал стен | Кирпич | Кирпич, ж/б | кирпич |
| Материал кровли | битум | битум | тес |
| %% износа | 84 | 100 | 60 |

Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| КНС № 1 |  | 55 | 84 | 700 | 60 | 14,242 | 100 |
| КНС № 2 |  | 25 | 100 |  |  |  |  |

Характеристика фекальных насосов

| Объекты | Марка | Кол-во | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | СМ 100-65-200а/2 | 1 | 86 | 42 | 30,0 | 2015 | 48 |
|  | СМ 80-50-200б/2 | 1 | 40 | 35 | 11 | 2017 | 16 |
| КНС-2 | СМ 80-50-200б/2 | 1 | 40 | 35 | 11 | 2013 | 80 |

Характеристика воздуходувок (СБО)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/мин (л/сек) | Перепад давления, кПа | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2АФ53951Ш | 1 | 9,84 (164) | 50 | 11 | 2015 | 48 |
| 2АФ53951Ш | 1 | 9,84 (164) | 50 | 11 | 2014 | 64 |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | нет | 1 | нет | нет | нет |
| КНС-2 | 1 | нет | 1 | 1 | нет |
| СБО | 1 | нет | 1 | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | нет | 1 | нет |

Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1 | 100 |  | удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется очистка, ремонт, промывка и восстановление дебета скважин |
| Скважина № 2 | 100 |  | удовл. |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-16-110 | 32 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Обеспечить скважину резервным насосом |
| ЭЦВ 6-10-110 | 16 |  | Удовл. |  | Обеспечить скважину резервным насосом |
| Станция обезжелезивания | 70 | Протекание кровли, разрушение кирпичной кладки | неудовл. | Разрешается эксплуатация в 2018г. | Требуется капитальный ремонт здания и кровли |
| Водонапорная башня | 100 | Аварийное состояние | неудовл. | Выведена из эксплуатации в 2016г. | Требуется капитальный ремонт |
| Сети холодного водоснабжения | 5-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| КНС-1 | 84 | Частичное разрушение наружных стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли; утепление здания |
| КНС-2 | 100 | Частичное разрушение стен подземной части КНС; протекание кровли | Удовл. |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| СМ 100-65-200а/2 | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| СМ 80-50-200б/2 | 16 |  | Удовл. |  |  |
| СМ 80-50-200б/2 | 80 |  | Удовл. |  | Требуется установка резервного насоса (КНС-2) |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| СБО | 60 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Требуется ремонт стен и кровли |
| Воздуходувки |  |  |  |  |  |
| 2АФ53951Ш | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г |  |
| 2АФ53951Ш | 64 |  | Удовл. |  |  |
| Сети водоотведения | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г | Требуется промывка сетей; замена ветхих сетей; частичный ремонт канализационных колодцев |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пст Каджером с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества горячей и холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием водоочистных сооружений и морально устаревшей технологии очистки сточных вод.

- Оценка технического состояния объектов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

капитальный ремонт здания станции обезжелезивания;

модернизация (изменение  технологии очистки) существующих или строительство новых очистных сооружений (ВОС);

капитальный ремонт водонапорной башни;

капитальный ремонт и восстановление дебета действующих скважин;

замена ветхих водопроводных сетей.

модернизация существующих (изменение технологии очистки) или строительство новых очистных сооружений (КОС);

капитальный КНС №№ 1,2;

замена изношенных канализационных сетей