Приложение № ____

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Пст Белый-Ю

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  централизованных систем  холодного водоснабжения пст Белый-Ю входят: 1 водозаборная скважина; станция 2-ого подъема; резервуары чистой воды (340м3); 1,286 км водопроводных сетей (ВС).

Основные потребители услуг: население (93,1%), объекты социальной сферы (0%), прочие (6,9%).

Общая характеристика сооружений объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 2279/1 (станция 1-ого подъема) | Станция 2-ого подъема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1983/1988 | 1989 |  |  |
| Материал стен | кирпич | кирпич |  |  |
| Материал кровли | шифер | шифер |  |  |
| %% износа | 35 | 53 |  |  |

Технико-экономические показатели за 2017 год (водоснабжение)

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Белый-Ю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой подъем воды | тыс.м3 | 6,42 |
| 2 | Годовой объем воды, прошедшей через СО | тыс.м3 |  |
| 3 | Годовой объем воды, прошедшей через СП-2 | тыс.м3 | 6,42 |
| 4 | Потери в водопроводных сетях: |  |  |
|  | - план | % | 17,6 |
|  | - факт | % | 20,7 |
| 5 | Годовой расход эл.энергии: |  |  |
|  | - на подъем | тыс.кВтч | 4,91 |
|  | - на очистку | тыс.кВтч |  |
|  | - на перекачку | тыс.кВтч | 8,41 |
| 6 | Уд.норма расхода эл.энергии: |  |  |
|  | - на подъем | кВтч/тыс.м3 | 764,8 |
|  | - на очистку | кВтч/тыс.м3 |  |
|  | - на перекачку | кВтч/тыс.м3 | 1309,9 |

Общая характеристика сооружений объектов водоотведения

|  | КНС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1988 |  |  |  |
| Материал стен | кирпич |  |  |  |
| Материал кровли | рубероид |  |  |  |
| %% износа | 60 |  |  |  |

Протяженность самотечных канализационных сетей — 3,213 км.

Основные потребители услуг: население (97,2%), объекты социальной сферы (0,0%), прочие (2,8%).

Технико-экономические показатели за 2017 год (водоотведение)

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Белый-Ю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем сточных вод, | тыс.м3 | 3,83 |
| 2 | в т.ч.очищенных | тыс.м3 |  |
| 3 | Годовой расход эл.энергии: |  |  |
|  | - на перекачку сточных вод | тыс.кВтч | 1,47 |
|  | - на очистку сточных вод | тыс.кВтч |  |
| 4 | Уд.норма расхода эл.энергии: |  |  |
|  | - на перекачку сточных вод | кВтч/тыс.м3 | 384,1 |
|  | - на очистку сточных вод | кВтч/тыс.м3 |  |

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 1998 – 2017г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем  холодного водоснабжения соответствуют строительным нормам и правилам.

Строительные материалы, использованные при строительстве систем водоотведения не соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей холодного водоснабжения – 25 - 100 мм

Диаметры канализационных сетей  – 100-150-200 мм

Фактическое состояние объектов водоснабжения — неудовлетворительное;  централизованных систем холодного водоснабжения – удовлетворительное.

Фактическое состояние объектов водоотведения — неудовлетворительное; систем водоотведения – удовлетворительное.

Проценты износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

водоразборная скважина (станция 1-ого подъема) – 35% (1983-1989г.г.)

станция 2-ого подъема — 53% (1989) аварийное состояние

водопроводные сети –   - 3 - 56%. (1998-2017г.г.)

КНС — 60% (1988г.) аварийное состояние

канализационные сети – 100% (1998г.г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем холодного водоснабжения составила:

на инженерных сетях:

на водопроводных сетях – до 0,77 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважине – до 1,0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

На станции 2-ого подъема – 2,0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на канализационных сетях составила:

на канализационных сетях – до 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

на объектах водоотведения (КНС) – до 3 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 0,305  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт павильона водозаборной скважины | 1 | 25,4 |
| 2013 | Замена погружных насосов ЭЦВ5-6,3-80 | 1 | 22,3 |
| 2014 | Ремонт здания станции 2-ого подъема |  | 65,2 |
| 2015 | Ремонт здания станции 2-ого подъема |  | 40,09 |
| 2015 | Ремонт водопроводных колодцев | 4 шт. | 16,6 |
| 2016 | Замена погружного насоса ЭЦВ5-6,3-80 | 1 | 28,3 |
| 2017 | Замена водопроводных сетей | 78 пм | 95,8 |
| 2017 | Замена водомера | 1 | 11,15 |
|  | Всего: |  | 304,84 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 7350 | 6419 | 12,7 |
| Потери (утечки), м3/год | 1775 | 1299 | 26,8 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 18,38 | 13,32 | 27,5 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: ремонт водопроводных сетей; строительство очистных сооружений (ВОС), капитальный ремонт скважины, капитальный ремонт павильона скважины и здания станции 2-ого подъема.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 20,7 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18,0 | 16,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,77 2,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Белый-Ю |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 6419 | 6200 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 6266 | 6000 |
| Потери в сетях | м3/год | 1299 | 960 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 13,32 | 12,2 |

Водоотведение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях канализации фактический объем выполненных работ составил –  0,505 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Ремонт канализационных колодцев | 6 шт. | 25,9 |
| 2014 | Ремонт здания КНС |  | 88,73 |
| 2014 | Ремонт канализационных колодцев | 3 шт. | 10,600 |
| 2015 | Ремонт здания КНС |  | 111,36 |
| 2015 | Очистка канализационных сетей | 65 м | 61,22 |
| 2016 | Ремонт здания КНС |  | 96,6 |
| 2017 | Ремонт канализационных колодцев | 4 шт. | 16,2 |
| 2017 | Очистка канализационных сетей | 88 м | 94,440 |
|  | Всего: |  | 505,05 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы по водоотведению и обеспечить улучшения качества вывозимых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод, м3/год | 3956 | 3828 | 3,2 |
| Очистка сточных вод, м3/час | - | - |  |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 2,02 | 1,47 | 27,2 |

Существующая система водоотведения не позволяет обеспечить качественную перекачку и очистку сточных вод.

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка необходимо выполнить капитальный ремонт КНС; строительство очистных сооружения (КОС); капитальный ремонт напорного канализационного коллектора.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017гожид. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,0 3,0 | 0,0 2,0 | 0,0 1,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Белый-Ю |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г.*) |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 3828 | 3800 |
| Очистка сточных вод | м3/год | - |  |
| Расход эл.энергии | кВтч | 1471 | 1350 |

Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения пст Белый-Ю с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

водоразборная скважина (станция 1-ого подъема) – 35% (1983-1989г.г.)

станция 2-ого подъема — 53% (1989) аварийное состояние

водопроводные сети –   - 3 - 56%. (1998-2017г.г.)

КНС — 60% (1988г.) аварийное состояние

канализационные сети – 100% (1998г.г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем  холодного водоснабжения на дату обследования является неудовлетворительным.

Техническое состояние объектов централизованных систем холодного водоснабжения позволяет частично сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем водоотведения на дату обследования является неудовлетворительным.

Техническое состояние объектов централизованных систем водоотведения не позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения  ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных холодного водоснабжения и водоотведения

пст Белый-Ю

Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины (СП-1) |  | Водобашня |  | СО |  | СП-2 |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Здания и сооружения | 1 | 35 |  |  |  |  | 150 | 53 | 1,29 | 3 - 56 |
|  |  |  |  |  |  |  | аварийное состояние |  |  |  |

Характеристика скважин

| Объекты | Дебит, м3/сутки | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| Скважина № 1 | 150 | 20 | ЭЦВ 5-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 | 2016 | 40 |

Технические характеристики сетей холодного водоснабжения прилагаются (копии технических паспортов)

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

скважина (станция 1-ого подъема)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | нет | нет | нет |

станция 2-ого подъема

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | нет | 1 | нет |

Общая характеристика объектов водоотведения

Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Водоотведение | 1 |  | 60 |  |  | 3,21 | 100 |
|  | аварийное состояние |  |  |  |  |  |  |

Характеристика фекальных насосов

| Поселения | Марка | % износа | Кол-во | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | СД 16/25 | 100 | 1 | 16 | 25 | 4,0 |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | нет | нет | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | нет | нет | нет | нет |

Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 (здания, сооружения) | 35 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация до 06.2018г. | Требуется ремонт стен и кровли; утепление павильона |
| Станция 2-ого подъема (здания, сооружения) | 53 | Разрушение здания, аварийное состояние | неудовл. | Разрешается эксплуатация до 06.2018г. | Требуется капитальный ремонт здания, очистка и промывка РЧВ |
| Насос ЭЦВ 5-6,3-80 | 40 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Обеспечить скважину резервным насосом |
| Сети холодного водоснабжения | От 3 до 56 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| КНС (здания, сооружения) | 60 | Разрушение здания, аварийное состояние | неудовл. | Разрешается эксплуатация до 06.2018г. | Требуется капитальный ремонт здания |
| Насос СД 16/25 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| Сети водоотведения | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям пст Белый-Ю с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием водоочистных сооружений.

- В связи с отсутствием очистных сооружений (ВОС) и аварийным состоянием станции 2-ого подъема в пст Белый-Ю осуществлять водоснабжение с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  не представляется возможным.

- В связи с отсутствием очистных сооружений (КОС) и аварийным состоянием КНС в пст Белый-Ю осуществлять водоотведение с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  не представляется возможным.

- Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при выполнения капитального ремонта станции 2-ого подъема и КНС, строительства очистных сооружений (ВОС и КОС); капитального ремонта напорного коллектора от КНС до КОС, капитального ремонта скважины и резервуаров чистой воды с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

- строительство очистных сооружений (ВОС и КОС);

- капитальный ремонт станции 2-ого подъема;

- капитальный ремонт напорного коллектора от КНС до КОС;

-         выполнить капитальный ремонт скважины и резервуаров чистой воды;