Приложение № ____

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

пст Березовка

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

В состав  централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и систем  холодного водоснабжения и водоотведения пст Березовка Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят: 0,514 км сетей горячего водоснабжения (в 2-хтрубном исчислении); 2 водозаборные скважины, 2 резервуара запаса холодной воды (на территории котельной № 45), 2 насоса подачи холодной воды (в котельной № 45), 0,493 км водопроводных сетей (ВС); 0,551 км канализационных сетей (ВО).

Основные потребители услуг: население (99,7%), объекты социальной сферы (0,3%), прочие (0,0%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 2000 – 2015г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей горячего водоснабжения 80 - 150мм, холодного водоснабжения 80 - 150мм и водоотведения –  100 - 200мм.

Фактическое состояние централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное.

Значительная часть централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации, ремонта и замены изношенных (ветхих) сетей и морально устаревшего оборудования.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 15-90%

водоразборные скважины – 100% (1989, 1990г.г.)

водопроводные сети –  15 - 100% (2000 – 2015г.г.)

канализационные сети – 62% (2000г.г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения составила:

на инженерных сетях:

на сетях ГВС – до 1,95 отказов (аварий, инцидентов) на 1км сетей ГВС (в однотрубном исчислении).

на водопроводных сетях – до 4,1 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 2 отказов (аварий, инцидентов) на 2 объекта.

на канализационных сетях – до 1,8 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

Горячее водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. по сетях горячего водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 2,186 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах  на сетях горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей ГВС от ТК1 до жилого дома № 33 по ул. Лесная | 560 пм | 2186,4 |
|  | Всего: |  | 2186,4 |

Существующая система горячего водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки горячей воды потребителям и достижение целевых показателей деятельности (показатели надежности и бесперебойности систем ГВС).

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,0725 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (по температуре) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (за исключением температуры) | % | 100 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Холодное водоснабжение

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 1,376 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Ремонт водопроводных колодцев | 3 шт. | 35,300 |
| 2014 | Восстановление теплоизоляции резервуаров холодной воды | 2 шт. | 58,290 |
| 2014 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на аналогичный | 1 шт. | 35,600 |
| 2015 | Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на аналогичный | 1 шт. | 48,260 |
| 2015 | Капитальный ремонт водопроводных сетей, от ТК1 до жилого дома № 33 по ул. Лесная | 280 м | 1053,200 |
| 2016 | Ремонт резервуаров запаса холодной воды | 2 шт. | 76,223 |
| 2017 | Ремонт резервуаров запаса холодной воды | 2 шт. | 49,320 |
| 2017 | Ремонт водопроводных колодцев | 2 шт. | 19,800 |
|  | Всего: |  | 1375,993 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача в сеть, м3/год | 25315 | 24868 | 1,02 |
| Потери (утечки), м3/год | 3155 | 2661 | 18,5 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 100,82 | 84,6 | 19,2 |

Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям.

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: строительство очистных сооружений (ВОС); капитальный ремонт, очистку, промывку  скважин; обеспечение скважин резервными погружными насосами; замену аварийных резервуаров запаса холодной воды (или строительство станции 2-ого подъема с подземными резервуарами); замену изношенных водопроводных сетей.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 10,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Достижение данных показателей возможно только после ввода в эксплуатацию ВОС |  |  |  |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Березовка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Подъем воды | м3/год | 25000 | 24700 |
| Отпуск в сеть | м3/год | 24500 | 24200 |
| Потери в сетях | м3/год | 2450 | 2200 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | 80 | 75 |

Водоотведение

Система водоотведения в пст Березовка состоит только из сетей самотечной канализации. Отвод и очистка стоков от потребителей не организованы. Сточные воды сливаются на рельеф.

За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил – 0,168  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Очистка и промывка канализационных сетей | 46,0 м | 26,140 |
| 2014 | Очистка и ремонт канализационных колодцев | 4 шт. | 44,230 |
| 2015 | Очистка и промывка канализационных сетей | 22,0 м | 15,650 |
| 2015 | Очистка и промывка канализационного коллектора (выпуска) | 14,0 м | 16,450 |
| 2016 | Очистка и промывка канализационных сетей | 27,0 м | 19,110 |
| 2016 | Очистка и ремонт канализационных колодцев | 3 шт. | 31,080 |
| 2017 | Очистка и ремонт канализационных колодцев | 2 шт. | 15,160 |
|  | Всего: |  | 167,820 |

В результате выполненных работ не удалось сократить непроизводительные расходы и обеспечить улучшение качества сбрасываемых сточных вод.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод через самотечные сети, м3/год | 22954 | 23332 | - |
| Очистка сточных вод, м3/час | - | - | - |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | - | - | - |

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: строительство очистных сооружений (КОС); строительство канализационных сетей к КОС; необходимость строительства КНС определить проектом;  замену изношенных канализационных сетей.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб | % | 100 | 100 | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Достижение данных показателей возможно только после ввода в эксплуатацию КОС |  |  |  |
| Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения | ед./км ед./объект | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Березовка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Пропуск сточных вод | м3/год | 23000 | 23000 |
| Очистка сточных вод | м3/год | - | 23000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч | - | 45 |

Техническая инвентаризация

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пст Березовка с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют:

сети ГВС – 15-90% (2000 — 2015г.г.)

водоразборные скважины – 100% (1989, 1990г.г.)

водопроводные сети –  15 - 100% (2000 – 2015г.г.)

канализационные сети – 62% (2000г.г.)

Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования в целом является удовлетворительным (с частично ограниченной работоспособностью).

Техническое состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения пст Березовка

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

|  | Протяженность, км (2-трубн.) | Диаметр, мм | Способ прокладки (однотрубн.) | Материал труб | Тип изоляции, материал | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 45 | 0,514 | 80-150 | Надземная — 560,0 пм; подземная — 468 пм | металл | Мин.вата, рубероид, ППУ | 2000-2015 | 15-90 |

Система ГВС –  2-хтрубная, закрытая

Сети ГВС общей протяженностью — 1,028 км

Средневзвешенный диаметр – 126,5 мм

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,560 км (54%), подземный 0,468 км (46%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов ГВС (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  | Подземная |  |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 80 |  |  |  | 20 | 2000-2015 | 15 - 90 |
| 100 |  |  |  | 214 |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 280 |  |  |  |  |
| Всего: |  | 280 |  | 234 |  |  |

Плановая продолжительность работы сетей ГВС: 6552 час. (273сут*24час)

Подача ГВС осуществляется в только в период отопительного сезона

Количество аварий и инцидентов на объектах горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1 | нет | нет |

Общая характеристика объектов холодного водоснабжения

|  | Скважина № 1 (2034-э) | Скважина № 2 (2136-э) |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 | 1990 |
| Материал стен | бетонный блок | бетонный блок |
| Материал кровли | - | - |
| %% износа | 29 | 28 |

Очистные сооружения (станция обезжелезивания и т.п.) — нет

Технические характеристики объектов холодного водоснабжения

| Объекты | Скважины |  | Водобашня |  | СО |  | Резервуары запаса холодной воды |  |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % износа | Объем, м3 | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Кол-во | Объем, м3 | % износа | Протяженность, км | % износа |
| Оборудование, сооружения | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2*50 | 100 аварийное состояние | 0,493 | 15-100 |

Характеристика скважин

| Объекты | Дебит, м3/сутки по паспорту фактическ. | Глубина, м | Погружные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| Скважина № 1 (2034-э) | 285 72 | 80 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2014 | 64 |
| Скважина № 2 (2136-э) | 130 31,2 | 130 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 8 | 2015 | 48 |

Организация подачи холодной воды на поселок

Оборудование системы водоснабжения, расположенное на территории котельной № 45 (резервуары запаса холодной воды)

| Наименование | Марка | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа | Примечаие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар запаса холодной воды № 1 | Атмосферный (25м3) | 1992 | 100 | Аварийное состояние |
| Резервуар запаса холодной воды № 2 | Атмосферный (25м3) | 1992 | 100 |  |

Оборудование системы водоснабжения, установленное в котельной № 45 (насосы подачи холодной воды)

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К45/30 | Насосы подачи холодной воды на поселок | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2014 | 64 |
| К45/30 |  | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2011 | 100 |

Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 (2034-э) | 1 | нет | 1 | 1 | нет |
| Скважина № 2 (2136-э) | Нет | 1 | 1 | нет | нет |

Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 1 | нет | нет |

Общая характеристика объектов водоотведения

|  | КНС | СБО |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| Материал стен |  |  |
| Материал кровли |  |  |
| %% износа |  |  |

Очистные сооружения (станция биологической очистки и т.п.) — нет

Технические характеристики объектов водоотведения

| Объекты | КНС |  |  | СБО |  | Канализационные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Производительность, м3/час | % износа | Производительность, м3/сут | % износа | Протяженность, км | % износа |
|  | нет |  |  | нет |  | 0,551 | 62 |

Характеристика фекальных насосов

| Объекты | Марка | Кол-во | Подача, м3/час | Напор, м вод.ст. | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика воздуходувок (СБО)

| Марка | Кол-во | Производительность, м3/мин | Перепад давления, кПа | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет |  |  |  |  |  |  |

Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:

| Объекты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет |  |  |  |  |  |

Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | 1 | нет | нет | нет |

Результаты технического обследования

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения | От 15 до 90 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация сетей ГВС в ОЗП 2017-2018г.г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1 (2034-э) | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| Скважина № 2 (2136-э) | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-10-110 | 64 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | Обеспечить скважины резервными насосами |
| ЭЦВ 6-16-110 | 48 |  | Удовл. |  |  |
| Резервуар запаса холодной воды № 1 | 100 | Аварийное состояние | Неудовл. | Разрешается эксплуатация сетей ГВС в ОЗП 2017-2018г.г. | Требуется замена резервуара |
| Резервуар запаса холодной воды № 2 | 100 | Аварийное состояние | Неудовл. | Разрешается эксплуатация сетей ГВС в ОЗП 2017-2018г.г. | Требуется замена резервуара |
| Сети холодного водоснабжения | 15-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г. | По результатам ГИ выполнить ремонт сетей |
| Здания, сооружения |  |  |  |  |  |
| Сети водоотведения | 62 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в течение 2018г | Требуется промывка сетей и частичный ремонт канализационных колодцев |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пст Березовка с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества горячей и холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием водоочистных сооружений и морально устаревшей технологии очистки сточных вод.

- Оценка технического состояния объектов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

- строительство очистных сооружений (ВОС);

- капитальный ремонт, очистку, промывку  скважин;

- обеспечение скважин резервными погружными насосами;

- замену аварийных резервуаров запаса холодной воды (или строительство станции 2-ого подъема с подземными резервуарами);

- замену изношенных водопроводных сетей;

- строительство очистных сооружений (КОС);

- строительство канализационных сетей к КОС;

- необходимость строительства КНС определить проектом;

- замену изношенных канализационных сетей