Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 60, тепловые сети от котельной № 60

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | 169600 Пгт Кожва ул. Мира – 35А |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
| --- | --- |
| Материал стен | Металл с утеплением, пеноблоки, досчатые с обивкой сталью, брусчатые, сборно-щитовые с обивкой сталью |
| Материал кровли | металл |
| Этажность | 1 |
| Проектная мощность | по мощности котлов 1,788 Гкал/час по мощности т/о 0,758 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба | 2 |
| - материал | металл |
| - диаметр | №№ 1,2 373 мм |
| - высота | №№ 1,2 15 м (14,77м) |
| Топливо |  |
| - основное | Газ природный |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | ГРУ 400 м3/час |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 0,051 млн руб. |
| Численность персонала | 5 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 1,788/0,758 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 1,617/0,758 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 2062 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 170,59 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 344 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | тыс.м3/год | 296 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | тыс.м3/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 113,250 |
| КПД котельной | % | 42,4 |

Примечание: установленная и фактическая мощности котельной ограничены мощностью теплообменников (согласно проекту).

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  0,772 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 0,671  Гкал/час,  на ГВС – 0,101 Гкал/час.

Дефицит мощности котельной (по мощности теплообменников):

- по присоединенной нагрузке без учета потерь в тепловых сетях  0,014 Гкал/час (1,8%)

- по присоединенной нагрузке с учетом потерь в тепловых сетях  0,200 Гкал/час (25,9%)

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 0,868 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  0,497 км; сети ГВС — 0,371 км

Средневзвешенный диаметр – 72,3 мм (сети отопления), 73,0 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,639 км (73,6%), подземный 0,229 км (26,4%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (88,0%), объекты социальной сферы (2,4%), прочие (9,6%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1993г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 1993-2015-2017г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   50 - 150 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 3 отказов (инцидентов);

на тепловых сетях – до 1,15 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2014 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  7,683 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Техперевооружение котельной |  | 7328,305 |
| 2015 | Установка частотного преобразователя | 1 шт. | 86,180 |
| 2016 | ЭПБ здания котельной |  | 51,600 |
| 2016 | ЭПБ дымовых труб |  | 91,200 |
| 2017 | Установка бака-аккумулятора (25м3) | 1 шт. | 125,300 |
|  | Всего: |  | 7682,585 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил – 0,109  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | 322 м | 109,200 |
|  | Всего: |  | 109,200 |

В результате выполненных работ удалось значительно сократить непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 2164 | 2016 | 6,9 |
| Расход газа, тыс.м3/год | 544 | 296 | 45,6 |
| Расход воды, м3/год | 3036 | 2591 | 14,6 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 224,640 | 113,250 | 49,6 |
| Потери в тепловых сетях, % | 23,63 | 18,74 | 20,7 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется выполнить: установку дополнительных теплообменников; замену ветхих тепловых сетей и сетей ГВС.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 18,74 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Кожва |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 2016 | 2200 |
| Расход топлива | тут/год | 344 | 370 |
| Расход воды | м3/год | 2591 | 2200 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 113,250 | 115,000 |

Примечание: увеличение показателей планируется за счет подключения новых потребителей (после установки дополнительных теплообменников)

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пгт Кожва (котельная № 60, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – 64% (1993г.г.)

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 15 до 100% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 10 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

Технические характеристики котельной № 60 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми Пгт Кожва ул. Мира – 35А)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,788/0,758 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Газ природный |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час час | 6552 8424 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 0,772 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 0,671 |
| ГВС | Гкал/час | 0,101 |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Примечание: установленная мощность котельной ограничена мощностью теплообменников (согласно проекту).

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы (в комплекте с горелками, автоматикой безопасности)

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buderus SK755-1040 | водогрейный | 0,894 | 91,2 | 2015 | 15 |
| Buderus SK755-1040 | Водогрейный | 0,894 | 91,4 | 2015 | 15 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| Grundfos KLP40-900 | Циркуляционный (котловой контур) | 2 | 35,8 | 20 | 5,5 | 2015 | 30 |
| Grundfos CPG65-3400 | сетевой | 2 | 32 | 17 | 5,5 | 2015 | 30 |
| Grundfos CPG65-3400 | ГВС | 2 | 3,2 | 10 | 0,37 | 2015 | 30 |
| Grundfos KVC45-120 | подпиточный | 2 | 7 | 45 | 2,2 | 2015 | 30 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Марка | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак-аккумулятор | Атмосферный горизонтальный (25м3) | 2017 | 16 |
| Емкость запаса подпиточной воды (2 м3) | ГОСТ 19903-74* | 2015 | 48 |
| Пластинчатый теплообменник № 1 (отопление) | НН № 14 (0,3311 Гкал/час) | 2015 | 30 |
| Пластинчатый теплообменник № 2 (отопление) | НН № 14 (0,3311 Гкал/час) | 2015 | 30 |
| Пластинчатый теплообменник (ГВС) 1 ступени | НН № 04 (0,0516 Гкал/час) | 2015 | 30 |
| Пластинчатый теплообменник (ГВС) 2 ступени | НН № 04 (0,04472 Гкал/час) | 2015 | 30 |
| Мембранный расширительный бак № 1 | NG 140 Reflex (140 л) | 2015 | 30 |
| Мембранный расширительный бак № 2 | NG 140 Reflex (140 л) | 2015 | 30 |
| Мембранный расширительный бак | N 600 Reflex (600 л) | 2015 | 30 |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая установка умягчения воды | Аквафлоу | 1 | 4,0 | 2015 | 30 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 373 | 15 | металл | 1993 | 100 |
| № 2 373 | 15 | металл | 1993 | 100 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | Нет | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 0,868 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  0,497 км; сети ГВС — 0,371 км

Средневзвешенный диаметр – 72,3 мм (сети отопления), 73,0 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,639 км (73,6%), подземный 0,229 км (26,4%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  | подземная |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 1993 - 2016 | От 10 до 100 |
| 50 | 165,1 | 44,5 | 116,6 | 112,2 |  |  |
| 80 |  | 109,5 |  |  |  |  |
| 100 | 208,2 | 105,5 |  |  |  |  |
| 150 | 6,8 |  |  |  |  |  |
| Всего: | 380,1 | 259,5 | 116,6 | 112,2 |  |  |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление – 6552 час. (273сут*24час)

ГВС – 8424 час. (351сут*24час), в том числе в летний период – час. 1872 час. (78сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 60, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 64 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2017-2018г.г. | Выполнить замену оконных проемов; ремонт полов и санузла. Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Котлы: |  |  |  |  |  |
| Buderus SK755-1040 | 15 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котлов в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Buderus SK755-1040 | 15 |  |  |  |  |
| Насосы: |  |  |  |  |  |
| KLP40-900 | 30 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация насосов в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| KLP40-900 | 30 |  |  |  |  |
| CPG65-3400 | 30 |  |  |  |  |
| CPG65-3400 | 30 |  |  |  |  |
| CPG65-3400 | 30 |  |  |  |  |
| CPG65-3400 | 30 |  |  |  |  |
| KVC45-120 | 30 |  |  |  |  |
| KVC45-120 | 30 |  |  |  |  |
| Бак-аккумулятор | 16 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Емкость запаса подпиточной воды (2 м3) | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Пластинчатый теплообменник № 1 | 30 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Пластинчатый теплообменник № 2 | 30 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Пластинчатый теплообменник (ГВС) 1ст. | 30 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Пластинчатый теплообменник (ГВС) 2ст. | 30 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Мембранный расширительный бак № 1 | 30 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Мембранный расширительный бак № 2 | 30 |  | Удовл. |  |  |
| Мембранный расширительный бак | 30 |  | Удовл. |  |  |
| Автоматическая установка умягчения воды | 30 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Дымовая труба | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Дымовая труба | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Тепловые сети | От 10 до 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. | Выполнить ремонт по результатам ГИ 2018 |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей пгт Кожва Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

-  установка дополнительных теплообменников;

-  замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС по результатам ГИ