Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения пст Набережный

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 42, тепловые сети от котельной № 42

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | Пст Набережный пер. Северный - 6А |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1977-1986-1994 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич, бетон |
| Материал кровли | рубероид |
| Этажность | 2 |
| Проектная мощность | 3,325 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба | конусная |
| - материал | кирпич |
| - диаметр(Досн/Дустья) | 3100 / 1000 мм |
| - высота | 28 м |
| Топливо |  |
| - основное | Мазут |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | Резервуары приемные — 2*65м3 Резервуары хранения — 3*75м3 |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 0,580 млн руб. |
| Численность персонала | 10 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Здание мазутонасосной

| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич |
| Материал кровли | рубероид |
| Балансовая стоимость | 0,066 млн руб. |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 3,325 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 2,654 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 7075 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 243,64 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 1553 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | т/год | 1123 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | т/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 203,130 |
| КПД котельной | % | 85,6 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  1,576 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 1,473  Гкал/час,  на ГВС – 0,103 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 2,312 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,324 км; сети ГВС — 0,988 км

Средневзвешенный диаметр – 88,5 мм (сети отопления),  91,5 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (0,0%), подземный 2,312 км (100%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (48,4%), объекты социальной сферы (16,8%), прочие (34,8%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1977-1986-1994 (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 1977 – 2015г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   50 - 150 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 0 отказа (инциденты);

на тепловых сетях – до 1,01 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2014 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  8,148 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2014 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Установка бака-запаса ХВС (100м3) | 1 шт. | 580,000 |
| 2013 | Замена насоса К20/30 на аналогичный | 1 шт. | 4,200 |
| 2014 | Капитальный ремонт котла ДЕ-6,5/14 (в комплекте с экономайзером ЭБ-2-142И) | 1 шт. | 650,000 |
| 2014 | Капитальный ремонт котла ДКВр-2,5/13 (в комплекте с экономайзером ВТИ) | 1 шт. | 950,000 |
| 2014 | ЭПБ котла ДКВр-2,5/13 № 1 (в комплекте с экономайзером) | 1 шт. | 65,770 |
| 2014 | ЭПБ подземных приемных резервуаров мазута | 2 шт. | 57,140 |
| 2014 | Замена насоса К45/30 на аналогичный | 1 шт. | 7,200 |
| 2014 | Установка частотных преобразователей | 9 шт. | 640,260 |
| 2014 | Замена насоса ЦНСГ-13/175 на аналогичный | 1 шт. | 113,450 |
| 2014 | Замена пароводяного водонагревателя ВВП-16-325*4 (БПСВ-6,6Гкал/час) на аналогичный | 1 шт. | 400,000 |
| 2015 | Замена дымососа ДН-11,2 на дымосос ДН-9 | 1 шт. | 68,440 |
| 2015 | Установка бака-аккумулятора (50м3) | 1 шт. | 1000,000 |
| 2015 | Замена котлоагрегата ДЕ-6,5/14 (в комплекте с экономайзером) на котлоагрегат ДКВр-2,5/13 № 2 (в комплекте с экономайзером) | 1 шт. | 3510,000 |
| 2016 | ЭПБ здания котельной | 1 шт. | 26,220 |
| 2015 | Капитальный ремонт фильтра очистки мазута ФМ | 1 шт. | 18,650 |
| 2016 | ЭПБ дымовой трубы | 1 шт. | 29,560 |
| 2016 | ЭПБ паропроводов (низкого и высокого давления) | 2 шт. | 19,550 |
| 2016 | Замена топливного насоса НШ на аналогичный | 1 шт. | 7,220 |
| 2017 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 8147,660 |

За период с 2014 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил –  0,980 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2014 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Замена участка ветхих тепловых сетей, сетей ГВС от ТК1 до ТК3 по пер. Северный | 520 пм | 980,000 |
|  | Всего: |  | 980,000 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы ТЭР (вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 6916 | 6375 | 7,8 |
| Расход мазута, т/год | 1290 | 1123 | 12,9 |
| Расход воды, м3/год | 6578 | 5644 | 14,2 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 317,36 | 203,130 | 35,9 |
| Потери в тепловых сетях, % | 31,3 | 23,0 | 26,5 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется выполнить техперевооружение и газификацию котельной.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 18,8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Набережный |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 6200 | 5900 |
| Расход топлива | тут/год | 1470 | 1290 |
| Расход воды | м3/год | 5200 | 4000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 190,5 | 155,0 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пст Набережный (котельная № 42, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) –  92 %

мазутонасосная (здание) – 100 %

основное и вспомогательное оборудование котельной – от 15 до 100% (таблицы см ниже)

оборудование мазутонасосной – 32 – 100 %

склад топлива (мазутное хозяйство) – 100 %

тепловые сети, сети ГВС – от 5 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

2019 – 2020г.г. – техперевооружение и газификация котельной

2018-2028г.г.  – капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний

Технические характеристики котельной № 42 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми Пст Набережный пер. Северный - 6А)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,325 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Мазут |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час час | 6552 6552 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 1,576 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 1,473 |
| ГВС | Гкал/час | 0,103 |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы (в комплекте с горелками/форсунками, автоматикой безопасности)

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ (2016), % | Год установки (ввода в эксплуатацию, КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВр-2,5-13 № 1 Экономайзер ВТИ (чугунный) | Паровой | 1,6625 | Не провод. | 1976 | 100 |
| ДКВр-2,5-13 № 2 Экономайзер ЭБЧ2-94И (чугунный) | паровой | 1,6625 | 90,3 | 2015 | 15 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К90/55 | сетевой | 1 | 90 | 55 | 30 | 2003 | 100 |
| К90/55 | сетевой | 1 | 90 | 55 | 30 | 2004 | 100 |
| К 80-50-200 | сетевой | 1 | 50 | 50 | 15 | 2004 | 100 |
| К20/30 | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 4 | 2013 | 64 |
| К45/30 | подпиточный | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2009 | 100 |
| К45/30 | ГВС | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2014 | 48 |
| К45/30 | ГВС | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2012 | 60 |
| К45/30 | насос сырой воды | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2008 | 100 |
| К45/30 | насос сырой воды | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2011 | 100 |
| ЦНСГ-13/175 | питательный | 1 | 13 | 175 | 18,5 | 2003 | 100 |
| ЦНСГ-13/175 | питательный | 1 | 13 | 175 | 18,5 | 2001 | 100 |
| ЦНСГ-13/175 | питательный | 1 | 13 | 175 | 18,5 | 2014 | 48 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Тип | Кол-во | Год установки | %% износа | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производи-тельность, т/час | Диаметр, мм | Объем, м3 | Поверхность нагрева, м2 |
| Бак-аккумулятор ГВС | Атмосферный | 1 | 1984 | 100 |  |  | 50 |  |
| Бак-запаса ХВС | Атмосферный | 2 | 2013 | 32 |  |  | 100 |  |
| Деаэратор атмосферного типа | ДСА-10 | 1 | 1994 | 100 | 10,0 |  | 7,5 |  |
| Пароводяной водонагреватель (сетевой) | ВВП-16-325*4 | 1 | 2014 | 15 |  |  |  |  |
| Пароводяной водонагреватель (ГВС) | ВВП-15-325*2 | 1 | 1995 | 100 |  |  |  |  |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ХВП в составе: | 2-хступенчатое Na-катионирование |  | 5 | 1987 | 100 |
| Фильтр механический |  | 1 | 5 | 1987 | 100 |
| Фильтры Na-катионитовые |  | 4 | 5 | 1987 | 100 |
| Солерастворитель |  | 1 | 1 | 1987 | 100 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм | Мощность кВт | Скорость, об/мин | Год установки |  |
| вентилятор | ВДН-6.3 | 1 | 5100 | 188 | 6.5 | 1500 | 1997 | 100 |
| вентилятор | ВДН-6.3 | 1 | 5100 | 188 | 6.5 | 1500 | 1997 | 100 |
| дымосос | ДН-9 | 1 | 14900 | 181 | 15.0 | 1500 | 2015 | 48 |
| дымосос | ДН-9 | 1 | 14900 | 181 | 15.0 | 1500 | 2003 | 100 |

Мазутное хозяйство

| Наименование | Характеристика | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Фронт слива мазута |  | 1976 | 100 |
| Резервуар запаса мазута (РГС) № 1 | Горизонтальный стальной надземный (75 м3) | 1989 | 100 |
| Резервуар запаса мазута (РГС) № 2 | Горизонтальный стальной надземный (75 м3) | 1989 | 100 |
| Резервуар запаса мазута (РГС) № 3 | Горизонтальный стальной надземный (75 м3) | 1989 | 100 |
| Приемный резервуар № 1 (станц. № 4) | Горизонтальный стальной подземный (65 м3) | 1989 | 100 |
| Приемный резервуар № 2 (станц. № 5) | Горизонтальный стальной подземный (65 м3) | 1989 | 100 |
| Мазутонасосная: |  |  |  |
| Фильтр очистки мазута ФМ 25-30-65 | Q=30т/час; P=25кгс/см2 | 2006 | 100 |

Насосы мазутного хозяйства (мазутонасосная)

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| А1-3В-16/25-20/6,3Б-4 | Перекачка мазута из приемных резервуаров в резервуары запаса мазута | 1 | 20,6 | 6,3 | 11 | 2008 | 100 |
| НШ-50 | Подача мазута из резервуаров запаса к котлам | 1 | 6,43 | 16 (160) | 7,5 (41,5) | 2016 | 32 |
| НШ-50 |  | 1 | 6,43 | 16 (160) | 7,5 (41,5) | 2004 | 100 |
| НШ-50 |  | 1 | 6,43 | 16 (160) | 7,5 (41,5) | 2010 | 100 |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 28 | кирпич | 1970 | 100 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | нет | нет | нет | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 2,312 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,324 км; сети ГВС — 0,988 км

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (0,0%), подземный 2,312 км (100%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  | Подземная |  |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 50 |  |  | 329,40 | 182,30 |  |  |
| 70 |  |  | 14,70 | 7,00 |  |  |
| 80 |  |  | 1,50 | 112,10 |  |  |
| 100 |  |  | 943,70 | 623,40 |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | 34,80 | 62,80 |  |  |
| Всего: |  |  | 1324,10 | 987,60 |  | Средневзве- шенный % износа - 66 |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление и ГВС – 6552 час. (273сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 42, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 92 | Частичное разрушение кирпичной кладки по периметру здания, отмостки; нарушение герметичности рулонной кровли; диагональные трещины; | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2017-2018г.г. | Капитальный ремонт здания котельной Очередная ЭПБ – в 2021г. |
| Котел ДКВр-2,5-13 № 1 (в комплекте с экономайзером) | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котлов в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ в 2018г. |
| Котел ДКВр-2,5-13 № 2 (в комплекте с экономайзером) | 15 |  |  |  |  |
| Паропроводы низкого и высокого давления | 100 |  |  | Разрешается эксплуатация котлов в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ в 2020г. |
| насосы |  |  |  |  |  |
| К90/55 | 100 |  | Удовл. Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| К90/55 | 100 |  |  |  |  |
| К 80-50-200 | 100 |  |  |  |  |
| К20/30 | 64 |  |  |  |  |
| К45/30 | 100 |  |  |  |  |
| К45/30 | 48 |  |  |  |  |
| К45/30 | 60 |  |  |  |  |
| К45/30 | 100 |  |  |  |  |
| К45/30 | 100 |  |  |  |  |
| ЦНСГ-13/175 | 100 |  |  |  |  |
| ЦНСГ-13/175 | 100 |  |  |  |  |
| ЦНСГ-13/175 | 48 |  |  |  |  |
| А1-3В-16/25-20/6,3Б-4 | 100 |  |  |  |  |
| НШ-50 | 32 |  |  |  |  |
| НШ-50 | 100 |  |  |  |  |
| НШ-50 | 100 |  |  |  |  |
| Фильтр очистки мазута | 100 |  |  |  |  |
| Бак-аккумулятор ГВС | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Бак-запаса ХВС | 32 |  | Удовл. |  |  |
| Деаэратор атмосферного типа | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Пароводяной водонагреватель (сетевой) | 15 |  | Удовл. |  |  |
| Пароводяной водонагреватель (ГВС) | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Установка ХВП: |  |  |  |  |  |
| Фильтр механический | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Фильтры Na-катионитовые | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Солерастворитель | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Вентилятор ВДН-6.3 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Вентилятор ВДН-6.3 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Дымосос ДН-9 | 48 |  | Удовл. |  |  |
| Дымосос ДН-9 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Резервуар запаса мазута (РГС) № 1 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Резервуар запаса мазута (РГС) № 2 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Резервуар запаса мазута (РГС) № 3 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Приемный резервуар № 1 (станц. № 4) | 100 |  | Удовл. |  | Очередная ЭПБ – в 2019г. |
| Приемный резервуар № 2 (станц. № 5) | 100 |  | Удовл. |  | Очередная ЭПБ – в 2019г. |
| Фронт слива мазута | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Дымовая труба | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Тепловые сети | 5 - 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. | Выполнить ремонт по результатам ГИ 2018 |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей пст Набережный Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

– техперевооружение и газификация  котельной

– капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний