Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения пст Чикшино

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 53, тепловые сети от котельной № 53

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | Пст Чикшино ул. Северная - 6А |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1981-1997 - 2002 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич, ж/б блоки |
| Материал кровли | рубероид |
| Этажность | 1 |
| Проектная мощность | 4,000 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба (2015) |  |
| - материал | металл |
| - диаметр | 700 мм |
| - высота | 27 м |
| Топливо |  |
| - основное | Уголь |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | Открытый угольный склад на территории котельной |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 0,177 млн руб. |
| Численность персонала | 8 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 4,000 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 2,075 |
| Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,898 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 3500 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 246,79 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 840 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | т/год | 1200 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | т/год | Нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 191,026 |
| КПД котельной | % | 51,9 |

Присоединенная нагрузка (на 01.12.2017г.) –  0,898 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 0,836  Гкал/час,  на ГВС – 0,062 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 1,838 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,732 км; сети ГВС — 0,106 км

Средневзвешенный диаметр – 93,3мм

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,797 км (45,4%), подземный 1,041 км (56,6%)

Тепловые сети от котельной закольцованы с тепловыми сетями котельной № 54.

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (97,5%), объекты социальной сферы (0,0%), прочие (2,5%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1981 – 1997 - 2002г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 2002 – 2015г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   40 – 200 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 2 отказов (инциденты);

на тепловых сетях – до 0,54 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2013 по 2017г.г. на объектах теплоснабжения были проведены следующие работы:

замена котлов, насосов, дымососов;

замена дымовой трубы;

текущий и капитальный ремонты здания котельной;

установка энергосберегающего оборудования (частотные преобразователи);

текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и тепловой изоляции, тепловых камер (колодцев);

замена ветхих тепловых сетей.

За период с 2013 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  4,962 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена изношенных котлов КВзр-0,8 на котлы Квр-0,93 | 5 шт. | 3590,0 |
| 2014 | Приобретение и установка дымососа ДН-6,3 | 1 шт. | 230,7 |
| 2014 | Замена насоса ГВС (К20/30) | 1 шт. | 22,8 |
| 2015 | Замена металлической дымовой трубы Д700; Н=27м | 1шт. | 860,0 |
| 2015 | Установка частотных преобразователей (сетевые и подпиточные насосы, дымососы) | 4 шт. | 258,3 |
|  | Всего: |  | 4961,8 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил –  4,470 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена теплотрассы на участке от ТК-5 до жилых домов №№ 11,13,22 по ул. Северной; от ТК-7 до жилых домов №№ 5,7 по ул. Северной; от ТК-6 до домов №№ 1,9 по ул. Северной; от ТК-4 до жилого дома № 12 по ул. Северной; от ТК-3 до жилых домов №№ 8,6 по ул. Северной; от ТК-12 до жилого дома № 10 по ул. Северной; от ТК-2 до магазина «Шанс»; от ТК-13 до ЬК-14, ТК-20 | 775,6 пм | 4470,3 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 ожидаемое | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 4080 | 3400 | 20,4 |
| Расход угля, тн/год | 1620 | 1200 | 25,9 |
| Расход воды, м3/год | 4126 | 3500 | 15,2 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 266,8 | 190,0 | 28,8 |
| Потери в тепловых сетях, % | 32,6 | 24,0 | 26,3 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий, улучшения экологической ситуации в поселке, снижения тарифа на коммунальные услуги (отопление, ГВС) планируется установить газовую блочную модульную котельную с подключением к ней тепловых сетей от котельных №№ 53,54 (в настоящее время тепловые сети между котельными закольцованы) и последующим закрытием угольных котельных №№ 53,54.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 29,3 | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 26,0 | 26,0 | 22,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 32,64 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 20,00 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2016 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Чикшино |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 3400 | 3400 |
| Расход топлива | тут/год | 840 | 490 |
| Расход воды | м3/год | 3500 | 3244 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 190 | 150 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пст Чикшино с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – 36%

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 20 до 100% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 16 до 60%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами:

2018г. - строительство газовой блочной модульной котельной с подключением к ней тепловых сетей от котельных №№ 53,54 и последующим закрытием угольных котельных №№ 53,54;

2018-2028г.г.  – капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний

Технические характеристики котельной № 53 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми пст Чикшино ул. Северная д. 6А)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 4,0 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Уголь |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год | час | 6552 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 0,898 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 0,836 |
| ГВС | Гкал/час | 0,062 |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квр-0,93 | водогрейный | 0,8 | 52 | 2013 | 20 |
| Квр-0,93 | водогрейный | 0,8 | 50 | 2013 | 20 |
| Квр-0,93 | водогрейный | 0,8 | 49 | 2013 | 20 |
| Квр-0,93 | водогрейный | 0,8 | 51 | 2013 | 20 |
| Квр-0,93 | водогрейный | 0,8 | 48 | 2013 | 20 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К-100-65-250а | сетевой | 2 | 90 | 67 | 37 | 2002 2012 | 100 56 |
| К20/30 | Подпиточный, ГВС | 2 | 20 | 30 | 4 | 2002 2014 | 100 24 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Марка | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак-аккумулятор | Атмосферный горизонтальный цилиндрический (объем 50м3) | 2002 | 75 |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет |  |  |  |  |  |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| Дымосос Дымосос | ДН-6,3 ДН-9 | 1 1 | 5100 9930 | 98 99 |  | 5,5 11,0 | 1500 1000 | 2014 2002 | 48 100 |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 27 | металл | 2015 | 10 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет/1 | Нет/2 | Нет/1 | Нет/1 | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 1,838 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,732 км; сети ГВС — 0,106 км

Средневзвешенный диаметр – 93,3мм

Способ прокладки сетей – надземный — 0,797 км (45,4%), подземный 1,041 км(56,6%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в однотрубном исчислении)

| Вид теплосистемы | Условный диаметр, мм | Плановая продолжительность работы тепловых сетей, час |  | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная |  | Подземная |  |  |  |
|  |  | ОП | ЛП | подача | обратка | подача | обратка |  |  |
| отопление | 25 | 6552 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  | 68 | 68 | 2013 | 16 |
|  | 50 |  |  | 93 | 93 | 426,4 | 426,4 | 2002/2013 | 28 |
|  | 70 |  |  | 91 | 91 |  |  | 2013 | 16 |
|  | 80 |  |  | 113 | 113 | 200,3 | 200,3 | 2003/2013 | 42 |
|  | 100 |  |  | 62 | 62 | 138 | 138 | 2002/2013 | 56 |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 420,6 | 420,6 | 111,5 | 111,5 | 2002 | 60 |
|  | 200 |  |  | 8,7 | 8,7 |  |  | 2003 | 56 |
|  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3465 |  |  |  |  |  |
| ГВС | 25 | 6552 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  | 8,7 | 8,7 | 97,3 | 97,3 | 2002 | 60 |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | 2 | 1 | 2 | нет |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 53, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 36 | Частичное разрушение стен; нарушение герметичности рулонной кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатации котельной в ОЗП 2017-2018г.г. | Закрытие котельной по завершении строительства газовой блочной модульной котельной |
| Котел № 1 Квр-0,93 | 20 | Несмотря на незначительный износ, котлы имеют низкий КПД по причине конструктивных особенностей | Удовл. | Разрешается эксплуатации котельной в ОЗП 2017-2018г.г |  |
| Котел № 2 Квр-0,93 | 20 |  |  |  |  |
| Котел № 3 Квр-0,93 | 20 |  |  |  |  |
| Котел № 4 Квр-0,93 | 20 |  |  |  |  |
| Котел № 5 Квр-0,93 | 20 |  |  |  |  |
| К-100-65-250а | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации котельной в ОЗП 2017-2018г.г |  |
| К-100-65-250а | 56 |  |  |  |  |
| К20/30 | 100 |  |  |  |  |
| К20/30 | 24 |  |  |  |  |
| Бак-аккумулятор | 75 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации котельной в ОЗП 2017-2018г.г |  |
| Дымосос Д-10 №1 | 48 |  | Удовл. |  |  |
| Дымосос Д-10 №2 | 100 |  |  |  |  |
| Дымовая труба | 10 |  | Удовл. |  |  |
| Тепловые сети, сети ГВС | 16-60 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации котельной в ОЗП 2017-2018г. |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности  - закрытие в 2018 году убыточной угольной котельной по завершении строительства газовой блочной модульной котельной.

Утвержденная Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения прилагается (приказ Минстроя РК от 27.10.2017г. № 53/7-Т)