- Приложение № __________

к конкурсной документации

- Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения

- Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

- Котельная № 51, тепловые сети от котельной № 51

- Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

- Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | Пст Сыня ул. Железнодорожная - 19 |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

- Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1982 | Техперевооружение 2017 |
| --- | --- | --- |
| Материал стен | Кирпич, ж/б плиты | Кирпич, ж/б плиты |
| Материал кровли | рубероид | рубероид |
| Этажность | 2 | 2 |
| Проектная мощность |  | 3,510 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая | закрытая |
| Дымовая труба | 1 | 3 |
| - материал | Металл | Сталь нерж. |
| - диаметр | 800 мм | 550 |
| - высота | 25 м | 6,85 |
| Топливо |  |  |
| - основное | Газ попутный | Газ попутный |
| - резервное | нет | нет |
| Топливное хозяйство | ГРУ 400 м3/час | ГРУ 160 м3/час |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет | нет |
| Балансовая стоимость | 3,933 млн руб. |  |
| Численность персонала | 6 чел. | 4 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |  |

- Здание дымососной

| Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич |
| Материал кровли | рубероид |
| Балансовая стоимость | 0,299 млн руб. |

- Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 3,510 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 3,216 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 6116 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 176,10 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 939 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | тыс.м3/год | 728 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | тыс.м3/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 271,180 |
| КПД котельной | % | 91,6 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  1,691 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 1,566  Гкал/час,  на ГВС – 0,125 Гкал/час.

- Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 2,678 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,979 км; сети ГВС — 0,699 км

Средневзвешенный диаметр – 104,8 мм (сети отопления), 85,0 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 2,678 км (100%), подземный 0,0 км (0,0%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (83,5%), объекты социальной сферы (8,1%), прочие (8,4%).

- Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1982г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

здание дымососной – 1982г. (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 2017г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   32 - 150 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 3 отказов (инцидентов);

на тепловых сетях – до 0,59 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2013 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  25,193 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Установка котлоагрегата КВ-ГМ-1,0-115 (замена котла КВ-ГС-1,25) | 1 шт. | 790,000 |
| 2014 | Установка частотных преобразователей | 4 шт. | 465,210 |
| 2014 | Замена котла НР-18 на аналогичный | 1 шт. | 738,870 |
| 2015 | Замена бака-аккумулятора (50м3) на аналогичный | 1 шт. | 349,354 |
| 2015 | Капитальный ремонт здания дымососной |  | 370,286 |
| 2016 | ЭПБ здания котельной |  | 71,300 |
| 2016 | ЭПБ дымовой трубы |  | 46,400 |
| 2017 | Устройство ограждения территории котельной | 150,0 м | 122,540 |
| 2017 | Техперевооружение котельной (22238,748тыс.руб), в т.ч.: |  |  |
|  | оборудование |  | 12735,583 |
|  | ПИР, ЭПБ |  | 81,492 |
|  | СМР |  | 9421,673 |
|  | Всего: |  | 25192,708 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил   0,389 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Ремонт теплоизоляции и ж/б опор теплотрассы от котельной № 51 до ТК51 | 298,0пм | 388,700 |
|  | Всего: |  | 388,700 |

В результате выполненных работ удалось значительно сократить непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 6747 | 5978 | 12,8 |
| Расход газа, тыс.м3/год | 855 | 728 | 17,4 |
| Расход воды, м3/год | 11669 | 7660 | 52,3 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 355,4 | 271,160 | 31,1 |
| Потери в тепловых сетях, % | 28,21 | 21,50 | 31,2 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется выполнить: замену ветхих тепловых сетей и сетей ГВС.

- Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 16,3 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 21,5 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Сыня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 5978 | 5400 |
| Расход топлива | тут/год | 728 | 670 |
| Расход воды | м3/год | 7660 | 5200 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 271,160 | 220,000 |

- Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пст Сыня (котельная № 51, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – 100% (1982г.г.)

здание дымососной – 100% (1982г.)

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 5 до 15% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от  52 до 100% (1988 — 2005г.г.)

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

2018-2028г.г.  – капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний

- Технические характеристики котельной № 51 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми пст Сыня ул. Железнодорожная – 19)

- 1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,510 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Газ попутный |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час час | 6552 8424 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 1,691 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 1,566 |
| ГВС | Гкал/час | 0,125 |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы (в комплекте с горелками, автоматикой безопасности)

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % (паспортные данные) | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ50 Термотехника | водогрейный | 1,170 | 91,6 | 2017 | 5 |
| ТТ50 Термотехника | водогрейный | 1,170 | 91,6 | 2017 | 5 |
| ТТ50 Термотехника | Водогрейный | 1,170 | 91,6 | 2017 | 5 |

- Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| Wilo IPL 80/105-3/2 | первичный контур отопления, загрузка контура отопления | 2 | 94,5 | 7,3 (73кПа) | 3.0 | 2017 | 10 |
| Wilo ВL 80/160-15/2-3/2 | Сетевой контур отопления | 2 | 95,5 | 30,2 (302кПа) | 15.0 | 2017 | 10 |
| Wilo DPL 40/115-0.55/2 | Первичный контур ГВС, загрузка контура ГВС | 2 | 12,4 | 9 (90кПа) | 0.55 | 2017 | 10 |
| Wilo MHIL 503 3 | Сетевой контур ГВС, рециркуляция ГВС | 2 | 1,7 | 29,6 (296 кПа) | 0,84 | 2017 | 10 |
| Wilo DL 32/140-0.25/4 | Циркуляционный контур ОВ топливохранилища | 1 | 2 | 6 (60 кПа) | 0.25 | 2017 | 10 |
| Wilo MHI 1604N 3 | Повысительный ХВС/ХВО | 2 | 18,4 | 29,7 (297 кПа) | 2,2 | 2017 | 10 |
| Wilo MVIL 507N/PN 16 3 | Подпиточный контур ГВС | 2 | 5,6 | 56,2 (562 кПа) | 1,5 | 2017 | 10 |
| Wilo MHIL 505 Е 3 | Подпиточный котлового контура и отопления | 2 | 5,1 | 41,5 (415 кПа) | 1,1 | 2017 | 10 |
| Wilo IL 100/150-1,5/4 | Котловые | 3 | 144 | 5,69 | 1,5 | 2017 | 10 |

- Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Тип | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, т/час | Диаметр, мм | Объем, м3 | Поверхность нагрева, м2 |  |  |
| Бак-аккумулятор |  | 1 |  |  | 60 |  | 2016 | 32 |
| Бак-аккумулятор |  | 1 |  |  | 60 |  | 2011 | 100 |
| Расширительный бак (контур отопления) | ERE CE 200 | 1 |  |  | 0,2 (200л) |  | 2017 | 10 |
| Расширительный бак (котловой контур) | Contra-Flex 1000 | 3 |  |  | 1,0 (1000л) |  | 2017 | 10 |
| Расширительный бак (контур подпитки) | AFE CE 50 | 3 |  |  | 0,05 (50л) |  | 2017 | 10 |
| Теплообменник пластинчатый (ГВС) | РИДАН НН № 47-10/65-ТК | 2 | 0,42 МВт |  |  |  | 2017 | 10 |
| Теплообменник пластинчатый (отопление) | РИДАН НН № 14А-10/23-ТМТL45 | 2 | 2,785 МВт |  |  |  | 2017 | 10 |

- Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтры осветлители (гидроантрацит) | ECOZ NF LF 3601 | 3 | 3,0-3,3 | 2017 | 10 |
| Фильтры обезжелезивания | ECOZ NF FM 3601 | 2 | 3,0-3,3 | 2017 | 10 |
| Фильтры сорбционной очистки воды | ECOZ NF AС 3001 | 2 | 4,6-7,0 | 2017 | 10 |
| Фильтры умягчители | ECOZ NK WS 3001 | 2 | 4,6-7,0 | 2017 | 10 |
| Накопительные окислительные емкости (2150*760*1540) |  | 4 | 2,0 м3 (2000л) | 2017 | 10 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 550 | 6,85 | сталь нерж. | 2017 | 5 |
| № 2 550 | 6,85 | сталь нерж. | 2017 | 5 |
| № 3 550 | 6,85 | сталь нерж. | 2017 | 5 |
| 800 | 25 | металл | 1986 | 100 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |

- 2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 2,678 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,979 км; сети ГВС — 0,699 км

Средневзвешенный диаметр – 104,8 мм (сети отопления), 85,0 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 2,678 км (100%), подземный 0,0 км (0,0%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  | подземная |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 1988 — 2005 | 52 - 100 |
| 32 | 39,30 |  |  |  |  |  |
| 40 | 34,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | 286,20 |  |  |  |  |  |
| 70 | 272,60 | 349,45 |  |  |  |  |
| 80 | 50,30 |  |  |  |  |  |
| 100 | 542,40 | 349,45 |  |  |  |  |
| 150 | 754,10 |  |  |  |  |  |
| Всего: | 1978,90 | 698,90 |  |  |  |  |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление – 6552 час. (273сут*24час)

ГВС – 8424 час. (351сут*24час), в том числе в летний период – час. 1872 час. (78сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | нет | 2 | нет |

- Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 51, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 100 | Разрушение кирпичной кладки и ж/б плит; разрушение отмостки; протекание кровли; разрущение плит покрытия; вертикальная трещина по стене здания | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. | Выполнить капитальный ремонт здания и кровли котельной Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Здание дымососной | 100 | Разрушение кирпичной кладки; протекание кровли;разрушение оконных и дверных проемов | Неудовл. |  | Выполнить капитальный ремонт здания и кровли дымососной |
| Котлы: |  |  |  |  |  |
| ТТ50 Термотехника | 5 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котлов в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| ТТ50 Термотехника | 5 |  |  |  |  |
| ТТ50 Термотехника | 5 |  |  |  |  |
| Насосы: |  |  |  |  |  |
| Wilo IPL 80/105-3/2 | 10 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация насосов в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Wilo IPL 80/105-3/2 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo ВL 80/160-15/2-3/2 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo ВL 80/160-15/2-3/2 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo DPL 40/115-0.55/2 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo DPL 40/115-0.55/2 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo MHIL 503 3 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo MHIL 503 3 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo DL 32/140-0.25/4 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo MHI 1604N 3 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo MHI 1604N 3 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo MVIL 507N/PN 16 3 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo MVIL 507N/PN 16 3 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo MHIL 505 Е 3 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo MHIL 505 Е 3 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo IL 100/150-1,5/4 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo IL 100/150-1,5/4 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo IL 100/150-1,5/4 | 10 |  |  |  |  |
| Бак-аккумулятор № 1 | 32 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Бак-аккумулятор № 2 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Расширительный бак (контур отопления) | 10 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Расширительный бак (котловой контур) | 10 |  | Удовл. |  |  |
| Расширительный бак (контур подпитки) | 10 |  | Удовл. |  |  |
| Теплообменник пластинчатый (ГВС) | 10 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Теплообменник пластинчатый (отопление) | 10 |  | Удовл. |  |  |
| Фильтры осветлители (гидроантрацит) | 10 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Фильтры обезжелезивания | 10 |  | Удовл. |  |  |
| Фильтры сорбционной очистки воды | 10 |  | Удовл. |  |  |
| Фильтры умягчители | 10 |  | Удовл. |  |  |
| Накопительные окислительные емкости (2150*760*1540) | 10 |  | Удовл. |  |  |
| Дымовая труба № 1 | 5 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Дымовая труба № 2 | 5 |  | Удовл. |  |  |
| Дымовая труба № 3 | 5 |  | Удовл. |  |  |
| Дымовая труба | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2018-2019г.г. | Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Тепловые сети | От 52 до 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2018-2019г.г. | Выполнить ремонт по результатам ГИ 2018 |

- Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей пст Сыня Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

-  замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС по результатам ГИ