Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения пст Косью

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 58, тепловые сети от котельной № 58

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | Пст Косью ул. Привокзальная - 4 |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич, панели |
| Материал кровли | рубероид |
| Этажность | 2 |
| Проектная мощность | 1,771 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба |  |
| - материал | металл |
| - диаметр | 800 мм |
| - высота | 27 м |
| Топливо |  |
| - основное | Уголь |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | Открытый угольный склад на территории котельной |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 6,646 млн руб. |
| Численность персонала | 8 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 1,771 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 1,049 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,60655 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 2639 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 268,48 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 694 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | т/год | 973 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | т/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 257,400 |
| КПД котельной | % | 59,2 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) – 0,60655 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 0,60655 Гкал/час,  на ГВС – 0,0 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая (2-хтрубная, закрытая система ГВС протяженностью 0,736км согласно ЭПБ находится в аварийном состоянии, не эксплуатируется с 2016г.)

Тепловые сети общей протяженностью – 1,0305 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,030 км; сети ГВС — 0,0 км

Средневзвешенный диаметр – 133,1 мм

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,6345 км (61,3%), подземный 0,396 км (38,7%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (84,7%), объекты социальной сферы (0,0%), прочие (15,3%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1990г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 1990 – 2017г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   50 – 150 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 3 отказов (инцидентов);

на тепловых сетях – до 1,132 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2013 по 2017г.г. на объектах теплоснабжения были проведены следующие работы:

замена котлов, насосов, дымососов;

замена транспортерной ленты

текущий и капитальный ремонты здания котельной, галереи топливоподачи;

текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и тепловой изоляции, тепловых камер (колодцев);

замена ветхих тепловых сетей.

За период с 2013 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил – 2,785 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена дымососа ДН-11 | 1 шт. | 90,000 |
| 2013 | Замена котлов «Богатырь-3» на аналогичные | 2 шт. | 837,933 |
| 2013 | Замена транспортерной ленты | 148 м | 98,600 |
| 2013 | Замена сетевого насоса К 100-65-200 | 1 шт. | 87,800 |
| 2014 | Замена котла «Богатырь-3» на аналогичный | 1 шт. | 523,660 |
| 2014 | Замена дымососа ДН-9 | 1 шт. | 61,400 |
| 2014 | Замена подпиточного насоса К 20/30 | 1 шт. | 21,200 |
| 2016 | Частичный ремонт кровли котельной, галереи топливоподачи | 72 м2 | 59,400 |
| 2017 | Замена котла «Богатырь-3» на котел КСВр-0,8 | 1 шт. | 1005,000 |
|  | Всего: |  | 2784,993 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил – 4,032 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до станции обезжелезивания | 750,0 пм | 2800,0 |
| 2014 | Ремонт теплоизоляции теплотрассы от котельной до жилого дома № 1 по ул. Лесной | 668,0 пм | 1231,849 |
|  | Всего: |  | 4031,849 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 3145 | 2585 | 17,8 |
| Расход угля, тн/год | 1266 | 973 | 23,1 |
| Расход воды, м/год | 5322 | 2516 | 52,7 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 317,800 | 257,400 | 19,0 |
| Потери в тепловых сетях, % | 56,11 | 42,50 | 24,3 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 33,5 | 30,0 | 28,0 | 28,0 | 26,0 | 26,0 | 22,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 42,5 | 38,0 | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 24,00 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Чикшино |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 2585 | 2400 |
| Расход топлива | тут/год | 694 | 630 |
| Расход воды | м3/год | 2516 | 1400 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 257,400 | 220,000 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пст Косью с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная, дымососная (здания) – 27%

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 0 до 100% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 20 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами:

До 2020г. – перевод потребителей на эл.конвекторное отопление или завершение строительства блочной модульной электрокотельной

2018-2028г.г.  – капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний

Технические характеристики котельной № 58 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми пст Косью ул. Привокзальная д. 4)

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,771 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Уголь |
| Резервное |  | нет |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1990 |
| Число часов работы в год | час | 6552 |
| Тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 0,60655 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 0,60655 |
| ГВС | Гкал/час |  |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Богатырь-3 | водогрейный | 0,5415 |  | 2013 | 20 |
| Богатырь-3 | водогрейный | 0,5415 |  | 2014 | 15 |
| КСВр-0,8 | водогрейный | 0,688 |  | 2017 | 0 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К-100-65-200 | сетевой | 1 | 100 | 50 | 22 | 2013 | 64 |
| К90/55а | сетевой | 1 | 90 | 55 | 18,5 | 2011 | 96 |
| К20/30 | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 4 | 2014 | 48 |
| К20/30 | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 4 | 2012 | 80 |

Теплообменное оборудование

| Наименование | Марка | Год установки (ввода в эксплуатацию | %% износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак-аккумулятор атмосферного типа № 1 | 60м3 | 1996 | 100 |
| Бак-аккумулятор атмосферного типа № 2 | 60м3 | 2006 | 66 |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочная водоподготовительная установка | БВПУ-6 | 1 | 10 | 2008 | 90 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| Дымосос | ДН-11 | 1 | 19100 | 155 |  | 22 | 1000 | 2013 | 64 |
| Дымосос | ДН-9 | 1 | 9930 | 99 |  | 11 | 1000 | 2014 | 48 |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 27 | металл | 2006 | 55 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/1 | 4/3 | 2/3 | Нет/1 | Нет/1 |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая (2-хтрубная, закрытая система ГВС протяженностью 0,736км согласно ЭПБ находится в аварийном состоянии, не эксплуатируется с 2016г.)

Тепловые сети общей протяженностью – 1,0305 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,0305 км; сети ГВС — 0,0 км

Средневзвешенный диаметр – 133,1 мм

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  | подземная |  |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 1990-2006 2013 | 55-100 20 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 317,25 | 34,6 | 57,25 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 317,25 | 13,0 | 44,25 |  |  |
| 100 |  |  | 259,9 |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 634,5 |  | 88,50 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 634,5 | 634,5 | 396,0 | 101,5 |  |  |

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 58, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 27 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатации котельной в ОЗП 2017-2018г.г. | Закрытие котельной с переводом потребителей на эл.конвекторное отопление или по завершении строительства электр.блочной модульной котельной |
| Котлы: |  |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации котлов в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Богатырь-3 | 20 |  |  |  |  |
| Богатырь-3 | 15 |  |  |  |  |
| КСВр-0,8 | 0 |  |  |  |  |
| Насосы: |  |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации насосов в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| К-100-65-200 | 64 |  |  |  |  |
| К90/55а | 96 |  |  |  |  |
| К20/30 | 48 |  |  |  |  |
| К20/30 | 80 |  |  |  |  |
| Дымосос Д-11 | 64 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Дымосос Д-9 | 48 |  | Удовл. |  |  |
| Бак-аккумулятор | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Бак-аккумулятор | 66 |  | Удовл. |  |  |
| БВПУ-6 | 90 |  | недовл. | Выведена из эксплуатации |  |
| Дымовая труба | 55 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации в ОЗП 2017-2018г.г |  |
| Тепловые сети | 20-55-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации в ОЗП 2017-2018г. |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности  - закрытие до 2020 года убыточной угольной котельной с переводом потребителей на эл.конвекторное отопление или по завершении строительства блочной модульной электрокотельной