Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения г. Печора

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 9, тепловые сети от котельной № 9

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский пр.- 47А |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1959-1965 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | рубероид |
| Этажность | 3 |
| Проектная мощность | 7,794 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба | конусная |
| - материал | кирпич |
| - диаметр (Досн/Дустья) | 3210/1000 мм |
| - высота | 28 м |
| Топливо |  |
| - основное | Газ природный |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | ГРУ 1000 м3/час |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 0,464 млн руб. |
| Численность персонала | 8 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 2247,40 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 7,794 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 6,375 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 15458 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 181,27 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 2792 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | тыс.м3/год | 2403 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | тыс.м3/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 405,600 |
| КПД котельной | % | 81,8 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  5,045 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 4,502  Гкал/час,  на ГВС – 0,543 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 3,996 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  3,084 км; сети ГВС — 0,912 км

Средневзвешенный диаметр – 128,3 мм (сети отопления), 96,2 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (%), подземный 3,996 км (100%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (64,8%), объекты социальной сферы (16,2%), прочие (19,0%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1959-1965г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 1989 – 2015г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   32 - 400 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 0 отказа (инциденты);

на тепловых сетях – до 0,37 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2014 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  1,881 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2014 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Замена чугунного секционного котла «Энергия-3» | 1 | 717,080 |
| 2014 | Замена сетевого насоса Д320/50 | 1 | 313,000 |
| 2015 | Замена чугунного секционного котла «Энергия-3» | 1 | 680,813 |
| 2015 | Замена насоса ГВС К-80-50-200 | 1 | 22,550 |
| 2016 | ЭПБ здания котельной | 1 | 51,600 |
| 2016 | ЭПБ дымовой трубы | 1 | 45,600 |
| 2016 | ЭПБ газового оборудования котельной |  | 50,0 |
|  | Всего: |  | 1880,643 |

За период с 2014 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил –  1,332 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей ГВС от ТК-2 до ТК-12 | 416,0 пм | 1332,09 |
|  | Всего: |  | 1332,09 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2014*) | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 16412 | 15109 | 7,9 |
| Расход газа, тыс.м3/год | 2925 | 2403 | 17,8 |
| Расход воды, м3/год | 23201 | 21050 | 9,3 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 487,554 | 405,600 | 15,2 |
| Потери в тепловых сетях, % | 23,4 | 16,26 | 30,5 |

*) котельная принята в эксплуатацию в  октябре 2013г.

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется выполнить: техперевооружение котельной с заменой чугунных секционных котлов на современные; замену ветхих тепловых сетей и сетей ГВС.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 20,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 16,26 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Печора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 15109 | 15000 |
| Расход топлива | тут/год | 2792 | 2500 |
| Расход воды | м3/год | 21050 | 12000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 405,600 | 380,000 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения г. Печора (котельная № 9, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – от 52 до 58 %

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 10 до 100% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 12 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

2018-2028г.г.  – капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний

Технические характеристики котельной № 9 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми г. Печора Печорский пр.- 47А)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 7,794 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Газ природный |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час час | 6552 8424 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 5,045 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 4,502 |
| ГВС | Гкал/час | 0,543 |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы (в комплекте с горелками, автоматикой безопасности)

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия-3 | водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2006 | 55 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2005 | 60 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2011 | 30 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2010 | 35 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2002 | 75 |
| Энергия-3 | водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2014 | 15 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2003 | 70 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2002 | 75 |
| Энергия-3 | водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2015 | 10 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| Д320/50 | сетевой | 2 | 320 | 50 | 75 | 2002 2014 | 100 48 |
| WILOSCR-150/390 | сетевой | 1 | 320 | 41 | 55 | 2012 | 80 |
| К-65-50-160а | подпиточный | 1 | 20 | 25 | 4 | 2005 | 100 |
| 2КМ-6 | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 4 | 2007 | 100 |
| К-80-50-200 | ГВС | 2 | 50 | 50 | 15 | 2015 2002 | 32 100 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Марка | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак-аккумулятор | Атмосферный горизонтальный (25м3) | 1999 | 100 |
| Бак-аккумулятор | Атмосферный горизонтальный (25м3) | 2002 | 84 |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтр механический | вертикальный | 2 | 15 | 1989 | 100 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 28 | кирпич | 1966 (КР-2004) | 65 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет | Нет | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 3,996 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  3,084 км; сети ГВС — 0,912 км

Средневзвешенный диаметр – 128,3 мм (сети отопления), 96,2 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (%), подземный 3,996 км (100%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  | подземная |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 1989-2014 | 12 - 100 |
| 32 |  |  | 32,18 | 75,74 |  |  |
| 40 |  |  | 31,53 |  |  |  |
| 50 |  |  | 256,60 | 306,03 |  |  |
| 70 |  |  | 506,15 |  |  |  |
| 80 |  |  | 313,29 | 246,61 |  |  |
| 100 |  |  | 654,46 | 65,22 |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | 817,61 |  |  |  |
| 200 |  |  | 142,26 | 218,85 |  |  |
| 250 |  |  | 163,69 |  |  |  |
| 300 |  |  | 38,78 |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  | 127,75 |  |  |  |
| Всего: |  |  | 3084,30 | 912,44 |  |  |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление – 6552 час. (273сут*24час)

ГВС – 8424 час. (351сут*24час), в том числе в летний период – час. 1872 час. (78сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 9, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 52-58 | Нарушение герметичности рулонной кровли; разрушение кирпичной кладки стен; вертикальные трещины; разрушение отмостки | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Энергия-3 | 55 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котлов в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Энергия-3 | 60 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 30 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 35 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 75 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 15 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 70 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 75 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 10 |  |  |  |  |
| насосы |  |  |  |  |  |
| Д320/50 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация насосов в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Д320/50 | 48 |  |  |  |  |
| WILOSCR-150/390 | 80 |  |  |  |  |
| К-65-50-160а | 100 |  |  |  |  |
| 2КМ-6 | 100 |  |  |  |  |
| К-80-50-200 | 32 |  |  |  |  |
| К-80-50-200 | 100 |  |  |  |  |
| Бак-аккумулятор | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Бак-аккумулятор | 84 |  |  |  |  |
| Фильтр механический | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Фильтр механический | 100 |  |  |  |  |
| Дымовая труба | 65 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Тепловые сети | 12-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

- техперевооружение котельной с заменой чугунных секционных котлов на  современные;

-  замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС.