Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения г. Печора

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 7, тепловые сети от котельной № 7

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский пр.-14А корп. 5 |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1956-1979 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | шифер |
| Этажность | 1 |
| Проектная мощность | 7,182 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба | 2 |
| - материал | № 1 Металл/ № 2 кирпич |
| - диаметр | № 1 1000 мм / № 2 650*650 мм |
| - высота | 33 м / 20 м |
| Топливо |  |
| - основное | Газ природный |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | ГРУ 1000 м3/час |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 0,145 млн руб. |
| Численность персонала | 10 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 2247,40 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 7,182 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 6,072 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 16427 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 181,27 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 3120 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | тыс.м3/год | 2685 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | тыс.м3/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 420,640 |
| КПД котельной | % | 84,5 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  4,735 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 3,038  Гкал/час,  на ГВС – 1,697 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 5,156 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  2,823 км; сети ГВС — 2,333 км

Средневзвешенный диаметр – 130,5 мм (сети отопления), 69,4 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (%), подземный 5,156 км (100%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (37,7%), объекты социальной сферы (61,2%), прочие (1,1%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1956-1979г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 1972 – 2015г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   20 – 250 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 1 отказа (инциденты);

на тепловых сетях – до 0,39 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2014 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  1,239 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2014 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Капитальный ремонт бака-аккумулятора (60м3) | 1 | 236,4 |
| 2015 | Замена чугунного секционного котла «Энергия-3» | 1 | 680,8 |
| 2015 | ЭПБ котла № 8 | 1 | 30,4 |
| 2015 | Замена насоса К45/55 | 1 | 47,0 |
| 2016 | ЭПБ здания котельной | 1 | 46,9 |
| 2016 | ЭПБ дымовых труб №№ 1,2 | 2 | 91,5 |
| 2016 | ЭПБ котлов №№ 7,9 | 2 | 56,6 |
| 2016 | ЭПБ газового оборудования котельной |  | 50,0 |
|  | Всего: |  | 1239,4 |

За период с 2014 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил –  9,198 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Капитальный ремонт тепловых сетей (отопление и ГВС) от ТК-24 до жилого дома № 8а по Печорскому пр. | 384,0 пм | 2206,9 |
| 2014 | Капитальный ремонт тепловых сетей (отопление и ГВС) от ТК-9 до ТК-12 | 516,0 пм | 2495,2 |
| 2014 | Капитальный ремонт тепловых сетей (отопление и ГВС) от ТК-25 до ТК-33 | 192,0 пм | 996,2 |
| 2015 | Капитальный ремонт тепловых сетей (отопление и ГВС) от ТК-13 до хирургического корпуса | 176,6 пм | 911,6 |
| 2017 | Капитальный ремонт тепловых сетей (отопление и ГВС) от ТК-25 до здания Скорой помощи | 437,0 пм | 2533,9 |
|  | Всего: |  | 9197,8 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2014*) | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 17114 | 16034 | 6,3 |
| Расход газа, тыс.м3/год | 3001 | 2685 | 10,5 |
| Расход воды, м3/год | 60088 | 30475 | 49,3 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 512,233 | 420,640 | 17,9 |
| Потери в тепловых сетях, % | 31,6 | 20,4 | 35,4 |

*) котельная принята в эксплуатацию в  октябре 2013г.

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется выполнить техперевооружение котельной с переводом в водогрейный режим.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 21,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 20,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 18,00 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Печора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 13034 | 12600 |
| Расход топлива | тут/год | 3120 | 2800 |
| Расход воды | м3/год | 30475 | 15000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 420,640 | 350,0 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения г. Печора (котельная № 7, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – от 38 до 62%

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 20 до 100% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 0 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

2018-2028г.г.  – капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний

2020-2022г.г. – техперевооружение котельной

Технические характеристики котельной № 7 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми г. Печора Печорский пр.-14А корп. 5)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 7,182 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Газ природный |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час час | 6552 8424 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 4,735 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 3,038 |
| ГВС | Гкал/час | 1,697 |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы (в комплекте с горелками, вентиляторами, дымососами, автоматикой безопасности)

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % | Год установки (ввода в эксплуатацию, КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия-3 | водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2010 | 35 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 1982 | 100 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2007 | 50 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2015 | 10 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 2008 | 45 |
| Энергия-3 | водогрейный | 0,866 | РНИ не выполн. | 1982 | 100 |
| Е-1/9-1 | паровой | 0,662 | РНИ не выполн. | 1973 | 100 |
| Е-1/9-1 | Паровой | 0,662 | РНИ не выполн. | 1972 | 100 |
| Е-1/9-1 | паровой | 0,662 | РНИ не выполн. | 1973 | 100 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К290/30 | сетевой | 2 | 290 | 30 | 37 | 2002; 2007 | 100 100 |
| 3КМ-6 (К45/55) | ГВС | 2 | 50 | 50 | 15 | 1999; 2015 | 100 32 |
| К20/30 | подпиточный | 2 | 20 | 30 | 4,0 | 1997; 2009 | 100 100 |
| ПН-1,6/16 | Питательный | 1 | 1,6 | 16 | 1,5 | 1996 | 100 |
| АН2/16 | Питательный | 4 | 1,6 | 16 | 1,5 | 2001-2008 | 100 |
| ВКС 1/16 | Насос ХВО | 1 | 3,6 | 16 | 1,5 | 1997-2002 | 100 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Марка | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак-аккумулятор | Атмосферный горизонтальный цилиндрический (объем 65м3) | 2002 | 75 |
| Бак-аккумулятор | Атмосферный горизонтальный цилиндрический (объем 25м3) | 1989 (КР -2014) | 36 |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочная установка ХВП (Na-катионитовые фильтры — 2*2шт., солерастворитель -1шт.) | Двухступенчатое Na-катионирование | 1 | 1,5 | 1977 | 100 |

Тягодутьевые устройства (вентиляторы входят в комплектацию котла)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| вентилятор | Ц14-46-2 | 1 | 1180 | 100 |  | 1,5 | 2900 | 1997 | 100 |
| вентилятор | Ц14-46-2 | 1 | 1180 | 100 |  | 1,5 | 2900 | 2006 | 100 |
| вентилятор | Ц14-46-2 | 1 | 1180 | 100 |  | 1,5 | 2900 | 2011 | 80 |

Тягодутьевые устройства (дымососы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| дымосос | ДН-9 | 1 | 14650 | 178 |  | 15,0 | 1450 | 2010 | 100 |
| дымосос | ДН-9 | 1 | 14650 | 178 |  | 15,0 | 1450 | 2010 | 100 |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 33 | металл | 1978 | 100 |
| 650*650 | 20 | кирпич | 1972 | 92 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет/1 | Нет | Нет | Нет | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 5,156 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  2,823 км; сети ГВС — 2,333 км

Средневзвешенный диаметр – 130,5 мм (сети отопления), 69,4 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (%), подземный 5,156 км (100%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в однотрубном исчислении)

| Вид теплосистемы | Условный диаметр, мм | Плановая продолжительность работы тепловых сетей, час |  | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная |  | Подземная |  |  |  |
|  |  | ОП | ЛП | подача | обратка | подача | обратка |  |  |
| отопление | 25 | 6552 |  |  |  |  |  | 1986-2017 | 0-100 |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  | 63,12 | 63,12 |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  | 389,62 | 389,62 |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  | 170,16 | 170,16 |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  | 250,69 | 250,69 |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  | 420,73 | 420,73 |  |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  | 678,56 | 678,56 |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  | 837,70 | 837,70 |  |  |
|  | 250 |  |  |  |  | 12,55 | 12,55 |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5666,24 |  |  |  |  |  |
| ГВС | 20 | 6552 | 1872 |  |  | 20,65 | 20,65 | 1986-2017 | 0-100 |
|  | 25 |  |  |  |  | 49,98 | 49,98 |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  | 186,64 | 186,64 |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  | 182,40 | 182,40 |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  | 787,65 | 787,65 |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  | 697,52 | 697,52 |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  | 189,26 | 189,26 |  |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  | 218,94 | 218,94 |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4666,04 |  |  |  |  |  |

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 7, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 38-62 | Частичное разрушение штукатурного покрытия кирпичной кладки стен; разрушение отмостки | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2021г. |
| Энергия-3 | 35 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котлов в ОЗП 2017-2018г.г. | Замена оборудования, техперевоору-жение котельной |
| Энергия-3 | 100 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 50 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 10 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 45 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 100 |  |  |  |  |
| Е-1/9-1 | 100 |  |  | Очередные ЭПБ – в 2019, 2020г. |  |
| Е-/9-1 | 100 |  |  |  |  |
| Е-1/9-1 | 100 |  |  |  |  |
| насосы |  |  |  |  |  |
| К290/30 (2 шт.) | 100 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| 3КМ-6 (К45/55) (2шт.) | 100 32 |  |  |  |  |
| К20/30 (2 шт.) | 100 100 |  |  |  |  |
| ПН-1,6/16 | 100 |  |  |  |  |
| АН2/16 (4 шт.) | 100 |  |  |  |  |
| ВКС 1/16 | 100 |  |  |  |  |
| вентиляторы |  |  |  |  |  |
| Ц14-46-2 (3 шт.) | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Дымосос ДН-9 (2 шт.) | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Блочная установка ХВП | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Бак-аккумулятор 65м3 | 75 |  | Удовл. |  |  |
| Бак-аккумулятор 25м3 | 36 |  | Удовл. |  |  |
| Дымовая труба | 100 |  | Удовл. | Очередная ЭПБ – в 2020г. |  |
| Дымовая труба | 92 |  | Удовл. |  |  |
| Тепловые сети |  |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация сетей в ОЗП 2017-2018г.г. |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

- техническое перевооружение котельной;

-  замена ветхих тепловых сетей.