Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 37, тепловые сети от котельной № 37

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | 169600 Пст Зеленоборск ул. Нефтяников д. 11А |
| --- | --- |
| Вид собственности | Блочная модульная котельная - собственность АО «Коми тепловая компания» Тепловые сети - аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 20.03.17 |
| --- | --- |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Этажность | 1 |
| Проектная мощность | 1,109 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба | 2 шт. |
| - материал | металл |
| - диаметр | 300 мм |
| - высота | 11 м |
| Топливо |  |
| - основное | Пеллеты |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | Закрытый топливный склад (бункеры запаса пеллет 2*12 м3) |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 10,922 млн руб. (на 20.03.2017) |
| Численность персонала | Котельная работает в автоматическом режиме (без персонала) |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 1813,88 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 1,109 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 0,840 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 2590 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 181,21 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 440 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | т/год | 751,672 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | т/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 51,120 |
| КПД котельной | % | 75,7 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  0,582 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 0,582  Гкал/час,  на ГВС – 0,0 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 1,543 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,543 км; сети ГВС — 0,0 км

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,060 км (3,9%), подземный 1,483 км (96,1%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (96,7%), объекты социальной сферы (3,3%), прочие (0,0%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 2017г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 2017г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   25 - 150 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 0 отказов (инцидентов);

на тепловых сетях – до 0,65 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2016 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  10,922 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Строительство модульной котельной установки «Буран-1,29-2-Д» | 1,29МВт 1,109Гкал/час | 10,922 |
|  | Всего: |  | 10,922 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил – 0,664  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена теплосетей к жилым домам №№ 3,5,6 по ул. Нефтяников | 224 пм | 326,080 |
| 2014 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | 216 м | 127,960 |
| 2015 | Замена ветхих участков теплосетей от ТК5 до жилых домов №№ 10,11 по ул. Нефтяников | 128 пм | 209,556 |
|  | Всего: |  | 663,596 |

В результате выполненных работ удалось снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции за счет сокращения маршрута поставки теплоносителя от источника теплоснабжения до потребителей (исключение из схемы теплоснабжения поселка магистральных трубопроводов 2Д150 протяженностью 1,5 км от котельной АО «Севертранс-нефть»).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 (базовый год) | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год |  | 2207 |  |
| Расход пеллет, т/год |  | 751,672 |  |
| Расход воды, м3/год |  | 406 |  |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год |  | 51,120 |  |
| Потери в тепловых сетях, % | 42,8 | 30,6 | 28,5 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется выполнить: замену ветхих тепловых сетей по результатам ГИ.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 12,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 30,6 | 30,0 | 28,0 | 28,0 | 26,0 | 26,0 | 24,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Зеленоборск |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 2207 | 2120 |
| Расход топлива | тут/год | 440,0 | 400 |
| Расход воды | м3/год | 406 | 340 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 51,120 | 48,000 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пст Зеленоборск (котельная № 37, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – 2% (2017г.г.)

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 5 до 10% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 15 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

Технические характеристики котельной № 37 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми Пст Зеленоборск ул. Нефтяников д. 11А )

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,109 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Пеллеты |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час час | 6552 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 0,582 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 0,582 |
| ГВС | Гкал/час |  |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы (в комплекте с горелками, автоматикой безопасности)

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faci-645 | водогрейный | 0,554 | 71,38 | 2017 | 5 |
| Faci-645 | Водогрейный | 0,554 | 74,24 | 2017 | 5 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| Wilo-TOP-S 50/15 3 | Насос котлового контура | 2 | 27,73 | 95 | 1,1 | 2017 | 10 |
| Wilo-IPL 50/165-55/2 | Насос сетевого контура | 2 | 49,55 | 23,75 | 5,5 | 2017 | 10 |
| MNI 202-1/E/3-400-50-2 | Подпиточный насос | 2 | 2 | 15 | 0,55 | 2017 | 10 |

Теплообменное, вспомогательное оборудование, химводоподготовка

| Наименование | Тип | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность | Диаметр, мм | Объем, м3 | Поверхность нагрева, м2 |  |  |
| Установка умягчения (Na-катионирования) | HidroTech SSF-1054-V10 | 1 | 0,8 м3/час |  |  |  | 2017 | 10 |
| Установка насосная дозировочная | TEKNA APG603 | 1 |  |  | 0,06 (60л) |  | 2017 | 10 |
| Теплообменник сетевой пластинчатый | НН №47-71-ТМТL29 | 2 | 0,645 Гкал/час |  |  |  | 2017 | 10 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 300 | 11 | металл | 2017 | 10 |
| № 2 300 | 11 | металл | 2017 | 10 |

Топливное хозяйство – бункеры запаса пеллет (2*12 м3)

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 1,543 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,543 км; сети ГВС — 0,0 км

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,060 км (3,9%), подземный 1,483 км (96,1%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  | подземная |  |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |  |
| 25 |  |  | 62,00 |  | 1981-1996-1999-2015 |  | От 15 до 100% |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 10,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 109,00 |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 247,00 |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 135,00 |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 471,50 |  |  |  |  |
| 150 | 50,00 |  | 433,6 |  |  |  |  |
| Всего: | 60,00 |  | 1483,10 |  |  |  |  |
|  | Протяженности сетей и годы их постройки — в соответствии с Постановлением Главы администрации МО «Город Печора и подчиненная ему территория» № 1538 от 28.12.2001г. (приложение № 1) |  |  |  |  |  |  |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление – 6552 час. (273сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | нет | нет | нет |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 37, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 2 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Котлы: |  |  |  |  |  |
| Faci-645 | 5 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котлов в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Faci-645 | 5 |  |  |  |  |
| Насосы: |  |  |  |  |  |
| Wilo-TOP-S 50/15 3 | 10 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация насосов в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Wilo-TOP-S 50/15 3 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo-IPL 50/165-55/2 | 10 |  |  |  |  |
| Wilo-IPL 50/165-55/2 | 10 |  |  |  |  |
| MNI 202-1/E/3-400-50-2 | 10 |  |  |  |  |
| MNI 202-1/E/3-400-50-2 | 10 |  |  |  |  |
| Установка умягчения (Na-катионирования) | 10 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Установка насосная дозировочная | 10 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Теплообменник сетевой пластинчатый № 1 | 10 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Теплообменник сетевой пластинчатый № 2 | 10 |  | Удовл. |  |  |
| Бункер запаса пеллет № 1 | 10 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Бункер запаса пеллет № 2 | 10 |  | Удовл. |  |  |
| Дымовая труба № 1 | 10 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Дымовая труба № 2 | 10 |  | Удовл. |  |  |
| Тепловые сети | От 15 до 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2018-2019г.г. | Выполнить ремонт по результатам ГИ 2018г. |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей пст Зеленоборск Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

-  замена ветхих тепловых сетей по результатам ГИ