Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения пст Чикшино

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 54, тепловые сети от котельной № 54

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | Пст Чикшино ул. Привокзальная - 32А |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич, ж/б плиты |
| Материал кровли | рубероид |
| Этажность | 2 |
| Проектная мощность | 3,816 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба |  |
| - материал | металл |
| - диаметр | 800 мм |
| - высота | 28 м |
| Топливо |  |
| - основное | Уголь |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | Открытый угольный склад на территории котельной |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 3,874 млн руб. |
| Численность персонала | 8 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Здание дымососной

| Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич |
| Материал кровли | рубероид |
| Балансовая стоимость | 0,071 млн руб. |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 3,816 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 2,257 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,917 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 3530 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 246,79 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 1091 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | т/год | 1640 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | т/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 424,476 |
| КПД котельной | % | 59,1 |

Присоединенная нагрузка (на 01.12.2017г.) – 0,917 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 0,917 Гкал/час,  на ГВС – 0,0 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 2,800 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  2,800 км; сети ГВС — 0,0 км

Средневзвешенный диаметр – 107,1 мм

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,931 км (45,4%), подземный 1,869 км (56,6%)

Тепловые сети от котельной закольцованы с тепловыми сетями котельной № 53.

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (34,6%), объекты социальной сферы (18,4%), прочие (47,0%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1984г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 2002 – 2015г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   32 – 200 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 2 отказов (инциденты);

на тепловых сетях – до 0,342 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2013 по 2017г.г. на объектах теплоснабжения были проведены следующие работы:

замена котлов, насосов, дымососов;

текущий и капитальный ремонты здания котельной;

установка энергосберегающего оборудования (частотные преобразователи);

текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и тепловой изоляции, тепловых камер (колодцев);

замена ветхих тепловых сетей.

За период с 2013 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил – 3,165 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена эл.тельфера г/п 1,0тн | 1 шт. | 30,0 |
| 2013 | Замена кабеля КТ 4*4 | 40 м | 30,0 |
| 2013 | Замена изношенного котла НР-18 | 1 шт. | 588,3 |
| 2013 | Замена дымососа ДН-9 | 1 шт. | 29,0 |
| 2014 | Замена подпиточного насоса К20/30 | 1 шт. | 24,0 |
| 2014 | Замена дымососа ДН-9 | 1 шт. | 32,4 |
| 2014 | Замена изношенных котлов НР-18 | 2 шт. | 1228,3 |
| 2015 | Замена изношенного котла НР-18 | 1 шт. | 664,2 |
| 2015 | Установка частотных преобразователей (сетевые и подпиточные насосы, дымососы) | 5 шт. | 538,9 |
|  | Всего: |  | 3165,1 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил –  4,665 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-15 до ТК-22 | 560,0 пм | 1500,0 |
| 2013 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-22 до котельной №54 | 106,0 пм | 230,0 |
| 2013 | Замена теплотрассы с вводами в дома на участках от ТК-23/1 до жилого дома № 7 по ул. Школьная; от ТК-17 до жилого дома № 36 по ул. Центральная; от ТК-18 до жилого дома № 3 по ул. Центральная; от ТК-6 до здания администрации по ул. Центральной | 600,0 пм | 2935,1 |
|  | Всего: |  | 4665,1 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 ожидаемое | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 5236 | 4900 | 6,4 |
| Расход угля, тн/год | 1890 | 1600 | 15,3 |
| Расход воды, м/год | 4280 | 3100 | 27,5 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 688,2 | 420,0 | 39,0 |
| Потери в тепловых сетях, % | 54,6 | 48,0 | 12,1 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий, улучшения экологической ситуации в поселке, снижения тарифа на коммунальные услуги (отопление, ГВС) планируется установить газовую блочную модульную котельную с подключением к ней тепловых сетей от котельных №№ 53,54 (в настоящее время тепловые сети между котельными закольцованы) и последующим закрытием угольных котельных №№ 53,54.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 30,8 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 26,0 | 26,0 | 22,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 48,0 | 36,0 | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 20,00 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Чикшино |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 4900 | 4100 |
| Расход топлива | тут/год | 1120 | 730 |
| Расход воды | м3/год | 3100 | 1600 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 420,0 | 250,0 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пст Чикшино с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – 33%

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 10 до 100% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 16 до 60%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами:

2018г. - строительство газовой блочной модульной котельной с подключением к ней тепловых сетей от котельных №№ 53,54 и последующим закрытием угольных котельных №№ 53,54;

2018-2028г.г.  – капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний

Технические характеристики котельной № 54 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми пст Чикшино ул. Привокзальная д. 32А)

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,82 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Уголь |
| Резервное |  | нет |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1984 |
| Число часов работы в год | час | 6552 |
| Тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 0,917 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 0,917 |
| ГВС | Гкал/час |  |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НР-18 | водогрейный | 0,64 | 53 | 2014 | 15 |
| НР-18 | водогрейный | 0,64 | 51 | 2002 | 75 |
| НР-18 | водогрейный | 0,64 | 49 | 2014 | 15 |
| НР-18 | водогрейный | 0,64 | 49 | 2006 | 55 |
| НР-18 | водогрейный | 0,64 | 48 | 2015 | 10 |
| НР-18 | водогрейный | 0,64 | 50 | 2013 | 20 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| Д320/50 Д315/71а | Сетевой сетевой | 2 1 | 320 315 | 50 71 | 75 90 | 2003 2004 2012 | 100 100 80 |
| К20/30 К45/30 | Подпиочный подпиточный | 1 1 | 20 45 | 30 30 | 4 7,5 | 2014 2012 | 48 80 |

Теплообменное оборудование

| Наименование | Марка |
| --- | --- |
| Нет |  |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет |  |  |  |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| дымосос | Д-9 | 1 | 9930 | 99 |  | 11,0 | 1000 | 2004 | 100 |
| дымосос | Д-9 | 1 | 9930 | 99 |  | 11,0 | 1000 | 2013 | 64 |
| дымосос | Д-9 | 1 | 9930 | 99 |  | 11,0 | 1000 | 2014 | 48 |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 28 | металл | 2001 | 80 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет/2 | Нет/1 | Нет/1 | Нет/1 | Нет/1 |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 5,600 км (в однотрубном исчислении), в том числе сети отопления -  5,600 км; сети ГВС -  км

Средневзвешенный диаметр – 107,1 мм

Способ прокладки сетей – надземный — 1,862 км (33,3%), подземный — 3,738 км (66,7%)

| Вид теплосистемы | Условный диаметр, мм | Плановая продолжительность работы тепловых сетей, час |  | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная |  |  |  |  |  |
|  |  | ОП | ЛП |  |  | подача | обратка |  |  |
| отопление | 25 | 6552 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  | 53,5 | 53,5 | 2002/2013 | 16-60 |
|  | 40 |  |  |  |  | 87 | 87 | 2002/2013 | 16-60 |
|  | 50 |  |  | 62,3 | 62,3 | 565,7 | 565,7 | 2002/2013 | 16-60 |
|  | 70 |  |  |  |  | 178,2 | 178,2 | 2002 | 60 |
|  | 80 |  |  | 16 | 16 | 96 | 96 | 2002/2013 | 16-60 |
|  | 100 |  |  |  |  | 452,3 | 452,3 | 2002/2013 | 16-60 |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 852,5 | 852,5 | 369,2 | 369,2 | 2002 | 60 |
|  | 200 |  |  |  |  | 67,4 | 67,4 | 2002 | 60 |
|  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5600,2 |  |  |  |  |  |
| ГВС | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 54, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 33 | Частичное разрушение стен; протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатации котельной в ОЗП 2017-2018г.г. | Закрытие котельной по завершении строительства газовой блочной модульной котельной |
| Здание дымососной | 33 | Частичное разрушение стен | Удовл. |  |  |
| Котел № 1 НР-18 | 15 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации котельной в ОЗП 2017-2018г.г |  |
| Котел № 2 НР-18 | 75 |  |  |  |  |
| Котел № 3 НР-18 | 15 |  |  |  |  |
| Котел № 4 НР-18 | 55 |  |  |  |  |
| Котел № 5 НР-18 | 10 |  |  |  |  |
| Котел № 6 НР-18 | 20 |  |  |  |  |
| Д320/50 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации котельной в ОЗП 2017-2018г.г |  |
| Д320/50 | 100 |  |  |  |  |
| Д315/71а | 80 |  |  |  |  |
| К20/30 | 48 |  |  |  |  |
| К45/30 | 80 |  |  |  |  |
| Дымосос Д-9 №1 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации котельной в ОЗП 2017-2018г.г |  |
| Дымосос Д-9 №2 | 64 |  | Удовл. |  |  |
| Дымосос Д-9 №3 | 48 |  |  |  |  |
| Дымовая труба | 80 |  | Удовл. |  |  |
| Тепловые сети | 16-60 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатации котельной в ОЗП 2017-2018г. |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности  - закрытие в 2018 году убыточной угольной котельной по завершении строительства газовой блочной модульной котельной.

Утвержденная Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения прилагается (приказ Минстроя РК от 27.10.2017г. № 53/7-Т)