Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения пст Луговой

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 49, тепловые сети от котельной № 49

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | Пст Луговой ул. Центральная - 13 |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | шифер |
| Этажность | 2 |
| Проектная мощность | 5,320 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба | конусная |
| - материал | кирпич |
| - диаметр (Досн/Дустья) | 3200 мм / 800 мм |
| - высота | 30 м |
| Топливо |  |
| - основное | Газ природный |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | ГРУ 1000 м3/час |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 2,205 млн руб. |
| Численность персонала | 10 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 5,320 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 4,246 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 6780 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 178,90 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 1537 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | тыс.м3/год | 1323 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | тыс.м3/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 294,668 |
| КПД котельной | % | 79,8 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  1,399 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 1,399  Гкал/час,  на ГВС – 0,0 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 3,276 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  3,276 км; сети ГВС — 0,0 км

Средневзвешенный диаметр – 105,3 мм (сети отопления),   мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (%), подземный 2,376 км (100%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (64,0%), объекты социальной сферы (18,0%), прочие (18,0%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1979г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 1975 – 2012г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   25 - 250 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 0 отказа (инциденты);

на тепловых сетях – до 0,46 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2013 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  0,987 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | ЭПБ паровых котлов №№1,2 | 2 | 56,000 |
| 2015 | ЭПБ экономайзеров №№ 1,2 | 2 | 27,000 |
| 2015 | Установка частотных преобразователей на насосное и тягодутьевое оборудование котельной | 7 | 511,750 |
| 2016 | ЭПБ здания котельной | 1 | 51,600 |
| 2016 | ЭПБ дымовой трубы | 1 | 45,500 |
| 2016 | ЭПБ газового оборудования котельной |  | 20,000 |
| 2016 | ЭПБ паропроводов |  | 25,000 |
| 2017 | Капитальный ремонт дымовой трубы | 1 | 250,000 |
|  | Всего: |  | 986,850 |

За период с 2014 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил –  1,621 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-26 до КНС | 300 пм | 1621,343 |
|  | Всего: |  | 1621,343 |

В результате выполненных работ удалось незначительно сократить некоторые непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия).

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 6214 | 6618 | - |
| Расход газа, тыс.м3/год | 1263 | 1323 | - |
| Расход воды, м3/год (покупная) | 8416 | 6622 | 21,3 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 345,690 | 294,668 | 17,6 |
| Потери в тепловых сетях, % | 36,8 | 38,38 | - |

Увеличение отпуска теплоэнергии и расхода газа объясняется подключением новых потребителей в период с 2013-2016г.г.

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется выполнить техперевооружение котельной с переводом работы паровых котлов в водогрейный режим.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 28,7 | 28,0 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 20,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 38,38 | 36,0 | 34,0 | 30,0 | 30,0 | 28,0 | 25,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Луговой |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 6618 | 6300 |
| Расход топлива | тут/год | 1537 | 1200 |
| Расход воды | м3/год | 6622 | 4200 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 294,668 | 230,000 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пст Луговой (котельная № 49, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – 38 %

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 45 до 100% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 0 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

2019-2020г.г. – техперевооружение котельной, перевод работы котлов в водогрейный режим (исключение непроизводительных расходов пара/газа на собственные нужды котельной)

2018-2028г.г.  – капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний

Технические характеристики котельной № 49 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми пст Луговой ул. Центральная – 13)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 5,320 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Газ природный |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час | 6552 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 1,399 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 1,399 |
| ГВС | Гкал/час |  |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ (2017), % | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР-4,0-13 | Паровой | 2,660 | 85,9 | 1975 | 100 |
| ДКВР-4,0-13 | паровой | 2,660 | 87,7 | 1979 | 100 |

Экономайзеры

| Тип, марка | Поверхность нагрева, м2 | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- |
| БЭВС-II-2 | 57,0 | 1975 | 100 |
| БЭВС-II-2 | 57,0 | 1979 | 100 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К160/30 | сетевой | 1 | 160 | 30 | 30 | 2012 | 80 |
| К150-125-315 | сетевой | 1 | 200 | 32 | 30 | 2009 | 100 |
| К20/30 | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 4 | 2012 | 80 |
| ПН-25/1,6 | питательный | 1 | 25 | 160 | 30 | 2008 | 100 |
| ПН-16/1,6 | питательный | 1 | 16 | 160 | 22 | 2010 | 100 |
| ЦНСГ-13/105 | питательный | 1 | 13 | 105 | 11 | 2012 | 80 |
| ПДВ-25/20В | питательный паровой поршневой | 1 | 25 | 20 | - | 2011 | 100 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Поверхность нагрева, м2 | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пароводяной водонагреватель (сетевой) | ПП-1-53-7-IV (ОСТ 34-531-68) | 1 | 53,9 | 1975 | 100 |
| Пароводяной водонагреватель (сетевой) | ПП-1-53-7-IV (ОСТ 34-531-68) | 1 | 53,9 | 2000 | 100 |
| Пароводяной водонагреватель (ГВС) | ПП-1-24-7-IV (ОСТ 34-531-68) | 1 | 24,4 | 2000 | 100 |
| Охладитель выпара | ОВА-2 | 1 | 2,0 | 2002 | 100 |
| Деаэратор атмосферного типа (производительность - 10т/час) | ДСА-10 | 1 | Объем бака — 7,5м3 | 1975 | 100 |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ХВП | 2-хступенчатое Na-катионирование | 1 | 5,0 | 1975 | 100 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, Па |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| вентилятор | ВДН-9 | 1 | 14900 | 283 |  | 14,2 | 1500 | 2003 | 70 |
| вентилятор | ВДН-9 | 1 | 14900 | 283 |  | 14,2 | 1500 | 2006 | 65 |
| дымосос | ДН-9 | 1 | 9930 | 181 |  | 9,1 | 1500 | 1998 | 100 |
| дымосос | ДН-9 | 1 | 9930 | 181 |  | 9,1 | 1500 | 2010 | 45 |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 30,0 | кирпич | 1979 (КР – 2017) | 75 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет | Нет | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 3,276 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  3,276 км; сети ГВС — 0,0 км

Средневзвешенный диаметр – 105,3 мм (сети отопления),   мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (%), подземный 2,376 км (100%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  | Подземная |  |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 25 |  |  | 4,20 |  | 1979-2017 | 0 - 100 |
| 32 |  |  | 34,20 |  |  |  |
| 40 |  |  | 197,70 |  |  |  |
| 50 |  |  | 1044,40 |  |  |  |
| 70 |  |  | 52,60 |  |  |  |
| 80 |  |  | 215,40 |  |  |  |
| 100 |  |  | 505,90 |  |  |  |
| 125 |  |  | 529,40 |  |  |  |
| 150 |  |  | 271,50 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | 420,80 |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 3276,10 |  |  |  |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление – 6552 час. (273сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 49, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 38 | Частичное разрушение отмостки; частичное нарушение герметичности рулонной кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2029г. |
| Котел ДКВР-4,0-13 №1 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котлов и экономайзеров в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2019г. |
| Экономайзер БЭВС-II-2 №1 | 100 |  |  |  |  |
| Котел ДКВР-4,0-13 №2 | 100 |  |  |  |  |
| Экономайзер БЭВС-II-2 №1 | 100 |  |  |  |  |
| насосы |  |  |  |  |  |
| К160/30 | 80 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| К150-125-315 | 100 |  |  |  |  |
| К20/30 | 80 |  |  |  |  |
| ПН-25/1,6 | 100 |  |  |  |  |
| ПН-16/1,6 | 100 |  |  |  |  |
| ЦНСГ-13/105 | 80 |  |  |  |  |
| ПДВ-25/20В | 100 |  |  |  |  |
| Пароводяной водонагреватель | 100 |  |  |  |  |
| Пароводяной водонагреватель | 100 |  |  |  |  |
| Пароводяной водонагреватель | 100 |  |  |  |  |
| Охладитель выпара | 100 |  |  |  |  |
| Деаэратор | 100 |  |  |  |  |
| Установка ХВП | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Тягодутьевое оборудование |  |  |  |  |  |
| вентилятор | 70 |  | Удовл. |  |  |
| вентилятор | 65 |  |  |  |  |
| дымосос | 100 |  |  |  |  |
| дымосос | 45 |  |  |  |  |
| Дымовая труба | 75 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Тепловые сети | 8-100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

1).  техперевооружение котельной, перевод работы котлов в водогрейный режим

2).  замена ветхих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний