Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения пст Каджером

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 33, тепловые сети от котельной № 33

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | Пст Каджером ул. Строительная — 13А |
| --- | --- |
| Вид собственности | Аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
| --- | --- |
| Материал стен | Ж/б |
| Материал кровли | рубероид |
| Этажность | 1 |
| Проектная мощность | 1,886 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба (2016, б/у) |  |
| - материал | металл |
| - диаметр | 700 мм |
| - высота | 22 м |
| Топливо |  |
| - основное | уголь |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | Открытый угольный склад на территории котельной |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 0,014 млн руб. |
| Численность персонала | 6 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 1,886 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 1,130 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 2210 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 302,22 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 654 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | т/год | 917 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | т/год | Нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 60,040 |
| КПД котельной | % | 59,9 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  0,572 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 0,572  Гкал/час,  на ГВС – 0,0 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 1,368 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,368 км; сети ГВС — 0,0 км

Средневзвешенный диаметр – 73,5 мм (сети отопления),  ____ мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (0,0%), подземный 1,368 км (100%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (97,2%), объекты социальной сферы (0,0%), прочие (2,8%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1982г. (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 1997 – 2016г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   25 - 150 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 0 отказа (инциденты);

на тепловых сетях – до 1,46 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2013 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил – 2,126  млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена котла Энергия-3 на аналогичный | 1 шт. | 740,000 |
| 2014 | Замена котла Энергия-3 на котел КВр-0,93 | 1 шт. | 439,440 |
| 2014 | Установка частотного преобразователя | 1 шт. | 128,170 |
| 2015 | Замена насоса К100-65-200 на аналогичный | 1 шт. | 48,500 |
| 2016 | Частичный ремонт кровли котельной | 96 м2 | 93,400 |
| 2016 | Замена котла Энергия-3 на котел ИжКВ-0,63 | 1 шт. | 266,860 |
| 2016 | Частичный ремонт здания котельной |  | 166,240 |
| 2016 | Замена дымовой трубы б/у (Д700; 22м) |  | 155,600 |
| 2016 | Установка подпиточных насосов К20/30 | 2 шт. | 33,260 |
| 2016 | Установка резервуара запаса воды (2 м3) | 1 шт. | 25,310 |
| 2017 | Установка дымососа ДН-6,3 | 1 шт. | 29,550 |
|  | Всего: |  | 2126,330 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил – 3,240  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена участка теплотрассы от ТК4 до ж/д № 4 по ул. Строительная (2Д50) | 174,0 пм | 398,220 |
| 2013 | Замена участка теплотрассы от ТК2 до ТК5 по ул. Строительная (2Д100) | 232,0 пм | 1199,253 |
| 2015 | Капитальный ремонт учатка теплосети от котельной № 33 до ТК2 (2Д150) | 288,0 пм | 1642,962 |
|  | Всего: |  | 3240,435 |

В результате выполненных работ удалось значительно сократить непроизводительные расходы ТЭР (вода, топливо, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 2431 | 2165 | 12,3 |
| Расход угля, т/год | 1114 | 917 | 21,5 |
| Расход воды, м3/год | 3785 | 2112 | 79,2 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 133,351 | 60,040 | 122,1 |
| Потери в тепловых сетях, % | 36,24 | 30,68 | 18,1 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется выполнить замену ветхих тепловых сетей и ремонт здания котельной.

В перспективе (к 2021г.) - закрытие котельной № 33 по завершении работ по техперевооружению и газификации котельной № 31 и строительству перемычки между тепловыми сетями от котельных №№ 31, 33.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 18,8 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 30,68 | 30,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 20,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

(закрытие котельной к 2028г.)

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Каджером |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2028 |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 2100 |  |
| Расход топлива | тут/год | 900 |  |
| Расход воды | м3/год | 2000 |  |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 60,000 |  |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пст Каджером (котельная № 33, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) –  100 %

основное и вспомогательное оборудование котельной – от 10 до 100% (таблицы см ниже)

тепловые сети, сети ГВС – от 15 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами:

- замена ветхих тепловых сетей;

- ремонт здания котельной.

К 2021г. планируется закрытие котельной № 33 по завершении работ по техперевооружению и газификации котельной № 31 и строительству перемычки между тепловыми сетями от котельных №№ 31, 33.

Технические характеристики котельной № 33 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми Пст Каджером ул. Строительная — 13А)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,886 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | уголь |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час час | 6552 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 0,572 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 0,572 |
| ГВС | Гкал/час |  |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ (2016), % | Год установки (ввода в эксплуатацию, КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия-3 | водогрейный | 0,586 | Не провод. | 2013 | 25 |
| ИжКВ-0,63 | водогрейный | 0,500 | 63,57 | 2016 | 10 |
| КВ-0,93 | водогрейный | 0,800 | 51,05 | 2014 | 20 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К100-65-200 | сетевой | 1 | 90 | 55 | 30,0 | 2007 | 100 |
| К100-65-200 | сетевой | 1 | 90 | 55 | 30,0 | 2015 | 48 |
| К20/30 | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 4,0 | 2016 | 32 |
| К20/30 | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 4,0 | 2016 | 32 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Тип | Кол-во | Год установки | %% износа | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производи-тельность, т/час | Диаметр, мм | Объем, м3 | Поверхность нагрева, м2 |
| Резервуар запаса воды (подпиточный) | Б/у фильтр | 1 | 2016 | 100 |  |  | 2 |  |

Оборудование ВП (водоподготовка)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет |  |  |  |  |  |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм | Мощность кВт | Скорость, об/мин | Год установки |  |
| дымосос | ДН-6,3 | 1 | 5100 | 188 | 5,5 | 1500 | 2017 | 16 |

Дымовая труба (б/у)

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 22 | металл | 2016 | 50 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | нет | нет | нет | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 1,368 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  1,368 км; сети ГВС — 0,0 км

Средневзвешенный диаметр – 73,5 мм (сети отопления),  ____ мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (0,0%), подземный 1,368 км (100%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  | Подземная |  |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 25 |  |  | 32,00 |  | 1973 - 2015 | 15 - 100 |
| 32 |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 40 |  |  | 13,00 |  |  |  |
| 50 |  |  | 629,00 |  |  |  |
| 80 |  |  | 335,00 |  |  |  |
| 100 |  |  | 187,00 |  |  |  |
| 150 |  |  | 141,50 |  |  |  |
| Всего: |  |  | 1367,50 |  |  | Средневзве- шенный % износа - 78 |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление – 6552 час. (273сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 2 | нет | нет |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 33, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 100 | Разрушение кирпичной кладки, диагональные трещины по периметру здания; разрушение оконных и дверных перемычек, проемов; нарушение герметичности рулонной кровли | неудовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. | Требуется капитальный ремонт здания котельной |
| Котлы: |  |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 25 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| ИжКВ-0,63 | 10 |  |  |  |  |
| КВ-0,93 | 20 |  |  |  |  |
| насосы |  |  |  |  |  |
| К100-65-200 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. | Требуется замена насоса |
| К100-65-200 | 48 |  | Удовл. |  |  |
| К20/30 | 32 |  | Удовл. |  |  |
| К20/30 | 32 |  | Удовл. |  |  |
| Резервуар запаса воды (подпиточный) | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Дымосос ДН-6,3 | 16 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Дымовая труба | 50 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Тепловые сети | 15 - 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. | Выполнить ремонт по результатам ГИ 2018 |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей пст Каджером Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

-   замена ветхих тепловых сетей;

-   ремонт здания котельной;

-  закрытие котельной № 33 (к 2021г.) по завершении работ по техперевооружению и газификации котельной № 31 и строительству перемычки между тепловыми сетями от котельных №№ 31, 33.