Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения пст Каджером

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 31, тепловые сети от котельной № 31

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | Пст Каджером ул. Первомайская — 21 |
| --- | --- |
| Вид собственности | Аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1976-1980-1991-2001 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | рубероид |
| Этажность | 3 |
| Проектная мощность | 5,339 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба | 1 |
| - материал | Металл |
| - диаметр | 1000 мм |
| - высота | 33 м |
| Топливо |  |
| - основное | нефть |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | Резервуары хранения нефти |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | 2*75 м3 |
| Балансовая стоимость | 0,604 млн руб. |
| Численность персонала | 8 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Здание нефтенасосной

| Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | рубероид |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 5,340 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 3,953 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 14195 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 193,81 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 2625 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | т/год | 1836 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | т/год | Нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 642,166 |
| КПД котельной | % | 74,04 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  4,020 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 4,020  Гкал/час,  на ГВС – 0,0 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 7,785 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  7,785 км; сети ГВС — 0,0 км

Средневзвешенный диаметр – 103,9 мм (сети отопления),  ____ мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (0,0%), подземный 7,785 км (100%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (79,8%), объекты социальной сферы (15,2%), прочие (5,0%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1976 – 2001г.г. (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 2001 – 2015г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   25 - 250 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 0 отказа (инциденты);

на тепловых сетях – до 0,32 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2013 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил – 4,845  млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена котлов Ква-1,16 на аналогичные | 3 шт. | 1673,000 |
| 2013 | Замена котла НР-18 на аналогичный | 1 шт. | 632,000 |
| 2014 | Замена котла НР-18 на аналогичный | 1 шт. | 738,870 |
| 2014 | Замена сетевого насоса 1Д315/71 на аналогичный | 1 шт. | 214,540 |
| 2014 | ЭПБ надземных резервуаров нефти №№ 1,2,3,4 | 2 шт. | 133,120 |
| 2014 | ЭПБ нефтепроводов 3-ей категории |  | 49,450 |
| 2014 | Установка частотных преобразователей | 3 шт. | 637,320 |
| 2015 | Замена котла КВ-1,16 на котел Ква-1,74ГМ | 1 шт. | 538,008 |
| 2016 | Частичный ремонт кровли котельной | 27,0 м2 | 61,110 |
| 2017 | Капитальный ремонт нефтепроводов | 54,0 мп | 228,366 |
|  | Всего: |  | 4905,784 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил – 14,749  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена участка теплотрассы от ТК33 до ТК44 по кл. Первомайской (2Д200) | 720,0 пм | 4455,934 |
| 2014 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК31 до ж/д № 5 по ул. Лесхозная с частичной заменой плит перекрытия и ремонтом тепловых камер (2Д80; 2Д50; 2Д32) | 376,0 пм | 3488,570 |
| 2014 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК44 до ж/д № 30 по ул. Октябрьская (2Д100; 2Д40; 2Д25) | 422,0 пм | 2057,460 |
| 2014 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК10/1 до ж/д № 2 по ул. Театральная с частичной заменой плит перекрытия и ремонтом тепловых камер (2Д50) | 180,0 пм | 537,560 |
| 2015 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК25 до ТК6пр. По ул. Ручейная с устройством ввода в ж/д № 8 (2Д150; 2Д100; 2Д70; 2Д32) | 388,0 пм | 3144,134 |
| 2017 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК10/1 до ТК28 по ул. Школьная (2Д150) | 108,0 пм | 1065,440 |
|  | Всего: |  | 14749,098 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы ТЭР (вода, топливо, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 14384 | 13547 | 6,2 |
| Расход нефти, т/год | 1978 | 1836 | 7,7 |
| Расход воды, м3/год | 21992 | 15273 | 44,0 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 855,390 | 642,166 | 33,2 |
| Потери в тепловых сетях, % | 31,51 | 23,46 | 34,3 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется выполнить техперевооружение и газификацию котельной, замену ветхих тепловых сетей, строительство перемычки между тепловыми сетями от котельных №№ 31, 33.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 15,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 12,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 23,46 | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Каджером |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2028 (без учета газификации) | 2028 (с учетом газификации) | 2028 (с учетом газификации и закрытия котельной № 33) |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 13000 | 12500 | 12500 | 14600 |
| Расход топлива | тут/год | 2500 | 2400 | 1950 | 2200 |
| Расход воды | м3/год | 13700 | 7300 | 7300 | 8200 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 620,000 | 590,000 | 420,000 | 520,000 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пст Каджером (котельная № 31, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) –  27 - 100 % (1976-1980-1991-2001г.г.)

нефтенасосная (здание) – 22 % (2000г.)

основное и вспомогательное оборудование котельной – от 15 до 100% (таблицы см ниже)

оборудование нефтенасосной – 100 %

склад топлива (нефтяное хозяйство) – 100 %

тепловые сети, сети ГВС – от 5 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

2019 – 2020г.г. – техперевооружение и газификация котельной

2020 – 2021г.г. - строительство перемычки между тепловыми сетями от котельных №№ 31, 33, закрытие котельной № 33.

2018-2028г.г.  – капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний

Технические характеристики котельной № 31 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми Пст Каджером ул. Первомайская - 21)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 5,340 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | нефть |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час час | 6552 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 4,020 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 4,020 |
| ГВС | Гкал/час |  |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы (в комплекте с горелками/форсунками, автоматикой безопасности)

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ (2016), % | Год установки (ввода в эксплуатацию, КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НР-18 с горелкой РГМГ-1,0 | водогрейный | 0,420 | Не провод. | 2014 | 20 |
| Нр-18 с горелкой РГМГ-1,0 | водогрейный | 0,420 | Не провод. | 2013 | 25 |
| КВа-1.16 с горелкой РГМГ-1,0 | водогрейный | 1,000 | Не провод. | 2013 | 25 |
| КВа-1.16 с горелкой РГМГ-1,0 | водогрейный | 1,000 | Не провод. | 2013 | 25 |
| КВа-1.16 с горелкой РГМГ-1,0 | водогрейный | 1,000 | Не провод. | 2013 | 25 |
| Ква-1,74 с горелкой РГМГ-1,0 | водогрейный | 1,500 | Не провод. | 2015 | 15 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| 1Д315/71 | сетевой | 1 | 315 | 71 | 90,0 | 2014 | 64 |
| 1Д315/71 | сетевой | 1 | 315 | 71 | 90,0 | 2011 | 100 |
| К20/30а (К65-50-160) | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 5,5 | 2004 | 100 |
| К45/30 | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 7,5 | 2014 | 64 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Тип | Кол-во | Год установки | %% износа | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производи-тельность, т/час | Диаметр, мм | Объем, м3 | Поверхность нагрева, м2 |
| Бак-запаса ХВС (подпиточный) | Атмосферный | 1 | 2001 | 100 |  |  | 75 |  |

Оборудование ВП (водоподготовка)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка водоподготовки | БВПУ-5 |  | 10 | 2002 | 100 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм | Мощность кВт | Скорость, об/мин | Год установки |  |
| дымосос | Д-11,2 | 1 | 19100 | 194 | 22 | 1000 | 2011 | 70 |
| вентилятор | ВД-2,8 | 1 | 1500 | 87,5 | 3,0 | 1500 | 2001 | 100 |
| вентилятор | ВД-2,8 | 1 | 1500 | 87,5 | 3,0 | 1500 | 2001 | 100 |
| вентилятор | ВД-2,8 | 1 | 1500 | 87,5 | 3,0 | 1500 | 2001 | 100 |
| вентилятор | ВД-2,8 | 1 | 1500 | 87,5 | 3,0 | 1500 | 2001 | 100 |
| вентилятор | ВД-2,8 | 1 | 1500 | 87,5 | 3,0 | 1500 | 2001 | 100 |
| вентилятор | ВД-2,8 | 1 | 1500 | 87,5 | 3,0 | 1500 | 2001 | 100 |

Нефтяное хозяйство

| Наименование | Характеристика | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуар запаса нефти (РГС) № 1 | Горизонтальный стальной надземный (75 м3) | 2001 | 100 |
| Резервуар запаса нефти (РГС) № 2 | Горизонтальный стальной надземный (75 м3) | 2001 | 100 Выведен из эксплуатации в 2015г. |
| Резервуар запаса нефти (РГС) № 3 | Горизонтальный стальной надземный (75 м3) | 2001 | 100 Выведен из эксплуатации в 2016г. |
| Резервуар запаса нефти (РГС) № 4 | Горизонтальный стальной надземный (75 м3) | 2001 | 100 |
| Нефтенасосная: |  |  |  |
| Фильтр грубой очистки нефти ФМ 25-30-65 | Q=30т/час; P=25кгс/см2 | 2001 | 100 |
| Фильтр грубой очистки нефти ФМ 25-30-65 | Q=30т/час; P=25кгс/см2 | 2001 | 100 |
| Фильтр грубой очистки нефти ФМ 25-30-65 | Q=30т/час; P=25кгс/см2 | 2001 | 100 |
| Фильтр грубой очистки нефти ФМ 25-30-65 | Q=30т/час; P=25кгс/см2 | 2001 | 100 |
| Фильтр тонкой очистки нефти ФМ 25-30-240 | Q=30т/час; P=25кгс/см2 | 2001 | 100 |
| Фильтр тонкой очистки нефти ФМ 25-30-240 | Q=30т/час; P=25кгс/см2 | 2001 | 100 |
| Фильтр тонкой очистки нефти ФМ 25-30-240 | Q=30т/час; P=25кгс/см2 | 2001 | 100 |
| Подогреватель для рециркуляционного разогрева нефти (F=27,6м2) | 15-325*2000-Р-2 | 2001 | 100 |
| Подогреватель нефти к котлам (F=1,3м2) | 3-76*2000-Р-2 | 2001 | 100 |
| Подогреватель нефти к котлам (F=1,3м2) | 3-76*2000-Р-2 | 2001 | 100 |

Насосы нефтяного хозяйства (нефтенасосная)

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| А2-3В-40/25-35/6,3Б-4 | Насос рециркуляцирного разогрева нефти и разгрузки нефти из автоцистерны | 1 | 35 | 63 | 15 | 2001 | 100 |
| НМШ5-25-2,5/6-1 | Насос полачи нефти в котельную | 1 | 2,5 | 60 | 2,2 | 2001 | 100 |
| НМШ5-25-2,5/6-1 | Насос подачи нефти в котельную | 1 | 2,5 | 60 | 2,2 | 2001 | 100 |
| НМШ5-25-2,5/6-1 | Насос подачи нефти в котельную | 1 | 2,5 | 60 | 2,2 | 2001 | 100 |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 33 | металл | 1992 | 100 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | нет | нет | нет | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 7,785 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  7,785 км; сети ГВС — 0,0 км

Средневзвешенный диаметр – 103,9 мм (сети отопления),  ____ мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (0,0%), подземный 7,785 км (100%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  | Подземная |  |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 25 |  |  | 24,00 |  | 1973–1989-2001-2017 | 5 - 100 |
| 32 |  |  | 175,00 |  |  |  |
| 40 |  |  | 340,00 |  |  |  |
| 50 |  |  | 1943,00 |  |  |  |
| 70 |  |  | 372,00 |  |  |  |
| 80 |  |  | 1263,10 |  |  |  |
| 100 |  |  | 1194,00 |  |  |  |
| 125 |  |  | 46,00 |  |  |  |
| 150 |  |  | 1302,00 |  |  |  |
| 200 |  |  | 740,00 |  |  |  |
| 250 |  |  | 386,00 |  |  |  |
| Всего: |  |  | 7785,10 |  |  | Средневзве- шенный % износа - 78 |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление – 6552 час. (273сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 31, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 27-100 | Частичное разрушение кирпичной кладки по периметру здания; нарушение герметичности рулонной кровли; | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. | Требуется капитальный ремонт здания котельной |
| Котлы: |  |  |  |  |  |
| НР-18 с горелкой РГМГ-1,0 | 20 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Нр-18 с горелкой РГМГ-1,0 | 25 |  |  |  |  |
| КВа-1.16 с горелкой РГМГ-1,0 | 25 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| КВа-1.16 с горелкой РГМГ-1,0 | 25 |  |  |  |  |
| КВа-1.16 с горелкой РГМГ-1,0 | 25 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Ква-1,74 с горелкой РГМГ-1,0 | 15 |  |  |  |  |
| насосы |  |  |  |  |  |
| 1Д315/71 | 64 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| 1Д315/71 | 100 |  | Неудовл. |  | Требуется замена насоса |
| К20/30а (К65-50-160) | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| К45/30 | 64 |  | Удовл. |  |  |
| Бак-запаса ХВС (подпиточный) | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Установка водоподготовки | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Дымосос Д-11,2 | 70 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Вентилятор ВД-2,8 | 100 |  |  |  |  |
| Вентилятор ВД-2,8 | 100 |  |  |  |  |
| Вентилятор ВД-2,8 | 100 |  |  |  |  |
| Вентилятор ВД-2,8 | 100 |  |  |  |  |
| Вентилятор ВД-2,8 | 100 |  |  |  |  |
| Вентилятор ВД-2,8 | 100 |  |  |  |  |
| Резервуар запаса нефти (РГС) № 1 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Резервуар запаса нефти (РГС) № 4 | 100 |  | Неудовл. |  | Требуется замена РГС |
| Здание нефтенасосной | 22 | Нарушение герметичности рулонной кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. | Требуется ремонт кровли |
| Фильтр грубой очистки нефти ФМ 25-30-65 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Фильтр грубой очистки нефти ФМ 25-30-65 | 100 |  |  |  |  |
| Фильтр грубой очистки нефти ФМ 25-30-65 | 100 |  |  |  |  |
| Фильтр грубой очистки нефти ФМ 25-30-65 | 100 |  |  |  |  |
| Фильтр тонкой очистки нефти ФМ 25-30-240 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Фильтр тонкой очистки нефти ФМ 25-30-240 | 100 |  |  |  |  |
| Фильтр тонкой очистки нефти ФМ 25-30-240 | 100 |  |  |  |  |
| Подогреватель для рециркуляционного разогрева нефти (F=27,6м2) | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Подогреватель нефти к котлам (F=1,3м2) | 100 |  |  |  |  |
| Подогреватель нефти к котлам (F=1,3м2) | 100 |  |  |  |  |
| Насос А2-3В-40/25-35/6,3Б-4 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Насос НМШ5-25-2,5/6-1 | 100 |  |  |  |  |
| Насос НМШ5-25-2,5/6-1 | 100 |  |  |  |  |
| Насос НМШ5-25-2,5/6-1 | 100 |  |  |  |  |
| Дымовая труба | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. | ЭПБ – в 2020г. |
| Тепловые сети | 5 - 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. | Выполнить ремонт по результатам ГИ 2018 |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей пст Каджером Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

-  техперевооружение и газификация котельной;

-  замена ветхих тепловых сетей;

-  строительство перемычки между тепловыми сетями от котельных №№ 31, 33.