Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения пст Талый

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 57, тепловые сети от котельной № 57

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | Пст Талый ул. Станционная - 2А |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1983-1986 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич, бетон |
| Материал кровли | рубероид |
| Этажность | 2 |
| Проектная мощность | 3,816 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба |  |
| - материал | металл |
| - диаметр | 800 мм |
| - высота | 28 м |
| Топливо |  |
| - основное | Уголь |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | Открытый угольный склад на территории котельной |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 5,083 млн руб. |
| Численность персонала | 8 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Здание дымососной

| Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич, бетон |
| Материал кровли | рубероид |
| Балансовая стоимость | 0,219 млн руб. |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 3,816 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 2,456 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 1841 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 291,84 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 490 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | т/год | 738 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | т/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 173,720 |
| КПД котельной | % | 64,4 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  0,536 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 0,488  Гкал/час,  на ГВС – 0,048 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 0,863 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  0,665 км; сети ГВС — 0,198 км

Средневзвешенный диаметр – 86,8 мм (сети отопления), 54,9 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (0%), подземный 0,863 км (100%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (70,3%), объекты социальной сферы (1,3%), прочие (28,4%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1983-1986г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

здание дымососной — 1986г.г. (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 2001 - 2015г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   25 - 150 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 0 отказа (инциденты);

на тепловых сетях – до 0,58 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2014 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  1,739 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена котла НР-18 на аналогичный | 1 шт. | 750,000 |
| 2014 | Замена котла НР-18 на аналогичный | 1 шт. | 738,000 |
| 2014 | Замена дымососа ДН-9 на аналогичный | 1 шт. | 61,400 |
| 2014 | Установка сетевого насоса К 100-65-200а | 1 шт. | 47,554 |
| 2014 | Замена насоса К45/55 (ГВС, подпиточный) на аналогичный | 1 шт. | 38,340 |
| 2015 | Установка резервного насоса К45/55 (ГВС, подпиточный) | 1 шт. | 38,340 |
| 2015 | Замена дымососа ДН-9 на аналогичный | 1 шт. | 47,630 |
| 2016 | Установка резервного насоса К20/30 (подача ХВС в поселок) | 1 шт. | 17,660 |
|  | Всего: |  | 1738,924 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил – 0,478  млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена ветхих тепловых сетей от котельной до ТК-1 (2Д150; Д100; Д80) | 98,0 пм | 288,412 |
| 2014 | Капитальный ремонт тепловой камеры ТК1 |  | 68,523 |
| 2014 | Замена ветхого участка магистральной теплотрассы в подвале ж/д № 1 по ул. Станционная (2Д100) | 78,0 пм | 87,560 |
| 2016 | Восстановление теплоизоляции участков трубопровода от ТК1 до ТУ1 (2Д100; 2Д50) | 64,0 м | 33,160 |
|  | Всего: |  | 477,655 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 1897 | 1803 | 5,2 |
| Расход угля, т/год | 866 | 738 | 17,3 |
| Расход воды, м3/год | 2626 | 1829 | 43,6 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 202,720 | 173,720 | 16,7 |
| Потери в тепловых сетях, % | 36,25 | 31,22 | 16,1 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий необходимо выполнить капитальный ремонт здания котельной и дымососной, капитальный ремонт внутрикотельных и наружных газоходов и дымовой трубы, замену изношенного оборудования (бак-аккумулятор,  насосы, дымососы), установку резервного бака-аккумулятора (25м3), монтаж ВПУ  (водоподготовительной установки); замену  ветхих сетей.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 13,2 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 31,22 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 26,0 | 26,0 | 24,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Талый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 1800 | 1750 |
| Расход топлива | тут/год | 720 | 700 |
| Расход воды | м3/год | 1800 | 1600 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 170,000 | 155 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пст Талый (котельная № 57, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – 97%

дымососная (здание) - 52%

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 20 до 100%  (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 20 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

Технические характеристики котельной № 57 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми пст Талый ул. Станционная - 2А )

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,82 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | уголь |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час | 6552 6552 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 0,536 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 0,488 |
| ГВС | Гкал/час | 0,048 |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % | Год установки (ввода в эксплуатацию, КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НР-18 | водогрейный | 0,636 | 59,11 | 2005 | 100 |
| НР-18 | Водогрейный | 0,636 | 56,96 | 2005 | 100 |
| НР-18 | Водогрейный | 0,636 | 56,95 | 2013 | 25 |
| НР-18 | Водогрейный | 0,636 | 59,40 | 2014 | 20 |
| НР-18 | Водогрейный | 0,636 | не провод. | 2005 | 100 |
| НР-18 | Водогрейный | 0,636 | не провод. | 2005 | 100 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К 100-65-200а | сетевой | 1 | 90 | 40 | 18,5 | 2014 | 64 |
| К45/55 | сетевой | 1 | 45 | 55 | 15 | 2015 | 48 |
| К45/55 | сетевой | 1 | 45 | 55 | 15 | 2006 | 100 |
| К45/55 | ГВС, подпиточный | 1 | 45 | 55 | 15 | 2001 | 100 |
| К45/55 | ГВС, подпиточный | 1 | 45 | 55 | 15 | 2014 | 64 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Марка | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар запаса горячей воды (бак-аккумулятор) | Атмосферный (50м3) | 2006 | 100 | Необходима установка резервного бака-аккумулятора (25м3) |

Оборудование системы водоснабжения, установленное в котельной № 57

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| К20/30 | Насос ХВС | 1 | 20 | 30 | 4 | 2016 | 32 |
| К20/30 | Насос ХВС | 1 | 20 | 30 | 4 | 2006 | 100 |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет |  |  |  |  |  |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| дымосос | ДН-9 | 1 | 14900 | 181 |  | 15.0 | 1500 | 2015 | 48 |
| Дымосос | ДН-9 | 1 | 14900 | 181 |  | 15.0 | 1500 | 2010 | 100 |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 28 | металл | 2004 | 100 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | нет | Нет | Нет | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 0,863 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  0,665 км; сети ГВС — 0,198 км

Средневзвешенный диаметр – 86,8 мм (сети отопления), 54,9 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,0 км (0%), подземный 0,863 км (100%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  | подземная |  |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 25 |  |  | 5,00 |  | 1982-2014 | 20 - 100 |
| 32 |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 50 |  |  | 118,55 | 173,60 |  |  |
| 80 |  |  | 183,70 | 12,20 |  |  |
| 100 |  |  | 332,50 | 12,20 |  |  |
| 150 |  |  | 24,40 |  |  |  |
| Всего: |  |  | 664,65 | 198,00 |  | Средневзве- шенный % износа - 95 |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление и ГВС – 6552 час. (273сут*24час)

Подача ГВС осуществляется в только в период отопительного сезона

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | 1 | 1 | нет | нет |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 57, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 97 | Протекание кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. | Требуется ремонт кровли |
| Здание дымососной | 52 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Котлы |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| НР-18 | 100 |  |  |  |  |
| НР-18 | 25 |  |  |  |  |
| НР-18 | 20 |  |  |  |  |
| НР-18 | 100 |  |  |  |  |
| НР-18 | 100 |  |  |  |  |
| насосы |  |  |  |  |  |
| К 100-65-200а | 64 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| К45/55 | 48 |  |  |  |  |
| К45/55 | 100 |  |  |  |  |
| К45/55 | 100 |  |  |  |  |
| К45/55 | 64 |  |  |  |  |
| Бак-аккумулятор | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. | Требуется установка резервного бака-аккумулятора |
| Дымосос ДН-9 | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Дымосос ДН-9 | 100 |  |  |  |  |
| Насос ХВС К 20/30 | 32 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Насос ХВС К 20/30 | 100 |  |  |  |  |
| Дымовая труба | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2018-2019г.г. |  |
| Тепловые сети | 20 - 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2018-2019г.г. | Выполнить ремонт по результатам ГИ |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей пст Талый Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

капитальный ремонт здания котельной и дымососной;

капитальный ремонт внутрикотельных и наружных газоходов;

капитальный ремонт или замена дымовой трубы;

замена изношенного оборудования (бак-аккумулятор,  насосы, дымосос);

установка резервного бака-аккумулятора (25м3);

монтаж ВПУ  (водоподготовительной установки);

замена  ветхих сетей по результатам ежегодных ГИ