Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения пст Березовка

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 45, тепловые сети от котельной № 45

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | Пст Березовка ул. Лесная - 36 |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич, панель |
| Материал кровли | шифер |
| Этажность | 1 |
| Проектная мощность | 3,835 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба |  |
| - материал | металл |
| - диаметр | 800 мм |
| - высота | 28 м |
| Топливо |  |
| - основное | уголь |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | Открытый угольный склад на территории котельной |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 2,895 млн руб. |
| Численность персонала | 8 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 3,835 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 2,378 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 3296 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 296,76 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 882 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | т/год | 1343 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | т/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 263,91 |
| КПД котельной | % | 25,5 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  0,850 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 0,753  Гкал/час,  на ГВС – 0,097 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 1,028 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  0,514 км; сети ГВС — 0,514 км

Средневзвешенный диаметр – 126,5 мм (сети отопления), 126,5 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,560 км (54%), подземный 0,468 км (46%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (96,7%), объекты социальной сферы (2,3%), прочие (1,0%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1992г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 1992 - 2015г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   80 - 150 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 3 отказа (инциденты);

на тепловых сетях – до 0,49 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2014 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  2,522 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Установка котла КВ-0,8 |  | 251,93 |
| 2013 | Капитальный ремонт кровли | 312 м2 | 490 |
| 2014 | Установка котла Квр-0,93-95ОУР |  | 206,42 |
| 2014 | Замена насоса ХВС К45/30 на аналогичный |  | 21,65 |
| 2014 | Замена дымовой трубы | Д800; Н=28м | 451,42 |
| 2014 | Установка дымососа ДН-9 |  | 74,34 |
| 2014 | Установка частотных преобразователей | 8 шт. | 439,65 |
| 2015 | Установка котла КВБр-0,93-95К |  | 243,58 |
| 2015 | Замена котла НР-18 на котел Квр-0,93К |  | 213,5 |
| 2015 | Установка дымососа ДН-9 |  | 76,03 |
| 2015 | Установка дутьевого вентилятора ВДН-6.3 (подача воздуха в котлы) |  | 53,11 |
|  | Всего: |  | 2521,62 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил –  4,213 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей ГВС от ТК1 до жилого дома № 33 по ул. Лесная | 1120 пм | 4212,8 |
|  | Всего: |  | 4212,8 |

В результате выполненных работ удалось частично сократить непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 3590 | 3228 | 10,1 |
| Расход угля, т/год | 1442 | 1343 | 6,9 |
| Расход воды, м3/год | 4888 | 3928 | 19,6 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 299,72 | 263,91 | 11,9 |
| Потери в тепловых сетях, % | 33,4 | 26,29 | 21,3 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий необходимо выполнить капитальный ремонт здания котельной, монтаж вытяжной вентиляции котельного зала, капитальный ремонт внутрикотельных и наружных газоходов, замену изношенного оборудования (баки-аккумуляторы, резервуары запаса холодной воды, насосы, водонагреватели), монтаж ВПУ  (водоподготовительной установки), оборудование крытого склада хранения угля.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 12,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 26,3 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Березовка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 3200 | 3000 |
| Расход топлива | тут/год | 854 | 788 |
| Расход воды | м3/год | 3800 | 3500 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 250 | 230 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пст Березовка (котельная № 45, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – 100%

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 15 до 100%  (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 15 до 90%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

Технические характеристики котельной № 45 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми пст Березовка ул. Лесная - 36)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,84 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | уголь |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час | 6552 6552 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 0,850 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 0,753 |
| ГВС | Гкал/час | 0,097 |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % | Год установки (ввода в эксплуатацию, КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квр-0,93-95ОУР | водогрейный | 0,800 | не провод. | 2014 | 20 |
| КВ-0,8 | Водогрейный | 0,800 | не провод. | 2013 | 25 |
| КВБр-0,93-95К | Водогрейный | 0,800 | 59,76 | 2015 | 15 |
| НР-18 | Водогрейный | 0,636 | не провод. | 2003 | 100 |
| НР-18 | Водогрейный | 0,636 | не провод. | 2003 | 30 |
| НР-18 | Водогрейный | 0,636 | 59,48 | 2012 | 30 |
| Квр-0,93К (Богатырь) | Водогрейный | 0,800 | 56,34 | 2015 | 15 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| Д200/36а | сетевой | 1 | 200 | 36 | 30 | 2007 | 100 |
| CR160-50 | сетевой | 1 | 160 | 50 | 15 | 2010 | 100 |
| К20/30 | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 4 | 2001 | 100 |
| К20/30 | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 4 | 2003 | 100 |
| К45/30 | ГВС | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2012 | 96 |
| К45/30 | ГВС | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2010 | 100 |
| К45/30 | ХВС | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2014 | 64 |
| К45/30 | ХВС | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2011 | 100 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Марка | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа | Примечаие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоводяной подогреватель ОСТ 34-588-68 | ВВП 03*76*2000 | 1992 | 100 |  |
| Резервуар запаса горячей воды (бак-аккумулятор) № 1 | Атмосферный (25м3) | 1992 | 100 | Аварийное состояние |
| Резервуар запаса горячей воды (бак-аккумулятор) № 2 | Атмосферный (25м3) | 1992 | 100 |  |
| Резервуар запаса горячей воды (бак-аккумулятор) № 3 | Атмосферный (25м3) | 1992 | 100 |  |

Оборудование системы водоснабжения, расположенное на территории котельной (резервуары запаса холодной воды)

| Наименование | Марка | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа | Примечаие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар запаса холодной воды № 1 | Атмосферный (25м3) | 1992 | 100 | Аварийное состояние |
| Резервуар запаса холодной воды № 2 | Атмосферный (25м3) | 1992 | 100 |  |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет |  |  |  |  |  |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| дымосос | ДН-9 | 1 | 14900 | 181 |  | 15.0 | 1500 | 2015 | 48 |
| Дымосос | ДН-9 | 1 | 14900 | 181 |  | 15.0 | 1500 | 2011 | 100 |
| Дымосос | ДН-9 | 1 | 14900 | 181 |  | 15.0 | 1500 | 2014 | 64 |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-6.3 | 1 | 5100 | 188 |  | 6.5 | 1500 | 2015 | 48 |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 28 | металл | 2014 | 40 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | Нет | Нет | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 1,028 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  0,514 км; сети ГВС — 0,514 км

Средневзвешенный диаметр – 126,5 мм (сети отопления), 126,5 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,560 км (54%), подземный 0,468 км (46%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  | подземная |  |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 80 |  |  | 20 | 20 | 2000-2015 | 15 - 90 |
| 100 |  |  | 214 | 214 |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 280 | 280 |  |  |  |  |
| Всего: | 280 | 280 | 234 | 234 |  |  |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление и ГВС – 6552 час. (273сут*24час)

Подача ГВС осуществляется в только в период отопительного сезона

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | нет | нет | нет |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 45, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 100 | Разрушение кирпичной кладки стен, частичное разрушение ж/б панелей, отмостки; выкрашивание швов; разрушение загрузочных окон; нарушена герметичность мягкой кровли | Ограниченно работоспособное | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2017-2018г.г. | Требуется капитальный ремонт здания |
| Котлы |  |  |  | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Квр-0,93-95ОУР | 20 |  | Удовл. |  |  |
| КВ-0,8 | 25 |  |  |  |  |
| КВБр-0,93-95К | 15 |  |  |  |  |
| НР-18 | 100 |  |  |  |  |
| НР-18 | 30 |  |  |  |  |
| НР-18 | 30 |  |  |  |  |
| Квр-0,93К (Богатырь) | 15 |  |  |  |  |
| насосы |  |  |  |  |  |
| Д200/36а | 100 |  | Удовл. |  |  |
| CR160-50 | 100 |  |  |  |  |
| К20/30 | 100 |  |  |  |  |
| К20/30 | 100 |  |  |  |  |
| К45/30 | 96 |  |  |  |  |
| К45/30 | 100 |  |  |  |  |
| К45/30 | 64 |  |  |  |  |
| К45/30 | 100 |  |  |  |  |
| Водоводяной подогреватель ВВП 03*76*2000 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Тягодутьевое оборудование |  |  |  |  |  |
| ДН-9 | 48 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| ДН-9 | 100 |  |  |  |  |
| ДН-9 | 64 |  |  |  |  |
| ВДН-6.3 | 48 |  |  |  |  |
| Бак-аккумулятор № 1 | 100 |  | Неудовл. |  | Требуется замена в связи с аварийным состоянием резервуаров |
| Бак-аккумулятор № 2 | 100 |  | Неудовл. |  |  |
| Бак-аккумулятор № 3 | 100 |  | Неудовл. |  |  |
| Резервуар запаса холодной воды № 1 | 100 |  | Неудовл. |  |  |
| Резервуар запаса холодной воды № 2 | 100 |  | Неудовл. |  |  |
| Дымовая труба | 40 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Тепловые сети | 15 - 90 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. | Выполнить ремонт по результатам ГИ |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей пст Березовка Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

- капитальный ремонт здания котельной,

- монтаж вытяжной вентиляции котельного зала,

- капитальный ремонт внутрикотельных и наружных газоходов,

- -    замена изношенного оборудования (баки-аккумуляторы, резервуары запаса холодной воды, насосы, водонагреватели),

- монтаж ВПУ  (водоподготовительной установки),

- оборудование крытого склада хранения угля