Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 21, тепловые сети от котельной № 21

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | 169600 Пгт Кожва ул. Печорская - 8Б |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1960-1982-1985-2004 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич, шлакоблоки |
| Материал кровли | Рубероид, шифер |
| Этажность | 1 |
| Проектная мощность | 6,928 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба | 2 |
| - материал | металл |
| - диаметр | № 1 800 мм / № 2 700 мм |
| - высота | № 1 24 м / № 2 27 м |
| Топливо |  |
| - основное | Газ природный |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | ГРУ 1000 м3/час |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 0,812 млн руб. |
| Численность персонала | 8 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 6,93 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 4,706 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 10292 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 215,58 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 2168 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | тыс.м3/год | 1866 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | Нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | тыс.м3/год | Нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 311,000 |
| КПД котельной | % | 67,9 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  2,814 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 2,709  Гкал/час,  на ГВС – 0,105 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 4,332 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  3,296 км; сети ГВС — 1,036 км

Средневзвешенный диаметр – 118,6 мм (сети отопления), 126,0 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,275 км (6,3%), подземный 4,057 км (93,7%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (79,2%), объекты социальной сферы (17,4%), прочие (3,4%).

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1960-1982-1985-2004г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 1982 – 2016г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   32 - 250 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 0 отказа (инциденты);

на тепловых сетях – до 0,35 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2014 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  3,558  млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена котла «Энергия-3» на аналогичный | 1 шт. | 866,670 |
| 2014 | Замена котла «Энергия-3» на аналогичный | 1 шт. | 866,670 |
| 2014 | Установка частотных преобразователей | 3 шт. | 440,560 |
| 2014 | Замена насоса К90/35 (К-100-80-160) на насос К-100-65-200а | 1 шт. | 42,500 |
|  | Частичный ремонт кровли | 16м2 | 26,240 |
| 2015 | Замена котла «Энергия-3» на аналогичный | 1 шт. | 866,670 |
| 2016 | Замена бака-аккумулятора (25м3) | 1 шт. | 125,300 |
| 2016 | ЭПБ здания котельной |  | 51,600 |
| 2016 | ЭПБ дымовых труб |  | 91,200 |
| 2016 | ЭПБ газового оборудования котельной |  | 50,000 |
| 2016 | Установка АДСР «Комплексон-6» | 1 шт. | 42,330 |
| 2016 | Капитальный ремонт бака-аккумулятора (25м3) пленка | 1 шт. | 88,750 |
|  | Всего: |  | 3558,490 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил –  1,278 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Капитальный ремонт теплосетей от котельной № 21 до ТК1 (2Д250) | 40,0 | 1141,000 |
| 2017 | Замена ветхих тепловых сетей от ТК33 до жилого дома № 12 по ул. Советской (2д40) | 60,0 | 136,920 |
|  | Всего: |  | 1277,92 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 9122 | 10059 |  |
| Расход газа, тыс.м3/год | 1826 | 1866 | 2,2 |
| Расход воды, м3/год | 15563 | 13067 | 16 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 576,040 | 311,000 | 46,0 |
| Потери в тепловых сетях, % | 28,3 | 22,12 | 21,8 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется выполнить:

1 вариант: техперевооружение котельной с заменой чугунных секционных котлов на современные; оборудование коммерческого узла учета газа; замену ветхих тепловых сетей и сетей ГВС.

2 вариант: закрытие котельной с переключением потребителей к тепловым сетям котельной № 23 по завершении работ по расширению и техперевооружению котельной и закольцовке тепловых сетей от котельных №№ 21, 23, 25.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 23,2 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 22,12 | 21,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Кожва |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 10059 | 9500 |
| Расход топлива | тут/год | 2168 | 1850 |
| Расход воды | м3/год | 13067 | 11000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 311,000 | 280,000 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пгт Кожва (котельная № 21, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – от 14 до 100 % (1960-1982-1985-2004г.г.)

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 15 до 100% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 10 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

Технические характеристики котельной № 21 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми Пгт Кожва ул. Печорская - 8Б)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 6,928 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Газ природный |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час час | 6552 8424 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 2,814 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 2,709 |
| ГВС | Гкал/час | 0,105 |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы (в комплекте с горелками, автоматикой безопасности)

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия-3 | водогрейный | 0,866 | 79,495 | 1985 | 100 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | 81,387 | 2015 | 15 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | 86,943 | 2011 | 35 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | 85,098 | 1987 | 100 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | 83,850 | 2013 | 25 |
| Энергия-3 | водогрейный | 0,866 | 82,973 | 2014 | 20 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | 80,181 | 1987 | 100 |
| Энергия-3 | Водогрейный | 0,866 | 83,426 | 1985 | 100 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| Д320/50 | сетевой | 1 | 320 | 50 | 75 | 2001 | 100 |
| Д320/50 | сетевой | 1 | 320 | 41 | 55 | 2012 | 96 |
| К-100-65-200а | ГВС, подпиточный | 1 | 100 | 32 | 18,5 | 2006 | 100 |
| К-100-65-200а | ГВС, подпиточный | 1 | 100 | 32 | 18,5 | 2014 | 64 |
| К90/35 | ГВС | 1 | 90 | 35 | 15 | 2010 | 100 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Марка | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак-аккумулятор | Атмосферный горизонтальный (25м3) | 2016 | 24 |
| Бак-аккумулятор | Атмосферный горизонтальный (25м3) | 2002 | 100 аварийное состояние |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая система дозирования реагентов | АДСР «Комплексон-6» | 1 шт. | 5,0 | 2016 | 10 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 800 | 24 | металл | 1985 | 100 |
| №2 700 | 27 | металл | 1982 | 100 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет | Нет | нет |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 4,332 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  3,296 км; сети ГВС — 1,036 км

Средневзвешенный диаметр – 118,6 мм (сети отопления), 126,0 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,275 км (6,3%), подземный 4,057 км (93,7%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  | подземная |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 85,4 |  | 81,30 |  |  |  |
| 40 |  |  | 308,50 | 4,20 |  |  |
| 50 | 54,40 |  | 228,80 | 167,80 |  |  |
| 70 |  |  | 10,10 | 23,30 |  |  |
| 80 |  |  | 162,80 | 92,30 |  |  |
| 100 | 18,70 |  | 1195,90 | 227,10 |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 116,50 |  | 337,40 | 400,10 |  |  |
| 200 |  |  | 363,60 |  |  |  |
| 250 |  |  | 333,00 | 121,00 |  |  |
| Всего: | 275,00 |  | 3021,4 | 1035,80 |  |  |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление – 6552 час. (273сут*24час)

ГВС – 8424 час. (351сут*24час), в том числе в летний период – час. 1872 час. (78сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 21, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 14 - 100 | Нарушение герметичности рулонной кровли; разрушение отмостки | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Котлы: |  |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котлов в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Энергия-3 | 15 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 35 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 100 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 25 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 20 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 100 |  |  |  |  |
| Энергия-3 | 100 |  |  |  |  |
| насосы |  |  |  |  |  |
| Д320/50 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация насосов в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Д320/50 | 96 |  |  |  |  |
| К-100-65-200а | 100 |  |  |  |  |
| К-100-65-200а | 64 |  |  |  |  |
| К90/35 | 100 |  |  |  |  |
| Бак-аккумулятор №1 | 24 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Бак-аккумулятор № 2 | 100 | аварийное состояние | Неудовл. |  | Требуется замена |
| Дымовая труба № 1 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Дымовая труба № 2 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Тепловые сети | От 10 до 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. | Выполнить ремонт по результатам ГИ 2018 |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей пгт Кожва Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

1 вариант: техперевооружение котельной с заменой чугунных секционных котлов на современные; оборудование коммерческого узла учета газа; замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС по результатам ежегодных гидравлических  испытаний

2 вариант: закрытие котельной с переключением потребителей к тепловым сетям котельной № 23 по завершении работ по расширению и техперевооружению котельной и закольцовке тепловых сетей от котельных №№ 21, 23, 25.