Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения пгт Изъя-Ю

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 56, тепловые сети от котельной № 56

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | Пгт Изъя-Ю ул. Юбилейная - 13 |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1979-1995-2009 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпич, ж/б панели |
| Материал кровли | Рубероид, шифер |
| Этажность | 2 |
| Проектная мощность | 6,000 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 95/70*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба |  |
| - материал | металл |
| - диаметр | 1000 мм |
| - высота | 32 м |
| Топливо |  |
| - основное | Газ природный |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | ГРУ 1000 м3/час |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 3,838 млн руб. |
| Численность персонала | 8 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 3375,20 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 6,000 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 4,317 (по результатам РНИ) |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 13546 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 176,40 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 2356 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | тыс.м3/год | 2027,294 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год |  |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | тыс.м3/год |  |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 589,056 |
| КПД котельной | % | 71,95 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) – 4,096  Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 3,668  Гкал/час,  на ГВС – 0,428 Гкал/час.

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 5,281 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  4,132 км; сети ГВС — 1,149 км

Средневзвешенный диаметр – 119,8 мм (сети отопления),  69,7 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,654 км (12,4%), подземный 4,627 км (87,6%)

Потребители теплоэнергии: жилой фонд (84,5%), объекты социальной сферы (11,4%), прочие (4,1%).

Камеральное обследование

В течение 2005-2007г.г. выполнены работы по реконструкции (техперевооружению) и газификации котельной, а также выполнена закольцовка тепловых сетей и сетей ГВС от котельных №№ 55, 56 с  последующим закрытием угольной котельной № 55.

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1979-1995-2009г.г. (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 2005 – 2016г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   25 - 200 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 0 отказа (инциденты);

на тепловых сетях – до 0,24 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2013 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил –  2,434 млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена дымососа ДН-6,3 на аналогичный | 1 шт. | 67,250 |
| 2014 | Установка пластинчатого теплообменника РИДАН | 1 шт. | 250,120 |
| 2014 | Замена бака-аккумулятора № 2 (60м3) на аналогичный | 1 шт. | 870,560 |
| 2014 | Установка частотных преобразователей | 8 шт. | 1002,680 |
| 2015 | Замена дымососа ДН-6,3 на аналогичный | 1 шт. | 57,320 |
| 2016 | Установка автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-6» | 1 шт. | 45,540 |
| 2016 | ЭПБ дымовой трубы |  | 66,800 |
| 2016 | ЭПБ здания котельной |  | 74,110 |
|  | Всего: |  | 2434,380 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил –  3,630 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС от ТК29 до ТК49 (ул. Победы — ул. Центральная) | 1339,6 пм | 2887,6 |
| 2014 | Замена тепловых сетей от ТК32 до ТК33 (ул. Центральная) | 124,0 пм | 316,54 |
| 2014 | Замена тепловых сетей от ТК18 до ТК20 по (ул. Строителей) | 148,0 пм | 425,7 |
|  | Всего: |  | 3629,84 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы ТЭР (вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2013 | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 14121 | 13240 | 6,2 |
| Расход газа, тыс.м3/год | 2088,98 | 2027 | 2,9 |
| Расход воды, м3/год | 31016 | 27340 | 11,8 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 664,16 | 589,06 | 11,3 |
| Потери в тепловых сетях, % | 29,3 | 25,7 | 12,3 |

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения поселка, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий планируется завершить монтаж двух котлов КВ-1,5, выполнить режимную наладку котлов, установить дополнительный пластинчатый теплообменник, заменить морально устаревшие насосы на современные, энергоэкономичные.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 28,9 | 26,0 | 24,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 25,7 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Изъя-Ю |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 12400 | 12220 |
| Расход топлива | тут/год | 2300 | 2230 |
| Расход воды | м3/год | 26000 | 20100 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 550,0 | 490 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения пгт Изъя-Ю (котельная № 56, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – 78 %

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 15 до 100% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 10 до 100%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами.

2019 – 2020г.г. – капитальный ремонт здания котельной

2019 — 2022г.г. - ввод в эксплуатацию 2-х котлов КВ-1,74

2019г. - установка дополнительного пластинчатого теплообменника

2018-2028г.г.  – капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний

Технические характеристики котельной № 56 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми Пгт Изъя-Ю ул. ул. Юбилейная - 13)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 6 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 95/70 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Газ природный |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год - отопление - ГВС | час час | 6552 8424 |
| Подключенная тепловая нагрузка — всего, | Гкал/час | 4,1 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 3,668 |
| ГВС | Гкал/час | 0,43 |
| Вентиляция | Гкал/час |  |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  95/70*С.

Котлы (в комплекте с горелками, автоматикой безопасности)

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ (2017), % | Год установки (ввода в эксплуатацию, КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-1,74 | водогрейный | 1,5 | 83,13 | 2005 | 65 |
| КВ-1,74 | Водогрейный | 1,5 | 83,43 | 2005 | 65 |
| КВ-1,74 | Водогрейный | 1,5 | 82,98 | 2005 | 65 |
| КВ-1,74 | Водогрейный | 1,5 | 85,42 | 2005 | 65 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| Д315/71 | сетевой | 1 | 315 | 71 | 90 | 2006 | 100 |
| NK150-400/394F3-F-A BAQE | сетевой | 1 | 150 | 75 | 75 | 2009 | 100 |
| К45/30 | подпиточный | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2008 | 100 |
| К20/30 | подпиточный | 1 | 20 | 30 | 4 | 2010 | 100 |
| К45/30 | ГВС | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 2009 | 100 |
| CR160-50 | ГВС | 1 | 50 | 50 | 8 | 2012 | 96 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Марка | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак-аккумулятор № 1 | Атмосферный горизонтальный (60м3) | 2004 | 100 |
| Бак-аккумулятор № 2 | Атмосферный горизонтальный (60м3) | 2014 | 48 |
| Теплообменник пластинчатый | Ридан (1 Гкал/час) | 2014 | 40 |

Оборудование ХВП

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая система дозирования реагентов | АСДР «Комплексон-6» | 1 | 5,0 | 2016 | 12 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  | Год установки, КР | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| дымосос | Д-6,3 | 1 | 5100 | 188 | 5,5 | 1500 | 2005 | 100 |
| дымосос | Д-6,3 | 1 | 5100 | 188 | 5,5 | 1500 | 2005 | 100 |
| дымосос | Д-6,3 | 1 | 5100 | 188 | 5,5 | 1500 | 2015 | 36 |
| дымосос | Д-6,3 | 1 | 5100 | 188 | 5,5 | 1500 | 2013 | 60 |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 32 | металл | 2005 | 65 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | нет | нет | нет | нет |

Топливное хозяйство – газораспределительная установка 1000 м3/час (ЭПБ — в 2024г.)

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  4-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 5,281 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе сети отопления -  4,132 км; сети ГВС — 1,149 км

Средневзвешенный диаметр – 119,8 мм (сети отопления),  69,7 мм (сети ГВС)

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 0,654 км (12,4%), подземный 4,627 км (87,6%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | надземная |  | Подземная |  |  |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 25 |  |  | 17 | 15,5 | 1986 - 2017 | 10 - 100 |
| 32 |  |  | 186 |  |  |  |
| 40 |  |  | 162 |  |  |  |
| 50 |  |  | 803,6 | 530,2 |  |  |
| 70 |  |  | 56,5 | 123,5 |  |  |
| 80 |  |  | 518,8 | 174,55 |  |  |
| 100 |  |  | 301,1 | 305,55 |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | 1023,4 |  |  |  |
| 200 | 654,2 |  | 409,6 |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 654,2 |  | 3478 | 1149,29 |  | Средневзве- шенный % износа — 87,3 |

Плановая продолжительность работы тепловых сетей:

Отопление – 6552 час. (273сут*24час)

ГВС – 8424 час. (351сут*24час), в том числе в летний период – час. 1872 час. (78сут*24час)

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 56, тепловые сети, сети ГВС)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 78 | Частичное разрушение кирпичной кладки по периметру здания, отмостки; нарушение герметичности рулонной кровли | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2017-2018г.г. Очередная ЭПБ – в 2021 | Ремонт здания котельной (по результатам ЭПБ-2016) |
| котлы |  |  |  |  |  |
| КВ-1,74 | 65 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котлов в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| КВ-1,74 | 65 |  |  |  |  |
| КВ-1,74 | 65 |  |  |  |  |
| КВ-1,74 | 65 |  |  |  |  |
| насосы |  |  |  |  |  |
| Д315/71 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| NK150-400/394F3-F-A BAQE | 100 |  |  |  |  |
| К45/30 | 100 |  |  |  |  |
| К20/30 | 100 |  |  |  |  |
| К45/30 | 100 |  |  |  |  |
| CR160-50 | 96 |  |  |  |  |
| Бак-аккумулятор № 1 | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Бак-аккумулятор № 2 | 48 |  |  |  |  |
| Теплообменник пластинчатый | 40 |  | Удовл. |  |  |
| Дымососы |  |  |  |  |  |
| Д-6,3 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котлов в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Д-6,3 | 100 |  |  |  |  |
| Д-6,3 | 36 |  |  |  |  |
| Д-6,3 | 60 |  |  |  |  |
| Дымовая труба | 65 | ЭПБ от 15.11.16г. | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Тепловые сети, сети ГВС | 87,3 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. | Выполнить ремонт по результатам ГИ |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения пгт Изъя-Ю позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:

2019 – 2020г.г. – капитальный ремонт здания котельной

2019 — 2021г.г. - ввод в эксплуатацию 2-х котлов КВ-1,74

2019г. - установка дополнительного пластинчатого теплообменника

2018-2028г.г.  – капитальный ремонт тепловых сетей  и сетей ГВС по результатам ежегодных гидравлических испытаний