Приложение № __________

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании объектов теплоснабжения г. Печора

Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

Котельная № 5, тепловые сети от котельной № 5

Общие сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование организации | Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МР «Печора» |
| Населенный пункт | г. Печора |
| Почтовый адрес | 169600 г. Печора Печорский проспект – 27/13 |
| Руководитель предприятия | Директор филиала Петнюнас Андрей Антанасович |
| Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство | Главный инженер филиала Логненко Александр Григорьевич |

Общие сведения о котельной

| Почтовый адрес | 169600 г. Печора м. Макаронка ул. Зеленая д. 64Д |
| --- | --- |
| Вид собственности | аренда |

Общая характеристика котельной

| Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| --- | --- |
| Материал стен | кирпич |
| Материал кровли | рубероид |
| Этажность | 2 |
| Проектная мощность | 1,324 Гкал/час |
| Температурный график (пар/конденсат) | 120/85*С |
| Тип системы теплоснабжения | закрытая |
| Дымовая труба |  |
| - материал | металл |
| - диаметр | 800 мм |
| - высота | 20 м |
| Топливо |  |
| - основное | Газ природный |
| - резервное | нет |
| Топливное хозяйство | ГРП типа ШП-2 |
| Емкость топливных баков (резервуаров) | нет |
| Балансовая стоимость | 0,717 млн руб. |
| Численность персонала | 8 чел. |
| Тариф на тепловую энергию без НДС (кем утвержден) | 2247,40 руб/Гкал (Служба по тарифам РК) |

Тепловой баланс котельной

| Показатели | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 1,324 |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 1,189 |
| Кол-во вырабатываемого тепла | Гкал/год | 2341 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 181,27 |
| Годовой расход условного топлива (основное) | тут/год | 767 |
| Годовой расход натурального топлива (основное) | тыс.м3/год | 660 |
| Годовой расход условного топлива (резервное) | тут/год | нет |
| Годовой расход натурального топлива (резервное) | тыс.м3/год | нет |
| Годовой расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 22,611 |
| КПД котельной | % | 89,8 |

Присоединенная нагрузка (на 01.01.2018г.) –  0,698 Гкал/час, в том числе присоединенная нагрузка на отопление – 0,376  Гкал/час,  на ГВС – 0,257 Гкал/час, на вентиляции. – 0,065 Гкал/час .

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 0,484 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе паропроводы – 0,242 км; конденсатопроводы – 0,242 км.

Средневзвешенный диаметр – 71,0 мм

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 00 км, подземный – 0,484 км (100%)

Потребители теплоэнергии: производственные объекты ОСК МУП «Горводоканал».

Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию объектов системы теплоснабжения:

здание котельной – 1980г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций);

оборудование котельной – 1980-2014г.г. (таблицы см ниже)

Строительные материалы, использованные при строительстве объектов теплоснабжения (котельной, тепловых сетей), соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры тепловых сетей и сетей ГВС:   50 – 100 мм (таблицу см ниже).

Фактическое состояние объектов теплоснабжения – удовлетворительное.

За период с 2013 по 2017г.г. максимальная аварийность объектов теплоснабжения в отопительный сезон составила:

на котельной – до 3 отказов (инциденты);

на тепловых сетях – до 4,1 отказов (аварий, инцидентов) на 1км тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

За период с 2013 по 2017г.г. на объектах теплоснабжения были проведены следующие работы:

За период с 2013 по 2017г.г. по котельной фактический объем выполненных работ составил – 0,353  млн руб.

Сведения о проведенных ремонтных работах (в т.ч. работах по модернизации и реконструкции) на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Замена вентилятора Ц13-50-2 | 1 | 15,6 |
| 2014 | Замена дымососа Д-3,5 | 1 | 18,4 |
| 2014 | Замена насоса ВКС-1/16 | 1 | 23,0 |
| 2015 | ЭПБ котла № 2 | 1 | 24,0 |
| 2016 | ЭПБ здания котельной | 1 | 46,9 |
| 2016 | ЭПБ дымовой трубы | 1 | 40,5 |
| 2016 | ЭПБ котлов №№ 1,5 | 2 | 56,6 |
| 2016 | ЭПБ газового оборудования котельной |  | 15,0 |
| 2017 | Замена газовой горелки Г-1,0К (котел № 2) | 1 | 112,8 |
|  | Всего: |  | 0,353 |

За период с 2013 по 2017г.г. на тепловых сетях фактический объем выполненных работ составил –  4,097 млн руб.

Сведения о проведении ремонтных работ на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| Годы | Виды работ | Кол-во, объем | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Капитальный ремонт тепловых сетей (2-хтрубн.) Замена теплоизоляции т/сетей | 301,65 м 118,7 пм | 4097,3 |

В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), а также снизить тепловые потери в сетях через неплотности изоляции.

| Наименование показателей | 2014*) | 2017 | %% снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 2918 | 2609 | 11,0 |
| Расход газа, тыс.м3/год (расход газа производится по производительности горелок в связи с отсутствием прибора учета расхода газа) | 722 | 712 | 1,4 |
| Расход воды, м3/год | 5649 | 3267 | 42,2 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год | 30,456 | 22,611 | 25,8 |
| Потери в тепловых сетях, % | 28,6 | 19,03 | 33,4 |

*) котельная принята в эксплуатацию в октябре 2013г.

Существующая система теплоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения объектов ОСК, снижения удельных расходов ТЭР (топливо, вода, эл.энергия), достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий в 2018г. планируется выполнить техперевооружение котельной с переводом паровых котлов Е-1/9 в водогрейный режим работы.

Целевые показатели эффективности реализации мероприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2017г. | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (средневзвешенная) | % | 19,03 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2017 по 2028г.г.

| Виды ресурсов | Ед. измерения | Печора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2028г. |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 2609 | 2400 |
| Расход топлива | тут/год | 712 | 330 |
| Расход воды | м3/год | 3267 | 2000 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВтч/год | 22,611 | 20,400 |

Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения

При натурном обследовании объектов теплоснабжения (котельная № 5, тепловые сети) с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками систем теплоснабжения (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния систем теплоснабжения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения составляет:

котельная (здание) – 37%

основное и вспомогательное оборудование котельных – от 35 до 100% (таблицы см ниже)

тепловые сети – от 52 до 0%.

Уровень актуального технического состояния объектов системы теплоснабжения на дату обследования является удовлетворительным.

Способность источников теплоснабжения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после остановок работы объектов системы теплоснабжения.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения ежегодно определяются теплоснабжающей организацией по результатам освидетельствований, гидравлических испытаний, предписаний органов Ростехнадзора, а также инвестиционными программами:

2018г. – перевод паровых паровых котлов Е-1/9 в водогрейный режим

2018-2019г.г. – оборудование узла учета расхода газа

2018–2028г.г. – капитальный ремонт тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний

Технические характеристики котельной № 5 и тепловых сетей от котельной

(Республика Коми г. Печора м. Макаронка ул. Зеленая д. 64Д)

1.  Котельная

| Показатели | Ед.измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,324 |
| Температурный график на выходе из котельной | *С | 120/85 |
| Вид топлива: |  |  |
| Основное |  | Газ природный |
| Резервное |  | нет |
| Число часов работы в год | час | 6552 |
| Подключенная тепловая нагрузка, всего, | Гкал/час | 0,698 |
| в том числе: |  |  |
| Отопление | Гкал/час | 0,376 |
| ГВС | Гкал/час | 0,257 |
| Вентиляция | Гкал/час | 0,065 |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельной – централизованный, качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования Тнро = -43*С.

Температурный график работы котельной  120/85*С.

Котлы (в комплекте с горелками, вентиляторами, дымососами, автоматикой безопасности)

| Тип, марка котла | Режим работы котла | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД котла по результатам РНИ, % | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е-1/9-1 | паровой | 0,662 | РНИ не производилась | 1980 | 100 |
| Е-/9-1 | паровой | 0,662 | РНИ не производилась | 1980 | 100 |
| Е-/9-1 (выведен из эксплуатации в 2017г.) | паровой | 0,662 | РНИ не производилась | 1980 | 100 |

Насосы

| Тип, марка насоса | Назначение | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Мощность эл.двигателя, кВт | Год установки (ввода в эксплуатацию) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
| 1,5К-6(К8/18) | Подпиточный | 1 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2000 | 100 |
| 1,5К-6(К8/18) | Подпиточный | 1 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2009 | 100 |
| ПН-1,6/16 | Питательный | 1 | 1,6 | 16 | 1,5 | 1998 | 100 |
| ПН-1,6/16 | Питательный | 1 | 1,6 | 16 | 1,5 | 1980 | 100 |
| ПН-1,6/16 | Питательный | 1 | 1,6 | 16 | 1,5 | 2011 | 96 |
| ВКС-1/16 | Насос ХВО | 1 | 3,6 | 16 | 1,5 | 2014 | 48 |

Теплообменное и вспомогательное оборудование

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочная установка ХВП | Одноступенчатое Na-катионирование | 1 | 1,5 | 1980 | 100 |
| Конденсатный бак | 2,5 м3 | 1 |  | 1980 | 100 |
| Питательный бак | 2,5 м3 | 1 |  | 1980 | 100 |

Тягодутьевые устройства (дымососы и вентиляторы входят в комплектацию котлов)

| Наименование | Тип, марка | Кол-во | Технические характеристики |  |  |  |  | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи-тельность, м3/час | Напор, мм |  | Мощность кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| вентилятор | Ц13-50-2 | 1 | 2000 | 115 |  | 1,5 | 2900 | 2011 | 60 |
| вентилятор | Ц13-50-2 | 1 | 2000 | 115 |  | 1,5 | 2900 | 2013 | 40 |
| дымосос | Д-3,5 | 1 | 4300 | 420 |  | 3 | 1450 | 2009 | 88 |
| дымосос | Д-3,5 | 1 | 4300 | 420 |  | 3 | 1450 | 2014 | 35 |

Дымовая труба

| Диаметр, мм | Высота, м | Материал | Год установки | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 20 | металл | 1981 | 100 |

Сведения об аварийных ситуациях/инцидентах на котельной за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет/2 | 1/3 | нет/2 | 1/2 | Нет/1 |

2.  Тепловые сети

Система теплоснабжения –  2-хтрубная, закрытая

Тепловые сети общей протяженностью – 0,484 км (в 2-хтрубном исчислении), в том числе паропроводы – 0,242 км; конденсатопроводы – 0,242 км.

Средневзвешенный диаметр – 71,0 мм

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении): надземный — 00 км, подземный – 0,484 км (100%)

Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов (в однотрубном исчислении)

| Вид теплосистемы | Условный диаметр, мм | Плановая продолжительность работы тепловых сетей, час |  | Протяженность трубопроводов, м |  |  |  | Год постройки (КР) | %% износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная |  | Подземная |  |  |  |
|  |  | ОП | ЛП | подача | обратка | подача | обратка |  |  |
| Паропровод/конденсатопровод | 25 | 6552 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  | 241,3 | 241,3 | 2006-2017 | 0-44 |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  | 98,0 | 98,0 | 2007-2017 | 0-40 |
|  | 100 |  |  |  |  | 144,9 | 144,9 | 2004-2017 | 0-52 |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 968,4 |  |  |  |  |  |

Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях за период с 2013 по 2017г.г.:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |

Результаты технического обследования объектов теплоснабжения

(котельная № 5, тепловые сети)

| Наименование объектов | Физический износ, % | Выявленные дефекты | Оценка технического состояния | Возможность дальнейшей эксплуатации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 37 | Разрушение стен тамбура; нарушение герметичности рулонной кровли; ремонт отмостки и цоколя | Удовл. | Разрешается эксплуатация котельной в ОЗП 2017-2018г.г. | Очередная ЭПБ – в 2026г. |
| Котел № 1 | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация котлов в ОЗП 2017-2018г.г. (ЭПБ – в 2020г.) | Перевод паровых котлов в водогрейный режим |
| Котел № 2 | 100 |  |  |  |  |
| Насосы: |  |  |  |  |  |
| 1,5К-6(К8/18) | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация насосов в ОЗП 2017-2018г.г. | Замена насосов после перевода котельной в водогрейный режим работы |
| 1,5К-6(К8/18) | 100 |  |  |  |  |
| ПН-1,6/16 | 100 |  |  |  |  |
| ПН-1,6/16 | 100 |  |  |  |  |
| ПН-1,6/16 | 96 |  |  |  |  |
| ВКС-1/16 | 48 |  |  |  |  |
| Вентиляторы |  |  |  |  |  |
| Ц13-50-2 | 60 |  |  | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г. | Замена оборудования после перевода котельной в водогрейный режим работы |
| Ц13-50-2 | 40 |  |  |  |  |
| Дымососы |  |  |  |  |  |
| Д-3,5 | 88 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация оборудования в ОЗП 2017-2018г.г. |  |
| Д-3,5 | 35 |  |  |  |  |
| Блочная установка ХВП | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Конденсатный бак | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Питательный бак | 100 |  | Удовл. |  |  |
| Дымовая труба | 100 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. (ЭПБ – в 2020г.) | Очередная ЭПБ – в 2020г. |
| Тепловые сети | 0-52 |  | Удовл. | Разрешается эксплуатация в ОЗП 2017-2018г.г. |  |

Выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей Печорского филиала с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в РФ.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации объектов системы теплоснабжения, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации. и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

- Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности  - перевод котельной из парового в водогрейный режим работы (техперевооружение).

Реконструкция (модернизация) котельной предусмотрена муниципальной Программой по закрытию и реконструкции нерентабельных котельных.