УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района «Печора»

от 07.07.2021 г. № 768

(с изм. от 22.11.2021 г. № 1524)

Схема теплоснабжения муниципального образования городское поселение «Печора» муниципального района «Печора» Республики Коми на период до 2033 года

Утверждаемая часть

Актуализированная версия по состоянию на 2021 год

Разработчик: ООО «Эпицентр»

Санкт-Петербург

2021 год

Оглавление

Глава 1.     Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	9

1.1.    Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)	9

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	9

1.3.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	14

Глава 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	15

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	15

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	15

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	15

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.	22

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	22

Глава 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	26

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	26

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	28

Глава 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	29

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	29

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	29

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	30

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	30

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	30

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	30

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	31

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	31

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	31

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	31

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	31

5.9.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	32

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	33

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих тепловых резервов)	33

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	33

6.3.    Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	33

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 ПП №405	33

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей	33

Глава 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	36

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	36

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	36

Глава 8. Перспективные топливные балансы	38

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	38

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	38

Глава 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	39

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	39

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	43

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.	47

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	47

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.	47

Глава 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	48

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	48

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	52

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	52

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	53

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	53

Глава 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	56

Глава 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	57

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".	57

Глава 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	59

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.	60

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.	60

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	60

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.	60

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.	61

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.	61

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	61

Глава 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения	61

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.	61

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.	63

14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).	64

14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.	64

14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.	64

14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.	64

14.7. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.	65

14.8. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).	65

14.9. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).	65

Глава 15. Ценовые (тарифные) последствия	65

15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя.	65

Введение

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 % внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40 % от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей государственной важности.

Работа «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования ГП «Печора» муниципального района «Печора» Республики Коми на период до 2035 года» (далее Схема теплоснабжения) выполняется в соответствии с техническим заданием во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства от 3 апреля 2018 г. N 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»;

- Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г.  № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказа Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г.  "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"

- ГП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

# Глава 1.     Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

## 1.1.    Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)

По состоянию на 01.2020 год численность населения г. «Печора» составила 38230 человек.

Согласно оценке социально-экономического потенциала муниципального образования, численность населения к 2035 году в г. Печора сохранится на уровне 2020 года.

Прогноз численности населения за рассматриваемый период Схемы теплоснабжения МО ГП «Печора» представлен в таблице ниже.

Таблица 1 - Прогноз численности населения МО ГП «Печора»

| Населенные пункты, входящие в состав МО | Постоянно проживающее население в 2020 году (зарегистрировано), чел | Прогноз численности, чел |
| --- | --- | --- |
| г. Печора | 38230 | 38230 |

Прирост площади строительных фондов не ожидается.

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

На настоящий момент источниками централизованного теплоснабжения городского   поселения   являются   4   котельных (теплоснабжающая   организация АО «КТК»), 5 котельных (теплоснабжающая организация ООО "ТЭК-Печора"), 12 ЦТП (теплоснабжающая организация АО "ТСК"), котельная ООО "Печорский завод ЖБК".   Зоны   действия   котельных   охватывают   жилую и общественную застройку г. Печора.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Основными потребителями тепловой энергии являются население, бюджетные учреждения и организации, социально-бытовые объекты.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования в зоне действия существующих источников   теплоснабжения на   расчетный   срок   представлены   в таблице ниже.

Данные по перспективным тепловым нагрузкам на отопление и объему потребления тепловой энергии на отопление представлены в таблицах ниже.

Таблица 2 - Значения тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение в 2020-2035 годах

| Источник | Тепловая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| АО «Тепловая Сервисная Компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| ЦТП "МК- 53" | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| ЦТП "Энергетик" | 26,106 | 26,106 | 26,106 | 26,106 | 26,106 | 26,106 | 26,106 | 26,106 | 26,106 | 26,106 |
| ЦТП № 14 | 11,386 | 11,386 | 11,386 | 11,386 | 11,386 | 11,386 | 11,386 | 11,386 | 11,386 | 11,386 |
| ЦТП № 15 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 |
| ЦТП № 16 | 9,169 | 9,169 | 9,169 | 9,169 | 9,169 | 9,169 | 9,169 | 9,169 | 9,169 | 9,169 |
| ЦТП № 17 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| ЦТП № 24 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| ЦТП № 27 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 |
| ЦТП № 28 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| ЦТП № 50 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 |
| ЦТП № 6 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 |
| ООО «ТЭК Печора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 2 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 |
| котельная № 3 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
| Котельная № 4 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 |
| котельная № 8 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 |
| котельная № 10 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| АО «КТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 5 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| котельная № 7 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 |
| котельная № 9 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 |
| котельная № 11 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |

| Источник | Тепловая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| АО «Тепловая Сервисная Компания» |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| ЦТП "МК- 53" | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| ЦТП "Энергетик" | 26,106 | 26,106 | 26,106 | 26,106 | 26,106 | 26,106 |
| ЦТП № 14 | 11,386 | 11,386 | 11,386 | 11,386 | 11,386 | 11,386 |
| ЦТП № 15 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 |
| ЦТП № 16 | 9,169 | 9,169 | 9,169 | 9,169 | 9,169 | 9,169 |
| ЦТП № 17 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| ЦТП № 24 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| ЦТП № 27 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 |
| ЦТП № 28 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| ЦТП № 50 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 |
| ЦТП № 6 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 6,041 |
| ООО «ТЭК Печора» |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 2 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 |
| котельная № 3 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
| Котельная № 4 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 |
| котельная № 8 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 |
| котельная № 10 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| АО «КТК» |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 5 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| котельная № 7 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 |
| котельная № 9 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 |
| котельная № 11 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |

Таблица 3 - Значения объема потребления тепловой энергии на отопление в 2020-2035 годах

| Источник | Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| АО «КТК» (котельные № 5,7,9,11) | 33 447 | 33 447 | 33 447 | 33 447 | 33 447 | 33 447 | 33 447 | 33 447 | 33 447 | 33 447 |
| ООО «ТЭК-Печора» (котельные 2,3,4,8,10) | 192 486 | 192 486 | 192 486 | 192 486 | 192 486 | 192 486 | 192 486 | 192 486 | 192 486 | 192 486 |
| АО «ТСК» | 156 860 | 162 660 | 162 754 | 162 754 | 162 754 | 162 754 | 162 754 | 162 754 | 162 754 | 162 754 |

| Источник | Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2031 | 20322 | 2033 | 2034 | 2035 |
| АО «КТК» (котельные № 5,7,9,11) | 33 447 | 33 447 | 33 447 | 33 447 | 33 447 | 33 447 |
| ООО «ТЭК-Печора» (котельные 2,3,4,8,10) | 192 486 | 192 486 | 192 486 | 192 486 | 192 486 | 192 486 |
| АО «ТСК» | 162 754 | 162 754 | 162 754 | 162 754 | 162 754 | 162 754 |

Таблица 4 - Баланс тепловой энергии Печорской ГРЭС в 2020-2035 годах

| Печорская ГРЭС | Баланс тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 244 443 | 263 933 | 262 923 | 262 923 | 262 923 | 262 923 | 262 923 | 262 923 | 262 923 | 262 923 |
| Расход тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | 10 159 | 10 763 | 12 205 | 12 205 | 12 205 | 12 205 | 12 205 | 12 205 | 12 205 | 12 205 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 48 527 | 48 527 | 48 527 | 48 527 | 48 527 | 48 527 | 48 527 | 48 527 | 48 527 | 48 527 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | 185 757 | 204 643 | 202 191 | 202 191 | 202 191 | 202 191 | 202 191 | 202 191 | 202 191 | 202 191 |
| - АО «ТСК» | 173 074 | 192 828 | 189 385 | 189 385 | 189 385 | 189 385 | 189 385 | 189 385 | 189 385 | 189 385 |
| - магистральным потребителям | 12 683 | 11 815 | 12 806 | 12 806 | 12 806 | 12 806 | 12 806 | 12 806 | 12 806 | 12 806 |

| Печорская ГРЭС | Баланс тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2031 | 20322 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 262 923 | 262 923 | 262 923 | 262 923 | 262 923 | 262 923 |
| Расход тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | 12 205 | 12 205 | 12 205 | 12 205 | 12 205 | 12 205 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 48 527 | 48 527 | 48 527 | 48 527 | 48 527 | 48 527 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | 202 191 | 202 191 | 202 191 | 202 191 | 202 191 | 202 191 |
| - АО «ТСК» | 189 385 | 189 385 | 189 385 | 189 385 | 189 385 | 189 385 |
| - магистральным потребителям | 12 806 | 12 806 | 12 806 | 12 806 | 12 806 | 12 806 |

## 1.3.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребители тепловой энергии, расположенные в производственной зоне, отсутствуют.

Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование в течение расчетного периода не предусматривается.

# Глава 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

## 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На настоящий момент источниками централизованного теплоснабжения городского   поселения   являются   4   котельных (теплоснабжающая   организация АО «КТК»), 5 котельных (теплоснабжающая организация ООО "ТЭК-Печора"), 12 ЦТП (теплоснабжающая организация АО "ТСК"), котельная ООО "Печорский завод ЖБК".   Зоны   действия   котельных   охватывает   жилую и общественную застройку г. Печора.

Присоединение перспективных потребителей не планируется.

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоной действия индивидуального теплоснабжения является большая часть территории поселения.

Часть потребителей не имеют централизованного отопления, вся застройка внутри вышеперечисленных населенных пунктов представляет собой индивидуальные жилые дома с участками под огороды, с печным или газовым отоплением.

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования в зоне действия существующих источников   теплоснабжения   на   расчетный   срок   представлен   в таблице ниже.

Таблица 5 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных АО «КТК» г. «Печора» (котельная № 5)

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
|  | % | 41,88% | 41,88% | 41,88% | 41,88% | 41,88% | 41,88% |

Таблица 6 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных АО «КТК» г. «Печора» (котельная № 7)

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 6,364 | 6,364 | 6,364 | 6,364 | 6,364 | 6,364 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 | 5,387 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
|  | % | 12,83% | 12,83% | 12,83% | 12,83% | 12,83% | 12,83% |

Таблица 7 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных АО «КТК» г. «Печора» (котельная № 9)

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 7,794 | 7,794 | 7,794 | 7,794 | 7,794 | 7,794 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 7,794 | 7,794 | 7,794 | 7,794 | 7,794 | 7,794 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 7,607 | 7,607 | 7,607 | 7,607 | 7,607 | 7,607 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 | 5,775 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
|  | % | 16,48% | 16,48% | 16,48% | 16,48% | 16,48% | 16,48% |

Таблица 8 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных АО «КТК» г. «Печора» (котельная № 11)

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 5,152 | 5,152 | 5,152 | 5,152 | 5,152 | 5,152 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 5,152 | 5,152 | 5,152 | 5,152 | 5,152 | 5,152 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 5,028 | 5,028 | 5,028 | 5,028 | 5,028 | 5,028 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
|  | % | 6,59% | 6,59% | 6,59% | 6,59% | 6,59% | 6,59% |

Таблица 9 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных ООО «ТЭК-Печора» г. «Печора» (котельная № 2)

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 13,430 | 13,430 | 13,430 | 13,430 | 13,430 | 13,430 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
|  | % | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% |

Таблица 10 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных ООО «ТЭК-Печора» г. «Печора» (котельная № 3)

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 54,450 | 54,450 | 54,450 | 54,450 | 54,450 | 54,450 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 54,450 | 54,450 | 54,450 | 54,450 | 54,450 | 54,450 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 53,143 | 53,143 | 53,143 | 53,143 | 53,143 | 53,143 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 33,480 | 33,480 | 33,480 | 33,480 | 33,480 | 33,480 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 |
|  | % | 32,24% | 32,24% | 32,24% | 32,24% | 32,24% | 32,24% |

Таблица 11 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных ООО «ТЭК-Печора» г. «Печора» (котельная № 4)

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 31,680 | 31,680 | 31,680 | 31,680 | 31,680 | 31,680 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 31,680 | 31,680 | 31,680 | 31,680 | 31,680 | 31,680 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 30,920 | 30,920 | 30,920 | 30,920 | 30,920 | 30,920 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 | 26,554 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 2,806 | 2,806 | 2,806 | 2,806 | 2,806 | 2,806 |
|  | % | 8,86% | 8,86% | 8,86% | 8,86% | 8,86% | 8,86% |

Таблица 12 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных ООО «ТЭК-Печора» г. «Печора» (котельная № 8)

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 28,476 | 28,476 | 28,476 | 28,476 | 28,476 | 28,476 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 28,476 | 28,476 | 28,476 | 28,476 | 28,476 | 28,476 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 27,793 | 27,793 | 27,793 | 27,793 | 27,793 | 27,793 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 | 26,145 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
|  | % | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |

Таблица 13 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных ООО «ТЭК-Печора» г. «Печора» (котельная № 10)

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
|  | % | 22,34% | 22,34% | 22,34% | 22,34% | 22,34% | 22,34% |

Таблица 14 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки ЦТП АО «Тепловая сервисная компания»

| Номер ЦТП | Расчет мощности и баланса ЦТП, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет установленной мощности ЦТП по пропускной способности магистральных сетей | Суммарная подключенная нагрузка (отопление+ГВС) | Суммарная подключенная нагрузка с потерями (отопление+ ГВС+потери) на 2020 год | Резерв ("+")/ Дефицит ("-") |  |
|  |  |  |  | К 2025 году | На расчетный срок |
| ЦТП "Восточный" | 2,500 | 1,068 | 1,950 | 0,550 | 0,550 |
| ЦТП "М/к 53" | 0,400 | 0,191 | 0,235 | 0,165 | 0,165 |
| ЦТП "Энергетик" | 26,200 | 26,106 | 26,167 | 0,033 | 0,033 |
| ЦТП № 14 | 13,000 | 11,386 | 12,609 | 0,391 | 0,391 |
| ЦТП № 15 | 8,000 | 6,455 | 7,948 | 0,052 | 0,052 |
| ЦТП № 16 | 9,200 | 9,169 | 9,200 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП № 17 | 5,000 | 3,840 | 4,999 | 0,001 | 0,001 |
| ЦТП № 24 | 1,700 | 1,499 | 1,006 | 0,694 | 0,694 |
| ЦТП № 27 | 5,500 | 4,664 | 4,373 | 1,127 | 1,127 |
| ЦТП № 28 | 1,500 | 0,500 | 1,180 | 0,320 | 0,320 |
| ЦТП № 50 | 1,500 | 1,151 | 1,437 | 0,063 | 0,063 |
| ЦТП № 6 | 6,500 | 6,041 | 6,472 | 0,028 | 0,028 |
| Итого: | 81,00 | 72,072 | 77,58 | 3,42 | 3,42 |

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, отсутствуют.

## 2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В законе «О теплоснабжении» дано определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до   ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Под зоной действия источника тепловой энергии подразумевается территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными	 критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле:

где Q – мощность потребления;

С=Z* Q* L,

L – протяженность тепловой сети от источника до потребителя;

Z – коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя).

Для упрощения расчетов зону действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li = Σ(Qзд * Lзд) / Qi

зд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд; Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q = Σ Qi

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле: Lср = Σ(Qi * Li) / Q

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии (А), Гкал. При этом:

А = Σ Аi, где Аi – годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок.

Среднюю себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой энергии принимаем равной тарифу на транспорт Т (руб/Гкал).

Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии, (руб/год):

В = А*Т.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии:

С = В/Ч,

где Ч – число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчитываются по формуле:

Z = C/(Q * Lср) = B / (Q * Lср)* Ч

Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон, (руб/ч):

Сi = Z* Qi * Li

Вычислив Сi и Z, можно рассчитать для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии разницу в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источника.

На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2).

Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li).

Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км).

Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Lср.

Определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z = C/(Q * Lср) = B /(Q * Lср) х Ч.

Определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб./ч.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника Вi, млн. руб.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника Вi0=Аi * Т, млн. руб.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Существующая застройка полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

# Глава 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Согласно ГП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Балансы теплоносителя в течение расчетного периода представлены в таблице ниже. Данные по котельным № 8 и 9, Печорской ГРЭС, необходимые для определения балансов производительности ВПУ включают в себя: Производительность ВПУ – 100 т/ч, среднечасовой расход теплоносителя – 18,5 т/ч.

Таблица 15 - Балансы теплоносителя в течение расчетного периода, м3/ч

| Наименование источника | 2021 |  |  | 2025 |  |  | 2025-2030 |  |  | 2031-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Распола-гаемая произ-ть | Средне-часосовой расход | Резерв произ-ти | Распола-гаемая произ-ть | Средне-часосовой расход | Резерв произ-ти | Распола-гаемая произ-ть | Средне-часосовой расход | Резерв произ-ти | Распола-гаемая произ-ть | Средне-часосовой расход | Резерв произ-ти |
| котельная 2 | 12 | 1,11 | 10,89 | 12 | 1,11 | 10,89 | 12 | 1,11 | 10,89 | 12 | 1,11 | 10,9 |
| котельная 3 | 15 | 2,64 | 12,36 | 15 | 2,64 | 12,36 | 15 | 2,64 | 12,36 | 15 | 2,64 | 12,4 |
| котельная 4 | 7 | 1,85 | 5,15 | 7 | 1,85 | 5,15 | 7 | 1,85 | 5,15 | 7 | 1,85 | 5,2 |
| котельная 10 | 12 | 0,08 | 11,92 | 12 | 0,08 | 11,92 | 12 | 0,08 | 11,92 | 12 | 0,08 | 11,9 |
| котельная 5 | 1 | 0,02 | 1,0 | 1 | 0,02 | 1,0 | 1 | 0,02 | 1,0 | 1 | 0,02 | 1,0 |
| котельная 7 | 1 | 0,19 | 0,8 | 1 | 0,19 | 0,8 | 1 | 0,19 | 0,8 | 1 | 0,19 | 0,8 |
| котельная 11 | 1 | 0,02 | 0,98 | 1 | 0,02 | 0,98 | 1 | 0,02 | 0,98 | 1 | 0,02 | 1,0 |

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Информация по компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения не предоставлена.

# Глава 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Необходимость перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует вследствие наличия единственного источника тепловой энергии. Таким образом, рассмотрение нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, связанных с определением наиболее эффективного варианта обеспечения тепловой энергией потребителей от различных источников тепловой энергии, является нецелесообразным.

## 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Варианты развития систем теплоснабжения поселения не предусмотрены.

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Теплоснабжение уплотнительной застройки, при возникновении таковой, предполагается осуществлять от существующих источников тепловой энергии. Строительство новых источников тепловой энергии на территории МО не планируется.

## 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не планируется.

## 5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Проектом схемы теплоснабжения предлагаются следующие мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

1. В зоне эксплуатации АО "КТК":

- установка БМК или ТП котельной (установка котлов ориентировочной мощностью 9 МВт) на котельной № 7;

- установка БМК или ТП котельной (установка котлов ориентировочной мощностью 9 МВт) на котельной № 9;

- установка БМК или ТП котельной (установка котлов ориентировочной мощностью 9 МВт) на котельной № 11.

2. В зоне эксплуатации АО "ТСК":

- Замена сетевого насоса на ЦТП № 17

3. В зоне эксплуатации ООО "ТЭК-Печора":

- замена сетевых насосов,

- установка ЧРП на тягодутьевом и насосном оборудовании

- замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 6,5/13 .

## 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не рассматривается.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрены.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой на территории муниципального образования не предусматривается.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

## 5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Система теплоснабжения ГП «Печора» создана и эксплуатируются в соответствии с ранее обоснованными температурными графиками.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источника тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Выбор оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии – является комплексной задачей, выполняемой в рамках отдельной научно- исследовательской работы, на основании испытаний тепловых сетей, в т.ч. на максимальную температуру.

## 5.9.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии, местных видов топлива в условиях поселения в ближайшей перспективе является неконкурентоспособным.

# Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих тепловых резервов)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности, поэтому реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

## 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку в осваиваемых районах поселения не предусматривается.

## 6.3.    Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

## 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 ПП №405

Строительства и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования   системы   теплоснабжения   за   счет   перевода   действующей котельной в пиковый режим работы не предусматривается.

## 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 1995 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное значение. Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Механизм реализации программы реконструкции тепловых сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции тепловых сетей позволит:

- реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить потери тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки ресурса, повысить срок службы котельного оборудования, снизить уровень эксплуатационных расходов организации, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- обеспечить стабильным и качественным теплоснабжением население;

- повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

Предусматривается строительство магистральной тепловой сети для перераспределения части нагрузки по отоплению и ГВС между котельной № 3 и котельной № 2 ООО "ТЭК-Печора" и обеспечения нормативной надежности улучшения теплоснабжения потребителей.

Также предполагается реконструкция магистральной сети ООО "ТЭК-Печора от ТК23/2 до ТК28/2 для увеличения ее пропускной способности.

Кроме того, в настоящее время АО «ТСК» планирует ряд мероприятий по реконструкции тепловых сетей с целью снижения уровня износа, в том числе:

- Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП Энергетик, на участке от ТК-3 до ж.д. № 21 кор.1 по Ленина

- Реконструкция сетей горячего водоснабжения от ЦТП № 50, на участке от ЦТП до ТК-1

- Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП № 16, на участке от ТК-1 до ТК-59

- Реконструкция сетей отопления  от ЦТП "Восточный" на участке от ТК-2 до ТК-10

- Реконструкция сетей отопления от ЦТП № 17, на участке от ТК-1 до ТК-3

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей АО «КТК» осуществляются в рамках программ капитального и текущего ремонтов.

# Глава 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ № 417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящее время на котельных № 5,7,9,11 АО «КТК», на котельных № 2,8,10 ООО «ТЭК-Печора», а также в зоне действия ЦТП АО «Тепловая сервисная компания» организована закрытая схема горячего водоснабжения.

На котельных № 3,4 ООО «ТЭК-Печора» организована открытая система теплоснабжения, при этом вопрос о переходе указанных котельных на закрытую систему теплоснабжения в настоящее время остается открытым по причине отсутствия в инвестиционной программе ООО «ТЭК-Печора» мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

## 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных или центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствуют.

# Глава 8. Перспективные топливные балансы

## 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В настоящее время в качестве основного вида топлива на источнике тепловой энергии муниципального образования используется природный газ. Резервное топливо отсутствует, на Печорской ГРЭС резервным топливом является мазут.

Перспективное потребление топлива источником тепловой энергии в натуральном выражении по состоянию на расчетный срок представлено в таблице ниже.

Сохранение потребления топлива, относительно существующего положения, связано с сохранением, в перспективе, объемов производства тепловой энергии на источниках тепловой энергии.

Таблица 16 - Годовые расходы основного вида топлива для котельных в 2021-2025 годах и к расчетному сроку (среднегодовые значения)

| Наименование источника | Основное топливо |  | Резервное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид | Расход, тыс. м3/год | вид | Расход, тонн/год |
| Печорская ГРЭС | природный газ | 34767,951 | мазут | 21,865 |
| котельная 2 |  | н/д | отсутствует |  |
| котельная 3 |  | н/д | отсутствует |  |
| котельная 4 |  | н/д | отсутствует |  |
| котельная 8 |  | н/д | отсутствует |  |
| котельная 10 |  | н/д | отсутствует |  |
| котельная 5 |  | 506,77 | отсутствует |  |
| котельная 7 |  | 2495,59 | отсутствует |  |
| котельная 9 |  | 2983,22 | отсутствует |  |
| котельная 11 |  | 1971,97 | отсутствует |  |

## 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На котельных г. Печора в качестве топлива используется природный газ.

Расчет по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива не осуществляется.

# Глава 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей ООО «ТЭК-Печора» и АО «ТСК» представлены в таблицах ниже.

Таблица 17 - Капитальные затраты на техническое перевооружение тепловых сетей в АО «ТСК»

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП Энергетик, на участке от ТК-3 до ж.д. № 21 кор.1 по Ленина | Республика Коми, г. Печора. Сеть отопления и ГВС от ЦТП "Энергетик", на участке от ТК-3 до ИТП ж.д. № 21 кор.1 и выход из дома № 21 кор.2 по ул. Ленина | 2021 | 2021 | 4061,3 |  | 4061,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция сетей горячего водоснабжения от ЦТП № 50, на участке от ЦТП до ТК-1 | Республика Коми, г. Печора. Сеть ГВС от ЦТП № 50, на участке от ЦТП до ТК-1 (у ж.д. № 36 по ул. Ленина) | 2022 | 2022 | 4978,0 |  |  |  | 4978,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП № 16, на участке от ТК-1 до ТК-59 | Республика Коми, г. Печора. Сеть отопления от ЦТП № 16, на участке от ТК-1 до ТК-59 (в районе дома № 6 по пер. Советскому) | 2023 | 2023 | 6286,6 |  |  |  |  |  | 6286,6 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция сетей отопления от ЦТП "Восточный" на участке от ТК-2 до ТК-10 | Республика Коми, г. Печора. Сеть отопления от ЦТП "Восточный", на участке от ТК-2 до ТК-10 (у дома № 1 по ул. Восточной) | 2024 | 2024 | 7285,6 |  |  |  |  |  |  |  | 7285,6 |  |  |  |
| 1.5. | Реконструкция сетей отопления от ЦТП № 17, на участке от ТК-1 до ТК-3 | Республика Коми, г. Печора. Сеть отопления от ЦТП № 17, на участке от ТК-1 до ТК-3 (район ж.д. № 2 по ул. Привокзальной) | 2025 | 2025 | 7347,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7347,6 |  |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена сетевого насоса на ЦТП № 17 | Республика Коми, г. Печора, ул. Привокзальная, д.3а, ЦТП № 17. Насос Д 320-50 - 1 ед. | 2021 | 2021 | 414,0 |  | 414,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 30373,0 |  | 4475,3 |  | 4978,0 |  | 6286,6 |  | 7285,6 |  | 7347,6 |

Таблица 18 - Капитальные затраты на техническое перевооружение тепловых сетей в ООО «ТЭК-Печора»

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Строительство магистральной теплотрассы между котельной 3 и котельной 2 | от ТК 39/2 до ТК 122/3 140 п.м. в 2-хтрубном исчислении, D=219 мм (сети отопления); 140 п.м. в 2-хтрубном исчислении, D=32-40 мм (сети ГВС) | 2022 | 2027 | 10726,77 | 0,0 | 1016,95 | 1525,42 | 2033,90 | 2033,90 | 2033,89 | 2082,71 |
| 2. | Реконструкция магистральной теплотрассы | от ТК 23/2 до ТК 28/2 160 п.м. в 2-хтрубном исчислении, D=273 мм | 2022 | 2025 | 8041,19 | 0,0 | 1016,95 | 2033,89 | 2237,29 | 2753,06 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 18768,0 | 0,0 | 2033,9 | 3559,3 | 4271,2 | 4787,0 | 2033,9 | 2082,7 |

## 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии АО «КТК», ООО «ТЭК-Печора» и АО «ТСК» представлены в таблицах ниже.

Таблица 19 - Капитальные затраты на техническое перевооружение источников тепловой энергии в АО «КТК»

| № п/п | Наименование инвестиционного мероприятия | Установлен-ная мощность, МВт | Итого стоимость строительства в текущих ценах, тыс. руб. с НДС | Стоимость строительства в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  | Итого стоимость строительства в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС | Год строительства котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |  |
| 1. | Установка БМК или ТП котельной (установка котлов ориентировочной мощностью 9 МВт) (котельная № 7 г. Печора) | 9,00 | 90,72 | 39,80 | 41,39 | 43,04 |  |  |  |  | 124,2 | 2027 - 2029 |
| 2. | Установка БМК или ТП котельной (установка котлов ориентировочной мощностью 10 МВт) (котельная № 9 г. Печора) | 10,00 | 100,20 |  |  | 47,54 | 49,44 | 51,42 |  |  | 148,4 | 2029 - 2031 |
| 3. | Установка БМК или ТП котельной (установка котлов ориентировочной мощностью 9 МВт) (котельная № 11 г. Печора) | 9,00 | 90,72 | 0,00 |  |  |  | 46,56 | 48,42 | 50,35 | 145,3 | 2031 - 2033 |
|  | ИТОГО |  | 190,92 | 39,80 | 41,39 |  |  |  |  |  | 417,96 |  |

Таблица 20 - Капитальные затраты на техническое перевооружение источников тепловой энергии в АО «ТСК»

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1. | Замена сетевого насоса на ЦТП № 17 | Республика Коми, г. Печора, ул. Привокзальная, д.3а, ЦТП № 17. Насос Д 320-50 - 1 ед. | 2021 | 2021 | 414,0 |  | 414,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 414,0 |  | 414,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Таблица 21 - Капитальные затраты на техперевооружение источников тепловой энергии в ООО «ТЭК-Печора»

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Замена сетевых насосов | Котельная № 4 | 2021 | 2021 | 4067,79 | 4067,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка ЧРП на тягодутьевом и насосном оборудовании до ТК-10 | Котельная № 4 | 2022 | 2022 | 711,86 |  | 711,86 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 6,5/13 | Котельная № 8 | 2022 | 2027 | 3606,72 | 0,0 | 803,14 | 731,14 | 305,08 | 0,00 | 731,14 | 1036,22 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | 8386,4 | 4067,8 | 1515,0 | 731,1 | 305,1 | 0,0 | 731,1 | 1036,2 |

## 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Мероприятия по осуществлению строительства, реконструкции и технического перевооружения в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

В этой связи, предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не приводятся.

## 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В настоящее время на котельных № 5,7,9,11 АО «КТК», на котельных № 2,8,10 ООО «ТЭК-Печора», а также в зоне действия ЦТП АО «Тепловая сервисная компания» организована закрытая схема горячего водоснабжения.

На котельных № 3,4 ООО «ТЭК-Печора» организована открытая система теплоснабжения, при этом вопрос о переходе указанных котельных на закрытую систему теплоснабжения в настоящее время остается открытым по причине отсутствия в инвестиционной программе ООО «ТЭК-Печора» мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

## 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Предполагается, что в результате реализации инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, будет иметь место экономический эффект в виде ежегодного снижения затрат на топливо и электроэнергию.

# Глава 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

## 10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти,  уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения),  или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.  Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие в г. Печора 4 теплоснабжающие организации отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

3) Предприятие согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить четыре единых теплоснабжающих организации в г. «Печора»: АО «КТК», ООО «ТЭК-Печора», АО «Тепловая сервисная компания», ООО «Печорский завод ЖБК».

## 10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

По результатам разработки Схемы теплоснабжения Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций ГП «Печора» МР «Печора» Республики Коми включает 4 изолированных систем теплоснабжения. Границы систем теплоснабжения определены для источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, по состоянию на дату утверждения настоящей схемы.

## 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Состав единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии действующими нормами на основании данных Реестра систем теплоснабжения и будет уточнен с учетом заявок теплоснабжающих организаций, которые будут ими представлены после опубликования проекта актуализированной Схемы теплоснабжения.

В случае отсутствия заявок от ТСО на установление статуса ЕТО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ. При наличии заявок от ТСО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п.п. 6-10 Правил организации теплоснабжения в РФ.

## 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Указанная информация отсутствует.

## 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций ГП «Печора» МР «Печора» Республики Коми включает 4 изолированных систем теплоснабжения.

Таблица 22 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах ГП «Печора». Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Населенный пункт, микрорайон | Система теплоснабжения (наименование) | Границы систем теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  | Тепловые сети (наименование теплосетевой организации) | Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ | Сведения о поданных заявках | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника (группы источников) |  |  |  |  |
| 1 | г. Печора ГП «Печора» | г. Печора | обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения | АО «КТК» | Котельные № 5, 7, 9, 11 | АО «КТК» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | АО «КТК» |
| 2 | г. Печора ГП «Печора» | г. Печора | обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения | ООО «ТЭК-Печора» | Котельные № 2,3,4,8,10 | ООО «ТЭК-Печора» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | ООО «ТЭК-Печора» |
| 3 | г. Печора ГП «Печора» | г. Печора | обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения | АО «Тепловая сервисная компания» | ЦТП "Энергетик", ЦТП "МК- 53", ЦТП "Восточный" ЦТП № 14,15,16,17,24,27,28,50,6 | АО «Тепловая сервисная компания» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | АО «Тепловая сервисная компания» |
| 4 | г. Печора ГП «Печора» | г. Печора | обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения | ООО «Печорский завод ЖБК» | Котельная завода | ООО «Печорский завод ЖБК» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | ООО «Печорский завод ЖБК» |

# Глава 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В г «Печора» распределение нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

# Глава 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

## 12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,   не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления муниципального образования или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения,   в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на 01.01.2021 представлен в таблице ниже.

Таблица 23 - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на 01.01.2021

| ЦТП | Наименование объекта | Диаметр (наружный), мм | Протяженность (1 трубная), м |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети отопления |  |  |  |
| ЦТП № 6 | сети отопление от ТК-22 до - ввод в дом Н. Островского 31 | 50 | 16,8 |
| ЦТП № 6 | от ТК-23/1 до - ввод в дом Школьная 7 | 150 | 40,2 |
| ЦТП № 6 | сеть по подвалу дома Школьная 7 | 150 | 131,6 |
| ЦТП № 6 | от дома Школьная 7 до - дома Школьная 5 | 150 | 20,6 |
| ЦТП № 6 | сеть по подвалу дома Школьная 5 | 150 | 101,2 |
| ЦТП № 14 | сети отопление от ТК-18 до ТК-18/1 | 300 | 13,4 |
| ЦТП № 14 | сети отопление от ТК-18/1 до ТК-18/2 | 70 | 271,6 |
| ЦТП № 14 | сети отопление от ТК-18/2 до - ввод в дом Пионерская 27к.1 | 50 | 11,6 |
| ЦТП № 14 | сети отопление от ТК-18/2 до - ввод в дом Строительная 2 к.1 | 50 | 84,6 |
| ЦТП № 14 | сети отопление и ГВС от ТК-33 до ТК-33/1 | 150 | 15,6 |
| ЦТП № 14 | сети отопление и ГВС от ТК-33/1 до ТК-33/2 | 150 | 82,4 |
| ЦТП № 14 | сети отопление от ТК-33/2 до ТК-34/2 | 100 | 194,8 |
| ЦТП № 16 | сети отопление от ТК-30 до ТК-33 | 150 | 169,6 |
| ЦТП № 16 | сети отопление от ТК-33 до ТК-34 | 100 | 162 |
| ЦТП № 16 | сети отопление от ТК-34 до - ввод в дом Советская 24к1 | 65 | 30,6 |
| ЦТП № 16 | сети отопление от ТК-34 до - ввод в дом Советская 24к2 | 65 | 54,8 |
| ЦТП № 16 | сети отопление от ТК-34 до - ввод в дом Советская 24к3 | 50 | 51 |
| ЦТП № 16 | сети отопление от ТК-43 до ТК-44 | 150 | 13,6 |
| ЦТП № 27 | сети отопление от ТК-32 до - ввод в дом Железнодорожная 21 | 50 | 55,8 |
| ЦТП № 27 | сети отопление от ТК-33 до - ввод в дом Железнодорожная 23 | 50 | 15,2 |
| ЦТП № 27 | сети отопление от ТК-33 до - ввод в дом Н. Островского 4 | 80 | 38,6 |
| ЦТП № 27 | сети отопление от ТК-34 до - ввод в дом Ленина 2 | 50 | 34,8 |
| ЦТП № 28 | сети отопление от ТК-7 - ввод в дом 1-й Загородный проезд 6 | 40 | 28,6 |
| Всего сети отопления: |  |  | 1639 |
| Сети ГВС |  |  |  |
| ЦТП № 14 | сети ГВС от ТК-21 до - ввод в дом Ленина 11 (ЦТП 16) | 100/70 | 262,4 |
| ЦТП № 27 | сети отопление и ГВС от ТК-6 до ТК-23 | 100/100 | 125,6 |
| ЦТП Восточный | сети отопление и ГВС от ТК-7 до ТК-8 | 80/50 | 88,8 |
| ЦТП Восточный | сети отопление и ГВС от ТК-8 до - ввод в здание Восточная 8а (дом престарелых) | 40/32 | 49,6 |
| ЦТП Энергетик | сети отопление и ГВС от Строительная 20к2 до Дома престарелых | 32/25 | 9,4 |
| Всего сети ГВС: |  |  | 535,8 |
| Итого сети отопления и ГВС: |  |  | 2174,8 |

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

# Глава 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

## 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В поселении не планируется развитие системы газоснабжения в среднесрочном периоде.

## 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Существующих проблем в части организации газоснабжения источника тепловой энергии не выявлено.

## 13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке программы газоснабжения не вносились на рассмотрение. Корректировка программы газоснабжения не требуется.

## 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

## 13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в поселении, не планируется.

## 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Увеличение часового расхода воды на источниках тепловой энергии не предусматривается, развитие системы водоснабжения не требуется.

## 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке схемы водоснабжения не требуются.

- Глава 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения

## 14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического количества прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 15 и 16 Правил.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Pп сети от tn) рассчитываются (п. 15 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

,

где  – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

– суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, км;

– общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;

– суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях плановые значения показателей надежности с 2020 по 2035 годы Pп сети = 0 (ед.)/(км∙год)

## 14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Pп ист от tn) в целом по теплоснабжающей организации рассчитываются (п. 16 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

,

где  – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

– общая установленная мощность источников тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

– общая установленная мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

– суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, плановые значения показателей надежности с 2019 по 2039 годы Pп ист = 0

## 14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных в ГП «Печора» в 2019 году составляет:

- котельные № 5, 7, 9, 11 (АО «КТК») - 184,00 кг у.т./Гкал;

- котельная № 2 (ООО «ТЭК-Печора») - 164,00 кг у.т./Гкал;

- котельная № 3 (ООО «ТЭК-Печора») - 157,10 кг у.т./Гкал;

- котельная № 4 (ООО «ТЭК-Печора») - 168,00 кг у.т./Гкал;

- котельная № 8 (ООО «ТЭК-Печора») – от 158,10 до 187,0 кг у.т./Гкал;

- котельная № 10 (ООО «ТЭК-Печора») - 164,00 кг у.т./Гкал.

## 14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2019 год составляет:

- в зоне АО «КТК»: 8886,0 Гкал/год / 5007,117 кв.м. = 1,7747 Гкал/кв.м.

- в зоне ООО «ТЭК-Печора»: 27070,0 Гкал/год / 12906,110 кв.м. = 2,0975 Гкал/кв.м.

- в зоне АО «ТСК»: 26631,48 Гкал/год / 13494,750 кв.м. = 1,9735 Гкал/кв.м.

## 14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) на котельной в ГП «Печора» в 2019 году не рассчитывается.

## 14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на 2019 год составляет:

- в зоне АО «КТК»: 5007,117 кв.м. /16,314 Гкал/час = 306,921 кв.м./Гкал/час.

- в зоне ООО «ТЭК-Печора»: 12906,110 кв.м./98,747 Гкал/час = 130,699 кв.м./Гкал/час.

- в зоне АО «ТСК»: 13494,690 кв.м./72,072 Гкал/час = 187,239 кв.м./Гкал/час.

## 14.7. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Информация о доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, отсутствует.

## 14.8. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).

В 2019 году составляет 0,00684.

## 14.9. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

В 2019 году составляет 0,00285.

- Глава 15. Ценовые (тарифные) последствия

## 15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя.

Динамика экономически обоснованных тарифов по годам для теплоснабжающих организации г. Печора представлена в таблице ниже.

Таблица 24 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей АО «КТК» (тарифная зона – город Печора, котельные № 5,7,9,11)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 3311,22 | 3443,67 | 3581,42 | 3724,67 | 3873,66 |

Таблица 24 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей АО «КТК» (тарифная зона – город Печора, котельные № 5,7,9,11) (окончание)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 4028,61 | 4189,75 | 4357,34 | 4531,63 | 4712,90 | 4901,41 | 5097,47 | 5301,37 |

Таблица 25 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей АО «ТСК»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 1756,65 | 1835,69 | 1899,63 | 1961,38 | 2037,25 |

Таблица 25 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей АО «ТСК» (окончание)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 2110,48 | 2194,9 | 2282,7 | 2374,0 | 2468,96 | 2567,72 | 2670,43 | 2777,25 |

Таблица 26 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «ТЭК-Печора» (котельные № 2,3,4,8,9)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 2246,11 | 2335,95 | 2429,39 | 2526,57 | 2627,63 |

Таблица 26 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «ТЭК-Печора» (котельные № 2,3,4,8,9) (окончание)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 2732,74 | 2842,05 | 2955,73 | 3073,96 | 3196,91 | 3324,79 | 3457,78 | 3596,09 |

Таблица 27 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Печорский завод ЖБК»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 2080,38 | 2163,60 | 2250,14 | 2340,14 | 2433,75 |

Таблица 27 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Печорский завод ЖБК»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 2531,10 | 2632,34 | 2737,64 | 2847,14 | 2961,03 | 3079,47 | 3202,65 | 3330,76 |

Список литературы

- Федеральный Закон № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.

- Постановление Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения в соответствии с п.3 ПП РФ от 22.02.2012г. № 154.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235.

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1959.

- СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.

- СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

- СНиП 23.02.2003. Тепловая защита зданий.

- СНиП 41.02.2003. Тепловые сети.

- ГП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».

- СНиП 41.01.2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование.

- РП Свердловской области от 14.06.2012 г. № 1176-РП «О переводе малоэтажного жилищного фонда в Свердловской области, подключенного к системам централизованного отопления, на индивидуальное газовое отопление на период 2012– 2016 годов».

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- ГП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г.

- №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения.

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ…» в части изменений в закон «О теплоснабжении».

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.