УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации                муниципального района «Печора»

от 07.07.2021 г. № 770

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Чикшино» муниципального района «Печора» Республики Коми на период до 2033 года

Обосновывающие материалы

Актуализированная версия по состоянию на 2021 год

Разработчик: ООО «Эпицентр»

Оглавление

Оглавление

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	8

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	8

Общие сведения	8

1.1.1. Функциональная схема централизованного теплоснабжения СП «Чикшино»	12

1.1.2. Описание эксплуатационных зон	действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций………………………………..	13

1.1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими теплосетевыми организациями	13

1.1.4. Описание зон действия производственных источников тепловой энергии	13

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	13

1.2. Источники тепловой энергии	15

1.2.1.	Структура и технические характеристики источника тепловой энергии	15

1.2.2.  Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационных установок	16

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	16

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	17

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	19

1.2.6.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	19

1.2.7.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии	19

1.2.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	19

1.2.9. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	19

1.3. Тепловые сети, сооружения на них	21

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	21

1.3.2. Карты, схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	21

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	21

1.3.4. Описание типов и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	27

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	28

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	28

1.3.7. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)	29

1.3.8. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей	29

1.3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов	30

1.3.10. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	30

1.3.11.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	36

1.3.12.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	36

1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	36

1.3.14. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	37

1.3.15. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	37

1.3.16. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	38

1.3.17.    Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	38

1.3.18. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	38

1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	38

1.3.20. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).	38

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	40

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп	потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	41

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	41

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.	41

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	41

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	41

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	49

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.	49

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	51

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	52

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	52

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	52

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	52

1.6.4. Описание причин возникновения   дефицитов   тепловой   мощности   и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	52

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	52

1.7. Балансы теплоносителя	53

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	53

1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	53

1.8. Топливные	балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	54

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	54

1.8.2. Описание видов и количества используемого резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии.	54

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.	54

1.8.4. Описание использования местных видов топлива.	54

1.9. Надежность системы теплоснабжения	55

1.9.1. Методика оценки надежности и показатели надежности	55

1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.	63

1.9.3. Частота отключений потребителей.	63

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.	63

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).	63

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".	63

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.	64

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	65

1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.	65

1.11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	68

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.	68

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	69

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	69

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	69

1.12. Описание технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования	70

1.12.1.    Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	70

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	70

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	71

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	71

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	71

2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	72

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	72

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе	72

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	73

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	76

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	80

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	80

2.7.  Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	80

3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	83

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	97

4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	97

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	99

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	100

5.	Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	101

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).	101

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	101

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.	101

6.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей,  в том числе в аварийных режимах	101

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.	102

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	102

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.	103

7.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	104

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	104

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	107

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	108

7.4. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	108

7.5. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.	108

7.6. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства и реконструкции котельных	108

7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.	109

7.8. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	109

7.9. Обоснование предлагаемых мероприятий для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	109

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	109

7.11. Обоснование предлагаемых мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	109

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	110

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	110

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	112

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	112

7.16.  Расчет радиуса эффективного теплоснабжения	112

8.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	116

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	116

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	116

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	116

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	116

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.	116

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	117

8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	117

8.8.	Предложение по строительству и реконструкции насосных станций	118

9.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	119

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	119

9.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.	119

9.3. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	119

9.4. Предложения по источникам инвестиций.	120

10.	Перспективные топливные балансы	121

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	121

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.	121

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	122

11.	Оценка надежности теплоснабжения	123

11.1. Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.	123

11.2. Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	127

11.3. Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	133

11.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	134

11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.	134

12.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	135

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	135

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	137

12.3. Расчет экономической эффективности инвестиций.	141

12.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.	141

13.	Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения	143

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.	143

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.	144

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).	145

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.	145

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.	145

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.	145

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения).	145

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.	145

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).	146

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.	146

13.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).	146

13.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).	146

14.	Ценовые (тарифные) последствия	147

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.	147

14.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.	153

15.	Реестр единых теплоснабжающих организаций	155

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.	155

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.	157

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	157

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	160

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	160

16.	Реестр проектов схемы теплоснабжения	161

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.	161

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.	161

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.	161

17.	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	162

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.	162

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.	162

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.	162

18.	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	163

Список использованных источников	164

Определения

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |

| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| --- | --- |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |

| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| --- | --- |
| Топливно- энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Введение

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго, потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 % внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40 % от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей государственной важности.

Работа «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования СП «Чикшино» муниципального района «Печора» Республики Коми период до 2035 года» (далее Схема теплоснабжения) выполняется в соответствии с техническим заданием во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего  предпроектные  материалы  по  обоснованию  эффективного  и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию

(мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее

экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

 	Градостроительного кодекса Российской Федерации;

        Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

       Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

        Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

        Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-      Постановление Правительства от 3 апреля 2018 г. N 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»;

       Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г.  № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

 	Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от

29.12.2012 г.  "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"

 	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

 	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

# 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## 1.1. Функциональная структура теплоснабжения

### Общие сведения

Сельское поселение Чикшино — сельское поселение в муниципальном районе Печора Республики Коми. Административный центр — посёлок Чикшино. Дата основания посёлка — 13 февраля 1940 года. Сельское поселение расположено в 45 км от центра Печорского района — города Печоры.

В состав сельского поселения входит 2 населенных пункта, поселок Березовка и административный центр сельского поселения поселок Чикшино.

На 2020 год численность населения сельского поселения Чикшино составляет 1102 человека, в том числе: поселок Березовка - 485 человек, поселок Чикшино - 617.

Сельское поселение «Чикшино» муниципального района «Печора» Республики Коми расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе. Для территории характерно короткое и умеренно-холодное лето, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-суровая. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Средняя температура января -19 °С, июля +16 °С. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период приведены в таблице ниже.

Таблица 1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Климат МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| -19,5 | -17,7 | -11,6 | -3,4 | +3,4 | +11,1 | +16,0 | +12,3 | +6,1 | -2,5 | -10,6 | -15,6 | -2,7 |

Абсолютная минимальная t янв.= -55°С;

Абсолютная максимальная t июля = +35°С.

Дата выпадения первого снега обычно близка к осенней дате перехода средней суточной t возд. через 0°С. Высота снежного покрова достигает 200 см. Период устойчивого снежного покрова 180 см. Продолжительность зимнего сезона 150-200 дней. Среднее количество осадков в муниципальном районе «Печора» составляет 556 мм. Преобладающие ветры зимой - юго-восточные, а летом - северные.

Климатические показатели теплого и холодного периода года приведены в таблицах ниже.

Таблица 2 - Климатические показатели теплого периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | гПа | 1000 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | °С | 18,3 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,99 | °С | 23,6 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | °С | 21,7 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 35,0 |

| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | °С | 10,8 |
| --- | --- | --- |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 66 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца | % | 52 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 373 |
| Суточный максимум осадков | мм | 49 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | - | С |

Таблица 3 - Климатические показатели холодного периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 | °С | -51 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 | °С | -48 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С | -46 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 | °С | -43 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 | °С | -25 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, | °С | -55 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | -8,4 |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха: |  |  |
| <0 °C продолжительность | сутки | 206 |
| <0 °C средняя температура | °С | -11,6 |
| <8 °C продолжительность | сутки | 270 |
| <8 °C средняя температура | °С | -7,9 |
| <10 °C продолжительность | сутки | 288 |
| <10 °C средняя температура | °С | -6,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 82 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца | % | 80 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 183 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | ЮВ |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха <8 °С | м/с | 3,8 |

Согласно СНиП 23-01-99 - «Строительная климатология», сельское поселение «Чикшино» по климатическому районированию относится к климатическому подрайону 1Д. Для территории характерны высокая степень дифференциации климатических условий, суровые зимы, неустойчивость и резкая смена погодных условий.

Рельеф района определяется расположением его в орографических областях Печорской равнины и Урала и характеризуется горным, предгорным и равнинным основными типами.

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну реки Печора, которая пересекает территорию района с юга на север. Река Печора имеет широкую (до 15 - 16 км), хорошо разработанную долину, широкое (до 0,7 - 1,7 км) русло с островами, мелями, перекатами, глубокими плесами. Река характеризуется непостоянством уровня воды, сильно зависящим от количества выпадающих осадков.

Река Печора на территории района принимает крупные правые притоки - Косью (пограничная с Интинским районом), Большую Сыню, берущих начало с западных склонов Приполярного Урала. Наиболее крупные левые притоки Печоры - равнинные реки Чикшино и Лыжа.

Река Печора - главная водная артерия МО МР «Печора», общая протяженность - 1809 км, площадь бассейна - 322 тыс. км2. По территории МО р. Печора течет в северном направлении, в своем среднем течении. На данной территории река имеет широкую долину с обширной поймой, покрытой лесами и лугами. Русло разделяется на рукава, в нем имеются глубокие плесы, песчаные перекаты, мели, острова. Питание Печоры смешанное, с преобладанием снегового. Обилие осадков обеспечивает высокую водоносность.

Помимо Печоры, гидрографическую сеть МО формируют реки: Чикшино, Исаковка, Чикшина, Большая Сыня, Большой Аранец, Большая Вятка, Кыдрым и др.

Территория МО МР «Печора» расположена в зоне избыточного увлажнения, в средней части бассейна р. Печора, которая является основной водной артерией МО. Территория МО в значительной степени заболочена. Речная сеть достаточно разветвленная, однако очень крупные притоки в пределах МО в р. Печора не впадают. Наиболее значительным из впадающих притоков является р. Чикшино, берущая начало на водоразделе бассейнов р. Ижма и р.Печора. Истоки правых малых притоков расположены в предгорьях Приполярного Урала. Сеть водомерных постов охватывает наблюдениями не все водные объекты.

Гидрологический режим рек МО характеризуется высоким половодьем, летней меженью, прерываемой различными по водности дождевыми паводками, повышенным осенним стоком и низкой зимней меженью. Сток воды уменьшается к концу зимы по мере истощения запасов подземных вод, минимальным бывает обычно к концу зимнего периода.

Максимальные уровни на территории МО МР «Печора» наблюдаются во второй декаде мая, на р. Косью - в конце мая.

Летняя межень формируется с конца июня и до конца октября. Наименьшие уровни зимой наблюдаются со второй декады ноября до середины мая.

Появление ледяных образований на реках МО приходится на вторую декаду октября. Ледостав устанавливается в конце октября. По многолетним данным позже всего ледостав устанавливается на р. Печора - в первой декаде ноября (на р. Рыбница неустойчивый ледостав сохраняется в течение всего периода). Максимальная толщина льда (76-95 см) наблюдается к концу марта. Вскрытие рек МО обычно происходит в первой декаде мая, на р. Косью - в середине мая. Период открытого русла длится 5-6 месяцев. Температура воды достигает своего максимума (15,8-22,1°С) к концу июля.

По территории МО проходит транзитом сток из МО МР «Вуктыл». Река Большая Сыня с притоками, занимая третью часть территории МО МР «Печора», пополняет запасы водных ресурсов соседнего МО ГО «Усинск». Часть стока р.Большая Сыня, формирующуюся на территории МО МР «Печора», можно оценить по многолетнему ряду наблюдений на водомерном посту р. Сыня - свх. Сыня, закрытому в 1991 г.

Сток р. Косью, являющийся общим показателем для МО МР «Печора» и МО ГО «Инта», оценивается по данным наблюдений водомерного поста р. Косью - р.пос. Косью.

Замыкающего створа на р. Печора, у северной границы МО МР «Печора», учитывающего сток с территории, нет. Оценить водные ресурсы можно по сумме данных о поступающем в район транзитном стоке из МО МР «Вуктыл» и данных по стоку, полученных на водомерном посту р. Чикшина - ст. Чикшино. В этом случае неучтенным остается объем стока, поступающий в р. Печора из р. Чикшино (до впадения в нее р. Чикшина), сток малых притоков р. Чикшино (после впадения в нее р. Чикшина) и сток малых правых притоков самой р. Печора.

Основной природной осью СП «Чикшино» является река Исаковка (приток р. Чикшины).

Почвы района характеризуются достаточным разнообразием. В горной части господствуют щебенчатые почвы гольцов, в предгорьях преобладают горно-лесные глеево-подзолистые почвы. На равнине преимущественно развиты торфянисто-подзолисто-глеевые почвы.

Рисунок 1 - Общий вид пос. Чикшино

Таблица 4 - Перечень населенных пунктов и численность их населения

| № | Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования | Постоянно проживающее население (зарегистрировано) |
| --- | --- | --- |
| 1 | пос. Чикшино | 617 |
| 2 | пос. Березовка | 485 |

### 1.1.1. Функциональная схема централизованного теплоснабжения СП «Чикшино»

На территории СП «Чикшино» в сфере теплоснабжения осуществляет   деятельность   одна   организация   –   Печорский филиал АО «Коми - тепловая компания» (далее – АО «КТК»).

АО «КТК» осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий пос. Чикшино и пос. Березовка. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). Функциональная схема централизованного теплоснабжения пос. Чикшино и пос. Березовка представлена на рисунке ниже.

АО «КТК»

Конечный потребитель

Рисунок 1. Функциональная схема централизованного теплоснабжения 
пос. Чикшино и пос. Березовка

АО «КТК» эксплуатирует котельные с тепловыми сетями от нее по договору долгосрочной аренды. При этом, котельные и тепловые сети являются муниципальной собственностью.

Основными потребителями тепловой энергии являются население, бюджетные учреждения и организации, социально-бытовые объекты.

### 1.1.2. Описание эксплуатационных зон	действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

АО «КТК» осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий пос. Чикшино и пос. Березовка от двух угольных котельных (котельная № 53 и котельная № 54) в пос. Чикшино и одной угольной котельной (котельная № 45) в пос. Березовка.

### 1.1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими теплосетевыми организациями

Выработку тепловой энергии на территории СП «Чикшино», а также, передачу и сбыт тепловой энергии осуществляет АО «КТК», которое на праве долгосрочной аренды владеет тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

### 1.1.4. Описание зон действия производственных источников тепловой энергии

Производственные котельные на территории СП «Чикшино» отсутствуют.

### 1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоной действия индивидуального теплоснабжения является большая часть территории СП «Чикшино», которая не имеет централизованного отопления, вся застройка внутри вышеперечисленных населенных пунктов представляет собой индивидуальные жилые дома с участками под огороды, с печным или газовым отоплением.

## 1.2. Источники тепловой энергии

### 1.2.1.	Структура и технические характеристики источника тепловой энергии

Источниками теплоснабжения являются:

- Угольная котельная № 53 установленной мощностью 3,2 Гкал/час, расположенная по адресу: Республика Коми, МР «Печора», пст. Чикшино, ул. Северная, д. 6-А. Котельная обеспечивает тепловой энергией многоквартирную застройку среднеэтажными жилыми домами и общественно-деловую застройку пос. Чикшино.

- Угольная котельная № 54 установленной мощностью 3,816 Гкал/час, расположенная по адресу: Республика Коми, МР «Печора», пст. Чикшино, ул. Привокзальная, д. 13-А. Котельная обеспечивает тепловой энергией многоквартирную застройку среднеэтажными жилыми домами и общественно-деловую застройку пос. Чикшино.

- Угольная котельная № 45 установленной мощностью 4,46 Гкал/час, расположенная по адресу: Республика Коми, МР «Печора», пст. Берёзовка, ул. Лесная, д. 33-А. Котельная обеспечивает тепловой энергией многоквартирную застройку среднеэтажными жилыми домами и общественно-деловую застройку пос. Березовка.

В качестве основного топлива на котельных используется каменный уголь, резервное топливо отсутствует. Котельные производят тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения (котельная № 54 – только отопления).

Котельная № 53 оборудована четырьмя водогрейными котлами установленной мощностью 0,8 Гкал/час каждый. Температурный график сети – 95-70 0С с понижением до 95-65 0С. Схема теплоснабжения потребителей - закрытая.

Котельная № 54 оборудована шестью водогрейными котлами установленной мощностью 0,636 Гкал/час каждый. Температурный график сети – 95-70 0С. Схема теплоснабжения потребителей - закрытая.

Котельная № 45 оборудована семью водогрейными котлами, в т.ч. четыре котла установленной мощностью 0,8 Гкал/час каждый и три котла установленной мощностью 0,42 Гкал/час каждый. Температурный график сети – 95-70 0С с понижением до 95-65 0С. Схема теплоснабжения потребителей - закрытая.

В котельных предусмотрено ручное регулирование, котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котла.

Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику с помощью двухходового регулирующего клапана, который обеспечивает   подмес   воды   из   обратной   линии   в   прямую.   Подача   воды   в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Предоставленные сведения о составе и основных параметрах основного оборудования (дымовая труба, насосное оборудование, тягодутьевое оборудование) котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Перечень и кратная характеристика дымовых труб котельных

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Дымовые трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр | высота | Материал |
|  |  | мм | м |  |
| 1 | Котельная №53, пст. Чикшино, ул. Северная - 6А | 800 | 26 | металл |
|  | Котельная №54, пст. Чикшино, ул. Привокзальная - 32А | 800 | 28 | металл |
|  | Котельная №45, пст. Берёзовка, ул. Лесная - 36 | 630 | 26 | металл |

Перечень и кратная характеристика насосного и тягодутьевого оборудования на котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Перечень и кратная характеристика насосного и тягодутьевого оборудования на котельных

| Тип насоса | Марка насоса |
| --- | --- |
| КОТЕЛЬНАЯ № 53 |  |
| Сетевой | К-100-65-250 18,5 кВт АИР 180 М |
| Сетевой | К-100-65-250 18,5 кВт АИР 180 М |
| Подпиточный | К-20/30 5,5 кВт АИР 100 S2 У3 |
| Подпиточный | К-20/30 5,5 кВт АИР 100 S2 У3 |
| дымосос | ДН-9 15,0 кВт АИР 160 S6 |
| дымосос | ДН-9 15,0 кВт АИР 160 S6 |
| КОТЕЛЬНАЯ № 54 |  |
| Сетевой | Д320/50 75 кВт АИР 250 S4 |
| Сетевой | Д320/50 75 кВт АИР 250 S4 |
| Подпиточный | К20/30 7,5 кВт АИР 112 S2 |
| Подпиточный | К20/30 7,5 кВт АИР 112 S2 |
| дымосос | ДН-9 11,0 кВт 4 АМ 160 S6 |
| дымосос | ДН-9 11,0 кВт 4 АМ 160 S6 |
| дымосос | ДН-9 11,0 кВт 4 АМ 160 S6 |
| КОТЕЛЬНАЯ № 45 |  |
| Сетевой | Д200/36 30 кВт АИР 180 М2 |
| Сетевой | GRUNDFOS CR160-50 15 кВт KMER 160МХ С2 АС |
| Подпиточный | К-20/30 4,0 кВт АИР 100 S2 У2 |
| Подпиточный | К-20/30 4,0 кВт АИР 100 S2 У2 |
| ГВС | К45/30 7,5 кВт 4 АМ 112 М2 УПУ3 |
| ГВС | К45/30 4,0 кВт АИР 100 520 РУЗ |
| ХВС | К45/30 7,5 кВт АИР 112 М2 УПУ3 |
| ХВС | К45/30 7,5 кВт АИР 112 М2 УПУ3 |
| дымосос | ДН-9 7,5 кВт 4АМ 160 S6 |
| дымосос | ДН-11,2 11,0кВт 4АМ 160 S6 |
| дымосос | ДН-6,3 11,0кВт 4АМ 160 S6 |
| вентилятор | ВДН6,3 4,0 кВт АИР 100 520 РУЗ |
| вентилятор | ВДН 6,3 4,0 кВт АИР 100 520 РУЗ |

Также на котельных используются частотные преобразователи ESQ 1000.

### 1.2.2.  Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационных установок

Технические характеристики и состав основного оборудования котельных (котлоагрегатов) приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Технические характеристики котлового оборудования

| Наименование котельной, адрес | Год ввода в эксплуатацию котельной | Марка котлоагрегатов | Дата ввода в эксплуатацию котла | Присоединенная нагрузка по отоплению (Гкал/ч) | Присоединенная нагрузка погорячему водоснабжению (Гкал/ч) | Установленная мощность котла по паспортным данным (Гкал/ч) | Установленная мощность котла по данным режимной наладки (Гкал/ч) | Год проведения режимной наладки котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 45 пст. Берёзовка, ул. Лесная, д. 33-А | 1992 | КВр-0,93-95ОУР (ГВС) | 2014 | 0,753 | 0,107 | 0,800 |  |  |
|  |  | КВБр-0,93-95К (ГВС) | 2014 |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | НР-18 №3 | 1990 |  |  | 0,420 | 0,345 | 2016 |
|  |  | Богатырь | 2012 |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | Богатырь | 2012 |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | НР-18 №6 | 1990 |  |  | 0,420 | 0,384 | 2016 |
|  |  | НР-18 №7 | 1990 |  |  | 0,420 | 0,120 | 2016 |
| Котельная № 53 пст. Чикшино, ул. Северная, д. 6-А | 1997 | КВр-0,93 (СО) | 2014 | 0,732 | 0,069 | 0,800 | 0,400 | 2016 |
|  |  | КВр-0,93 (СО) | 2013 |  |  | 0,800 | 0,390 | 2016 |
|  |  | КВр-0,93 (СО) | 2013 |  |  | 0,800 | 0,420 | 2016 |
|  |  | КВр-0,93 (СО) | 2013 |  |  | 0,800 | 0,480 | 2016 |
| Котельная № 54 пст. Чикшино, ул. Привокзальная, д. 13-А | 1984 | НР-18 №1 | 2009 | 0,934 | нет | 0,636 |  |  |
|  |  | НР-18 №2 | 2009 |  |  | 0,636 |  |  |
|  |  | НР-18 №3 | 2013 |  |  | 0,636 | 0,400 | 2016 |
|  |  | НР-18 №4 | 2013 |  |  | 0,636 | 0,432 | 2016 |
|  |  | НР-18 №5 | 2014 |  |  | 0,636 | 0,400 | 2016 |
|  |  | НР-18 №6 | 2014 |  |  | 0,636 | 0,468 | 2016 |

Основными видами топлива на котельных является каменный уголь.

### 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность оборудования, соответствует установленной мощности. Ограничений тепловой мощности не выявлено.

### 1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Энергетический баланс котельных за 2017-2019 годы представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Энергетический баланс котельных за 2017 - 2019 гг., Гкал/год

| Наименование системы теплоснабжения | Период | Выработка тепловой энергии | Собственные нужды котельной | Отпуск тепловой энергии в сеть | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Полезный отпуск тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | население | бюджетные организации | сторонние организации | объектам ООО "ПРТК" |
| пос. Чикшино | 2017 год | 7826,97 | 161,24 | 7665,73 | 2980,42 | 4685,31 | 3107,40 | 622,54 | 661,15 | 294,22 |
|  | 2018 год | 7891,95 | 159,01 | 7732,94 | 2805,59 | 4927,35 | 3208,52 | 599,19 | 818,90 | 300,74 |
|  | 2019 год | 7584,00 | 182,00 | 7402,00 | 2559,00 | 4843,00 | 3025,70 | 610,85 | 843,34 | 363,11 |
| пос. Березовка | 2017 год | 3296,10 | 67,90 | 3228,20 | 848,68 | 2379,52 | 2288,38 | 53,74 | 24,96 | 12,44 |
|  | 2018 год | 3470,46 | 69,78 | 3400,68 | 834,92 | 2565,76 | 2492,13 | 48,46 | 25,17 | 0,00 |
|  | 2019 год | 3155,00 | 76,00 | 3079,00 | 688,00 | 2391,00 | 2316,60 | 37,47 | 36,93 | 0,00 |

### 1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию оборудования приведен в разделе 1.2.2.

Информация по году последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, году продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса отсутствует.

### 1.2.6.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельной № 53 пос. Чикшино имеются приборы учета горячей и холодной воды. На котельной № 54 пос. Чикшино имеются приборы учета холодной воды. На котельной № 45 пос. Березовка имеются приборы учета горячей и холодной воды.

### 1.2.7.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

Сведения	об	отказах	оборудования	на	котельных	за 2019 год отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных АО «КТК» отсутствуют.

### 1.2.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих на территории СП «Чикшино», надзорными органами не выдавались.

### 1.2.9. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории СП «Чикшино» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической мощностью, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

## 1.3. Тепловые сети, сооружения на них

### 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Передача тепловой энергии на нужды теплоснабжения от котельных, эксплуатируемых АО «КТК» осуществляется по тепловым сетям с температурным графиком 95-70 0С.

Общая протяженность трубопроводов тепловой сети в зоне рассматриваемых котельных составляет 5359,1 м (в однотрубном исчислении). Год ввода в эксплуатацию – 1959 - 2004 гг.

Основной теплоизоляционный материал сети – ППУ изоляция.

Тепловая сеть приходится на трубопроводы диаметром от 40 до 200 мм.

### 1.3.2. Карты, схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей СП «Чикшино» приложены к актуализированной схеме теплоснабжения.

### 1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

В таблицах ниже представлена характеристика тепловых сетей от котельных 
№ 45, № 53 и № 54.

Таблица 5. Характеристика тепловых сетей от котельных № 45 (пос. Березовка), № 53 (пос. Чикшино) и № 54 (пос. Чикшино)

| Котельная, тепловой пункт | Наименование участка | Назначение участка трубопровода (отопление/ гвс) | Условный диаметр Dу, мм | Год проектирования теплопроводов по методике) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 45 пст. Берёзовка | кот. - Лесная 33 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 45 пст. Берёзовка | Лесная 33 - ТК 1 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 45 пст. Берёзовка | ТК 1 - Лесная 35 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 45 пст. Берёзовка | ТК 1 - Лесная 34 | отопление | 100 | с 2004 г. |
| Котельная № 45 пст. Берёзовка | кот. - Лесная 33 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 45 пст. Берёзовка | Лесная 33 - ТК 1 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 45 пст. Берёзовка | ТК 1 - Лесная 35 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 45 пст. Берёзовка | ТК 1 - Лесная 34 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | кот. - ТК 1 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 1 - ТК 2 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 2 - ТК 3 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 3 - Северная 6 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 3 - Северная 8 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 3 - ТК 4 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 4 - Северная 12 | отопление | 50 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 4 - ТК 5 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 5 - ТК 6 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 6 - Северная 9 | отопление | 50 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 6 - ТК 7 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 7 - Северная 5 | отопление | 50 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 7 - Северная 7 | отопление | 50 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 7 - ТК 8 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 8 - ТК 9 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 9 - Центральная 18 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 5 - ТК 10 | отопление | 100 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 10 - Северная 13 | отопление | 65 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 10 - ТК 10/1 | отопление | 65 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 10/1 - Северная 11 | отопление | 50 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 2 - ТК 12 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 2 - магазин "Шанс" | отопление | 50 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 2 - Северная 17 | отопление | 50 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 12 - Северная 10 | отопление | 50 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 3 - ТК 13 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 13 - ТК 14 | отопление | 80 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 14 - Северная 21 | отопление | 50 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 13 - ТК 20 | отопление | 50 | с 2004 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 20 - Северная 16 | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 20 - ТК 21 | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 21 - Северная 18 | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 21 - ТК 22 | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 22 - Северная 20 | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 1 - ТК 15 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 15 - Северная 2 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 15 - РММ | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 15 - ТК 16 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 16 - ТК 17 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 17 - СБО | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 16 - ТК 18 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 18 - КНС | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 18 - ТК 19 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 19 - водобашня | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | кот. - ТК 1 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 1 - ТК 15 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 53 пст. Чикшино | ТК 15 - Северная 2 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | кот. - ТК 1 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 1 - РЭБ | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 1 - РЭБ | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 1 - ТК 2 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 2 - компрессорная | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 2 - ТК 31 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 31 - вокзал | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 31 - табельная | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 2 - ТК 3 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 3 - ТК 4 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 4 - врезка | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | врезка - Лесная 16 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 4 - ТК 5 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 5 - врезка | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | врезка - Лесная 5 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 5 - ТК 6 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 6 - ТК 24 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 24 - школа | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 24 - ТК 25 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 25 - администрация | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 6 - ТК 7 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 7 - ТК 8 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 8 - ТК 9 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 9 - ТК 10 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 10 - ТК 11 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 11 - КНС | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 11 - клуб | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 15 - ТК 16 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | врезка - Центральная 1а | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 16 - ФАП | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 16 - ТК 17 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | врезка - д/с,библиотека | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 17 - ТК 18 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 18 - ТК 19 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 19 - ТК 20 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 20 - ТК 21 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 21 - магазин | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 21- ТК 22 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 22 - Центральная 7 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | ТК 7 - ТК 23/1 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |
| Котельная № 54 пст. Чикшино | врезка - пождепо | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |

В таблице ниже представлено разделение тепловых сетей по диаметру и по виду прокладки сети.

Таблица 6. Характеристика тепловой сети в разрезе типов прокладки от котельных № 45 (пос. Березовка), № 53 (пос. Чикшино) и № 54 (пос. Чикшино)

| Наименование участка | Условный диаметр Dу, мм | Длина по типам прокладки трубопроводов, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная |  | подземная в каналах |  | бесканальная подземная |  |
|  |  | подающего | обратного | подающего | обратного | подающего | обратного |
| кот. - Лесная 33 | 150 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 |
| Лесная 33 - ТК 1 | 100 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| ТК 1 - Лесная 35 | 80 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| ТК 1 - Лесная 34 | 100 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 |
| кот. - Лесная 33 | 150 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 |
| Лесная 33 - ТК 1 | 100 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| ТК 1 - Лесная 35 | 80 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| ТК 1 - Лесная 34 | 100 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 |
| кот. - ТК 1 | 200 | 8,7 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 1 - ТК 2 | 150 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 2 - ТК 3 | 150 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 3 - Северная 6 | 50 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 3 - Северная 8 | 50 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 3 - ТК 4 | 150 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 4 - Северная 12 | 50 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| ТК 4 - ТК 5 | 150 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 5 - ТК 6 | 150 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 6 - Северная 9 | 50 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| ТК 6 - ТК 7 | 150 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 7 - Северная 5 | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| ТК 7 - Северная 7 | 50 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| ТК 7 - ТК 8 | 80 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 8 - ТК 9 | 80 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 9 - Центральная 18 | 80 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 5 - ТК 10 | 100 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 10 - Северная 13 | 65 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 10 - ТК 10/1 | 65 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 10/1 - Северная 11 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ТК 2 - ТК 12 | 80 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| ТК 2 - магазин "Шанс" | 50 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| ТК 2 - Северная 17 | 50 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| ТК 12 - Северная 10 | 50 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| ТК 3 - ТК 13 | 80 | 0 | 0 | 84,6 | 84,6 | 0 | 0 |
| ТК 13 - ТК 14 | 80 | 0 | 0 | 64,3 | 64,3 | 0 | 0 |
| ТК 14 - Северная 21 | 50 | 0 | 0 | 6,4 | 6,4 | 0 | 0 |
| ТК 13 - ТК 20 | 50 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| ТК 20 - Северная 16 | 40 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| ТК 20 - ТК 21 | 40 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| ТК 21 - Северная 18 | 40 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| ТК 21 - ТК 22 | 40 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| ТК 22 - Северная 20 | 40 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| ТК 1 - ТК 15 | 150 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 |
| ТК 15 - Северная 2 | 150 | 0 | 0 | 14,2 | 14,2 | 0 | 0 |
| ТК 15 - РММ | 50 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| ТК 15 - ТК 16 | 150 | 34,6 | 34,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 16 - ТК 17 | 100 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| ТК 17 - СБО | 80 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| ТК 16 - ТК 18 | 150 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 18 - КНС | 50 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| ТК 18 - ТК 19 | 150 | 0 | 0 | 24,3 | 24,3 | 0 | 0 |
| ТК 19 - водобашня | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| кот. - ТК 1 | 100 | 8,7 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 1 - ТК 15 | 100 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 |
| ТК 15 - Северная 2 | 100 | 0 | 0 | 14,2 | 14,2 | 0 | 0 |
| кот. - ТК 1 | 200 | 0 | 0 | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 |
| ТК 1 - РЭБ | 50 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| ТК 1 - РЭБ | 80 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| ТК 1 - ТК 2 | 200 | 0 | 0 | 44,1 | 44,1 | 0 | 0 |
| ТК 2 - компрессорная | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| ТК 2 - ТК 31 | 100 | 0 | 0 | 138,3 | 138,3 | 0 | 0 |
| ТК 31 - вокзал | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| ТК 31 - табельная | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| ТК 2 - ТК 3 | 150 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 |
| ТК 3 - ТК 4 | 150 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 4 - врезка | 150 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врезка - Лесная 16 | 50 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| ТК 4 - ТК 5 | 150 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 5 - врезка | 50 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| врезка - Лесная 5 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| ТК 5 - ТК 6 | 150 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 |
| ТК 6 - ТК 24 | 100 | 0 | 0 | 57,5 | 57,5 | 0 | 0 |
| ТК 24 - школа | 80 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ТК 24 - ТК 25 | 50 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| ТК 25 - администрация | 50 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 |
| ТК 6 - ТК 7 | 150 | 0 | 0 | 25,6 | 25,6 | 0 | 0 |
| ТК 7 - ТК 8 | 150 | 31,7 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 8 - ТК 9 | 150 | 61,8 | 61,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 9 - ТК 10 | 150 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| ТК 10 - ТК 11 | 150 | 83,2 | 83,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 11 - КНС | 40 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| ТК 11 - клуб | 50 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| ТК 15 - ТК 16 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| врезка - Центральная 1а | 50 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| ТК 16 - ФАП | 50 | 70,3 | 70,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 16 - ТК 17 | 100 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| врезка - д/с,библиотека | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| ТК 17 - ТК 18 | 100 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 |
| ТК 18 - ТК 19 | 100 | 0 | 0 | 22,9 | 22,9 | 0 | 0 |
| ТК 19 - ТК 20 | 100 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| ТК 20 - ТК 21 | 100 | 0 | 0 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 |
| ТК 21 - магазин | 65 | 0 | 0 | 28,2 | 28,2 | 0 | 0 |
| ТК 21- ТК 22 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| ТК 22 - Центральная 7 | 80 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| ТК 7 - ТК 23/1 | 80 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врезка - пождепо | 50 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |

### 1.3.4. Описание типов и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

 	на выходе из источника тепловой энергии;

 	на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

 	в узлах на трубопроводах ответвлений.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются чугунные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

### 1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные и стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

### 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Передача тепловой энергии на нужды теплоснабжения от АО «КТК» осуществляется по тепловым сетям с температурным графиком - 95-70 0С.

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, в соответствии с температурой наружного воздуха.

В процессе эксплуатации в действующей системе теплоснабжения из-за изменения характера тепловой нагрузки, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии с источника происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов. В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления:

 	разрегулированность режимов теплопотребления;

 	разукомплектованность тепловых узлов;

 	самовольное нарушение потребителями схем присоединения.

Указанные   проблемы   систем   теплопотребления   проявляются, в   первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

### 1.3.7. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Повреждениях на тепловых сетях за 2019 год не выявлены.

### 1.3.8. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 8 - Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| - Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - минус 10 | - минус 20 | - минус 30 | - минус 40 | - минус 50 |
| - Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | - 78 | - 84 | - 87 | - 89 | - 91 |

Согласно представленным данным, среднее время отключения потребителей второй и третьей категории менее 30 часов.

### 1.3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика	состояния	тепловых	сетей	производится	на	основании

гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

### 1.3.10. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

### 1.3.11.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Утверждённые нормативы технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях за 2019 год не устанавливались.

### 1.3.12.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации за 2017-2019 годы по СП «Чикшино» составляют:

- в 2019 году – 3247,0 Гкал/год;

- в 2018 году – 3640,51 Гкал/год;

- в 2017 году – 3829,103 Гкал/год.

### 1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

### 1.3.14. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

На	территории	муниципального	образования	основными	схемами

присоединения абонентских вводов к тепловой сети являются схемы присоединения потребителей с непосредственным присоединением СО.

Используемые схемы подключения представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2. Схема присоединения потребителей

### 1.3.15. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета тепловой энергии на котельных отсутствуют.

Относительно приборов учета тепловой энергии у потребителей, Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011 г.) от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ с 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

На данный момент информация по оснащенности многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии не предоставлена.

### 1.3.16. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых

организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

### 1.3.17.    Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На балансе АО «КТК» насосные станции, ЦТП в СП «Чикшино» отсутствуют.

### 1.3.18. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Непосредственно на трубопроводах тепловых сетей устройства, обеспечивающие их защиту от повышения давления сверх допустимого уровня и гидроударов, не предусмотрены.

Защита тепловых сетей от повышенного давления осуществляется регулирующей арматурой и посредством применения предохранительных клапанов на источниках теплоснабжения.

### 1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно сведениям, полученным в ходе сбора исходных данных, в настоящее

время бесхозяйные тепловые сети в муниципальном образовании отсутствуют.

### 1.3.20. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Пояснительные записки и обосновывающие материалы по расчету и основанию энергетических характеристик по показателям: разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах; удельный расход электроэнергии; удельный расход сетевой воды; потери сетевой воды, разработанные в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (СО-153-34.20.523-2003, части 1, 2, 3 и 4 утвержденные приказом министерства энергетики Российской Федерации №278 от 30.06.2003 г.) не разрабатываются, за исключением расчета нормативных потерь, представленных в п.1.3.12 и фактических потерь тепловой энергии, представленных в п.1.3.13.

Согласно РД 153-34.0-20.523-98 (Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии) энергетические характеристики разрабатываются для систем теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками тепловой энергии для которых служат тепловые электростанции и районные котельные. Так как расчетная тепловая нагрузка менее 100 Гкал/ч, разработка энергетических характеристик для СП «Чикшино» не требуется.

## 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия котельных АО «КТК», обеспечивающих тепловой энергией жилые и общественные здания, охватывает наиболее заселенную территорию СП «Чикшино» – поселок Чикшино и поселок «Березовка».

## 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп	потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

### 1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

В соответствии с данными СП 131.13330.2012 «Строительная климатология.

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции на территории сельского поселения составляет -24 °С.

Присоединенная нагрузка потребителей в 2019 году, подключенных к источнику теплоснабжения, составляет:

- по котельной № 53 (пос. Чикшино) - 0,732 Гкал/час (отопление) и 0,069 Гкал/час (горячее водоснабжение);

- по котельной № 54 (пос. Чикшино) - 0,934 Гкал/час (отопление) и 0,0 Гкал/час (горячее водоснабжение);

- по котельной № 45 (пос. Березовка) - 0,753 Гкал/час (отопление) и 0,107 Гкал/час (горячее водоснабжение);

### 1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Данные с приборов учета, достаточные для определения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, отсутствуют.

### 1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение поквартирного отопления на территории сельского поселения не

распространено. Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии прямо запрещается ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  Опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

### 1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии в СП «Чикшино» за 2019 год составляет 7234,0 Гкал/год. Потребление тепловой энергии в 2017-2019 годах представлен в таблице ниже.

Таблица 9. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям

| Период | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС |
|  | Гкал | Гкал | Гкал |
| 2017 год | 7064,83 | 6549,10 | 515,73 |
| 2018 год | 7493,11 | 6946,11 | 547,00 |
| 2019 год | 7234,00 | 6705,92 | 528,08 |

### 1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В таблице ниже представлен норматив потребления коммунальных услуг для населения СП «Чикшино».

Таблица 10. Норматив потребления коммунальных услуг для населения

| Вид услуг | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия: | Гкал/м2 в месяц | 0,0099-0,0166 |
| -на отопление жилых помещений Гкал/м2 общей жилья |  |  |

### 1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.

Подключенная тепловая	нагрузка потребителей и	потребление тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 11 – Подключенная тепловая нагрузка потребителей по состоянию на 01.01.2020 г. (котельные № 45, № 54, № 53)

| Котельные/потребители | Характ.зданий | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопит. | вент. | ГВС | суммарная |
|  |  | Qот | Qв | Qгвс | Q |
| Котельная № 45 | произв. | 0,01145 |  |  | 0,01145 |
| пст.Берёзовка, Лесная, д.33 | жилое | 0,24914 | 0,00000 | 0,04392 | 0,29306 |
| пст.Берёзовка, Лесная, д.34 | жилое | 0,24496 | 0,00000 | 0,03600 | 0,28096 |
| пст.Берёзовка, Лесная, д.35 | жилое | 0,24754 | 0,00000 | 0,02664 | 0,27418 |
| Котельная № 53 | произв. | 0,00466 |  |  | 0,00466 |
| "Шанс" | магазин | 0,01780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01780 |
| Северная — 2 (ГВС) | жилое |  |  | 0,06912 | 0,06912 |
| Северная — 5 | жилое | 0,05541 |  |  | 0,05541 |
| Северная — 6 (откл.02.09.2019) | жилое |  |  |  | 0,00000 |
| Северная — 7 | жилое | 0,05618 |  |  | 0,05618 |
| Северная — 8 | жилое | 0,05653 |  |  | 0,05653 |
| Северная — 9 (откл.02.09.2019) | жилое |  |  |  | 0,00000 |
| Северная — 10 | жилое | 0,05336 |  |  | 0,05336 |
| Северная — 11 | жилое | 0,10649 |  |  | 0,10649 |
| Северная — 12 | жилое | 0,08063 |  |  | 0,08063 |
| Северная — 13 | жилое | 0,09949 |  |  | 0,09949 |
| Северная — 17 (он же № 14) | жилое | 0,01537 |  |  | 0,01537 |
| Северная — 21 | жилое | 0,07832 |  |  | 0,07832 |
| Центральная – 18 | жилое | 0,07670 |  |  | 0,07670 |
| Северная – 16 | жилое | 0,01234 |  |  | 0,01234 |
| Северная – 18 | жилое | 0,00915 |  |  | 0,00915 |
| Северная – 20 | жилое | 0,00915 |  |  | 0,00915 |
| Котельная № 54 | произв. | 0,01199 |  |  | 0,01199 |
| ул. Привокзальная | школа | 0,09410 | 0,000 | 0,000 | 0,09410 |
| Школьная — 14 | Клуб | 0,03460 |  |  | 0,03460 |
| Школьная — 8 | М-н Веста-3 | 0,01744 |  |  | 0,01744 |
| ул. Центральная | администр. | 0,03270 | 0,000 | 0,000 | 0,03270 |
| ул. Центральная | ФАП | 0,01290 | 0,000 | 0,000 | 0,01290 |
| ул. Центральная | библиотека | 0,00390 | 0,000 | 0,000 | 0,00390 |
| ул. Центральная | д/сад | 0,02362 | 0,000 | 0,000 | 0,02362 |
| Центральная — 3а | СберБанк | 0,00357 |  |  | 0,00357 |
| ул. Привокзальная (Вокзал, пост ЭЦ) | Вокзал | 0,05187 | 0,000 | 0,000 | 0,05187 |
| РЭБ | мастерские | 0,06784 | 0,000 | 0,000 | 0,06784 |
| Табельная | администр. | 0,04413 | 0,000 | 0,000 | 0,04413 |
| Компрессорная | мастерские | 0,02324 | 0,000 | 0,000 | 0,02324 |
| Пождепо (караул) | Администр. | 0,00530 | 0,000 | 0,000 | 0,00530 |
| Гараж (пождепо) | Гараж | 0,01360 | 0,000 | 0,000 | 0,01360 |
| Водобашня | производств.ПФ | 0,07413 |  |  | 0,07413 |
| КНС №3 | производств.ПФ | 0,01324 |  |  | 0,01324 |
| СБО | производств.ПФ | 0,01374 |  |  | 0,01374 |
| РММ (бывш.д/с) | производств.ПФ | 0,04322 |  |  | 0,04322 |
| КНС (ул. Школьная) | производств.ПФ | 0,01421 | 0,000 | 0,000 | 0,01421 |
| Северная — 2 | жилое | 0,24404 |  | 0,00000 | 0,24404 |
| Школьная — 13 (корр.08.11.2018) | жилое | 0,00664 |  | 0,00000 | 0,00664 |
| Центральная, д.1"А" | жилое | 0,04325 | 0,000 | 0,000 | 0,04325 |
| Центральная, д.7 | жилое | 0,00446 | 0,000 | 0,000 | 0,00446 |
| Лесная, д.14 ( (корр.08.11.2018) | жилое | 0,00999 | 0,000 | 0,000 | 0,00999 |
| ул. Лесная – 5 | жилое | 0,00477 | 0,000 | 0,000 | 0,00477 |
| Лесная, д.16 | жилое | 0,02103 | 0,000 | 0,000 | 0,02103 |

Суммарная присоединенная нагрузка в СП «Чикшино» составляет 2,594 Гкал/час, в том числе:

- по отоплению – 2,418 Гкал/час;

- по ГВС – 0,176 Гкал/час.

### 1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Данные с приборов учета, достаточные для определения расчетной тепловой нагрузки, отсутствуют. Кроме того, на некоторых источниках тепловой энергии приборы учета не установлены.

## 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

### 1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии.

Указанные балансы сведены в таблицу ниже.

Таблица 12. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной нагрузки, описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по источнику тепловой энергии

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 45 | 4,460 | 4,460 | 0,107 | 4,353 | 0,43 | 1,349 | 2,574 |
| Котельная № 53 | 3,200 | 3,200 | 0,077 | 3,123 | 0,801 | 0,968 | 1,354 |
| Котельная № 54 | 3,816 | 3,816 | 0,092 | 3,724 | 0,934 | 1,155 | 1,636 |

### 1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резерв мощности котельных составляет от 42,3 % до 57,7% от мощности источников тепловой энергии, что свидетельствует о возможности в полном объеме обеспечить тепловой энергией потребителей во всем диапазоне температур наружного воздуха.

### 1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей, обеспечивающие передачу тепловой

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, можно охарактеризовать как удовлетворительные. В целом, резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей потребителей.

### 1.6.4. Описание причин возникновения   дефицитов   тепловой   мощности   и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности на котельных не выявлено.

### 1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Мощность источников тепловой энергии нетто АО «КТК» в СП «Чикшино» составляет 11,476 Гкал/ч, при этом величина резерва мощности источников равна 5,563 Гкал/ч.

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны с дефицитом тепловой мощности не предполагается.

## 1.7. Балансы теплоносителя

### 1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоснабжение котельных осуществляется из городского водопровода.

Согласно полученным данным, котельные не оборудованы системой химводоподготовки.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источника тепловой энергии отсутствуют.

### 1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

## 1.8. Топливные	балансы	источников	тепловой	энергии	и	система обеспечения топливом

### 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива на котельных используется каменный уголь.

Доставка топлива осуществляется автомобильным транспортом, беспрерывно в течение года.

Сведения о	годовом расходе топлива	на источниках тепловой энергии муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Топливно-энергетический баланс источников теплоснабжения СП «Чикшино» в 2019 году

| Годовой расход топлива |  |  | Производство тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид основного топлива | Объем потребления натурального топлива, т | Условное топливо, кг у.т./Гкал |  |  |  |
|  |  |  | Производство ТЭ, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |
| Котельная № 45 (пос. Березовка) |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь | 1160,35 | 253,0 | 3155,00 | 3079,00 | 2391,00 |
| Котельная № 53, 54 (пос. Чикшино) |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь | 2844,00 | 253,0 | 7584,00 | 7402,00 | 4843,00 |

### 1.8.2. Описание видов и количества используемого резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Резервное топливо отсутствует. Аварийное топливо не предусмотрено.

### 1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

Особенные характеристик топлива отсутствуют.

### 1.8.4. Описание использования местных видов топлива.

Местные виды топлива не используются.

## 1.9. Надежность системы теплоснабжения

### 1.9.1. Методика оценки надежности и показатели надежности

Методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734).

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

 	показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

 	показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

 	показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

    показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

  показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;

  показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

 	показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

 	показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

  показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

  показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

 показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

 	показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

    показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения

Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатели надёжности системы теплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ)

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

ист.i

Q  K

K общ   	i 	э

n 	э

 ...  Q   K ист.n

,	(1)

где

и ст.i

э

и ст.n

Qi   Qn

К э 	,  К э

-  значения показателей надёжности отдельных источников

тепловой энергии;

Q

Q  	фа кт

i	t

,	(2)

ч

где Qi, Qn  -	средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии

(Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При  наличии  в  системе  теплоснабжения  нескольких  источников  тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

ист.i

Q  K

K общ   	i 	т

n 	т

 ...  Q   K ист.n

,	(4)

где

и ст.i

т

и ст.n

Qi   Qn

К т 	,  К т

-  значения показателей надёжности отдельных источников

тепловой энергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых

сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10 % и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10 %.

При наличии  в  системе  теплоснабжения  нескольких  источников  тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Q  K ист.i   ...  Q

 K ист.n

K общ    i 	б 	n 	б 	,	(5)

где

и ст.i

б

и ст.n

Qi  Qn

К б 	,  Кб

-  значения показателей надёжности отдельных источников

тепловой энергии;

д)  показатель  уровня  резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90 % до 100 %	- Кр = 1,0; от 70 % до 90 % включительно - Кр = 0,7; от 50 % до 70 % включительно - Кр = 0,5; от 30 % до 50 % включительно - Кр = 0,3; менее 30 % включительно	  - Кр = 0,2.

При  наличии  в  системе  теплоснабжения  нескольких  источников  тепловой

энергии общий показатель определяется по формуле:

Q  K ист.i   ...  Q

р

 K ист.n

где

и ст.i

K общ  	i

и ст.n

р 	n

Qi   Qn

р 	,	(6)

К р 	,  К р

-  значения показателей надёжности отдельных источников

тепловой энергии;

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

S эксп л   S ветх

	,	(7)

К

где	эксп л

c 	c

с 	эксп л

S

c

Sc 	- протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

ветх

S

c

- протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и  его

устранением:

где

И о тк.тс  

nо тк

S

[1/(км*год)],	(8)

nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно            - Котк.тс = 1,0; от 0,2 до 0,6 включительно  - Котк.тс = 0,8; от 0,6 до 1,2 включительно  - Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2	- Котк.тс = 0,5.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется

по формуле:

Q	 Qо ткл 100

Q

[%],	(9)

где

нед

фа кт

Qоткл – недоотпуск тепла;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В	зависимости	от	величины	относительного	недоотпуска	тепла	(Qнед)

определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1 % включительно	 - Кнед = 1,0; от 0,1 % до 0,3 % включительно - Кнед = 0,8; от 0,3 % до 0,5 % включительно - Кнед = 0,6; от 0,5 % до 1,0 % включительно - Кнед = 0,5; свыше 1,0 %	- Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом  (Кп)  определяется  как  отношение  фактической  численности  к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к

колличеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:

f 	n

где

К 	 К м   К м   ,	(10)

м 	n

К м ,

f

К м	-  показатели,  относящиеся  к  данному  виду  машин,  механизмов,

n

оборудования;

n – число показателей, учтённых в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется  аналогично  по  формуле  (10)  по  основной  номенклатуре  ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками

электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ  в  системах  теплоснабжения  к  выполнению  аварийно-

восстановительных работ определяется следующим образом:

К гот   0,25* Кп    0,35* К м   0,3* Ктр  0,1* Кист

(11)

Таблица 14. Общая оценка готовности

| Кгот | Кп; Км; Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85-1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надёжности систем теплоснабжения:

а) оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

надёжные	- при Кэ=Кв=Кт=1;

малонадёжные	  - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. ненадёжные	- при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. б) оценка надёжности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадёжные	- более 0,9;

надёжные	- 0,75 - 0,9;

малонадёжные	- 0,5 – 0,74;

ненадёжные	- менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

К над

К   К   К    К   К    К   К 	 К

	э 	в 	т 	б 	р 	с 	отк.тс 	нед

8

(12)

Общая	оценка	надёжности	системы	теплоснабжения	определяется	как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя

из   статистических данных по отказам работы системы теплоснабжения и   ее элементов.

Таблица 15. Расчет надежности систем теплоснабжения

| Наименование источника | Вероятность безотказной работы, % | Вероятность безотказной работы в любой момент времени, % |
| --- | --- | --- |
| Котельные СП «Чикшино» | 91,5 | 87,2 |

По результатам расчетов, общий показатель надежности системы теплоснабжения по состоянию составил 87,2 %, следовательно, систему теплоснабжения муниципального образования следует отнести к классу надежных.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

 	правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а

именно:

а. оперативного журнала;

б. журнала обходов тепловых сетей;

в. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

г. заявок потребителей.

 для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;

  своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования;

 	проведения мероприятий  по  устранению  затопления  каналов,  тепловых камер и подвалов домов.

### 1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.

Частота отказов участков тепловых сетей не представлена.

### 1.9.3. Частота отключений потребителей.

Частота отключений потребителей не представлена

### 1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Частота восстановления теплоснабжения потребителей не определялась в связи с отсутствием статистических данных. По данным ТСО, время восстановления теплоснабжения потребителей не превышает значений, указанных в таблице 2 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

### 1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения не приводятся ввиду отсутствия статистических данных о технологических нарушениях по участкам тепловых сетей,

### 1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".

Анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора не проводилось в связи с отсутствием таковых.

### 1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении не проводился в связи с отсутствием статистических данных.

## 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

### 1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

АО «КТК» является теплоснабжающей и теплосетевой организацией в СП «Чикшино» и осуществляет некомбинированную выработку, передачу и сбыт тепловой энергии.

Описание результатов хозяйственной деятельности АО «КТК» осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Ниже представлены технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения АО «КТК» в СП «Чикшино» за 2018-2019 годы.

Таблица 16. Технико-экономические показатели работы АО «КТК» в СП «Чикшино» в 2018 - 2019 годах

| Наименование технико-экономического показателя АО «КТК» в сфере теплоснабжения (район) |  | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 360 871,69 | 359 440,90 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 370 398,22 | 365 059,22 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 11 191,61 | 8 954,84 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 148 870,04 | 145 479,85 |
| газ природный по регулируемой цене | х | х | х |
| объем | тыс м3 | 13 034,87 | 12 819,86 |
| стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,53 | 4,63 |
| стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |
| газ природный по нерегулируемой цене | х | х | х |
| объем | тыс м3 | 482,78 | 1 127,33 |
| стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,40 | 14,36 |
| стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 | 1 078,74 |
| способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | Торги/аукционы |
| мазут | х | х | х |
| объем | тонны | 1 174,49 | 1 602,25 |
| стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 12,75 | 21,68 |
| стоимость доставки | тыс. руб. | 1 273,15 | 2 271,90 |
| способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | Торги/аукционы |
| нефть | х | х | х |
| объем | тонны | 1 764,14 | 6 855,45 |
| стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 20,88 | 3,62 |
| стоимость доставки | тыс. руб. | 3 489,60 | 7 042,41 |
| способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | Торги/аукционы |
| уголь каменный | х | х |  |
| объем | тонны | 7 398,85 | 23 695,39 |
| стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,16 | 5,29 |
| стоимость доставки | тыс. руб. | 7 818,52 | 4 475,1340 |
| способ приобретения | х | Торги/аукционы | 1 153,00 |
| Добавить вид топлива |  |  |  |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 24 056,43 | 23 695,39 |
| Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,20 | 5,29 |
| Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 4 621,8580 | 4 475,1340 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 032,28 | 1 153,00 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 108,20 | 27,65 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 83 824,71 | 87 513,30 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 25 961,89 | 27 545,51 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 16 216,06 | 16 864,90 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 5 022,38 | 5 223,12 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 141,90 | 182,49 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 4 499,77 | 926,76 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 15 673,00 | 13 444,68 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 13,79 | 0,08 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 6 257,91 | 6 360,60 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 25,07 | 93,31 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 6 015,38 | 8 780,91 |
| Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 19 526,64 | 18 906,21 |
| автотранспортные услуги | тыс. руб. | 8 995,49 | - |
| прочие расходы | тыс. руб. | 10 531,15 | 18 906,21 |
| Добавить прочие расходы |  |  |  |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 14 057,80 | 21 233,15 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -2 477,05 | -48 787,03 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 2 580,46 | 825,63 |
| Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 966,85 | 8 915,13 |
| Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 966,85 | 8 915,13 |
| Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 966,85 | 8 915,13 |

## 1.11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### 1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади (население) и объема здания (прочие потребители).

Сведения об утвержденных тарифах в сфере теплоснабжения и динамика их изменения за 2018 – 2020 гг. в СП «Чикшино» представлены в таблице ниже.

Таблица 17.1. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации АО «КТК» в СП «Чикшино» в 2018-2020 годах (тарифная зона «район Печора»)

| 1 | Категория потребителей | Наимено-вание тарифа | Ед. изм. | с 1 января по 30 июня 2018 года | с 1 июля по 31 декабря 2018 года | Нормативный акт регулирующего органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Потребители за исключением категории «население» | ЭО тариф | Руб./Гкал (без НДС) | 3 375,20 | 5 232,76 | Приказ Минстроя РК от 19.12.2017 № 70/18-Т «О вн. изм. в приказ Минстроя РК от 16.12.2016 №13/7-Т |
|  |  | Льготный тариф | Руб./Гкал (без НДС) | 3 270,13 | 3 400,94 | Приказ Минстроя РК от 25.12.2017 № 74/1-Т Льготные тарифы на ТЭ |
| 1.2 | Население | ЭО тариф | Руб./Гкал | 3 982,74 | 6 174,67 | Приказ Минстроя РК от 19.12.2017 № 70/18-Т «О вн. изм. в приказ Минстроя РК от 16.12.2016 №13/7-Т |
|  |  | Льготный тариф | Руб./Гкал | 2 950,59 | 3 068,61 | Приказ Минстроя РК от 25.12.2017 № 74/1-Т Льготные тарифы на ТЭ |

| 1 | Категория потребителей | Наимено-вание тарифа | Ед. изм. | с 1 января по 30 июня 2019 года | с 1 июля по 31 декабря 2019 года | Нормативный акт регулирующего органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Потребители за исключением категории «население» | ЭО тариф | Руб./Гкал (без НДС) | 4 493,99 | 4 602,89 | Приказ Минстроя РК от 20.12.2018 № 69/25-Т «О вн. изм. в приказ Минстроя РК от 16.12.2016 №13/7-Т |
|  |  | Льготный тариф | Руб./Гкал (без НДС) | 3 400,94 | 3 482,56 | Приказ Минстроя РК от 14.06.2019 № 26/7-Т «О вн. изм. в приказ Минстроя РК от 16.12.2016 №13/7-Т |
| 1.2 | Население | ЭО тариф | Руб./Гкал | 5 392,79 | 5 523,74 | Приказ Минстроя РК от 20.12.2018 № 69/25-Т «О вн. изм. в приказ Минстроя РК от 16.12.2016 №13/7-Т |
|  |  | Льготный тариф | Руб./Гкал | 3 120,62 | 3 195,51 | Приказ Минстроя РК от 20.12.2018 № 70/15-Т Льготные тарифы на ТЭ |

| 1 | Категория потребителей | Наимено-вание тарифа | Ед. изм. | с 1 января по 30 июня 2020 года | с 1 июля по 31 декабря 2020 года | Нормативный акт регулирующего органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Потребители за исключением категории «население» | ЭО тариф | Руб./Гкал (без НДС) | 4 602,89 | 5 105,79 | Приказ Минстроя РК от 17.12.2019 № 73/35-Т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности АО "КТК" (Печорский филиал) для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель с использованием метода индексации установленных тарифов и о тарифах на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемых АО "КТК" (Печорский филиал) потребителям Республики Коми |
|  |  | Льготный тариф | Руб./Гкал (без НДС) | 3 482,56 | 3 705,44 | Приказ Минстроя РК от 18.12.2019 № 75/7-Т «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) в Республике Коми |
| 1.2 | Население | ЭО тариф | Руб./Гкал | 5 523,47 | 6 126,95 | Приказ Минстроя РК от 17.12.2019 № 73/35-Т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности АО "КТК" (Печорский филиал) для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность)….. |
|  |  | Льготный тариф | Руб./Гкал | 3 195,51 | 3 195,51 | Приказ Минстроя РК от 18.12.2019 № 75/7-Т «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) в Республике Коми |

Таблица 17.2. - Динамика изменения тарифов на теплоноситель теплоснабжающей организации АО «КТК» в ГП «Путеец» в 2020 году

| 1 | Категория потребителей | Наимено-вание тарифа | Ед. изм. | с 1 января по 30 июня 2020 года | с 1 июля по 31 декабря 2020 года | Нормативный акт регулирующего органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Потребители за исключением категории «население» | ЭО тариф | Руб./Гкал (без НДС) | 93,25 | 366,91 | Приказ Минстроя РК от 17.12.2019 № 73/35-Т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности АО "КТК" (Печорский филиал) для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель с использованием метода индексации установленных тарифов и о тарифах на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемых АО "КТК" (Печорский филиал) потребителям Республики Коми |

### 1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию, утвержденные теплоснабжающей организации АО «КТК» в СП «Чикшино», а также динамика изменения тарифов на тепловую энергию в 2018 – 2020 годах, приведены в таблицах выше.

### 1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящий момент плата за подключение к системе теплоснабжения не

предусмотрена.

### 1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

## 1.12. Описание технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

### 1.12.1.    Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из	комплекса	существующих	проблем	организации	качественного

теплоснабжения на территории муниципального образования СП «Чикшино» можно выделить следующее:

1) Высокая степень износа тепловых сетей. В настоящее время износ тепловых сетей составляет более 50 %. Износ тепловых сетей обуславливает наличие существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды. Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей.

2) Отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии у ряда потребителей - не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

### 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем развития систем теплоснабжения на

территории муниципального образования можно выделить следующие:

1)   Высокая степень износа тепловых сетей.  В настоящее время износ тепловых сетей составляет более 50 %.

2) Отсутствие диспетчеризации. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

### 1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения СП являются:

   длительная эксплуатация тепловых сетей, и как следствие, значительный износ трубопроводов;

   коммунальные инженерные системы построены без учета современных требований к энергоэффективности;

 	отсутствие приборов учета тепловой энергии у большинства потребителей.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

### 1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующей

системы теплоснабжения отсутствуют.

### 1.12.5.	Анализ	предписаний	надзорных	органов	об	устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.

# 2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящий момент на территории муниципального образования СП «Чикшино» в теплоснабжении жилых зданий, объектов социально-бытового назначения участвует три источника теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 18. Данные базового уровня потребления тепловой энергии (данные 2019 года)

| Выработка ТЭ, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал |  | ГВС, Гкал |
| пос. Чикшино |  |  |  |  |  |
| 7584,00 | 7402,00 | 4843,00 | 4489,46 | 353,54 |  |
| пос. Березовка |  |  |  |  |  |
| 3155,00 | 3079,00 | 2391,00 | 2216,46 | 174,54 |  |

В таблице ниже представлен баланс полезного отпуска по видам потребителей за 2019 год.

Таблица 19. Баланс полезного отпуска по видам потребителей за 2019 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | пос. Чикшино | пос. Березовка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии по всем потребителям | Гкал | 4843,00 | 2391,00 |
| 1.1. | исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам | Гкал | 3025,70 | 2316,60 |
| 1.2. | бюджетным и муниципальным предприятиям | Гкал | 610,85 | 37,47 |
| 1.3. | прочим потребителям | Гкал | 1206,45 | 36,93 |

### 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе

По состоянию на 01.2020 год численность населения МО СП «Чикшино» составила 1102 человека.

Согласно оценки социально-экономического потенциала муниципального образования, численность населения к 2035 году сохранится на уровне 2020 года.

Прогноз численности населения за рассматриваемый период Схемы теплоснабжения МО СП «Чикшино» представлен в таблице ниже.

Таблица 20. Прогноз численности населения МО СП «Чикшино»

| № | Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования | Постоянно проживающее население (зарегистрировано) |
| --- | --- | --- |
| 1 | пос. Чикшино | 617 |
| 2 | пос. Березовка | 485 |

Жилищный фонд СП «Чикшино» состоит из 26 жилых многоквартирных  домов (3 МКД в пос. Березовка, 23 МКД в пос. Чикшино) и индивидуальных жилых домов усадебного типа. Также имеется 20 нежилых зданий и сооружений в пос. Чикшино.

Общий отапливаемый объем жилищного фонда (многоквартирные и индивидуальные дома) составляет 17,297 тыс. кв.м.

Жилищный фонд к концу расчетного срока не изменится и составит 17,297 тыс.кв.м.

### 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая

2006 г. № 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые   определяют   порядок   установления   нормативов   потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

  - в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

  - на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

  - в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

  - на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов, либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23-

02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) – не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление для вновь возводимых зданий представлены в таблице ниже (для справки).

Таблица   21.   Прогнозы   перспективных   удельных   расходов   тепловой   энергии   на отопление для вновь возводимых зданий

|  |  | 2020 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2025 год | 2030 год | К расчетному сроку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м² в месяц | 0,0166 | 0,0154 | 0,0141 | 0,0129 | 0,0116 | 0,0108 | 0,010 |

При проведении расчетов так же были учтены требования к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (с изменениями и дополнениями о 26 марта 2014 г.) и Федеральном законе от   23.11.2009 г.   №   261-ФЗ «Об энергосбережении и   о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Прогнозы удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение, рассчитанные с учетом данных требований представлены в таблице ниже (для справки).

Таблица 22. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение

| Наименование | Размерность | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2025 год | 2030 год | К расчетному сроку |
| Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение | Гкал/чел. в мес. | 0,161 | 0,149 | 0,137 | 0,125 | 0,113 | 0,105 | 0,097 |

### 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

За рассматриваемый срок разработки схемы теплоснабжения в пос. Чикшино не планируется строительство и подключение к системе теплоснабжения новых объектов.

Данные по перспективным тепловым нагрузкам на отопление и объему потребления тепловой энергии на отопление представлены в таблицах ниже.

Таблица 23. Значения тепловых нагрузок на отопление и ГВС в 2020-2035 годах

| Источник | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Котельные 53 и 54 пос. Чикшино | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 |
| Котельная 45 пос. Березовка | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |

| Источник | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельные 53 и 54 пос. Чикшино | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 |
| Котельная 45 пос. Березовка | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |

Таблица 24. Значения объема потребления тепловой энергии на отопление и ГВС в 2020-2035 годах

| Источник | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Котельные 53 и 54 пос. Чикшино | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 |
| Котельная 45 пос. Березовка | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 |

| Источник | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельные 53 и 54 пос. Чикшино | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 | 4843,0 |
| Котельная 45 пос. Березовка | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 | 2391,0 |

Для проведения дальнейших гидравлических расчетов трубопроводов выполнен расчет объемов теплоносителя исходя из перспективных тепловых нагрузок на отопление и температурного графика сетевой воды. Результаты расчетов приведены в таблице ниже.

Таблица 25. Расход теплоносителя на отопление

| Источник | Расход теплоносителя на отопление, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Котельные 53 и 54 пос. Чикшино | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 |
| Котельная 45 пос. Березовка | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 |

| Источник | Расход теплоносителя на отопление, т/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельные 53 и 54 пос. Чикшино | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 |
| Котельная 45 пос. Березовка | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 |

### 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением не планируются в рассматриваемый период.

Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки снабжены собственными источниками тепловой энергии. Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

### 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах не планируется за рассматриваемый период.

### 2.7.  Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно	Федеральному	закону	№	190-ФЗ	от	27.07.2010	г.	(ред.	от

25.06.2012 г.) "О теплоснабжении", наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" указаны социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся:

 	органы государственной власти;

 	медицинские учреждения;

 	учебные заведения начального и среднего образования;

 	учреждения социального обеспечения;

 	метрополитен;

 воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

 	исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

    федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

  объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

 	животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

    объекты   вентиляции, водоотлива   и   основные   подъемные   устройства угольных и горнорудных организаций;

 	объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и

воздушного транспорта.

Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей не планируется в рассматриваемый период.

# 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель системы теплоснабжения выполняется в ГИС Zulu 7.0.

В данной актуализации схемы теплоснабжения электронная модель не представлена.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Рисунок 3. Внешний вид электронной модели

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах: ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu, ZuluArcThermo - расчеты тепловых сетей для ESRI ArcGIS,

ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей. Состав задач:

Построение расчетной модели тепловой сети, Паспортизация объектов сети,

Наладочный расчет тепловой сети, Поверочный расчет тепловой сети, Конструкторский расчет тепловой сети, Расчет требуемой температуры на источнике, Коммутационные задачи,

Построение пьезометрического графика,

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию, Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в  узлах  сети  (при  учете  тепловых  потерь),  величина  избыточного

напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью	конструкторского	расчета	является	определение	диаметров

трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

 	линия давления в подающем трубопроводе,

 	линия давления в обратном трубопроводе,

 	линия поверхности земли,

 	линия потерь напора на шайбе,

 	высота здания,

 	линия вскипания,

 	линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

# 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

### 4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

На настоящий момент источниками централизованного теплоснабжения сельского   поселения   являются   три   котельные   теплоснабжающей   организации АО «КТК».   Зоны   действия   котельных   охватывает   жилую   и общественную застройку пос. Чикшино и пос. Березовка.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования в зоне действия существующих источников   теплоснабжения на   расчетный   срок   представлен   в таблице ниже.

Перспективные значения тепловой мощности источников тепловой энергии (котельная № 53, котельная № 54) изменяются по сравнению со значением базового года в момент ввода в эксплуатацию новой объединенной котельной в 2022 году в соответствии с планируемой инвестиционной программой.

Таблица 26. Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 45 (пос. Березовка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 2,574 | 2,574 | 2,574 | 2,574 | 2,574 | 2,574 |
|  | % | 57,7% | 57,7% | 57,7% | 57,7% | 57,7% | 57,7% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 53 (пос. Чикшино) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,200 | 3,200 | 7,069 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,200 | 3,200 | 7,069 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 3,123 | 3,123 | 6,992 | 3,123 | 3,123 | 3,123 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,801 | 0,801 | 1,735 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,968 | 0,968 | 2,123 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,354 | 1,354 | 3,134 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
|  | % | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 54 (пос. Чикшино) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,816 | 3,816 | - | - | - | - |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,816 | 3,816 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,092 | 0,092 | - | - | - | - |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 3,724 | 3,724 | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,934 | 0,934 | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,155 | 1,155 | - | - | - | - |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,636 | 1,636 | - | - | - | - |
|  | % | 42,9% | 42,9% | - | - | - | - |

### 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

При разработке электронной модели системы теплоснабжения может быть использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Особенности программного комплекса ZuluThermo 7.0:

 выполнение расчетов по наладке системы централизованного теплоснабжения с подбором элеваторов, сопел, дросселирующих устройства и определением мест их установки.

 	проведение годовых анализов состояния сети и эффективность ее работы.

 выявление перегруженных участков сети, лимитирующих пропускную способность.

 выполнение тепло-гидравлического расчета и анализ возможных последствий плановых переключений на магистральных сетях.

 моделирование аварийных ситуаций на сети и обоснование мероприятий по минимизации последствий этих аварий.

 поиск задвижек, отключающих (изолирующих) аварийный участок тепловой сети.

  оценка влияния отключений на тепловую сеть и тепловую разрегулировку потребителей.

 	определение зоны влияния источников, работающих на одну сеть.

    оценка влияния переключений при передаче части сетевой воды от одного источника к другому.

 выполнение расчетов по подбору диаметров трубопроводов вновь строящейся или реконструируемой тепловой сети.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 7.0.

По результатам гидравлического расчета сделаны выводы:

    существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в полном объеме, необходимом при расчетных параметрах наружного воздуха;

 присоединение новых потребителей не планируется.

### 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В настоящий момент котельные не имеют дефицита тепловой мощности. Присоединение перспективных нагрузок к котельным не планируется.

Тепловые сети в границах теплоснабжения имеют достаточный резерв пропускной способности для существующих потребителей.

# Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

### 5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Ввод новых источников тепловой мощности, необходимость перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует. Таким образом, рассмотрение нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, связанных с определением наиболее эффективного варианта обеспечения тепловой энергией потребителей от различных источников тепловой энергии, является нецелесообразным.

### 5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Варианты развития систем теплоснабжения СП «Чикшино» не предусмотрены.

### 5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Варианты развития систем теплоснабжения СП «Чикшино» не предусмотрены.

# Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, 
в том числе в аварийных режимах

### 6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь (нормативных утечек) теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполняется в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды", утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 278, и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325.

### 6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Водоподготовка на котельных поселения отсутствует.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### 6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

Баки-аккумуляторы отсутствуют.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

### 7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и  тепловых сетей  потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического  обеспечения,  с  учетом  особенностей,  предусмотренных ФЗ №    190    «О    теплоснабжении»    и    правилами    подключения    к    системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных     сроков     подключения     объектов     капитального     строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными

Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95 оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление   жилых   помещений   в   многоквартирных   домах   с   использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

### 7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

### 7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

### 7.4. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено.

### 7.5. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусмотрены.

### 7.6. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства и реконструкции котельных

Проектом схемы теплоснабжения предлагаются следующие мероприятия модернизации централизованной системы теплоснабжения муниципального образования:

1. Установка приборов учета тепловой энергии у потребителей (за счет средств потребителей).

2. Установка газовой блочно-модульной котельной в п. Чикшино с последующим закрытием существующих угольных котельных N 53 и 54 п. Чикшино

### 7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Переоборудование котельных в СП «Чикшино» в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

### 7.8. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельных в СП «Чикшино» с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

### 7.9. Обоснование предлагаемых мероприятий для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Перевод в пиковый режим работы котельных в СП «Чикшино» по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки в поселении, отсутствуют.

### 7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, не предполагается. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки в поселении, отсутствуют.

### 7.11. Обоснование предлагаемых мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предполагается.

### 7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

### 7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Данные по перспективным балансам производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 27. Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 45 (пос. Березовка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 2,574 | 2,574 | 2,574 | 2,574 | 2,574 | 2,574 |
|  | % | 57,7% | 57,7% | 57,7% | 57,7% | 57,7% | 57,7% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 53 (пос. Чикшино) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 |
|  | % | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная № 54 (пос. Чикшино) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 3,724 | 3,724 | 3,724 | 3,724 | 3,724 | 3,724 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 |

### 7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях поселения в ближайшей перспективе не планируется.

### 7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Производственные зоны на территории поселения отсутствуют.

### 7.16.  Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

В законе «О теплоснабжении» дано определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до   ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Под зоной действия источника тепловой энергии подразумевается территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными	 критериями	оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

    затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существующих;

 	пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

 	затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

 	потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

 	надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до

потребителя определяются по формуле:

где Q – мощность потребления;

С=Z* Q* L,

L – протяженность тепловой сети от источника до потребителя;

Z – коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя).

Для упрощения расчетов зону действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li = Σ(Qзд * Lзд) / Qi

зд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд; Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q = Σ Qi

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле: Lср = Σ(Qi * Li) / Q

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии (А), Гкал.

При этом:

А = Σ Аi, где Аi – годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок. Среднюю себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой

энергии принимаем равной тарифу на транспорт Т (руб/Гкал).

Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии, (руб/год):

В = А*Т.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии:

С = В/Ч,

где Ч – число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчитываются по формуле:

Z = C/(Q * Lср) = B / (Q * Lср)* Ч

Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до

выделенных зон, (руб/ч):

Сi = Z* Qi * Li

Вычислив Сi и Z, можно рассчитать для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии разницу в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источника.

Подход к расчету радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии.

На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2).

Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li).

Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км).

Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Lср.

Определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z = C/(Q * Lср) = B /(Q * Lср) х Ч.

Определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб./ч.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника Вi, млн. руб.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника Вi0=Аi * Т, млн. руб.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Существующая застройка пос. Чикшино полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

### 8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности, поэтому реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

### 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку в осваиваемых районах поселения не предусматривается.

### 8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусматривается.

### 8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Перевод котельных в СП «Чикшино» в пиковый режим работы, ликвидация котельных не предусматривается.

### 8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусматривается.

### 8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

### 8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 1995 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное значение. Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют

обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Механизм реализации программы реконструкции тепловых сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции тепловых сетей позволит:

   реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить потери тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки ресурса, повысить срок службы котельного оборудования, снизить уровень эксплуатационных расходов организации, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

 снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения;

 	обеспечить стабильным и качественным теплоснабжением население;

    повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

В настоящее время у АО «КТК» отсутствуют конкретные планы по перекладке изношенных участков тепловых сетей в рамках инвестиционной программы. Перекладка сетей осуществляется в рамках утверждаемых ежегодных программ текущего и капитального ремонтов.

### 8.8.	Предложение по строительству и реконструкции насосных станций

Гидравлический расчет перспективной схемы теплоснабжения показал, что во всех режимах работы тепловых сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией. Строительство насосных станций на территории муниципального образования не планируется.

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

### 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ № 417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

   с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

    с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В сельском поселении (пос. Чикшино и пос. Березовка) организована закрытая схема горячего водоснабжения.

### 9.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

В сельском поселении (пос. Чикшино и пос. Березовка) организована закрытая схема горячего водоснабжения.

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

### 9.3. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

В сельском поселении (пос. Чикшино и пос. Березовка) организована закрытая схема горячего водоснабжения.

### 9.4. Предложения по источникам инвестиций.

Предложения по источникам инвестиций не разрабатывались, поскольку в утвержденной инвестиционной программе АО «КТК» отсутствуют указанные мероприятия.

# Перспективные топливные балансы

### 10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В настоящее время в качестве основного вида топлива на источнике тепловой энергии муниципального образования используется каменный уголь. Резервное топливо отсутствует.

Перспективное потребление топлива источником тепловой энергии в условном и натуральном выражении по состоянию на расчетный срок представлено в таблице ниже.

Сохранение потребления топлива, относительно существующего положения, связано с сохранением, в перспективе, производства тепловой энергии на источнике.

Таблица 28. Годовые расходы основного вида топлива для котельных

| Наименование | Ед. измер. | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | к 2025 | К расчетному сроку |
| Годовой расход натурального топлива | т | 4004,35 | 4004,35 | 4004,35 | 4004,35 | 4004,35 | 4004,35 |
| пос. Березовка | т | 1160,35 | 1160,35 | 1160,35 | 1160,35 | 1160,35 | 1160,35 |
| пос. Чикшино | т | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 | 2844,0 |
| Средний часовой расход натурального топлива | т | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |
| пос. Березовка | т | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| пос. Чикшино | т | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |

### 10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Норматив создания запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.

### 10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На конец периода планирования основным топливом на котельных в СП «Чикшино» является каменный уголь.

# Оценка надежности теплоснабжения

### 11.1. Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными совместным приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ № 565/667 от 29.12.2012 г., а также п. 6.25 СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети», надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными и одним детерминированным показателями, определяемыми для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители. Показатели рассчитываются только для отопительно-вентиляционной нагрузки, потому что нарушения в подаче теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения только к временному снижению комфорта.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы Pj, определяемыми для каждого узла потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности Kj, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени (в течение отопительного периода) в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты (или среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается).

Детерминированным показателем является норма подачи теплоты потребителям в аварийных ситуациях φ_k^ав.

Показатели надежности рассчитываются за отопительный период. При определении показателя Pj учитываются:

теплоаккумулирующие свойства зданий потребителей (временной резерв потребителей);

зависимость теплоаккумулирующих свойств зданий потребителей от температуры наружного воздуха;

продолжительность стояния температур наружного воздуха, при которых время восстановления элементов превышает временной резерв потребителей, т.е. доля отопительного периода, в течение которой отказ каждого элемента нарушает теплоснабжение каждого потребителя.

Обоснование решений, обеспечивающих выполнение требований СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения, производится на основе выполнения двух условий:

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным требованиям:

K_j≥K_г,j∈JK_j

(1)

P_j≥P_тс,j∈J

(2)

где J – множество узлов расчетной схемы тепловой сети, к которым подключены потребители тепловой энергии.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы системы теплоснабжения в целом, т.е. нормативное значение вероятности того, что температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения, Pсцт = 0,86. Вклад тепловой сети в этот показатель составляет 0,9, т.е. Pj = 0,9.

В СП 124.13330.2012 значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей. Поскольку вклад источника теплоты, и потребителей в этот показатель существенно ниже, нормативное значение коэффициента готовности Kг, принято равным 0,97.

На основе расчета показателей Kг и Pj выявляется необходимость структурного резервирования тепловой сети и выделяется резервируемая часть сети.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φ_k^ав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

q ̅_(j,k)≥φ_k^ав,j∈J,k∈ F_j^k

(3)

где q ̅_(j,k)- относительный (к расчетному расходу) часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе k-го элемента кольцевой части сети при F_j^k- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем.

Из условий подачи потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов определяются диаметры участков кольцевой части тепловой сети (параметрическое резервирование).

Величина φ_k^ав  нормирована в СП 124.13330.2012 (пп. 6.31, 5.5) в зависимости от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.

Вероятностные показатели Kj и Pj, а также детерминированный показатель φ_k^ав, отражают специфику резервирования тепловой сети и позволяют организовать рациональный алгоритм построения ее структуры, удовлетворяющей требованиям надежности.

В тепловой сети без резервирования показатели Kj имеют наибольшее значение по сравнению с показателями для одноименных потребителей в вариантах резервированной сети, показатели Pj в сети без резервирования имеют наименьшее значение. При резервировании сети значения Pj увеличиваются, так как увеличивается временной резерв потребителей, получающих аварийную норму теплоты во время ликвидации отказов в кольцевой части сети. При этом влияние элементов кольцевой части сети на пониженный уровень теплоснабжения потребителей резко снижается. Значения же Kj при резервировании сети уменьшаются, так как на расчетное теплоснабжение потребителей влияет большее число элементов – не только элементы, входящие в путь теплоснабжения потребителя, но и элементы связанной с ним кольцевой части сети.

Таким образом, если в тупиковой сети все показатели P_j≥P_тс, то резервирования сети не требуется. В противном случае объем резервирования должен увеличиваться до тех пор, пока Pj не достигнут нормативного значения, а Kj своего норматива еще не нарушат. Если в тепловой сети без резервирования значения Kj оказываются меньше нормативного, это значит, что масштабы системы завышены и для обеспечения надежного теплоснабжения часть потребителей необходимо переключать на другие источники или необходимо введение дополнительных источников тепловой энергии. Аналогичный вывод следует сделать, если при увеличении объема резервирования сети, значения показателя Kj становятся меньше нормативного значения, а показатель Pj своего нормативного значения еще не достиг.

Расчетная схема разрабатывается с детализаций в зависимости от типа решаемой задачи. В однолинейной расчетной схеме участки тепловой сети отображаются ветвями, а места расположения источников и потребителей – узлами с притоками и отборами теплоносителя.

В качестве потребителей рассматриваются отдельные здания, группы зданий, микрорайоны города или другие совокупности потребителей, подключенные к узлам расчетной схемы. Соответствующую детализацию имеет и тепловая сеть.

В расчетах используются вероятностные модели функционирования системы теплоснабжения и методика расчета узловых показателей надежности, детерминированные модели теплообмена в зданиях и методика расчета гидравлических режимов в многоконтурных ТС.

В описании показателей надежности теплоснабжения приняты следующие допущения:

Возникновение отказов оборудования тепловых сетей рассматривается как стационарный Марковский процесс смены состояний элементов с простым пуассоновским распределением потока отказов.

При восстановлении отказавшего элемента сети отказы других элементов не происходят, поскольку вероятность возникновения нескольких отказов в определенном временном интервале в одной системе в соответствии с законом Пуассона пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

Исходными данными для расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей являются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность отказов и среднее время восстановления теплопроводов и оборудования.

Фактический уровень надежности в конкретной системе теплоснабжения должен оцениваться на основе обработки статистических данных об отказах элементов данной системы. Для того, чтобы статистические выборки обладали необходимой однородностью, полнотой и значимостью, в каждой системе должен быть организован сбор исходных данных об отказах в соответствии с рекомендованной формой.

Если статистические данные по отказам не достаточны, расчет интенсивности отказов теплопроводов с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода λ^нач равной 5,7 10-6 1/(км•ч) или 0,05 1/(км•год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Средняя интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (например, задвижки) принимается равной 2,28 10-7 1/ч или 
0,002 1/год.

Данные по отказам участков тепловых сетей не представлены.

### 11.2. Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков тепловой сети в зависимости от их диаметра и расстояния между секционирующими задвижками производится по формуле (8).

Для схем теплоснабжения городов и городских округов с общим количеством жителей более 100 тыс. человек расчет показателей надежности выполняется для узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий в этом случае принимается пользователем либо для представительных в данном узле категорий зданий, либо для здания с наихудшей теплоустойчивостью.

Основные расчетные зависимости:

Интенсивность отказов элементов ТС:

Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| , 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км•ч);

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

 - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

|  | (2) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

, 1/ч.

Параметр потока отказов участков ТС:

| , 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка ТС, км;

Параметр потока отказов ЗРА:

| ,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

Среднее время до восстановления участков ТС:

| , ч | (5) |
| --- | --- |

где: - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b и c для формулы (8), приведенные в таблице ниже получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2012.

Таблица 29 - Значения коэффициентов a, b и c в формуле

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | 1.87928919400643 |

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СП 124.13330.2012 (п. 10.17) и приниматься на основании приведенных ниже данных:

Таблица 30. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Среднее время до восстановления ЗРА.

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (8).

Интенсивность восстановления элементов ТС:

|  | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

|  | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу j-го элемента:

|  | (8) |
| --- | --- |

Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| 0 | (9) |
| --- | --- |

где  - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

- расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

– часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при , Гкал/ч;

– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при , Гкал/ч;

– относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при :

- время восстановления j-го элемента ТС, ч;

- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| , | (10) |
| --- | --- |

где - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| , | (11) |
| --- | --- |

где  – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха  ниже - температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента  равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения .

С помощью величин  и  выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину .

Температура наружного воздуха , при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя.

При  (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

|  | (12) |
| --- | --- |

При :

|  | (15a) |
| --- | --- |

Здесь  - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10,  - по СП 124.13330.2012 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

Правила определения  - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже .

Если  оказывается равной или выше +8 °С (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (11) величина  берется равной продолжительности отопительного периода.

Если  оказывается равной , отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и  в формуле (11) берется равной  - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже .

Если  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (11)  берется равной нулю.

Если , то  = .

|  | (13) |
| --- | --- |

Если  и значение  определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где:  - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

- продолжительность отопительного периода, ч;

- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Таким образом, автоматически выделяются: а) элементы, отказы которых нарушают и не нарушают пониженный уровень теплоснабжение потребителя, и б) доля отопительного периода, в течение которой нарушение имеет место.

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

|  | (14) |
| --- | --- |

где  – расчетный при  часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

– часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе j-го элемента, т/ч;

и  - расчетные (при ) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен для магистральных участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями пп. 6.33 – 6.36 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 1.3 РД – 7 – ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности», п. 5.1 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей» и других действующих в настоящее время нормативных документов.

### 11.3. Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

По результатам расчета надежности системы теплоснабжения, сделаны следующие выводы:

Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельных в СП «Чикшино» соответствует допустимой согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Достаточно высокие показатели надежности связанны с наличием резервирования магистральных тепловых сетей;

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

1.	Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

А. оперативного журнала;

Б. журнала обходов тепловых сетей;

В. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

Г. Заявок потребителей.

2.	Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо      своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.

3.	Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

4.	Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

### 11.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Оценка коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

### 11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

### 12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Тепловые сети

В настоящее время у АО «КТК» отсутствуют конкретные планы по перекладке изношенных участков тепловых сетей в рамках инвестиционной программы в СП «Чикшино». Перекладка сетей осуществляется в рамках утверждаемых ежегодных программ текущего и капитального ремонтов.

Источники теплоснабжения

В связи с устареванием отдельных конструктивных элементов котельных в пос. Чикшино, предполагается осуществление инвестиционного мероприятия, представленного в таблице ниже.

Таблица 31. Список инвестиционных мероприятий в части технического перевооружения источника тепловой энергии в пос. Чикшино

| № п/п | Наименование мероприятия | Подробное описание мероприятия | Ориентировочный период реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка газовой блочно-модульной котельной в п. Чикшино с последующим закрытием существующих угольных котельных N 53 и 54 п. Чикшино | Установка БМК ориентировочной мощностью 4,5 МВт (3 котла термотехник по 1 530 кВт) | 2021 - 2023 |  |

Затраты на строительство и ввод в эксплуатацию котельной в текущих и прогнозных ценах представлены в таблице ниже.

Таблица 32 - Затраты на строительство и ввод в эксплуатацию котельной в текущих и прогнозных ценах

| № п/п | Наименование инвестиционного мероприятия | Установленная мощность, МВт | Итого стоимость строительства в текущих ценах, млн. руб. с НДС | Стоимость строительства в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС |  |  | Итого стоимость строительства в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС | Год строительства котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1. | Установка газовой блочно-модульной котельной в п. Чикшино с последующим закрытием существующих угольных котельных N 53 и 54 п. Чикшино | 4,50 | 45,14 | 15,65 | 16,27 | 16,92 | 48,8 | 2021-2023 |
|  |  |  | 45,14 |  |  |  | 48,8 |  |

### 12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих организаций

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на   приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

  тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

 тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

 тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

 	тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

  плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

 	плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст.23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п. 2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п. 4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст. 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФАС.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации,  осуществляющей  регулируемые  виды  деятельности  в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения,  подключения  теплопотребляющих  установок  потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной   власти   субъектов   Российской   Федерации   по   согласованию   с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

    обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

    обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

    вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Бюджетное финансирование

Единственным источником финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей предполагаются:

- концессионная плата;

- средства, поступившие за счет платы Концедента.

Арендная плата, включенная в состав эксплуатационных затрат, трансформируется в концессионную плату после передачи имущества в концессию. Концессионная плата расходуется на со-финансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей в согласованном с региональным тарифным органом объеме.

Плата Концедента вводится и осуществляется за счет средств дополнительного субсидирования на соответствующий период вследствие административных рекомендаций:

- вести операционную и инвестиционную деятельность в пределах существующего утвержденного экономически обоснованного тарифа;

- не увеличивать экономически обоснованный тариф с темпом, превышающим принятые ежегодные отраслевые предельные индексы роста.

### 12.3. Расчет экономической эффективности инвестиций.

Предполагается, что в результате реализации инвестиционной программы будет иметь место экономический эффект в виде ежегодного снижения затрат на топливо в течение 2024-2035 годов за счет повышения КПД котельной.

Кроме того, суммарные эксплуатационные затраты новой котельной будут ниже суммарных эксплуатационных затрат двух существующих угольных котельных.

### 12.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Вследствие отсутствия согласованной инвестиционной надбавки к тарифу, ниже представлен экономически обоснованный тариф АО «КТК», проиндексированный по годам.

Следует отметить, что представленный ниже тариф является средневзвешенным (единым), установленный для всех поселений МР «Печора» (тарифная зона – район «Печора»), имеющих централизованное теплоснабжение.

Таблица 33 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 5522,42 | 5743,32 | 5973,05 | 6211,97 |

Таблица 33 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей (окончание)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | 6460,45 | 6718,87 | 6987,63 | 7267,13 | 7557,82 | 7860,13 | 8174,53 | 8501,52 | 6460,45 |

# Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения

### 13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического количества прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 15 и 16 Правил.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Pп сети от tn) рассчитываются (п. 15 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

,

где  – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

– суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, км;

– общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;

– суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях плановые значения показателей надежности с 2020 по 2035 годы Pп сети = 0   (ед.)/(км∙год)

### 13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Pп ист от tn) в целом по теплоснабжающей организации рассчитываются (п. 16 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

,

где  – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

– общая установленная мощность источников тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

– общая установленная мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

– суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, плановые значения показателей надежности с 2019 по 2039 годы Pп ист = 0

### 13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных в СП «Чикшино» в 2019 году составляет:

- котельная № 53 (пос. Чикшино) - 175,00 кг у.т./Гкал;

- котельная № 54 (пос. Чикшино) - 175,00 кг у.т./Гкал;

- котельная № 45 (пос. Березовка) - 220,00 кг у.т./Гкал.

### 13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2019 год составляет 3247 Гкал/год / 1631,385 кв.м. = 1,9903 Гкал/кв.м.

### 13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) на котельных в СП «Чикшино» в 2019 году не применим.

### 13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на 2019 год составляет 1631,385 кв.м./2,594 Гкал/час = 628,91 кв.м./Гкал/час.

### 13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения).

Поскольку котельные в СП «Чикшино» производит только тепловую энергию, доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме составляет 0%.

### 13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на котельных в СП «Чикшино» в 2019 году составляет:

- пос. Чикшино – 55,7 кВт*ч/Гкал;

- котельная № 45 (пос. Березовка) – 68,8 кВт*ч/Гкал.

### 13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Поскольку котельные в СП «Чикшино» производит только тепловую энергию, коэффициент использования теплоты топлива не применим.

### 13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Информация о доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, отсутствует.

### 13.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).

В 2019 году составляет 0,00659.

### 13.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

В 2019 году составляет 0,00382.

# Ценовые (тарифные) последствия

### 14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Разработана модель финансово-хозяйственной деятельности ТСО АО «КТК». Модель представляет собой комплекс взаимосвязанных таблиц Microsoft Excel, в которых на основе расчетных зависимостей, отражающих объективные взаимосвязи натуральных и финансовых показателей работы концессионера, возможно выполнять финансовое моделирование его деятельности. Суть финансового моделирования заключается в определении ежегодных потоков натуральных и финансовых показателей работы концессионера для прогнозируемых условий осуществления их финансово-хозяйственной деятельности.

Разработанная модель финансово-хозяйственной деятельности концессионера состоит из трех функциональных блоков:

•	блок исходных данных;

•	расчетный блок финансовой модели;

•	блок выходных данных.

Блок исходных данных представляет собой систему принимаемых показателей, отражающих существующее и прогнозируемое технико-экономическое окружение деятельности концессионера. Структура блока исходных данных была принята следующей:

•	сценарные условия, представляющие собой основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации: динамика изменения стоимости топлива, электроэнергии, воды, индекс потребительских цен;

•	финансовые потребности мероприятий по развитию на период моделирования;

•	производственная программа концессионера на период моделирования по годам;

•	показатели энергоэффективности на период моделирования по годам: удельные показатели расхода ресурсов на производство (отпуска с коллекторов) тепловой энергии;

•	показатели финансово-хозяйственной деятельности в базовом периоде, задающие структуру затрат по производству тепловой энергии, с учетом структурных и технологических особенностей объектов Проекта.

Расчетный блок финансовой модели содержит прогноз изменения затрат и выручки концессионера на период моделирования по годам.

Затраты на покупку ресурсов рассчитываются на основании прогноза расхода ресурса, необходимого для выработки (отпуска с коллекторов) тепловой энергии. Прогноз расхода ресурсов рассчитывается путем произведения удельных показателей расхода ресурсов на объем производства тепловой энергии. Затраты на покупку ресурсов рассчитываются путем произведения расхода ресурса на его стоимость. На период моделирования стоимость ресурсов прогнозируется в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их стоимостями в базовом году.

Затраты на оплату труда, ремонты, эксплуатационные и прочие расходы индексируются в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их размером в базовом году с учетом изменения активов концессионера.

Расчет амортизации по существующим на конец базового года основным средствам производится исходя из суммы начисленной амортизации. Расчет амортизации по вновь вводимым основным средствам производится исходя из срока полной амортизации с учетом следующих допущений:

•	способ начисления амортизации: линейный;

•	период начисления амортизации: 1 год;

•	амортизация начисляется с года, следующего за годом ввода объектов строительства.

Расчет налога на имущество на вновь вводимые основные средства производится с учетом следующих допущений:

•	налоговый период: 1 год;

•	ставка налога на недвижимое имущество: 2,2%.

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию производится в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. N 760-э по методу индексации установленных тарифов.

Прогноз выручки концессионера проводится на основе принятой производственной программы и прогноза тарифа на тепловую энергию.

Блок выходных данных содержит прогнозные значения тарифов (цен) на тепловую энергию, прогноз финансового результата, механизм возмещения затрат и показатели эффективности Проекта.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в рамках определенного федеральным законодательством порядка установления тарифов в рамках муниципальных образований и включают финансово-хозяйственную деятельность по СП «Чикшино».

Разработанная тарифно-балансовая модель представлена ниже.

Таблица 34. Разработанная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения АО «КТК» (тарифная зона – поселения МР «Печора»)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс. руб. | 384 105,2 | 399 550,7 | 414 998,3 | 431 607,8 | 448 148,3 | 466 209,1 | 484 761,4 | 504 642,4 | 522 804,6 | 544 031,3 | 564 867,9 | 587 476,1 | 611 084,6 |
| РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |  | 167 987,7 | 174 498,9 | 180 720,7 | 187 880,3 | 194 990,8 | 203 133,1 | 211 005,5 | 219 865,5 | 227 147,6 | 236 725,5 | 245 537,7 | 255 447,6 | 266 307,5 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 134 194,1 | 138 782,5 | 142 970,7 | 147 979,8 | 152 815,9 | 158 596,5 | 163 971,7 | 170 191,0 | 174 680,7 | 181 305,6 | 186 994,8 | 193 601,8 | 200 968,5 |
| Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 30 061,2 | 31 834,8 | 33 713,0 | 35 702,1 | 37 808,5 | 40 039,2 | 42 401,6 | 44 903,3 | 47 552,5 | 50 358,1 | 53 329,3 | 56 475,7 | 59 807,8 |
| Расходы на воду | тыс. руб. | 3 732,4 | 3 881,7 | 4 036,9 | 4 198,4 | 4 366,4 | 4 497,4 | 4 632,3 | 4 771,2 | 4 914,4 | 5 061,8 | 5 213,7 | 5 370,1 | 5 531,2 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  | 130 822,2 | 135 067,8 | 139 453,9 | 143 953,7 | 148 469,6 | 153 322,8 | 158 689,1 | 164 243,2 | 169 612,3 | 175 457,3 | 181 503,8 | 187 940,3 | 194 316,4 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 101 648,6 | 104 698,0 | 107 839,0 | 111 074,1 | 114 406,4 | 118 067,4 | 122 199,7 | 126 476,7 | 130 524,0 | 134 961,8 | 139 550,5 | 144 434,8 | 149 201,1 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 29173,65 | 30369,76 | 31614,93 | 32879,52 | 34063,18 | 35255,40 | 36489,34 | 37766,46 | 39088,29 | 40495,47 | 41953,30 | 43505,58 | 45115,28 |
| НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  | 47459,29 | 49182,76 | 50935,63 | 52707,37 | 54461,36 | 56290,36 | 58254,40 | 60254,56 | 62177,51 | 64224,42 | 66310,14 | 68493,28 | 70636,32 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 30697,87 | 31618,81 | 32567,37 | 33544,39 | 34550,72 | 35656,35 | 36904,32 | 38195,97 | 39418,24 | 40758,46 | 42144,25 | 43619,30 | 45058,73 |
| Сброс производственных сточных вод | тыс. руб. | 576,06 | 599,10 | 623,07 | 647,99 | 673,91 | 694,13 | 714,95 | 736,40 | 758,49 | 781,25 | 804,68 | 828,82 | 853,69 |
| Налоги, сборы | тыс. руб. | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 |
| Обязательное страхование | тыс. руб. | 41,86 | 43,57 | 45,36 | 47,18 | 48,87 | 50,58 | 52,35 | 54,19 | 56,08 | 58,10 | 60,19 | 62,42 | 64,73 |
| Арендные платежи | тыс. руб. | 3877,42 | 4036,40 | 4201,89 | 4369,97 | 4527,29 | 4685,74 | 4849,74 | 5019,48 | 5195,16 | 5382,19 | 5575,95 | 5782,26 | 5996,20 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3746,10 | 3746,10 | 3746,10 | 3746,10 | 3746,10 | 3746,10 | 3746,10 | 3746,10 | 3746,10 | 3746,10 | 3746,10 | 3746,10 | 3746,10 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 72,80 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 6122,27 | 6373,28 | 6634,58 | 6899,97 | 7148,37 | 7398,56 | 7657,51 | 7925,52 | 8202,91 | 8498,22 | 8804,16 | 9129,91 | 9467,72 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 2225,21 | 2592,99 | 2944,75 | 3279,28 | 3593,60 | 3886,40 | 4156,93 | 4404,40 | 4628,01 | 4827,60 | 5002,31 | 5151,97 | 5275,65 |
| АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (в рамках ИП) | тыс. руб. | 7224,7 | 8934,9 | 10715,1 | 12566,6 | 14484,8 | 16470,1 | 18524,8 | 20651,5 | 22852,6 | 25133,0 | 27495,4 | 29945,3 | 32485,8 |
| НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ | тыс. руб. | 30611,33 | 31866,40 | 33172,92 | 34499,84 | 35741,83 | 36992,80 | 38287,54 | 39627,61 | 41014,57 | 42491,10 | 44020,78 | 45649,55 | 47338,58 |
| Расходы на кап. вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 29570,55 | 30782,94 | 32045,04 | 33326,84 | 34526,61 | 35735,04 | 36985,77 | 38280,27 | 39620,08 | 41046,40 | 42524,07 | 44097,46 | 45729,07 |
| ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф | руб/Гкал | 4573,28 | 4757,18 | 4941,10 | 5138,86 | 5335,80 | 5550,83 | 5771,72 | 6008,43 | 6224,68 | 6477,41 | 6725,50 | 6994,68 | 7275,77 |

### 14.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

В настоящее время принято решение, что реконструкция источников тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования СП «Чикшино», будет осуществляться в рамках модели государственно-частного партнерства, в соответствии с которой передача объектов системы теплоснабжения муниципального образования частному партнеру будет производиться на условиях концессионного соглашения.

В соответствии с указанным соглашением привлечение финансовых средств для осуществления капитальных вложений (инвестиций) в реконструкцию и новое строительство источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляет концессионер. Возмещение (возврат) инвестиций концессионеру осуществляется за счет тарифной выручки (нормативная прибыль, амортизация) от продажи тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в соответствии с положениями тарифной политики органов регулирования и объёмами реализации тепловой энергии определенными концессионным соглашением, а также за счет платы концедента.

В соответствии со сформированной финансово-экономической моделью, учитывающей инвестиционную программу концессионера на всей территории поселения, определен необходимый рост тарифа конечным потребителям, требуемый для коммерческой привлекательности проекта для концессионера (таблица ниже).

Таблица 35 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 5522,42 | 5743,32 | 5973,05 | 6211,97 |

Таблица 35 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей (окончание)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 6460,45 | 6718,87 | 6987,63 | 7267,13 | 7557,82 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 7860,13 | 8174,53 | 8501,52 |

# Реестр единых теплоснабжающих организаций

### 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

По результатам разработки Схемы теплоснабжения Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций СП «Чикшино» МР «Печора» включает две изолированные системы теплоснабжения (см. таблицу ниже). Границы систем теплоснабжения определены для источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, по состоянию на дату утверждения настоящей схемы.

Таблица 36. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах СП «Чикшино». Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Населенный пункт, микрорайон | Система теплоснабжения (наименование) | Границы систем теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  | Тепловые сети (наименование теплосетевой организации) | Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ | Сведения о поданных заявках | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника (группы источников) |  |  |  |  |
| 1 | пос. Березовка СП «Чикшино» | СП «Чикшино» | обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения | АО «КТК» | Котельная № 45 АО «КТК» | АО «КТК» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | АО «КТК» |
| 2 | пос. Чикшино СП «Чикшино» | СП «Чикшино» | обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения | АО «КТК» | Котельные № 53 и № 54 АО «КТК» | АО «КТК» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | АО «КТК» |

### 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

В СП «Чикшино» функционирует одна теплоснабжающая организация – АО «КТК».

В состав ЕТО АО «КТК» входит одна система теплоснабжения, территориально расположенная в границах пос. Чикшино и одна система теплоснабжения, территориально расположенная в границах пос. Березовка.

### 15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г.

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г.

№808.

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.

1. Статус    единой    теплоснабжающей    организации    присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения.

2.  Для   присвоения   организации   статуса   единой   теплоснабжающей организации лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном

сайте.

3. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

4.	Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

 	размер собственного капитала;

   способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения.

5.  Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

6.  В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  заключать и   исполнять договоры   теплоснабжения с   любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

    заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

8.   В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

 	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

На сегодняшний день на территории муниципального образования СП «Чикшино»  осуществляет теплоснабжение одна теплоснабжающая организация: АО «КТК».

Таким	образом, 	на	основании	критериев	определения	единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, на территории муниципального образования предлагается определить единую теплоснабжающую организацию – АО «КТК».

### 15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

### 15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено выше в п. 15.1.

# Реестр проектов схемы теплоснабжения

### 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В связи с устареванием отдельных конструктивных элементов котельной в пос. Чикшино, предполагается осуществление инвестиционного мероприятия, представленного в таблице ниже.

Таблица 37. Список инвестиционных мероприятий в части технического перевооружения источника тепловой энергии в пос. Чикшино

| № п/п | Наименование мероприятия | Подробное описание мероприятия | Ориентировочный период реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установка газовой блочно-модульной котельной в п. Чикшино с последующим закрытием существующих угольных котельных N 53 и 54 п. Чикшино | Установка БМК ориентировочной мощностью 4,5 МВт (3 котла термотехник по 1 530 кВт) | 2021 - 2023 |  |

### 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

В настоящее время у АО «КТК» отсутствуют конкретные планы по перекладке изношенных участков тепловых сетей в рамках инвестиционной программы. Перекладка сетей осуществляется в рамках утверждаемых ежегодных программ текущего и капитального ремонтов.

### 16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения в поселении – закрытая.

В этой связи, реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, в данной актуализации не предусмотрен.

# Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

### 17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

### 17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

### 17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

# Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Изменения, выполненные в актуализированной схеме теплоснабжения, касаются исключения мероприятий по реконструкции котельной и перекладке тепловых сетей, которые были запланированы к реализации в 2018-2019 годах и были фактически выполнены.

В данной актуализированной схеме теплоснабжения инвестиционные мероприятия по реконструкции котельной и перекладке тепловых сетей представлены с учетом исключения запланированных и реализованных мероприятий (по перекладке тепловых сетей).

# Список использованных источников

1.	Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г.  №154 «О

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2.	Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.       Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

4.       Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235.

5.     Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1959.

6. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.

7. СНиП        2.04.14-88*.        Тепловая        изоляция        оборудования        и трубопроводов/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

8. Проект приказа Министра энергетики и Министра регионального развития РФ «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

9. Проект приказа  Министра регионального развития  РФ  «Об  утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

10.     ГОСТ Р 53480 – 2009 «Надежность в технике. Термины и определения», разработанный ФГУП «ВНИИНМАШ».

11.	СНиП	41-02-2003	«Тепловые	сети».	ОАО	«Объединение

ВНИПИЭнергопром».

12.   МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального  теплоснабжения  в   городах   и   населенных   пунктах   РФ».   РАО

«Роскоммунэнерго».

13.  МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

14.   РД  10  ВЭП  –  2006  «Методические  основы  разработки  схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ». ОАО «Объединением ВНИПИЭнергопром» (в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

15.     Надежность систем энергетики и их оборудования: Справочное издание в 4 т. Т. 4 Надежность систем теплоснабжения / Е.В. Сеннова, А.В. Смирнов, А.А. Ионин и др. – Новосибирск: Наука, 2000.

16.	Соколов  Е.Я.  Теплофикация  и  тепловые  сети.  Москва.  Издательство

МЭИ 2001.

17. И.А.Башмаков. Анализ основных тенденций развития систем теплоснабжения России [Электронный ресурс] / URL:http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2543

18.	И.  А.  Башмаков,  В.  Н.  Папушкин.  Муниципальное  энергетическое планирование [Электронный ресурс] / URL http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2481

19.     Министерство энергетики РФ. Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике. Сценарные условия развития электроэнергетики России на период до 2030 года.

20.	Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России до

2020 года с учетом перспективы до 2030 года (редакция на 26 апреля 2010 г.).

21.   Дубовский С.В., Бабин М.Е., Левчук А.П., Рейсиг В.А. Границы экономической целесообразности централизации и децентрализации теплоснабжения

// Проблемы энергетики.- вып. 1 (24).- 2011 г.

22.    Волкова  Е.А.,  Панкрушина  Т.Г.,  Шульгина  В.С.  Эффективность некрупных коммунально-бытовых ТЭЦ и рациональные области их применения. – Электрические станции.- № 7.- 2010 г.

23.   Экспресс-анализ зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей. Новости теплоснабжения.- N 6.-2006 г.

24.   МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ», разработанные РАО «Роскоммунэнерго».

25.  МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

26.     «Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденные заместителем Министра регионального развития РФ

25.04.2012 г.

27.     РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии».

28.     Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. Политике; рук.авт. кол.: Косов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО

«НПО Изд-во» «Экономика», 2000.

29.    Методика  оценки  экономической  эффективности  инвестиционных проектов в форме капитальных вложений. – Утверждена Временно исполняющим обязанности Председателя Правления ОАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым. № 01/07-99 от 9 сентября 2009 г.

30.   Методические  рекомендации  по  применению  унифицированных подходов к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов ОАО«Газпром» в области тепло- и электроэнергетики. – Р Газпром № 01/350-2008. – М., 2009.

31.  Рекомендации по составу и организации прединвестиционных исследований в ОАО «Газпром». Р Газпром 035-2008. – М., 2008.

32.  Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

33.     Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

34.     Справочник  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

35.     Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2014 г.

36.     Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правителььтва РФ от 8 августа 2012 г. N 808.